## Выходная форма
Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I квартал текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются | [11 empty] | Отчёт ПАО "МРСК Центра" Дата возникновения события за I квартал текущего года Произошли в филиалах ПАО «МРСК Центра» С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" Среди значений показателя "Напряжение сети" рассматриваются: 6 (6.3), 10 (10.5), 35 и 110 кВ Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Организационная причина | Описание организационной причины | Техническая причина | Описание технической причины | Содержание мероприятия | Экономический ущерб (затраты на восстановление объектов электросетевого хозяйства сторонних собственников (без учета арендованных сетей)), тыс. ₽ | Недоотпуск электроэнергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 654 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 22:20 | 2020-03-31 23:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение "РЕК-6" на ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №259-№260 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №259-№260 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ "Залесье", при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ "Залесье". | - | 0.105
2 | 554 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 17:40 | 2020-03-31 18:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению трансформатора Т-1 в ТП-195 явилось межвитковое замыкание обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1962 года (58 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения Т1 ТП-195 явился пробой межвитковой изоляции обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1962 года (58 лет эксплуатации). | Произвести анализ количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-607 ПС Красный Бор со сроком эксплуатации свыше 25 лет По результатам проведенного анализа количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-607 ПС Красный Бор со сроком эксплуатации свыше 25 лет разработать сроки замены выявленных трансформаторов с превышенным сроком эксплуатации. | - | 0.18667
3 | 447 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 15:17 | 2020-03-31 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №592-593 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор №292-293 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.13284
4 | 523 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 14:30 | 2020-03-31 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 97-98 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 97-98 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.050149
5 | 389 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 12:47 | 2020-03-31 14:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Расстрел неустановленными лицами изоляторов ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи на опоре №38 привёл к их разрушению и обрыву провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение 3-х изолятор и обрыв провода фазы "В" расстреляных неустановленными лицами на ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.109 ПС Смолевичи для отыскания и ликвидации нарушения. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.065
6 | 653 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 10:41 | 2020-03-31 12:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №22-№23 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Овцекомплекс ПС 35/10кВ Шашково | - | 0.080634
7 | 669 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 10:17 | 2020-03-31 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги найдена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Нила" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.030082
8 | 650 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 09:50 | 2020-03-31 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №52-№53 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.54
9 | 656 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 09:00 | 2020-03-31 10:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №123-№124 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №123-№124 ВЛ 10 №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.091665
10 | 451 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 07:49 | 2020-03-31 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Земля в сети 10кВ возникла по причине обрыва провода на опоре №15 ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье в результате излома жил провода в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв провода на опоре №15 ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье произошел в процессе потери механической прочности алюминиевых жил в следствии длительной эксплуатации (1979г.в.). | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье на предмет физического состояния и износа провода с составлением листа осмотра. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих повреждению и отключению ВЛ | - | 0.186
11 | 396 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 07:40 | 2020-03-31 08:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Схлёстывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-7-№6-7 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате ослабления крепления вязки провода фазы "В" к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская в пролете опор №2-8-№2-9, что привело к схлестыванию проводов фаз "В" и "С" при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ в ячейке С-44 ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская за ячейкой С-44. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Трубчевская за ячейкой С-44 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ (при необходимости). | - | 0.070002
12 | 233 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 04:59 | 2020-03-31 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на опоре №43 которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Дерево лежащее на опоре №43 которое при падении коснулось проводов двух фаз, что привело к двухфазному замыканию. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. | - | 0.188
13 | 672 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-31 02:40 | 2020-03-31 05:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №345-№346 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №345-№346 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.069999
14 | 455 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 22:25 | 2020-03-30 22:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ яч.27 Жил. поселок ГКЗ ПС-ТП 92 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Гидрооборудование до ТП 92л, в результате изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. | Нарушение электрической изоляции | Причина электрического пробоя силового кабеля ААШВ 3*185 ф «В» и «С», КЛ 10кВ яч.27 Жил. поселок ГКЗ ПС-ТП 92 на участке от ПС Гидрооборудование до ТП 92 Л произошло из-за нарушения электрической изоляции | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №27 ПС "Гидрооборудование" со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.039669
15 | 648 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 21:01 | 2020-03-31 00:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-15 -№28-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" в пролете опор №28-15 - №28-16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №28-15 - №28-16 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.048
16 | 468 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 16:59 | 2020-03-30 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец вызванное кратковременным схлестом между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 177-178 из-за ослабления крепления вязок проводов при увеличении стрелы провеса проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец произошел из- за ослабления крепления вязок проводов в пролете опор № 177-178 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №177-178 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35 кВ Углянец. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Углянец наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.001352
17 | 453 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 16:50 | 2020-03-30 18:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-10 3х120 участка КЛ-10 кВ от КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Данков-сельская ячейки № 17 до РП-1 в процессе длительного срока эксплуатации - с 01.01.1972 г. Последний комплексный ремонт - 10.07.2014г. Последние испытания - 06.05.2016г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, вследствие изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ-10 3х120 участка КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ПС 35/10кВ Данков-сельская ячейки № 17 до РП-1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ячейки № 17 ПС 35/10кВ Данков-сельская до РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-10кВ от КРУН 10кВ ячейки № 17 ПС 35/10кВ Данков-сельская до РП-1 устранить выявленные недостатки. | - | 0.050034
18 | 234 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 12:57 | 2020-03-30 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее в следствии схлестывания проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим из глубины лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны. | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении деревьев на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Починок при необходимости устранить замечания. | - | 0.402
19 | 452 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 12:35 | 2020-03-30 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная произошло по причине межфазного К.З. линейных проводов АС-35 фаз "В", "С", в пролёте опор №25-26 в результате разрушения изолятора ПЦ-4.5 ф. "В" на опоре №25, из-за потери механической прочности и изменения свойств материалов, при длительной эксплуатации более 46 лет. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной повреждения натяжного изолятора ПЦ-4.5 ф. "В" на опоре №25, КBЛ 6 кB Центральная усадьба Елецкий №20 ПС 35/6кВ "Восточная" явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, в результате отрыва чугунной шапки от фарфоровой тарелки изолятора. | Произвести верховой осмотр ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная, на предмет выявления дефектов подвесных и натяжных изоляторов типа ПЦ 4.5, со сроком эксплуатации более 35 лет. При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ 6кВ Центр усадьба яч.20 ПС Восточная, произвести их замену в кротчайший срок. Мастеру Салькову В.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.048401
20 | 645 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 11:10 | 2020-03-30 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов "А" и "С" в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1
21 | 235 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 11:00 | 2020-03-30 20:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово стало повреждение штыревого изолятора на опоре №41 в результате естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации ВЛ (45 лет). Повреждения провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и появление "земли" (фаза "А"=0 кВ) на фидере 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово из-за повреждения штыревого изолятора на опоре №41. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №41 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Выполнить обследование опоры №41 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. | - | 0.252
22 | 397 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 09:14 | 2020-03-30 10:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №36-№37 ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Ц. Усадьба от РП Б. Островня произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.20534
23 | 679 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 09:03 | 2020-03-30 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор №172-№173 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №172-№173. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.029049
24 | 236 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 08:22 | 2020-03-30 12:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Нежитино установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось повреждение крепления изолятора фазы "А" на опоре №7-12. Повреждение крепления изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение крепления изолятора фазы "А" на опоре №7-12. | Произвести обследование опоры №7-12 ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Нежитино с целью выявления дефектов крепления изоляторов ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №7-12 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 Нежитино устранить. | - | 0.25934
25 | 681 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-30 08:20 | 2020-03-30 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролетах опор №43-№44 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, и упавшим под воздействием порывов ветра. С разрушением верхней части опоры №43, без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролетах опор №43-№44 деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ, и упавшим под воздействием порывов ветра. С разрушением верхней части опоры №43, без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ) | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.023799
26 | 652 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 20:51 | 2020-03-29 22:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение КТП-63 (Н.Корма) в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-63 (Н.Корма) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Нарушение электрической изоляции | перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП-63 (Н.Корма) в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. С повреждением двух опорных изоляторов фаз "А" и "В". работа в/в предохранителей правильно. | Выполнить внеплановый осмотр КТП-63 Н. Корма с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КТП-63 Н. Корма, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.31451
27 | 683 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 16:10 | 2020-03-29 17:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №06 РП 8 оперативным персоналом для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Однофазное замыкание на землю, возникшее при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 650 - ТП 651 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.001416
28 | 407 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 13:55 | 2020-03-29 14:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Глодневская, в пролёте опор №12-13. | - | 0.0405
29 | 444 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 13:15 | 2020-03-29 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине повреждения в ТП 10/0,4 кВ "АСО", принадлежащей ООО "Льговский завод АСО". |  |  | Выполнить совместно с представителем потребителя ООО "Льговский завод АСО" осмотр ТП 10/0,4 кВ "АСО", подключенной к ВЛ 10 кВ №116 ПС Льгов и не находящейся в эксплуатационной ответственности филиала Курскэнерго. По результатам осмотра направить письмо руководству ООО "Льговский завод АСО" об устранении выявленных замечаний. | - | 0.27318
30 | 443 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 12:59 | 2020-03-29 14:05 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Панино произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" упавшим деревом на провода в пролете опор № 16-17 при несанкционированной вырубке лесных насаждений сторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино упавшим на провода дерева, спиленного сторонним лицом при несанкционированной вырубке лесных насаждений. | Комиссией Панинского РЭС выполнить обследование проводов фаз "А" "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино на предмет выявления состояния проводов. По результатам обследования проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино, при необходимости, наметить мероприятия по устранению повреждения проводов. Направить письмо в РОВД Панинского района о привлечении к ответственности лица производившего несанкционированную валку дерева в пролете опор №16-17 ВЛ-10-2 ПС Панино, что привело к аварийному отключению ВЛ при падении спиленного дерева на провода. | - | 0.1078
31 | 381 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 12:49 | 2020-03-29 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино в пролёте опор №6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино, в пролёте опор №6-7, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Быт РП Бацкино. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Быт от РП Бацкино в пролете опор №6-7. | - | 0.0004
32 | 446 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 10:00 | 2020-03-29 11:45 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Первомайская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №65-66 ОВЛ-3-2, в момент наброса на провода, куска металлического провода, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №65-66 ОВЛ-3-2, при механическом набросе на провода, куска металлического провода, посторонним лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.91
33 | 551 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 09:15 | 2020-03-29 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1009 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования ведомственной отпайки на ТП645. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л--1009 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП645 (НСТ "Тумановское"). | - | 0.054
34 | 385 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 09:07 | 2020-03-29 09:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №171-172 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Летошники. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Летошники, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №171-172. | - | 0.077372
35 | 388 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 08:19 | 2020-03-29 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор № 59-60 ВЛ-10кВ 4 от ПС 110/35/10кВ Залегощь при воздействии ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. | - | 0.0231
36 | 547 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 06:01 | 2020-03-29 06:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 539 - ТП 470 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х150 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л1206 РП12 явилось межфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 539 - ТП 470" в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте типа СТп кабеля ААБл-3х150 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 539 - ТП 470 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.0192
37 | 444 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-29 00:23 | 2020-03-29 01:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №20-21, по причине увеличения стрелы провеса провода фазы "С", произошедшей из-за срыва изолятора фазы "С", с места крепления на опоре №21. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница послужил вышедший из строя колпачок ( типа К-9, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница по всей длине, с применением бинокля, для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с включением их в планы работ. | - | 0.696
38 | 237 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 23:30 | 2020-03-29 00:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП105 2с - ТП-360 2с (кабель 1962 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6кВ на участке ТП105 2с - ТП-360 2с на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП105 2с - ТП-360 2с Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с По результатам обхода КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВТП105 2с - ТП-360 2с устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.0315
39 | 449 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 20:15 | 2020-03-28 20:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия резких порывов ветра произошло падение высокого дерева на провода ВЛ-35-34, произростающего вне охранной зоны ВЛ, дерево оказавшись на проводах ВЛ, своими ветвями перекрыло все три фазы, вызвав тем самым короткое замыкание, в течении еще приблизительно 15-20 минут оно находилось на проводах ВЛ, а затем под действием резких порывов ветра было сброшено на землю. | Нарушение электрической изоляции | Дерево оказавшись на проводах ВЛ, своими ветвями перекрыло все три фазы, вызвав тем самым короткое замыкание. | Направить письмо в Краснолесенское участковое лесничество и арендаторам (владельцам) земельных участков, прилагаемых к охранной зоне ВЛ 35 кВ № 34, расположенных на его территории, в зоне ООПТ (Особо охраняемых природных территорий) с целью разрешения удаления опасных сухостойных, больных, ветроломных деревьев, угрожающих безаварийной эксплуатации ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35-34, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 35-34, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл ЛЭП. | - | 1.1001
40 | 518 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 17:14 | 2020-03-28 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/12-1/13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №/12-1/13 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007326
41 | 449 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 17:05 | 2020-03-28 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контактного соединения на н/в выходе силового трансформатора КТП 6180-02/160, вызванное изменением свойств материалов в процессе эксплуатации, привело к повышенному нагреву контакта с последующим его разрушением. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Термическое разрушение (пережог) контактного соединения на н/в выходе силового трансформатора КТП 6180-02/160 током нагрузки, вызванное длительным развитием дефекта (нагрева) из-за ослабления контакта в условиях изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановое техническое обслуживание КТП 6180-02/160 с проверкой состояния контактных соединений и восстановлением антикоррозионного покрытия корпуса КТП. Провести дополнительное обучение соответствующего персонала по качественному проведению и оформлению результатов осмотров КТП 10/0,4кВ, в части оценки состояния и выявления развивающихся дефектов. | - | 0.02875
42 | 671 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 15:40 | 2020-03-28 18:27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения на КТП 10/0,4 кВ №409 д. Ст. Кузнецы ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чертолино явилось хищение посторонними лицами силового трасформатора ТМ 60/10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате механического воздействия посторонних лиц был похищен силовой трансформатор на КТП 10/0,4 кВ №409 д. Ст. Кузнецы ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ Чертолино. | Подать заявление в ОВД Ржевского района по факту хищения электрооборудования, для отыскания виновных лиц с целью возмещения ущерба.. | - | 0.005566
43 | 517 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 15:01 | 2020-03-28 16:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 6 кВ ТП-99 -ТП-39, вследствие проведения неизвестным лицом земляных работ несогласованных с Шебекинским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил трех фаз на участке КЛ 6 кВ ТП-99 -ТП-39, ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве землеройной техникой земляных работ несогласованных с Шебекинским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Шебекинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 2.2074
44 | 598 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 14:02 | 2020-03-28 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №26-27, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница (574) - устранить эти дефекты. | - | 0.0675
45 | 405 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 12:55 | 2020-03-28 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Доброводье | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Доброводье, в пролёте опор №52-53. | - | 0.016799
46 | 651 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 11:38 | 2020-03-28 13:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Глушицкий ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 упавшим деревом, находящимся в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести расчистку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №2 Глушицкий ПС 35\10кВ Тихменево Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.50701
47 | 493 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 11:10 | 2020-03-28 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения В-10кВ КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ в результате повреждения концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №51 кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51, из-за несвоевременного выявления дефекта монтажа кабельной муфты, наличие микротрещины в корне разделки кабеля муфты, что привело к пробою изоляции муфты. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок послужило повреждение концевой термоусаживаемой кабельной муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре №51 кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 из-за нарушения электрической изоляции при разгерметизации муфты в результате некачественного монтажа муфты с допущенной микротрещиной в корне разделки кабеля муфты, что привело пробою изоляции и возникновению междуфазного КЗ в муфте. | Провести анализ повреждений кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок с учетом установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного перехода через железную дорогу от опоры №50 до опоры №51 КВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений. | - | 1.2167
48 | 449 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 10:22 | 2020-03-28 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-30 до ТП Зг-11 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1973г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-30 до ТП Зг-11 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от КЛ 10кВ № 15 РСУ ПС 35/10 Задонск-сельская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.1446
49 | 448 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 08:25 | 2020-03-28 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-3 до ТП Зг-48 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1990г. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-3 до ТП Зг-48 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 16 Задонск ПС 35/10 Задонск-сельская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.20241
50 | 451 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 08:17 | 2020-03-28 11:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-160 КТП 160/И-057 с. Чермошное в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-160 КТП 160/И-057 с. Чермошное в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ Чермошное со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ Чермошное устранить выявленные недостатки. | - | 0.0055
51 | 384 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-28 04:43 | 2020-03-28 07:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда на опору №152 ВЛ-10кВ ф.104 ПС Ивайтенки сельскохозяйственной техники, при производстве полевых работ, произошел излом и падение опоры. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Ивайтенки явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлеста проводов фаз "А" и "В", в результате падения опоры №152 сбитой сторонней с/х техникой. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.28313
52 | 456 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 23:42 | 2020-03-28 01:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за обрыва провода фазы «В» и с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор №132-133, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №132-133 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошёл в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.041649
53 | 385 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 17:35 | 2020-03-27 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55- №56 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Лыково (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №55- №56 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.021247
54 | 592 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 17:30 | 2020-03-27 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №452-453, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено в пролете опор №452-№453, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10кВ Пено дефекты. | - | 0.15443
55 | 504 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:40 | 2020-03-27 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №72-73 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.021268
56 | 394 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:40 | 2020-03-27 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз к КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз к КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны КТП-3 ф.1022 ПС 110кВ Клетнянская, угрожающих падением на провода. | - | 0.005914
57 | 512 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:20 | 2020-03-27 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 44 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 325 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 279-ТП 177 ПС 110 кВ Белгород 2. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.089837
58 | 443 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:05 | 2020-03-27 13:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Кривецкое лестничество" явилось повреждение в ТП 644П находящейся на балансе потребителя физического лица Лазарева С.А. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.05775
59 | 383 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 13:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провод фазы "С" и траверсу опоры №6 ВЛ-10кВ Ф-УДС от РП Молотино посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение оперативным персоналом ВН-10кВ Ф-УДС от РП Молотино произошло из-за возникновения замыкания на "землю", в результате наброса металлической проволоки на провод фазы "С" и траверсу опоры №6 ВЛ-10кВ Ф-УДС от РП Молотино, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | 0.000666
60 | 503 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:56 | 2020-03-27 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка с неуспешным АПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015835
61 | 238 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:14 | 2020-03-27 12:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица стало междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в пролете опор 40-41. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное К.З. при перекрытии телом птицы двух фаз в пролете опор 40-41. | Выполнить верховой осмотр опор №40,№41 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица с целью выявления возможного повреждения оборудования. По результатам верхового осмотра опор №40, №41 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Медведица устранить выявленные дефекты. | - | 0.0052
62 | 232 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:00 | 2020-03-27 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. (кабель 2016 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "С" КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. По результатам обхода КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ПС Центральная ф.1008 - ТП-840 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.011499
63 | 444 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 12:00 | 2020-03-27 14:19 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 6кВ № 07 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов вызванное набросом проволоки неизвестным лицом на провода в пролете опор 12-13. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механического воздействия сторонних лиц, при выполнении наброса проволоки в пролёте опор №12-13 ВЛ-6 кВ №07 ПС "Таволжанка", межфазное замыкание линейных проводов фаз "А", "С". | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». | - | 0.2085
64 | 637 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 10:19 | 2020-03-27 10:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено проводах. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №4 Лесокомбинат ПС 35/10кВ Брейтово . | - | 0.059794
65 | 383 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 09:38 | 2020-03-27 11:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 при ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева на провод фазы "С" и траверсу опоры , что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провод фазы "С" и траверсу опоры ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 , произошло нарушение изоляции в сети 10 кВ с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская по всей длине Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Спасская в пролете опор №6-1-6-2 | - | 0.19
66 | 231 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-27 01:27 | 2020-03-27 08:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При обходе ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 Сидоровское на опоре №6, обнаружена мертвая птица со следами электродугового воздействия, полученного вследствие касания птицей проводов ВЛ и траверсы, что привело к появлению однофазного замыкания на землю. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате касания птицей проводов на оп. №6 ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское произошло однофазное замыкание на землю через траверсу. | Провести комплексное обследование опоры №6 ВЛ 6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское с, подвергшейся замыканию на землю. Провести осмотр ВЛ -6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское на предмет гнездования птиц на опорах ВЛ По результатам осмотра ВЛ -6 кВ ф. 603 ПС Сидоровское устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.2896
67 | 580 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 21:10 | 2020-03-26 21:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение КЛ-10 кВ № 4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ, из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ №504. |  |  | Направить письмо директору ИП Сыроежкин С.Н., являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №504 о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.00833
68 | 583 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 20:50 | 2020-03-26 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 10-11, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 от ПС-35/10кВ Пролетарий действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35/10кВ Пролетарий - устранить эти дефекты | - | 0.088
69 | 505 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 20:50 | 2020-03-26 20:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/18-1/19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/18-1/19 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Неминущее. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12547
70 | 631 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 18:09 | 2020-03-26 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57-№58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 "Сопелки" ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.009667
71 | 502 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 17:04 | 2020-03-26 17:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013386
72 | 441 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 16:42 | 2020-03-26 18:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №200-№201 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №200-№201 ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева растущего в охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.073078
73 | 384 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 16:22 | 2020-03-26 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов наконечника кабельной муфты фазы "А" на опоре №1 КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Пищевая при длительной эксплуатации (2009 г.в.), произошло его повреждение с касанием провода фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры наконечника кабельной муфты фазы "А" на опоре №1 КВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Пищевая из-за изменения свойств материалов при эксплуатации (2009 г.в.),произошло его повреждение с касанием провода фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Пищевая разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.0162
74 | 497 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:56 | 2020-03-26 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение на РП 3 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №30 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №30 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.105
75 | 490 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:50 | 2020-03-26 16:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции на участке от ТП-172 до ТП-175 в концевой воронке ТП-172 из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение концевой кабельной муфты марки КВТп силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-10кВ от ТП-172 до ТП-175 произошло в результате нарушения электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1009 15РП при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 172 до ТП 175 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.39468
76 | 441 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:37 | 2020-03-27 01:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причина перегорания высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ фаз № "А", "В", "С", на ТП №602 произошло по причине межвиткового замыкания обмоточного провода высокого напряжения силовых трансформаторов ТМ 250 и ранее установленного Б/У ТМ 250, в результате старения изоляции и увлажнения трансформаторного масла. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение двух силовых трансформаторов ТМ 250 и ТМ 160, на ТП 602 ВЛ 10кВ яч № 05 ПС Бутырки вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "А", "В", "С", в результате старения и увлажнения трансформаторного масла. | По 10 кВ яч № 05 ПС Бутырки провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 20 лет. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, ТП направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) | - | 0.0219
77 | 374 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 15:08 | 2020-03-26 15:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11 при порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Заводская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11, при усилении ветра. | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.107 ПС Заводская в пролете опор №9-11. | - | 0.014
78 | 373 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:50 | 2020-03-26 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролёте опор №10-11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи, в пролёте опор №10-11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Щербиничи в пролете опор №10-11. | - | 0.003
79 | 440 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:29 | 2020-03-26 14:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | однофазное замыкание на опоре №3 между проводом ф-"С" и траверсой опоры №3 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны. | На ВЛ-10кВ Рассвет в пролетах опор №1-25 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Рассвет, произвести опиловку | - | 0.081
80 | 378 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 14:00 | 2020-03-26 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода 3-х фаз в пролете опор №16-№17 ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.Сусняг от РП Рябчи произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.10967
81 | 617 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:35 | 2020-03-26 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110/35/10кВ Лом в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №154-№155 ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом в соответствии с НТД. Выполнить вырубку ДКР в пролётах опор №154-№155 ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС Лом | - | 0.006999
82 | 490 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:29 | 2020-03-26 13:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение на РП 2 действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор № 4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 РП 2 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.010503
83 | 628 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 13:20 | 2020-03-26 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №25-№(1-1) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №25-№(1-1) при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 602 ПС 110/35/10кВ Пищалкино. | - | 0.001783
84 | 625 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 12:49 | 2020-03-26 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Посёлок ПС 35/10кВ Заполье | - | 0.20266
85 | 484 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 12:15 | 2020-03-26 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ яч.6 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 10 кВ на опоре №194 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» концевой муфты 10 кВ на ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14374
86 | 230 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 11:21 | 2020-03-26 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 (кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ ТП-58 -ТП-59. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-58 -ТП-59. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.23062
87 | 377 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:50 | 2020-03-26 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-237 ф.103 ПС 35кВ Мглин. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-237 ф.103 ПС 35кВ Мглин упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.103 ПС 35кВ Мглин произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.37332
88 | 488 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:36 | 2020-03-26 11:22 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ-1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №32-№33 упавшей веткой дерева из-за спиливания дерева сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №32-№33 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10 Ельня. По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.20547
89 | 621 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 10:30 | 2020-03-26 12:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 металлической проволокой, принесенной птицами. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №80-№81 металлической проволокой, принесенной птицами. ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | 0.058665
90 | 440 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 08:10 | 2020-03-26 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №3.11.6 от ПС "Молотычи" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 18-19. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 18-19 ВЛ-10кВ №3.11.6 от ПС "Молотычи". | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.11.6 ПС Молотычи по всей длине с составлением листка осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ №3.11.6 согласно листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.6 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.036667
91 | 613 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 06:01 | 2020-03-26 08:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10кВ "Уткино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия фаз "В" и "С" в пролете от опоры №11-1- до ТП 219 "Аптекосклады" телом птицы. Провода не повреждены. Птица со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "В" и "С" в пролете от опоры №11-1- до ТП 219 "Аптекосклады" телом птицы. Провода не повреждены. Птица со следами электрической дуги обнаружена на проводах. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 "Толбухино" ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.04225
92 | 608 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-26 03:07 | 2020-03-26 05:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 132 ПС 35/10кВ Новое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №110-№111 деревом, упавшим из вне охранной зоны при сильных порывах ветра. Повреждений проводов не выявлено. Дерево обнаружено на земле со следами перекрытия электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС35/10кВ Новое Село Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №132 Покровский ПС35/10кВ Новое Село | - | 0.035416
93 | 481 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 17:15 | 2020-03-25 17:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001698
94 | 477 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 16:05 | 2020-03-25 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной внутреннего повреждения (электрического пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ № 157 - 16 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении (электрическом пробое) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ № 157 - 16 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. | Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=518м) КЛ 10кВ №16-157 Л-1040 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.038334
95 | 622 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 15:45 | 2020-03-25 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "B" и "С" в пролете опор №37-№38 вследствие падения ветки дерева, принесенной из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово дефекты | - | 0.70172
96 | 367 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 15:17 | 2020-03-25 16:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Крутояр, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №28-29. | - | 0.02295
97 | 372 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 14:16 | 2020-03-25 14:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия изоляции в ГРУ-6кВ ЛИВНЫ САХАР потребителя, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ, что привело к отключению В-6кВ Ф-5 действием защит |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ по всей длине Довести информацию до владельца потребительского электрооборудования ООО ЛИВНЫ САХАР, подключенных от сетей Ливенского РЭС о необходимости приведения электрооборудования в технически исправное состояние, для исключения отключения и повреждения электроустановок, находящихся на балансе Ливенского РЭС. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6кВ ТЭЦ и включить их в план работ РЭС | - | 0.54171
98 | 473 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 13:15 | 2020-03-25 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете № 9 - 10 (снята штангой ШЭУ), провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете № 9 - 10. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Кайдаково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о включении ВЛ в план по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021гг. | - | 0.013601
99 | 439 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 12:37 | 2020-03-25 13:11 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-ТП-711/160 |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-711/160 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.034002
100 | 472 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 11:06 | 2020-03-25 11:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 Малиновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.034251
101 | 603 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:50 | 2020-03-25 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №129-№130 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Некрасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.09
102 | 225 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:39 | 2020-03-25 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате разрушения штыревого изолятора фазы "В" произошло касание провода траверсы и появление однофазного замыкания на землю. Разрушение изолятора произошло по причине старения, от длительной эксплуатации и воздействия на изолятор различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей). Изолятор ШФ -20В (в эксплуатации с 1993 г.) РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю произошло по причине разрушения штыревого изолятора фазы "В". | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино на предмет обнаружения дефектных изоляторов. Провести обследование опоры № 2/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Гридино устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.084165
103 | 226 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 08:36 | 2020-03-25 09:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино действием защиты, явилось повреждение на потребительском участке ЛР № 102 -ТП № 330 (с/т Теткиш). Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить собственнику участка ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино ЛР № 102 -ТП № 330 (с/т Теткиш) письмо: "о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя". | - | 0.30501
104 | 438 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-25 07:25 | 2020-03-25 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ №344 ПС 35/10 кВ Кобылки, вызванное падением на провода сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №104-105 сухого дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом провода ф.А в данном пролете. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №103-108 ВЛ-10 кВ №344 ПС Кобылки. Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №344 от ПС 35/10 кВ Кобылки. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками и качественному выполнению работ по расширению ширины просек. | - | 0.12413
105 | 468 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 18:16 | 2020-03-24 19:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Однофазное замыкание на "Землю" в сети 10кВ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово, на провод и траверсу анкерной ж/б опоры №6-25 с нарушением изоляции между фазным проводом и заземленной металлической траверсой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово оперативно отключен по ТУ из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провод и траверсу анкерной ж/б опоры №6-25 с нарушением изоляции между фазным проводом и заземленной металлической траверсой с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Черепово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00365
106 | 437 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 16:50 | 2020-03-24 19:30 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Производства несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь в пролете опор № 6-1 – 6-2 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие кузова грузового транспортного средства при производстве несанкционированных разгрузочных работ сторонними лицами, обрыв провода в пролете опор № 6-1- 6-2 ВЛ-10 кВ № 12 ПС Конь-Колодезь. | Направить местным организациям осуществляющих строительные и погрузочно-разгрузочные работы в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.41067
107 | 436 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 16:35 | 2020-03-24 18:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1974г. Капитальный ремонт –2002г | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №12 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры №12 | На ВЛ-10кВ Куйманский произвести верховой осмотр опор №1-20 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Мастеру Белову С.А. провести внеочередной инструктаж о необходимости проведения своевременного осмотра ВЛ | - | 0.096414
108 | 630 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 15:21 | 2020-03-24 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18-№20 ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10 кВ № 2 "Флоровский" ПС 110/35/10 кВ Крюково | - | 0.08225
109 | 604 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 15:10 | 2020-03-24 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №19-№20 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Лацкое | - | 0.001833
110 | 470 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 14:57 | 2020-03-24 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №130-131 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №130-131 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015484
111 | 469 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 12:28 | 2020-03-24 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки ААБ 3*150 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 в результате коррозия алюминиевой оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 оперативно отключен из-за повреждения силового кабеля марки ААБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции одной фазы на алюминиевую оболочку кабеля с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-10 - ТП-137 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ. | - | 0.06175
112 | 361 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 11:39 | 2020-03-24 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35 кВ Лопазна, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №76-77. | - | 0.01665
113 | 220 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 11:37 | 2020-03-24 13:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-03 Прискоково стало повреждение и срыв с траверсы опорного изолятора на опоре № 12 фазы "А", в результате чего произошел схлест проводов спуска к ТП № 278 и отключение МВ-10кВ от МТЗ. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Провод не поврежден. Повреждение изолятора произошло по причине его длительной эксплуатации и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжении проводов при налипании снега). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Прискоково ф. 10-03 произошло из-за повреждения и срыва с траверсы опорного изолятора фазы "А" на опоре № 12 ,в результате этого произошел схлест проводов спусков к ТП № 278 и отключение ВЛ-10кВ от действия защит. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф. 10-03 Прискоково с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Прискоково и ВЛ-10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.1199
114 | 597 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 09:55 | 2020-03-24 11:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке ТП905-ТП907 вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке ТП905-ТП907 вследствие естественного старения изоляции концевой кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ №16 ПС 35/6кВ "Филино" необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.02
115 | 435 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 08:45 | 2020-03-24 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 1-2 -1-3 ВЛ-10 кВ Калиновка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих замыканию и падению деревьев и веток на провода или опоры. При выявлении деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, угрожающих перекрытию и падению на провода, произвести вырубку, обрезку крон в кротчайший срок При необходимости включить в план по расчистке и расширению просек ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.17794
116 | 217 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-24 08:07 | 2020-03-24 10:49 | Дефекты изготовления | Причиной появления "земли" и последующего отключения ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок стало разрушение изолятора фазы В на опоре №19 в следствии вскрывшегося дефекта в изготовлении изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №19, из-за вскрывшегося дефекта в изготовлении, привело к разрушению и как следствие однофазному замыканию на землю через траверсу и заземляющий спуск. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05 пролеты опор №1-№165, с целью выявления изоляторов имеющих дефекты. По результатам внеочередного верхового осмотра и комплексного обследования опоры №19 ВЛ-10 кВ ПС Починок Ф10-05 выявленные замечания устранить. Направить письмо "ООО Гжельский завод электроизоляторов" с предложением принять меры по повышению качества изготавливаемой продукции для обеспечения необходимой надежности в эксплуатации и безотказной работы оборудования. Выполнить комплексное обследование опоры №19 ВЛ-10 кВ Починок Ф10-05, подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.129
117 | 428 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 17:45 | 2020-03-23 17:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ3.7.5 от ПС Глебово произошло в результате междуфазного К.З. из-за схлёста проводов в пролёте опор №13-14 веткой отломившаяся от сухого дерева расположенного в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлёст проводов в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ3.7.5 от ПС Глебово веткой отломившаяся от сухого дерева расположенного в охранной зоне ВЛ | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ3.7.5 с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ3.7.5, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. О Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.000166
118 | 586 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 13:52 | 2020-03-23 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №68-№69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №68-№69 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №68-№69 ВЛ 10кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10кВ "Ширинье". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.039334
119 | 585 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 13:40 | 2020-03-23 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.01455
120 | 429 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 12:10 | 2020-03-23 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-6 кВ "Студеные Выселки" от ПС 110/35/6 кВ "Новая Деревня" произошло из-за электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре №21 с падением с проводом на металлическую траверсу и дальнейшим пережогом провода в пролете опор 20-21 из-за большого тока однофазного замыкания. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы "А" на опоре №21, ВЛ-6 кВ "Студеные Выселки" от ПС 110/35/6 кВ "Новая Дервня" произошло по причине образования сколов и трещин в процессе длительной эксплуатации, и усиления ветра до 21 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Причина обрыва провода в пролёте опор №20-21, произошло по причине пережога в результате прикосновения металлической траверсы и прохождения большого тока однофазного замыкания на землю. | Провести верховой осмотр ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, в результате которых может произойти электрический пробой с однофазным замыканием на землю. При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №21 на ВЛ-6кВ Студеные Выселки ПС Новая Деревня, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.26947
121 | 358 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 11:40 | 2020-03-23 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению дерева, росшего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-к10В ф.103 ПС Лотаки в пролёте опор №2/1-2/2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки, в пролёте опор №2/1-2/2, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Лотаки. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лотаки в пролете опор №2/1-2/2. | - | 0.008
122 | 465 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 10:29 | 2020-03-23 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1158м) КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 55 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КВЛ 10кВ №1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1158м) КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № Л-1018 ПС Вязьма-2 - РП-00 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.042896
123 | 578 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 10:20 | 2020-03-23 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении (ПАО ЯрСК). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении (ПАО ЯрСК). | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/6кВ "Караш". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.2464
124 | 401 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 09:48 | 2020-03-23 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №23 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №1 Выглядовка ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.032669
125 | 578 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-23 07:29 | 2020-03-23 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-№1-2 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №1-№1-2 КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Микрорайонная, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-6кВ №11 ПС 35/6 кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10 кВ Микрорайонная По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ ф.№11 ПС 35/10 кВ Микрорайонная устранить выявленные дефекты. | - | 1.8
126 | 427 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 23:05 | 2020-03-23 01:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 745/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации более 44 лет. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-63 кВА ТП 745/63 кВА. | ВЛ-10кВ Бруслановка провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО,КР Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0364
127 | 499 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 22:30 | 2020-03-23 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7-00/163-164. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №7 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №7 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.018333
128 | 498 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 19:23 | 2020-03-22 19:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5-39--5-40. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Токаревская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Токаревская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Токаревская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Токаревская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.004666
129 | 436 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 19:06 | 2020-03-22 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опоре № 27-28 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.069326
130 | 406 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:46 | 2020-03-22 19:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14/13-14 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 14/13-14 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.086671
131 | 399 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:11 | 2020-03-22 18:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к повреждению трансформатора Т-2 в ТП-410 явилось межвитковое замыкание обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1977 года (43 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения Т2 в ТП-410 явился пробой межвитковой изоляции обмотки 0,4кВ по причине изменения диэлектрических свойств изоляции обмотки в результате длительной эксплуатации с 1977 года (43 года эксплуатации). | Произвести анализ количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-1902 РП-19 со сроком эксплуатации свыше 25 лет. По результатам проведенного анализа количества силовых трансформаторов на всех ТП запитанных от Л-1902 РП-19 со сроком эксплуатации свыше 25 лет разработать сроки замены выявленных трансформаторов с превышенным сроком эксплуатации. | - | 0.026248
132 | 420 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:10 | 2020-03-22 22:32 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине срыва штыревых изоляторов ШС-10 фазы "А" на опоре №20 и на опоре №19, в результате неумышленного повреждения ж/б укоса опоры №19 легковым транспортным средством марки ЛАДА Веста гос. номер О502АК48 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие сторонних лиц в результате повреждения ж/б укоса на опоре №19, ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, со срывом двух штыревых изоляторов фазы "А" на опорах №19 и №20, на опоре №20 с однофазным замыканием на землю | Направить письмо в ОМВД Грязинскому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причинного материального ущерба. Включить опору №20 по ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. | - | 0.3144
133 | 458 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 18:09 | 2020-03-22 18:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1032
134 | 364 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 17:35 | 2020-03-22 18:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор №25-26 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролете опор №25-26, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская в пролететах опор №25-26 от ДКР. | - | 0.31705
135 | 413 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 17:32 | 2020-03-22 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 22.03.2020 в 17:32 ВЛ 10кВ № 06 от ПС 35 Быково оперативно отключена при появлении"земли", возникшей на ВЛ из-за падения на провод ВЛ загнившего и сломленного порывом ветра высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Технической причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС Быково явилось замыкание на землю при падении на провод дерева сломанного порывистым ветром. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 06 от ПС 35 Быково, с приоритетом выявления деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих палением на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.12425
136 | 409 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:59 | 2020-03-22 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 8-9 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 22 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 8-9 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка порывами ветра (до 22 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001749
137 | 418 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:24 | 2020-03-22 19:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное в результате длительной эксплуатации, короткое замыкание провода на "землю". | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 21 ПС Хлевное устранить выявленные замечания. | - | 0.60155
138 | 412 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:21 | 2020-03-22 17:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 110-111 ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С», при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Козловка разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.047831
139 | 505 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 16:02 | 2020-03-22 17:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №8 от ПС 35 кВ Знаменская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 90-91, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(Ветер порывы до 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.10167
140 | 380 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:58 | 2020-03-22 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №57- №58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А", "В" и "С" ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №57 - №58, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Спешнево и включить их в план работ Новосильского РЭС | - | 0.0319
141 | 363 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:30 | 2020-03-22 15:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская, в пролёте опор №112-113. | - | 0.23335
142 | 351 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:21 | 2020-03-22 16:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Лыково на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №8-10- №8-11 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №8-10- №8-11 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.16323
143 | 350 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:15 | 2020-03-22 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-71- №3-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-71- №3-72, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0084
144 | 431 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 15:07 | 2020-03-22 16:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за обрыва провода фазы "В" и "С" в пролете опор 48-49, в результате падения сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз «В» и "С" на ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное с последующим их схлестом в пролете опор №48-49 произошло в результате падения сухого дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, угрожающие падение на ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное от ДКР и деревьев в пролётах опор №48-49. | - | 0.064
145 | 410 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:50 | 2020-03-22 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №44-45 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ-10-6 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор 44-45 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.25666
146 | 455 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:49 | 2020-03-22 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Провести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.022444
147 | 415 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:45 | 2020-03-22 17:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Тележенка" от ПС 35/10 кВ "Трубетчино произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «А» на опоре № 8-10 с падением на траверсу вместе с проводом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре № 8-10 ВЛ-10 кВ "Тележенка" от ПС 35/10 кВ "Трубетчино" явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «А», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 21 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №8-10, ВЛ-10 кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино через которую протекал ток КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.086499
148 | 449 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:32 | 2020-03-22 16:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на участке ЛЭП за ЛР 9-08 ЛЭП 6 кВ №9 ПС 35 кВ Казацкая находящейся на балансе потребителей СНТ "Горняк", СО "Строитель-2", СПК "Лебединец". |  |  | Направить письмо потребителям с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.63501
149 | 413 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:10 | 2020-03-22 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева" в пролете опор № 50-51. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 50-51 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "колхоз им. Чапаева". | - | 0.2494
150 | 414 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:07 | 2020-03-22 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№10-11 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№10-11 ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.24088
151 | 415 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 14:01 | 2020-03-22 14:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 9-10 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 342 ПС 35кВ СОМ, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.026
152 | 457 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:51 | 2020-03-22 14:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №3/36, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролётах опор №3/35-3/37, вследствие наезда легкового автомобиля на опору №3/36. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Срыв изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №3/36, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролётах опор №3/35-3/37 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие механического воздействия при наезде легкового автомобиля на опору №3/36. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.033831
153 | 494 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:36 | 2020-03-22 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №52-53. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№04 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0999
154 | 424 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:25 | 2020-03-22 14:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное замыкание в пролете опор №4-26-4-27 в результате схлеста проводов при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | На ВЛ-10 кВ №15 Заречное ПС 35/10 Борки произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.032584
155 | 420 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:25 | 2020-03-22 15:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине повреждения на отпайке за Р-5-4 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь находящейся на балансе СНТ "Здоровье". |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Здоровье" о приведении потребительской отпайки за Р-5-4 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь находящейся на балансе СНТ "Здоровье" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.25174
156 | 415 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:20 | 2020-03-22 15:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая произошло по причине повреждения на отпайке за Р-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая находящейся на балансе ООО "Корм Центр". |  |  | Направить письмо представителю ООО "Корм Центр" о приведении потребительской отпайки за Р-2-5 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ К.Тяговая находящейся на балансе ООО "Корм Центр" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.10816
157 | 417 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 13:00 | 2020-03-22 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №114-115 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и"С" по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №114-115 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35 кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.00135
158 | 349 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:55 | 2020-03-22 15:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Башкатово на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №94- №95 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №94- №95 ВЛ-10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.043916
159 | 344 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:50 | 2020-03-22 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная в пролете опор №40-№41. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная в пролете опор №40-№41, привело к схлестыванию проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Совхозная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.13183
160 | 454 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 12:00 | 2020-03-22 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на провода пролета от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево. послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода пролета от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением провода, в том числе сухих деревьев. Произвести вырубку деревьев, в том числе сухих, угрожающих падением на провода в пролете от опоры №145 с ВР-10кВ до ТП 097 Соболево ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | 0.088501
161 | 357 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:42 | 2020-03-22 13:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «С», на опоре №138 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная (ВЛ в эксплуатации с 1986 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки фазы «С» на опоре №138 ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная, привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.604 ПС Юбилейная для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Юбилейная на участке от опоры №135 до опоры №145. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.18334
162 | 416 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:39 | 2020-03-22 15:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Межфазное замыкание в пролете №60 - №61 ВЛ 10 кВ №767 ПС Н.теребуж, вызванное непосредственным приближением к проводам высокорослой поросли ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ при воздействии бокового порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.Теребуж высокорослой порослью ДКР с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №767 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Н.теребуж". | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №60 - №61 ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.теребуж. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №767 ПС Н.теребуж . По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, | - | 0.14883
163 | 424 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:36 | 2020-03-22 12:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 170 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ИП Лопанов Г.А. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Лопанову Г.А. о приведении потребительского оборудования ТП 170 ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.6253
164 | 493 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:20 | 2020-03-22 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-00/187-188. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.15
165 | 459 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 11:20 | 2020-03-22 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10 ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01882
166 | 417 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:53 | 2020-03-22 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№161-162 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№161-162 ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.2048
167 | 486 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:35 | 2020-03-22 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Черняновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 89 – 90, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.57422
168 | 418 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:34 | 2020-03-22 14:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Залужное послужило однофазное замыкание на землю, вызванное падением на траверсу провода фазы "A" на опоре № 7 отпайка к ТП-1-26 в результате срыва изолятора фазы "A" при порывах ветра до 22 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "A" на опоре № 7 отпайка к ТП-1-26 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Залужное послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 4.292
169 | 427 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:19 | 2020-03-22 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор № 175-176. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое вызвано приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор № 175-176. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты), в результате чего АПВ и РПВ было неуспешным. В дальнейшем произошёл сброс снежной муфты и 22.03.2020 г. в 17 час. 16 мин. ВЛ была введена в работу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое для выявления возможных повреждений после опадания снежных муфт, а также на предмет выявления прочих недостатков. Произвести замер габарита между проводами фаз "А" и "С" в пролётах опор № 173-178 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам выполнения технических мероприятий по ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая - Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое, в случае выявления дефектов и недостатков, разработать мероприятия по их устранению. | - | 3.0101
170 | 422 | Острогожский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:18 | 2020-03-22 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №20-21 в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №20. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "А" на опоре №20 по ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.224
171 | 353 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:12 | 2020-03-22 11:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Страчево | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево, в пролёте опор №6-7. | - | 0.047598
172 | 405 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 10:10 | 2020-03-22 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.15583
173 | 369 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:48 | 2020-03-22 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате пробоя изоляции проходных изоляторов "А" и "В" на потребительской ПКУ-10 кВ СТП 10/Д-5-25 ФКУ, произошло нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №5 ПС Дросково , устраненного действием защиты. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Дросково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС Дросково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Направить письмо потребителю СТП 10/0,4 кВ 10/Д-5-25 ФКУ о необходимости соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок потребителя. | - | 0.0679
174 | 205 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:21 | 2020-03-22 13:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ ф. 606 ПС 35/10 кВ Сидоровская стало однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода в пролете № 21/38 - № 21/39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 6-кВ. РПВ не выполнялось. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Информация по метеоусловиям приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Сидоровская в пролете опор № 21/38-№ 21/39 , произошел обрыв провода. В следствии этого произошло однофазное замыкание на "землю". | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода, осмотра ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Сидоровская устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 2.0667
175 | 428 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 09:07 | 2020-03-22 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №153-154 веткой дерева сорванной порывом ветра до 22 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №153-154 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.103
176 | 356 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:51 | 2020-03-22 10:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с и налипание мокрого снега, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Итопки в пролёте опор №4/91-5/91. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки, в пролёте опор №4/91-5/91, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Истопки. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Итопки в пролете опор №4/91-5/91. | - | 0.222
177 | 407 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:25 | 2020-03-22 11:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-193П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Бочарников. |  |  | Направить в адрес ИП Бочарников претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.1232
178 | 402 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 08:21 | 2020-03-22 10:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №131-132 отпайки на ТП-512 вследствие падения ветки дерева из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 22 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание и обрыв проводов фаз "А","В", "С" в пролёте опор №131-132 отпайки на ТП-512 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Сем. завод при порывах ветра до 22 м/с вследствие падения на провода ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №131-132 угрожающих безаварийной работе ВЛ-10-5 ПС Сем. завод . Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Сем. завод на предмет выявления нарушений и замечаний угрожающих безаварийной работе ВЛ-10-5 ПС Сем. Завод. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Сем. завод выявленные замечания и нарушения включить в план ремонта и ТО. | - | 0.3068
179 | 419 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 06:52 | 2020-03-22 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-5-7 , в результате их обрыва упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-5-7 по ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец произошел из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ (высотой более 20 м), при сильных порывах ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Средний Икорец разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.3509
180 | 406 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 05:57 | 2020-03-22 07:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.056665
181 | 489 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:35 | 2020-03-22 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 19 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №6-00/172-173. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.108
182 | 437 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:20 | 2020-03-22 05:13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании КФХ «Гранит». |  |  | Направить письмо потребителю КФХ «Гранит» о приведении потребительского оборудования ТП-1-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.34464
183 | 438 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-22 03:10 | 2020-03-22 05:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №27-28 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 22 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 22 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.94965
184 | 340 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 22:33 | 2020-03-21 22:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №37-№38, угрожающих падением на провода. | - | 0.005
185 | 456 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 20:43 | 2020-03-21 22:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 31 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 739-ТП 509 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.407
186 | 355 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 20:14 | 2020-03-21 21:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1/415-2/415 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №1/415-2/415. | - | 0.4255
187 | 394 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 17:46 | 2020-03-21 19:09 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения МВ Л-1008 ПС Белеи послужило повреждение концевой кабельной муфты на опоре №Б42/1 ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Белеи. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1008 ПС Белеи в адрес владельца ведомственного участка ВЛ за ЛР-542 ГК "Росавтодор". | - | 0.44819
188 | 623 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 16:45 | 2020-03-21 19:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор№103-№104 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении "Буйской дистанции электроснабжения" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 103-№104 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении "Буйской дистанции электроснабжения" | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №103-№104. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
189 | 405 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 16:20 | 2020-03-21 18:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании - участок ВЛ 6 кВ от ЛР-126 ВЛ 6 кВ Пищулино (на балансе ГК "Росавтодор"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.12083
190 | 352 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 15:11 | 2020-03-21 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Глодневская. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глодневская, в пролёте опор №80-81. | - | 0.0154
191 | 419 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 14:31 | 2020-03-22 02:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение эл. оборудования находящемся в эксплуатационной ответственности "Тербунский Гончар" |  |  | Направить в адрес "Тербунский Гончар" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.011483
192 | 419 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 12:38 | 2020-03-21 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 1.8.4 ПС Осоцкое появилась в результате однофазного КЗ , между траверсой и проводом ВЛ на опоре №93 упавшей веткой сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки сломанной ветром от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на траверсу и провод ВЛ на опоре №93 произошло однофазного КЗ и "Земля" в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 1.8.4 ПС Осоцкое. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.8.4 от ПС Осоцкое назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.026666
193 | 447 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 11:25 | 2020-03-21 12:38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции трех фаз на участке КЛ 6 кВ Р 412 - Р 413, вследствие проведения неизвестным лицом земляных работ несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил трех фаз на участке КЛ 6 кВ Р 412 - Р 413 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за механического воздействия стороннего лица при производстве землеройной техникой земляных работ несогласованных с Белгородским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.26524
194 | 351 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:40 | 2020-03-21 10:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №56-57 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская в пролёте опор №56-57 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.602 ПС Бытошская. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.602 ПС Бытошская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.003
195 | 353 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:21 | 2020-03-21 10:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ Ю-22-15П, находящейся на балансе потребителя ИП Сечкин Ю.В., произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №22 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-22-15П ИП Сечкин Ю.В. с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.36605
196 | 354 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 10:10 | 2020-03-21 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.609 ПС 8НА. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.609 ПС 8НА, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №46-47. | - | 0.04
197 | 421 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-21 06:21 | 2020-03-21 07:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №42-43 упавшим деревом (высотой более 10 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №42-43 произошло упавшим деревом (высотой более 10 м), растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.68
198 | 483 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 17:09 | 2020-03-20 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9-10, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ 13 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.004149
199 | 573 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:37 | 2020-03-20 15:14 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино. | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП-10/0,4 кВ 191 Замятино. | - | 0.016167
200 | 401 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:31 | 2020-03-20 14:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия произошло по причине схлеста проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №275-276, в результате падения на них дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными, до 13 м/сек., порывами ветра, и имевшего подгорание древесины в нижней части ствола. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Трехфазное короткое замыкание проводов фаз "А","В" и "С", в пролете опор №275-276 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, произошло по причине механического воздействия на них, упавшего из вне охранной зоны дерева, сломленного сильными, до 13 м/сек. порывами ветра и имевшего подгорание древесины в нижней части ствола, во время прошедшего ранее низового пожара. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ при воздействии на них неблагоприятных погодных условий. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ при воздействии на них неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке и валке. | - | 0.56625
201 | 562 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 13:02 | 2020-03-20 14:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №165 через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" на опоре №165 ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" через тело птицы. На проводах ВЛ и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №9 "Левинское" ПС 110кВ "Пречистое". | - | 0.0912
202 | 399 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 12:46 | 2020-03-20 13:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР 02 10кВ к ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ООО "АвтоМикс". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "АвтоМикс" о приведении потребительской отпайки за ЛР 02 10кВ к ТП-14-79 ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.59855
203 | 349 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 11:35 | 2020-03-20 11:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 13 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Залинейная в пролёте опор №18/160-19/160. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная, в пролёте опор №18/160-19/160, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Залинейная. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная в пролете опор №18/160-19/160. | - | 0.012
204 | 445 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 11:34 | 2020-03-20 11:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 13(14)-ЗТП 1206(6) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0006
205 | 338 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 10:40 | 2020-03-20 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи (ВЛ в эксплуатации с 1975 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №9 ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи привёл к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи на участке от опоры №5 до опоры №15. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.Рековичи от РП Рековичи произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.033334
206 | 553 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 10:10 | 2020-03-20 10:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 2 Андрейково ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. На проводах видны следы перекрытия. На земле обнаружена ветка дерева со следами электрической дуги. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово | - | 0.03
207 | 566 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-20 08:45 | 2020-03-20 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №53-№54 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №53-№54 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево. Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.052497
208 | 347 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 17:17 | 2020-03-19 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.601 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №54-55. | - | 0.02
209 | 402 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 17:10 | 2020-03-19 20:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ, с обрывом провода фазы "А" в пролёте опор №40-41, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №40-41 на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоны, под воздействием сильного ветра. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1995
210 | 559 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 16:10 | 2020-03-19 17:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10кВ "Красное". Провести внеплановый инструктаж мастеру Соколову Р.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.026132
211 | 337 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 14:28 | 2020-03-19 14:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №18/233-19/233 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №18/233-19/233. | - | 0.00025
212 | 551 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 14:05 | 2020-03-19 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей на провода от порывов сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №41-№42 веткой дерева, упавшей на провода от порывов сильного ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13437
213 | 400 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 12:48 | 2020-03-19 14:40 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира произошло по причине наброса металлической проволоки посторонним лицом на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Кашира выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.14934
214 | 557 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 12:26 | 2020-03-19 12:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-89 - №9-1 ветвями кустарника ДКР, растущего под проводами в охранной зоне ВЛ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС (Сигналов Андрей Александрович). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветвей ДКР на провода в пролете опор №2-89 - №9-1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи в охранной зоне под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию данной электроустановки, мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей Рамешковского РЭС Сигналов Андрей Александрович. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-89 - №9-1 произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Киверичи. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.0515
215 | 550 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 11:05 | 2020-03-19 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №126-№127 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №126 - №127 ВЛ 10кВ № 05 ПС Аббакумцево Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД | - | 0.076668
216 | 440 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 10:38 | 2020-03-19 10:58 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 вследствие производства земляных работ частным лицом, несогласованных с Белгородским РЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение изоляции жил на участке КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за механического воздействия частным лицом при производстве земляных работ, несогласованных с Белгородским РЭС. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 2 - КТП 3 КЛ 10 кВ ПЖК-2 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.11665
217 | 565 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 09:07 | 2020-03-19 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №115-№116 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10кВ №11 "Турово" ПС 110/35/10кВ "Техникум". | - | 0.46217
218 | 481 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 08:59 | 2020-03-19 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Дмитриевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 8-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Дмитриевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Дмитриевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.039167
219 | 178 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 07:45 | 2020-03-19 09:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю в пролете опор №27-28. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. | - | 0.183
220 | 564 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 06:25 | 2020-03-19 06:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №54-55, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35/10кВ Лощемля - устранить эти дефекты. | - | 0.009338
221 | 187 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 06:03 | 2020-03-19 06:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Октябрьская стало повреждение штыревого изолятора ШФ-20Г на оп.11 Ф10-03 ПС Октябрьская с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала ШФ-20Г вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, высокая влажность). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ШФ-20Г фазы "А" на оп.11 Ф10-03 ПС Октябрьская | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская устранить выявленные нарушения. Провести комплексное обследование опоры №11 подвергшейся однофазному замыканию на землю. | - | 0.008335
222 | 345 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 05:24 | 2020-03-19 05:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС Биофабрика при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС Биофабрика в пролете опор №34-35, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.0685
223 | 180 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-19 03:11 | 2020-03-19 04:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-01 от ПС Красное в пролете опор № 47 - № 48, что привело к схлестыванию проводов и возникновению междуфазного КЗ, и отключение ВВ 10 кВ ф.10-01 на ПС Красное от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. РПВ неуспешно. Дерево удалено бригадой. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудования РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При усилении ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Красное, что привело к схлестыванию проводов и межфазному КЗ, в результате чего отключился ВВ 10 кВ ф.1 0-01 ПС Красное от действия защит МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное, с целью выявления деревьев, представляющих угрозу падения на провода ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.165
224 | 208 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 23:08 | 2020-03-19 07:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролетах опор №45-46 под проводами было обнаружено дерево выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с, со следами подгара, при падении дерево повисло на проводе фазы "А", в следствии чего произошло его замыкание на "землю", что привело к появлению сигнала "земля в сети" и дальнейшему отключению диспетчером от руки ВВ-10 кВ Ф 10-07. В дальнейшем под воздействием порывов ветра дерево упало с провода на землю. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролете опор №45-46 произошло однофазное замыкание на землю и последующее отключение диспетчером от руки ВВ-10кВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Устранить выявленные при обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино замечания (при их наличии). | - | 0.36416
225 | 335 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 20:00 | 2020-03-18 20:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на РП 10/0,4кВ Никольская Слобода находящейся на балансе компании ОАО "Жилкомхоз", привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Летошники. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца РП 10/0,4кВ Никольская Слобода с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.034819
226 | 400 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 19:37 | 2020-03-18 22:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Прибытково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии двух фаз проводов на опоре №50, веткой отломившееся от дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, высотой более 15 метров. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода ВЛ 10кВ № 06 РП Прибытково на опоре №50 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково" по всей длине, предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково", произвести вырубку (обрезку крон). Произвести вырубку деревьев (веток), в пролёте опор №50-51 на ВЛ-10 кВ №6 РП "Прибытково" | - | 0.1157
227 | 177 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 18:03 | 2020-03-18 19:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "земли" на ВЛ 10кВ ф.10-01 от ПС Владычное стал обрыв вязки провода на опоре № 15, и как следствие возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Обрыв вязки провода произошел в результате ухудшения механических свойств материала вязки провода при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство (перепады температуры окружающего воздуха, сильные порывы ветра до 18 м/с, грозовые перенапряжения). Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. В эксплуатации с 1970 года. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода ф. А на опоре №15 ВЛ 10кВ ф.10-01 Владычное. | Провести обследование опоры №15 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное на предмет обнаружения дефектных вязок. Устранить выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 Владычное выявленные замечания при их наличии. | - | 0.036666
228 | 545 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 17:45 | 2020-03-18 19:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 069 - ТП 298 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л3104 РП 31 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением соединительной муфты КЛ 6кВ " ТП 069 - ТП 298" в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ ТП 069 - ТП 298 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.36834
229 | 543 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 15:10 | 2020-03-18 17:00 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №12 РП 15 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 761 - ТП 1826 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.007333
230 | 408 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 15:00 | 2020-03-18 15:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Дмитриев произошло в результате междуфазного К.З. в яч. №1 ЦРП 10кВ Снижа по причине повреждения изоляции камер вакуумного выключателя фаз "А","В" в результате длительной эксплуатации и исчерпании ресурса. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения изоляции камер ВВ-10кВ в яч. №1 ЦРП 10кВ Снижа произошло междуфазное К.З. с повреждением изоляции камер вакуумного выключателя фаз "А","В", междукамерной перегородки, опорных изоляторов ВВ-10кВ и отключение питающей ВЛ-10кВ №16 ПС Дмитриев. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС Дмитриев с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС Дмитриев назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Организовать и произвести техническое обслуживание всех ВВ-10кВ ЦРП 10кВ Снижа, с проверкой эл. прочности изоляции выключателей в соответствии с требованиями изложенными в технической документации завода изготовителя. | - | 0.06
231 | 398 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 14:59 | 2020-03-18 17:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ АРМ от ПС 35/10 кВ Сенцово произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 938П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Либойл". |  |  | Направить в адрес ООО "Либойл" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.18821
232 | 557 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 13:55 | 2020-03-18 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Горки". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.067662
233 | 564 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-18 06:50 | 2020-03-18 09:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №93-№94. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» ветками ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №93-№94. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №93-№94 ВЛ 10кВ №2 "Поповка" ПС 35/10кВ "Селифонтово". | - | 0.052
234 | 436 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 21:12 | 2020-03-17 21:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.28494
235 | 170 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 13:55 | 2020-03-17 15:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ТП-755а, запитанной от ТП-755. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ООО "КФК Энерго" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.046668
236 | 312 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-17 13:40 | 2020-03-17 14:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х70 КЛ-6 кВ от ТП-193 яч. № 5 до КТП-259П яч № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП-193 яч № 5 до КТП-259 яч № 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ТП 193 и ТП 259 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ТП 193 и ТП 259 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1431
237 | 481 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 21:35 | 2020-03-16 23:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 480 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-605 ПС Красный Бор явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 240-ТП 480" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 480 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.073332
238 | 168 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 20:25 | 2020-03-16 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной появления "земли" и отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Судай стало повреждение на ведомственной ТП. |  |  | Направить письмо ИП Беляеву А. Н. о необходимости проведения технического обслуживания ТП№240 пилоцех Беляев с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай. | - | 0.47667
239 | 478 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 20:00 | 2020-03-16 21:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Авдеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 19 – 20 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.18745
240 | 169 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 17:08 | 2020-03-16 17:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Отключение ЭУ по заявке МЧС) | По запросу МЧС отключен ВВ 10 кВ ф 10-05 ПС Пыщуг для тушения пожара. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | Отключение ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС Пыщуг по запросу МЧС для тушения пожара. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-05 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.002933
241 | 546 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 16:27 | 2020-03-16 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №34 в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации и касание провода фазы "А" траверсы опоры. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №34 в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации и касание провода фазы "А" траверсы опоры. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №34 ВЛ 10кВ № 1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10кВ Заполье в соответствии с НТД. | - | 0.1845
242 | 480 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 16:13 | 2020-03-16 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 265 -ТП 367 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л602 ПС Красный Бор явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ " ТП 265 -ТП 367" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 265 -ТП 367 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.85598
243 | 407 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 15:33 | 2020-03-16 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Межфазное замыкание в пролете №160-161 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №160-161 ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их сроки устранения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Выполнить расчистку трассы от ДКР и обрезку крон деревьев в пролете опор №160-161 ВЛ 10 кВ №07 ПС Мармыжи | - | 0.03325
244 | 476 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 15:26 | 2020-03-16 19:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | В результате наезда автотранспортом на опору № 90 ВЛ-10 кВ № 13 от ПС35 кВ Александровская произошло ее падение и разрушение стойки опоры, что и привело к разрегулировке проводов в пролетах опор № 90-100,100-101, . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При осмотре ВЛ-10 кВ № 13 от ПС35 кВ Александровская обнаружен наезд автотранспортом на опору № 90 и ее падение. | Направить в территориальные органы внутренних дел заявление с требованием привлечения лица, виновного в причинении ущерба объекту электрохозяйства филиала, к административной ответственности и возмещении данного ущерба. Выполнить диагностику смежных опор №90 №100 ВЛ 10кВ № 13 ПС Александровская , арматуры и провода на этих опорах, с целью выявления дефектов после динамической нагрузки от падения опоры. По результатам диагностики устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.78
245 | 537 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 14:39 | 2020-03-16 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" ВЛ-110кВ в пролете опор №30-31 в результате падения дерева, под воздействием сильных порывов ветра, с повреждением повивов жил нижнего провода фазы "В" и повреждения нижней траверсы на опоре №30. Второе отключение ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" ВЛ-110кВ в пролете опор №30-31 в результате ослабления механической прочности из-за повреждения повивов жил провода фазы "В" в результате падения дерева при первом отключении, под воздействием сильных порывов ветра, и падение на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №30-31 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области произошло перекрытие проводов фаз "В", "С" с повреждением повивов жил нижнего провода фазы "В" и повреждения нижней траверсы на опоре №30, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием ДЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы «В» ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы в пролете опор №30-31 во время сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области, произошла потеря механической прочности провода фазы «В» (многочисленный обрыв верхних повивов жил в результате падения дерева при первом отключении), в связи с чем оборвался провод нижней фазы "В" с падением на землю, что привело к отключению ВЛ-110кВ Рамешки-Бежецк с отпайками на ПС 110/10кВ Лаптиха, ПС 110/35/10кВ Моркины Горы действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рамешки - Бежецк с отпайками на ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы и ПС 110/10 кВ Лаптиха устранить выявленные дефекты. | - | 1.686004 -
246 | 330 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:48 | 2020-03-16 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №15-4 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №15-4 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково, по причине вышедшего из строя колпачка, (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора), из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.), что привело к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково на участке от опоры №15-1 до опоры №15-6. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 110кВ Плюсково произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.75999
247 | 332 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:45 | 2020-03-16 15:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-324 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-324, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая в пролете опор №323-335 от поросли и вырубку ДКР. | - | 0.12984
248 | 450 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 13:26 | 2020-03-16 14:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, в пролете от опоры №15-1 до КТП-2 Капустино. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, в пролете от опоры №15-1 до КТП-2 Капустино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино на участках прохождения по лесным массивам. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л1015 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.074706
249 | 478 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 12:45 | 2020-03-16 13:22 | Дефекты монтажа | Повреждение КЛ 6кВ ТП 1081 - оп. №1-1 ВЛ-612 ПС Смоленск-2 в связи с пробоем изоляции концевой кабельной муфты в результате дефекта монтажа подрядной организацией ООО "РегионЭнерго-3". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-612 ПС Смоленск-2 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 1081 - оп. №1-1 ВЛ-612 ПС Смоленск-2 в связи с пробоем изоляции концевой кабельной муфты типа КВТп-10 на опоре №1-1 в результате дефекта монтажа подрядной организацией ООО "РегионЭнерго-3". | Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по капитальному строительству филиала ПАО "МРСК Центра Смоленскэнерго" Широкова О.А. с просьбой инициировать обследование КЛ-6кВ "ПС Смоленск-2, Л-612, оп.№5 - ТП 1081" по гарантии договора подряда. | - | 0.11101
250 | 531 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 12:15 | 2020-03-16 14:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-41 - №4-42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-41 - №4-42 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-41 - №4-42 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бурмакино-1. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.093332
251 | 176 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:38 | 2020-03-16 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание между жилами КЛ-6 кВ на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78. Выполнить осмотр концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта. По результатам обхода КЛ-6 кВ ЦРП 6кВ г.Нерехта - ТП-78 и осмотра концевых разделок в ТП-78, ЦРП 6кВ г.Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.15979
252 | 329 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:20 | 2020-03-16 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.128 ПС 110кВ Луговая в пролете опор №45-№46, угрожающих падением на провода. | - | 0.21252
253 | 398 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 11:10 | 2020-03-16 11:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.050427
254 | 396 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 10:35 | 2020-03-16 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/6-10/7 отпайка к ТП 2-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10/6-10/7 отпайка к ТП 2-11 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.03825
255 | 397 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 10:01 | 2020-03-16 10:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.047136
256 | 405 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 09:45 | 2020-03-16 10:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №212 ПС Рыльск стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (голубем) воздушного промежутка между проводами ввода 10кВ ЗТП №1 вблизи проходных изоляторов. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие птицей (голубем) воздушного промежутка между проводами ввода 10кВ ЗТП №1 вблизи проходных изоляторов. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №212 ПС Рыльск. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.13628
257 | 363 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 09:14 | 2020-03-16 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования ВЛ-10 кВ потребителя ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловская ЛПУМГ, произошло однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево , устраненное оперативным отключением. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево нарушений и включить их в план работ Знаменского РЭС Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" Орловская ЛПУМ о приведении электроустановки (ВЛ-10 кВ), находящейся на их балансе, в надлежащие состояние согласно Правил эксплуатации электроустановок потребителей и исключающее отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево. | - | 0.085863
258 | 328 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 08:50 | 2020-03-16 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево произошел в следствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 47 лет). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «В» и «С» силового трансформатора КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на КТП-25 ф.1022 ПС 35кВ Бульшево. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Бульшево сроком эксплуатации более 25 лет. | - | 0.05875
259 | 605 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 08:35 | 2020-03-16 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ПС 220/110/6кВ "Вега". Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.0025
260 | 396 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 06:01 | 2020-03-16 08:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" от ПС 35/10 кВ "Введенка" произошло из-за обрыва вязки провода на изоляторе фазы «А» на опоре №10 и падением на траверсу вместе с проводом при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной обрыва вязки провода и падением провода с изолятора фазы «А» на траверсу на опоре 10 ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" от ПС 35/10 кВ "Введенка" явилось старение и износ вязки провода фазы «А» в результате длительной эксплуатации, а также усиления ветра до 20 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине, на предмет выявления дефектных вязок крепления провода к штыревым изоляторам. При выявлении дефектных вязок на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести их замену в кротчайший срок. Мастеру Копытову А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.43955
261 | 395 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 05:10 | 2020-03-16 08:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | "Земля" на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" появилась вследствие перегорания провода шлейфа неподвижного ножа фазы "В" на линейном разъединителе 10 кВ ЛР 22 с однофазным замыканием провода на металлоконструкцию разъединителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Перегорание провода шлейфа фазы "В" неподвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР 22 на ВЛ-10 кВ "Насосная 2 подъема" произошло по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении. | Провести внеочередной тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка", при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.30042
262 | 428 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-16 04:57 | 2020-03-16 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Внутренний пробой изоляции ввода В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка произошел в результате ухудшения характеристик из-за длительного срока эксплуатации (с 1979 года). Ослабление пружины клипсы неподвижного контакта КСА привода ПП-67 В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка также произошло вследствие длительного срока эксплуатации (с 1979 года). Капитальный ремонт В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка, измерение сопротивления изоляции и измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов выключателя проводились в августе 2015 года, последний до аварии тепловизионный контроль проводился 02.12.2019 г. – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Произошел внутренний пробой изоляции высоковольтного ввода фазы «А» В 35 кВ Т2 со стороны Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка, что привело к возникновению замыкания фазы «А» на землю и выбросу мастики из поврежденного ввода на соседний высоковольтный ввод фазы «В» В 35 кВ Т2, что, в свою очередь, привело к междуфазному перекрытию фаз «А» и «В» и отключению В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка действием ДЗТ. ТС об отключении В 35 кВ Т2 на ПС 35/10 кВ Дмитриевка не прошел вследствие нарушения контакта КСА привода ПП-67 В 35 кВ Т2, вызванного ослаблением пружины клипсы неподвижного контакта. | Провести испытания сопротивления изоляции и измерение тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтных вводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. Провести опробование и проверку работоспособности КСА приводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам испытаний высоковольтных вводов и проверки работоспособности КСА приводов В 35 кВ Т1 и СВ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Дмитриевка. | - | 0.054175
263 | 166 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 21:27 | 2020-03-16 00:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "А" ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Октябрьская стало разрушение РВО-10 на КТП-307 "Старый завод" с дальнейшим замыканием на землю через корпус КТП. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала РВО-10 вследствие длительной эксплуатации (36 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение РВО-10 фазы "А" на КТП-307 "Старый завод". | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская устранить выявленные нарушения. | - | 0.025833
264 | 415 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 19:45 | 2020-03-15 20:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка кабельной вставки оп. 28 - ТП 97 КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка кабельной вставки оп. 28 - ТП 97 КЛ 6кВ №4 ПС Восточная - КТП 29 яч.1 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ №4 ПС 35 кВ Восточная - КТП 29 яч.1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30486
265 | 468 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 17:49 | 2020-03-15 22:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 20 м/с на опоре №6-01 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "А" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №3 от ПС Шпикуловская 20.09.2019 дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "А". | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления и устранения дефектов при техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.1544
266 | 459 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:37 | 2020-03-15 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №46 - №47. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролёте опор №46 - №47. | Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1004 ПС 10/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев. | - | 0.15466
267 | 394 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:10 | 2020-03-15 18:48 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-977П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Мобильные Теле Системы" |  |  | Направить в адрес ОАО "Мобильные Теле Системы" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12377
268 | 338 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:06 | 2020-03-15 18:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Вол-2-21 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Вол-2-21 при длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.043467
269 | 430 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 16:00 | 2020-03-15 16:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при обрыве проводов трех фаз в пролете опор №1/46-1/47 упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/46-1/47 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище, произошло из-за механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ЛЭП при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.23334
270 | 415 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 15:20 | 2020-03-15 17:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1024 ПС Красный послужила ветка, упавшая на провода под действием порывистого ветра в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор №7-34 - №7-35. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1024 ПС Красный явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия (при падении) ветки дерева упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №7-34 - №7-35. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1024 ПС Красный проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1024 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1024 ПС Красный в пролете опор №7-34 - №7-35. | - | 0.3468
271 | 363 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 14:40 | 2020-03-15 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, возникшее в следствии перекрытия проводов ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" в пролёте опор №96-97 веткой, сломанной порывом ветра и наброшенной на провода ВЛ с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами ф.В, С в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" веткой, сломанной порывом ветра и наброшенной на провода с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №06 действием МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "Теткино". | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ Теткино, особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести верховой осмотр опор №95, 96, 97, 98 и проводов в этих пролетах ВЛ-10 кВ №06 от ПС 110/35/10 кВ "Теткино" с целью выявления возможных дефектов изоляторов, вязок, состояния проводов после произошедшего инцидента По результатам осмотра разработать график устранения выявленных замечаний | - | 0.018878
272 | 444 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 14:32 | 2020-03-15 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорания двух предохранителей ПК 10кВ фаз "А" и "В" КТП-4-3 Староселье произошло в результате повреждения силового трансформатора Т 1 марки ОМП-10/10/0,23кВА из-за ухудшения электрических свойств изоляции между обмотками в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1965 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-4-3 Староселье послужило повреждение силового трансформатора марки ОМП-10/10/0,23кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтной и низковольтной обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Провести комплекс диагностики КД-5 оборудованию КТП-4-3 Староселье после возникновения аварийного режима работы. По результатам внепланового комплекса диагностики КД-5 оборудования КТП-4-3 Староселье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.014266
273 | 158 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:35 | 2020-03-15 15:10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение МВ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль произошло по причине повреждения на потребительской ТП224 (собственник ФГУП "Костромахозлес"). Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо абоненту ФГУП "Костромахозлес", о необходимости своевременно проводить обследования оборудования, находящегося на собственном балансе. Обеспечить невозможный доступ для демонтажа замка, запирающего привод ВР-10 кВ ТП224 и включения оборудования в работу без согласования с ПАО "Костромаэнерго". | - | 1.6688
274 | 474 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:31 | 2020-03-15 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждения на потребительском ТП № П-1477 , находящемся на балансе ИП Шамоян З.Р. (подсобное хозяйство). произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ 07 ПС 35кВ Суравская. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.002199
275 | 397 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 13:23 | 2020-03-15 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 70514 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 198-199, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 70514 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 198-199, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №70514 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 70514 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.039172
276 | 396 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:52 | 2020-03-15 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 325 ПС 35кВ Ястребовка произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 33-34 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 41 - 42 ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 325 ПС 110кВ Ястребовка, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.023625
277 | 506 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:50 | 2020-03-15 14:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №72 - №73 из-за несвоевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-50 на ВЛ 1009 ПС Дорогобу-1 произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №72 -№73 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №72 - №73. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.1218
278 | 529 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 12:19 | 2020-03-15 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №И3 - №И4 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №И3 - №И4. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка с целью выявления угрожающих деревьев. | - | 0.074668
279 | 500 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 11:55 | 2020-03-15 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №48-49, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец. | - | 0.28061
280 | 511 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:40 | 2020-03-15 12:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино явилось междуфазное КЗ из-за повреждение на абонентской ТП № 057 (д. Заборье мастерские). |  |  | Направить письмо директору Алискерову С.В., являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №057 (д. Заборье мастерские) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.096368
281 | 395 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:34 | 2020-03-15 12:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №114-138 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №114-138 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.13533
282 | 522 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:10 | 2020-03-15 12:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1005 ПС 35/10кВ Шуйское явилось междуфазное К.З при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете № 84 - 85, провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1005 ПС 35/10кВ Шуйское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете № 84 - 85. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №84 - 85 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шуйское. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о включении ВЛ в план по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021гг. | - | 0.03315
283 | 326 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 10:01 | 2020-03-15 11:59 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-83 ф.621 ПС Карачевская привело к перекрытию вводов 6 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-83 ф.621 ПС Карачевская . | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-83 ф.621 ПС Карачевская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-83 ф.621 ПС Карачевская. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.059001
284 | 438 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:40 | 2020-03-15 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра сухого дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево на крайний провод в пролетах опор №127 - №128 послужило несвоевременное выявление и вырубка сухого дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1003 на ПС 110/10кВ Макшеево послужило механическое воздействие с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и землёй при падении дерева на крайний провод фазы "С" в пролете опор №127 - №128 с возникновением однофазное замыкание на "Землю" и последующим обрывом данного провода марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №127 - №128 ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.038333
285 | 511 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:30 | 2020-03-15 11:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1001 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №186 - №187 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки А-35 в пролетах опор №186 - №188; повреждение шести изоляторов марки ШФ-10г на опорах №186, 187, 188; повреждение траверс марки ТМ-1 на опорах №187, 188 ВЛ-1001 ПС Издешково произошли в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №186 - №187 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор ВЛ-1001 ПС Издешково. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.051999
286 | 513 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:07 | 2020-03-15 10:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1005 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате обрыва провода упавшим деревом в пролете опор №29 - №30 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв 1-го провода марки А-70 на ВЛ-1005 ПС Богдановщина произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №29 - №30 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС Богдановщина с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №29 - №30 ВЛ-1005 ПС Богдановщина. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Богдановщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.0675
287 | 517 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 09:03 | 2020-03-15 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ на опоре №19 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра с последующим повреждением одного подкоса марки СВ 110-35 опоры №19, повреждением восьми изоляторов марки ШС-10Г на опорах №18, №19, №20; обрывом трех проводов марки А-50 на участке опор №18-№20 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной повреждения одного подкоса марки СВ 110-35 опоры №19, повреждения восьми изоляторов марки ШС-10Г на опорах №18, №19, №20; обрыва трех проводов марки А-50 на участке опор №18-№20 и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ №05 от ПС 35/10кВ Хотьково явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете на опоре №19, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково по всей длине с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить обследование опор №18, 19, 20 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности дальнейшей эксплуатации опор и возможности подъема по опоре. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Хотьково наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения дефектов. | - | 0.0031
288 | 518 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:57 | 2020-03-15 10:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №81 - №82 из-за его несвоевременной вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки АС-35 в пролетах опор №80 - №82, №84 - №85; повреждение четырех изоляторов марки ШФ-10г на опорах №80, 81, 82, 85; повреждение траверс марки ТМ-1 на опорах №80, 81, 82, 85 ВЛ-1006 ПС Алферово произошли в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №81 - №82 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС Алферово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за пределами охранной зоны. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор ВЛ-1006 ПС Алферово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Алферово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | 0.048501
289 | 332 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:56 | 2020-03-15 12:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-5-2 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "А" КТП-10кВ Жил-5-2 при длительной эксплуатации (с 1980 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская в части технического состояния. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.087199
290 | 391 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:55 | 2020-03-15 11:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино) произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии подвижных ножей фаз В", "С" на Р-10 кВ ТП 687, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания подвижных ножей фаз "В", "С" на Р-10 кВ ТП 687 ВЛ 10 кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино), произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ №02 ПС Ратчино (Ратчино) по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Немытову В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 1.5402
291 | 437 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:47 | 2020-03-15 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролетах опор №2-31 - №2-32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-31 - №2-32 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждения проводов. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №2-31 - №2-32 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.049848
292 | 514 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:35 | 2020-03-15 10:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 02явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 097П). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 РП 02 в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 097П ЗАО "Транссервис"(в лице директора Демченко В.В.). | - | 0.073332
293 | 515 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:35 | 2020-03-15 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 17-95 – 17-96 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 17-95 – 17-96 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин в пролете опор №17-95 - №17-96 | - | 0.28701
294 | 390 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 08:15 | 2020-03-15 10:41 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП КТП-388П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО "Грязинский сахарный завод" |  |  | Направить в адрес ЗАО "Грязинский сахарный завод" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.097332
295 | 373 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 07:45 | 2020-03-15 09:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролете опор №65-66 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ яч.№10 Нагорное ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.055332
296 | 370 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 07:15 | 2020-03-15 10:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №190-191 в результате обрыва проводов упавшим деревом из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра до 20 м/с | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС 35/10 Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.055666
297 | 364 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 06:03 | 2020-03-15 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Межфазное замыкание в пролете №31 - №32 ВЛ 10 кВ №62118 ПС Ольговка, вызванное непосредственным приближением к проводам высокорослой поросли ДКР, находящихся в охранной зоне ВЛ при воздействии бокового порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31 - №32 ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка высокорослой порослью ДКР с последующим возникновением кратковременного межфазного КЗ и отключением В-10 кВ ВЛ-10 кВ №62118 действием МТЗ на ПС 35/10 кВ "Ольговка". | Произвести вырубку поросли ДКР в пролете опор №31 - №32 ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №62118 ПС Ольговка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. | - | 0.01316
298 | 392 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 05:24 | 2020-03-15 06:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-10-2 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Дубовиков. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Дубовиков о приведении потребительского оборудования ТП-10-2 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.078003
299 | 290 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 05:15 | 2020-03-15 05:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине. | - | 0.006203
300 | 284 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:39 | 2020-03-15 03:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90- №91 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Башкатово (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №90- №91 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.006269
301 | 288 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:39 | 2020-03-15 04:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 87-88 ВЛ-10кВ №8 от ПС 35/10кВ Мишково, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Мишково" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ "Мишково" по всей длине. | - | 0.03
302 | 302 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 03:35 | 2020-03-15 03:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за налипания снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Топки в пролете опор №103-104, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за налипания снега и сильных порывов ветра на провода ВЛ 10кВ №5 ПС Топки в пролете опор №103-104, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Топки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. | - | 0.0022
303 | 306 | Покровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 02:40 | 2020-03-15 03:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10 кВ потребительского КТП 10/0,4 кВ 9/А-1-25 МТС, произошло междуфазное КЗ , устраненное действием защиты ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 Алексеевская. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевская по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС. Направить письмо потребителю КТП 10/0,4 кВ 9/А-1-25 о необходимости соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок потребителя, находящихся на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Алексеевская | - | 0.12367
304 | 420 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 02:04 | 2020-03-15 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 622 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*240 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 45 лет, с 1971 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 из-за коррозии свинцовой оболочки кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-20 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.153
305 | 287 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 00:46 | 2020-03-15 01:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявление дефекта на ЛР 10 кВ № 126 ВЛ 10 кВ №5 ПС Залегощь в части ослабления контакта фазы "В" в сторону КРН, при ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "В" и его касание шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде ветровой нагрузки и несвоевременного выявления дефекта по ослаблению контакта, на ЛР 10 кВ № 126 ВЛ 10 кВ №5 ПС Залегощь, произошел обрыв шлейфа фазы "В" и его касание шлейфа фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Залегощь" по всей длине. | - | 0.17401
306 | 358 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-15 00:15 | 2020-03-15 04:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№40-41 упавшей веткой в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№40-41 ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) при падении высокорослого дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.18) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.027183
307 | 325 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:45 | 2020-03-14 23:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселово при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №65-66 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №1 ПС Новоселово в пролете опор №65-66, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.002738
308 | 327 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:23 | 2020-03-14 23:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №28 ПС Володарская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №8-13 - 8-14 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившего КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №28 ПС Володарская в пролете опор №8-13 - 8-14, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.019238
309 | 328 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:23 | 2020-03-15 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-2-16П, находящейся на балансе потребителя ЗАО "Техпоставка", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-2-16П ЗАО "Техпоставка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. | - | 1.1594
310 | 296 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 23:08 | 2020-03-15 00:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение дерева на провода потребительской отпайки присоединенной к ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская в пролете опор 12/11-12/12, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №4 действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Отправить повторно информационное письмо владельцу директору Базы связи Пенькову С.Н. о приведение в надлежащее техническое состояние отпайки №12 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская, находящейся в собственности. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длинне. Выявленные замечания после внеочередного осмотра включить в апрельский план ТО | - | 0.47614
311 | 423 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 22:05 | 2020-03-14 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьский произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 902. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.33598
312 | 433 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 20:43 | 2020-03-14 21:28 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" Р 1311 на опоре №53 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фаз "А", "В" Р 1311 на опоре №53 птицей. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1275
313 | 535 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 20:11 | 2020-03-14 22:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №110-111 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с последующим падением ветки на землю, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн. Горы.. | - | 0.14335
314 | 513 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 19:35 | 2020-03-14 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителей электрической энергии - ТП 647 (КТП-1 АЗС "Атар" - ведомственная). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 647 (КТП-1АЗС"Атар") - ООО «Атар». | - | 0.07525
315 | 512 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 19:15 | 2020-03-14 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя изоляции с междуфазным К.З. на участке КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - КЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-1 явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=200м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 50 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ-1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. из-за внутреннего повреждения (электрического пробоя) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=200м) на участке КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 от ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 до РП-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КВЛ 10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 КЛ-10кВ №1041 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.10733
316 | 524 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 18:05 | 2020-03-14 19:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом из-за не своевременного его вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №67 - №68. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №67 - 68 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1028 ПС Ярцево-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.27499
317 | 293 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:50 | 2020-03-14 17:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 5А Л-7-40, находящемся на балансе потребителя ООО «Форсаж-М», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВ Липовец действием защит (ТО). |  |  | Направить письмо руководителю ООО «Форсаж-М» с требованием содержания ТП 5А Л-7-40, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ Липовец и включить их в план работ РЭС | - | 0.32162
318 | 509 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:42 | 2020-03-14 19:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1034
319 | 414 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:36 | 2020-03-14 19:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева при сильных порывах ветра на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор № 153-154 явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия с обрывом проводом в результате падения на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№ 153-154 дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в пролете опор №№152-155, | - | 0.065332
320 | 315 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 17:36 | 2020-03-14 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Хмелево. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №17-18. | - | 0.001666
321 | 524 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 16:57 | 2020-03-14 17:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №12-13, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово в пролете опор №12-№13 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово. В результате внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ № 16 ПС35/10 кВ Сахарово устранить выявленные дефекты. | - | 0.001833
322 | 384 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 16:30 | 2020-03-14 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Оперативное отключение для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие срыва одного изоляторов ф. "В" на опоре №13 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) одного штыревого изолятора ф. "В" на опоре №13 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Афанасьевка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.021334
323 | 319 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:43 | 2020-03-14 17:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | В результате воздействия животного на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская, произошло нарушение электрической изоляции фазы "С" с траверсой опоры №52, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №52 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская между фазой "С" и траверсой опоры, из-за воздействия животного, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.87521
324 | 382 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:30 | 2020-03-14 20:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | Из-за несвоевременной замены ж\б опоры №27 ВЛ-10кВ №175 ПС Восход, с разрушением бетона и оголения арматуры у основания , под воздействием порыва ветра произошло падение опоры, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Из-за разрушения бетона и оголения арматуры у основания ж\б опоры №27 ВЛ-10кВ №175 ПС Восход, под воздействием порыва ветра произошло падение опоры, короткое, устойчивое, межфазное замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №175 ПС Восход По результатам внеочередного, выборочного верхового осмотра ВЛ-10кВ №175 ПС "Восход" составить график устранения выявленных недостатков. Произвести обучение персонала по ведению эксплуатационной документации по выявленным дефектам эл.установок. | - | 0.29376
325 | 381 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:26 | 2020-03-14 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 152 - 153 верхней частью кроны упавшего дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 152 - 153 ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения дерева на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 334 ПС 35кВ Луч, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.017905
326 | 360 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 15:19 | 2020-03-14 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС Комбикормовая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 23-24 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 23-24ВЛ-10кВ №03 ПС Комбикормовая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Комбикормовая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Комбикормовая , составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.000149
327 | 337 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 11:38 | 2020-03-14 22:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №240 ВЛ 10кВ № 07 ПС Варваринка, что привело к замыканию на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №25 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло, произошло возникновение замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС Варваринка по всей длине. | - | 1.173
328 | 514 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 11:30 | 2020-03-14 12:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208-№209 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №208-№209 ветками ДКР, произрастающими в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №208-№209 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.065
329 | 502 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 09:38 | 2020-03-14 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете от опоры Т-46 до КТП-Дор без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете от опоры Т-46 до КТП-Дор без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 110/35/10кВ Мишино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.062668
330 | 385 | Петропавловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-14 05:55 | 2020-03-14 07:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Перекрытие воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №279-280 произошло при падении дерева на провода ВЛ-10-8 от ПС 110кВ Петропавловка при порыве ветра 12 м/с растущего в охранной зоне ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №279-280 произошел вследствие механического воздействия на провода упавшего дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10-8 от ПС 110кВ Петропавловка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления деревьев угрожающих падению на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Петропавловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.52709
331 | 532 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 23:48 | 2020-03-14 01:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение персоналом РЭС ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое штырьевого изолятора фазы "А" опоре №124 . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1979г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и повреждение штырьевого изолятора фазы "А" на опоре №124 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате естественного старения изоляции вследствие длительной эксплуатации. В эксплуатации с 1962г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Великое Село" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.30083
332 | 428 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 23:28 | 2020-03-14 00:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 5 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.39165
333 | 163 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 22:07 | 2020-03-13 23:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской КЛ-6 кВ ТП-133 2 с.ш. - ТП-449 2 с.ш., запитанной от ТП-449 2 с.ш. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ООО "Космол" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.61667
334 | 162 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 21:47 | 2020-03-13 22:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю фазы "А" КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-14 маг.1403 - ТП-629 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.04334
335 | 517 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 21:33 | 2020-03-13 23:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №50-№51 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №10 Водоочистная ПС 110/35/10кВ кВ Залесье. | - | 0.57345
336 | 164 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 19:06 | 2020-03-14 00:11 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной появления "земли" на фазе "С" ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково стало перекрытие изоляции фазы "С" через тело птицы на траверсу опоры № 58. После отгорания тела птицы под воздействием тока замыкания на землю, проходившего через тело птицы, замыкание самоликвидировалось. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие через тело птицы на траверсу опоры № 58. | Провести обследование опоры № 58 ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Стоянково на предмет возможных повреждений после прохождения тока замыкания на землю. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Стоянково с применением бинокля с целью выявления дефектов на ВЛ. По результатам обследования опоры и обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.0375
337 | 161 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 18:17 | 2020-03-13 18:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. (кабель 1981 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-444 1 с.ш. - ТП-591 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.29165
338 | 321 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 18:15 | 2020-03-13 19:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21/25-22/25 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Произвести вырубку, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА, деревьев растущих вне охранной зоны, в пролете опор №21/25-22/25. | - | 0.1603
339 | 549 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:56 | 2020-03-13 20:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Горицы дефекты. | - | 0.344
340 | 498 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:51 | 2020-03-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №227-228 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №227-228 ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №25 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь | - | 0.3036
341 | 433 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:03 | 2020-03-13 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению вывернутого с корнем под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево на провода в пролетах опор №19 - №20 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №19 - №20 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №19 - №20 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.012
342 | 554 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 17:01 | 2020-03-13 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №23-24 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ Нагорское | - | 0.004233
343 | 285 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:50 | 2020-03-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №27-№28 ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС 35кВ Привольская произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.40266
344 | 313 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:40 | 2020-03-13 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 19 м/с, привело к падению ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода спусков ВР ТП №102, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа, на спусках ВР ТП №102, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1 Контора от РП Малфа вблизи спусков ТП №102. | - | 0.06
345 | 534 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 16:11 | 2020-03-13 18:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ветвями дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ветвями дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10 №10 "Сырзавод" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.47741
346 | 538 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:47 | 2020-03-13 17:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №8-38 - №8-39 дерева, сломанное ветром из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сломанное ветром вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №8-38 - №8-39, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 0.061767
347 | 489 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:45 | 2020-03-13 17:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. В ходе подачи на ВЛ напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.096665
348 | 314 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:39 | 2020-03-13 19:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падение ветви дерева на траверсу и провод фазы С опоры №33 произошло однофазное замыкание на землю устраненное действием оперативного персонала. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за сильного порыва ветра произошел излом и падение ветви дерева из не охранной зоны ВЛ на траверсу и провод фазы С опоры №33 что привело к однофазному замыканию на землю устраненное действием оперативного персонала. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ Болховского РЭС Произвести осмотр ВЛ 10кВ №11ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине | - | 3.473
349 | 521 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:35 | 2020-03-13 17:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №68-№69 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.207
350 | 304 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:26 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Гриденки. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №44-45. | - | 0.0032
351 | 374 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:23 | 2020-03-13 16:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного замыкания на потребительской ТП 670П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "База отдыха Кооператор". |  |  | Направить в адрес управления ООО "База отдыха Кооператор" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.16298
352 | 487 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:21 | 2020-03-13 17:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №50 - №51. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №50 - №51. | внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.057
353 | 523 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:16 | 2020-03-13 18:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1). отключение ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 31-32 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю 2).отключение ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 20-21 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1).в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево в пролете опор 31-32 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево действием МТЗ 2).в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево в пролете опор 20-21 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево и ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 (531) от ПС-35/10кВ Малышево и ВЛ-10кВ Ф.1 от ПС-35/10кВ Романцево -устранить эти дефекты | - | 2.3693
354 | 286 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:05 | 2020-03-13 16:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №60-№61. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №60-№61, привело к схлестыванию проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Борщевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.30131
355 | 466 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 15:02 | 2020-03-13 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №47-48. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных в результате РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№13 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 13 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.035334
356 | 427 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:57 | 2020-03-13 16:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению вывернутых с корнем под действием порывистого ветра деревьев с границы охранной зоны ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролетах опор №73 - №74 - №75 послужило несвоевременное выявление и вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №73 - №74 - №75 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом проводов марки А-50 в этих пролетах с деформацией траверсы марки ТМ-9 на опоре №74. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №73 - №74 - №75 - №76 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.22167
357 | 282 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:52 | 2020-03-13 17:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования ТП 10/0,4 кВ, находящегося на балансе ЗАО "Вымпелком", произошло возникновение однофазного короткого замыкания по фае "А" на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково, устраненного оперативным отключением. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково и включить их в план работ Мценского РЭС. Направить письмо собственнику потребительской ТП 10/0,4 кВ «ЗАО Вымпелком» о необходимости содержания электроустановки (ТП 10/0,4 кВ ) на ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково, в соответствии с требованиями НТД по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.41093
358 | 364 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:43 | 2020-03-13 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 21 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "А","В" в пролете опор№(8-3)(8-4)отпайка на ТП209 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | На ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС 35/10 Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.13804
359 | 537 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:42 | 2020-03-13 16:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №125 - №126. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №125 - 126 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.18645
360 | 495 | Рамешковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:35 | 2020-03-13 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ на спусках 10 кВ к КТП 10/0,4кВ Чернево АВМ (запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино), из-за перекрытия веткой шлейфов 10кВ ф.«А» и ф.«В», принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27- №28 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №17- №18 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на спуски 10кВ ф.«А» и ф.«В» к КТП 10/0,4кВ Чернево АВМ запитанной от ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль с целью выявления угрожающих деревьев. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Кушалино, ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Киверичи, ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Беле-Кушаль дефекты. | - | 2.3347
361 | 407 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:35 | 2020-03-13 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1004 ПС Свистовичи в пролете опор №12-60 - №12-61 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременное выявление и вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов из-за обрыва в пролете опор №12-60-№12-63 трех проводов и срыва двух изоляторов с опор №12-61, №12-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №12-60 - №12-61 дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор№12-60 - №12-63 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.44167
362 | 173 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:12 | 2020-03-13 17:08 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Причиной отключения ф. 10-13 ПС Чернево участок РП Борисково- ТП № 155, стало производство погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой под проводами ВЛ-10 кВ,в результате чего произошло схлестывание проводов и двухфазное КЗ. Оборудование РЗА работало правильно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате производства погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой произошло схлестывание проводов, в результате произошло двухфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП Борисково. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-13 Чернево устранить выявленные замечания (при их наличии). Подать объявление в средства массовой информации о недопущении работ в охранных зонах ВЛ без согласования с энергоснабжающей организацией, для предотвращения создания аварийных ситуаций связанных с перебоем электроснабжения потребителей. | - | 0.58666
363 | 362 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:05 | 2020-03-13 16:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Копчинка" явилось однофазное замыкание на потребительской ТП 821П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Сухарев. |  |  | Направить в адрес ИП Сухарев претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.3315
364 | 358 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:02 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №1-2, при воздействии сильного ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №1-2 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ № 06 ПС Северная произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.148
365 | 488 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №97 - №98, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово дефекты. | - | 0.108
366 | 469 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 79 – 80, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 19 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.306
367 | 464 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:55 | 2020-03-13 16:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 19 м/с на опоре №3-10 оборвало вязку крепления провода фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №02 от ПС Токаревская 01.10.2019г. дефект вязки отсутствовал. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При длительном воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой обход-осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Токаревская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления провода, другой арматуры и изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ, о необходимости усиления узлов крепления провода при техническом обслуживания ВЛ. | - | 0.045666
368 | 320 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:45 | 2020-03-13 16:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-28-17П, находящейся на балансе потребителя СНТ "Виктория", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-17П СНТ "Виктория" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей | - | 2.7264
369 | 287 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:40 | 2020-03-13 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение дерева, растущего в пределах охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №155-№156. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка в пролете опор №155-№156 привело к обрыву проводов трех фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка с выявлением растущих в охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Глыбочка произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.1925
370 | 484 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:31 | 2020-03-13 15:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра в пролёте опор №215 - 216 деревьев с обрывом 3-х проводов марки АН-35, сломана опора №215. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск, обрыва 3-х проводов марки АН-35 и излома стойки опоры №215 явилось внешнее ме5ханическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра деревьев в пролёте опор №215 - 216. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить обследование опор №214 и №216 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск, подвергшихся динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности подъема по стойке опоры. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск на участках прохождения по лесным массивам. | - | 0.047966
371 | 546 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:28 | 2020-03-13 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №41-42 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово в пролете опор №41-42, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10кВ Брусово действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10 Брусово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 Еремково от ПС 110/35/10 Брусово - устранить эти дефекты | - | 0.11039
372 | 353 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:20 | 2020-03-13 13:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ветками дерева в пролёте опор №69-70, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №69-70 на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Произвести расчистку трассы от деревьев и поросли в пролёте опор №69-70 по ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки | - | 0.019913
373 | 363 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:20 | 2020-03-13 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В","С" в пролёте опор №4-87 -4-88 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ 7-ое Отделение в пролетах опор №4/75-4/95произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ 7-ое Отделение, произвести опиловку | - | 0.049334
374 | 475 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:14 | 2020-03-13 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10кВ Караваево послужило устойчивое междуфазное К.З., возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны ВЛ вследствие воздействия сильного порывистого ветра, с обрывом одного провода марки А50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва 1 провода марки А-50 и возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 6 - 7, в следствии воздействия сильного порывистого ветра. | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10 кВ Караваево силами ИТР. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ-10кВ Л-1010 от ПС 35/10 кВ Караваево дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.003033
375 | 424 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:10 | 2020-03-13 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи на провода в пролете опор №251 - №252 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №251 - №252 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №251 - №252 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0539
376 | 533 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:08 | 2020-03-13 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1)Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №25-26 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №257-258 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 3) Отключение КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №135-136 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица в пролете опор №25-26 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №257-258 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46-47 КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №07(13) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №135-136 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П. Городище, КЛ-10 кВ №07 (13) ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ П.Городище с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица, ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ П. Городище, КЛ-10 кВ №07 (13) ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ П.Городище. | - | 2.4768
377 | 474 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 13:00 | 2020-03-13 14:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя - ООО "ГагаринСтройИндустрия" (ТП 573П). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 573П (ООО "ГагаринСтройИндустрия" в лице директора Фурунджи Р.В.) по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Акатово. | - | 0.075
378 | 270 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:46 | 2020-03-13 18:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате потери механической прочности серьги подвесного изолятора фазы "В" на траверсе опоры №19 КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6 кВ Железнодорожная при ее полном износе в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры с возникновением однофазного короткого замыкания в сети 6кВ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "В" КВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по причине повреждения крепления (полный износ) серьги подвесного изолятора фазы "В" на опоре №19, произошло падение провода фазы "В" на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 6кВ, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №544 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 2.7582
379 | 465 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:44 | 2020-03-13 16:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 19 м/с) произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская под действием ветровой нагрузки и обрыв провода фазы «В» в пролетах опор №14-15 и №15-16 , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Н.Лядинская под действием ветровой нагрузки и обрыв провода фазы «В»в пролёте опор № 14-15, возникло межфазное КЗ, что и привело к отключению ВЛ . | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.4633
380 | 427 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:44 | 2020-03-13 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 9 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 514-ТП 14 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.51132
381 | 348 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 13:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШВ-6 3х95 КЛ-6кВ от РП-9 яч.4, до КТП-324 яч2 в процессе длительного срока эксплуатации, приведшее к междуфазному КЗ . В эксплуатации с 01.07.1988г., последний комплексный ремонт 01.06.2012г., последние испытания 17.12.2019г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции(проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С", КЛ-6кВ от РП-9 яч.4 до КТП-324 яч.2. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС 35/6 кВ «Восточная» питающих РП и ТП 6 кВ, со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Старшему мастеру Новосельцеву В.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.12916
382 | 403 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Селезни послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №148 - №149. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Селезни послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №148 - №149. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Селезни, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №148 - №149 ВЛ-1002 ПС Селезни. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.13334
383 | 283 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:40 | 2020-03-13 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская ( ВЛ в эксплуатации с 1984 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №4 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Федоровская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.2739
384 | 281 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:33 | 2020-03-13 15:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Под действием повторяющихся сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" опоры №25 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка, что привело к замыканию на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за обрыва вязки фазы "А" опоры №25 при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло, произошло возникновение замыкания на землю фазы "А", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0156
385 | 357 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:17 | 2020-03-13 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 12-1 – 12-2, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 12-1 – 12-2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 02 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.50752
386 | 280 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 12:00 | 2020-03-13 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9-10 КВЛ 10 кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск и его падение на фазу "В",что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (Т.О.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений: ветровых нагрузок на КВЛ 10кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошел обрыв провода фазы "А" (А-35) в пролете опор №9-10 и его на провод фазы "В", что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10кВ Мценск действием защит (Т.О.). | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10203
387 | 282 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-13 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1997 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №23 ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская, привёл его падению на землю в пролете опор №22-№23, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.1028 ПС 110кВ Клетнянская произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.2255
388 | 504 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 15:20 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "В" и "С" на Р-256 фрагментом стального провода, принесенным при порывах сильного ветра. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-256. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "В" и "С" на Р-256 ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" фрагментом стального провода, принесенным при порывах сильного ветра. На шлейфах видны следы перекрытия. Фрагмент стального провода со следами электрической дуги обнаружен на Р-256. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.14
389 | 356 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:50 | 2020-03-13 14:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №177-178 и срыв изолятора Ф"С" на опоре №178 деформация (изгиб) траверсы опоры №178 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | На ВЛ-10кВ Дон-Избищи в пролетах опор №164-192 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Дон-Избищи, произвести опиловку | - | 0.087501
390 | 303 | Болховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:48 | 2020-03-13 15:04 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | Из-за превышения параметров ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пр №5-6-5-7, что привело к отключению ВЛ 10-кВ №10 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Из-за механических воздействий атмосферных явлений (сильного порывистого ветра) произошел схлест проводов фаз А и С в пролете опор №5-6-5-7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Вязовое устраненное действиями защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое и включить их в план работ Болховского РЭС | - | 0.019
391 | 456 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:45 | 2020-03-13 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (ТП 290 (КТП-3МТС) - ведомственное) ОАО "МТС". |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (КТП-3МТС) - ОАО «МТС». | - | 0.080634
392 | 489 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:15 | 2020-03-13 15:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4 - №5 отп на ТП Очистные сооружения деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом 3-х проводов в данном пролете опор). 2) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №89 - №90 отп на ТП Липня деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в данном пролете опор). 3) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №79 - №80 веткой, упавшей на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов в данном пролете опор). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково в пролёте опор №4 - №5 отп на ТП Очистные сооружения, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6 Мелково отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора в пролёте опор №89 - №90 отп на ТП Липня, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Дмитрова гора отключилась действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино в пролёте опор № 79-80 в результате падения с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ , под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 16 ПС 35/10 Мокшино отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Дмитрова гора, ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35/10 кВ Мокшино дефекты | - | 0.069817
393 | 355 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:11 | 2020-03-13 12:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-28 до ТП Зг-52 в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции кабеля участка КЛ-10кВ от ТП Зг-28 до ТП Зг-52 | Произвести внеплановые испытания отходящих КЛ-10кВ запитанных от КЛ 10кВ № 22 КМ 90 1 ПС 110/35/10 Гороховская По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.41415
394 | 485 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:10 | 2020-03-13 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ Б.Петрово от РП 10 кВ Ушаково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №56 - №57, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Б.Петрово РП 10 кВ Ушаково дефекты. | - | 0.004583
395 | 347 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:05 | 2020-03-13 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ Ольховец яч 11 ПС Казаки произошло по причине межфазного К.З. в результате схлёста проводов в следствие обрыва проводов фазы А" и "В" в пролёте опор №2-51 №2-50 из-за падения дерева росшего в охранной зоне ВЛ. под воздействием сильного ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина обрыва проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №2-51 №2-50 ВЛ-10 кВ Ольховец яч№11 ПС Казаки произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ольховец яч. 11 ПС Казаки по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10 кВ Ольховец яч. 11 ПС Казаки, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Мастеру Куреев Н.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.13958
396 | 351 | Воловский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 13:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перерыва в электроснабжении от ТП 315 д. Новоселки послужило повреждение силового трансформатора ТМ-40/10 ТП 315, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 30 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 22.05.2018 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 01.08.1984 г. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В", "С" силового трансформатора ТМ-40кВА ТП 315 д. Новоселки . | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 35 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №3 Ожога ПС 110/35/10 Набережное По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10кВ №3 Ожога ПС 110/35/10 Набережное устранить выявленные недостатки. | - | 0.080549
397 | 396 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-4 - №1-5. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Беляево послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-4 - №1-5. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Беляево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ-1004 ПС Беляево. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.022669
398 | 504 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 11:00 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №120 - №121, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №120-121 ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №120-121, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ Рвеницы РП 10 кВ Свапуще действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 Свапуще дефекты. | - | 0.014
399 | 503 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:58 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ - 10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №128 - №129, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 под воздействием сильного порыва ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №128-129 ВЛ-10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) произошло межфазное КЗ проводов в пролете опор №128-129, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.№13 от ПС 35/10кВ Селигер (М.Горский) действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Селигер (М.Горский) дефекты. | - | 0.098466
400 | 540 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:56 | 2020-03-13 13:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 13-14 из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-14, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 (Березуг-мастерские) от РП-10кВ Березуг дефекты. | - | 0.0494
401 | 416 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:51 | 2020-03-13 12:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи на провода в пролете опор №245 - №246 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №245 - №246 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки Ас-35. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев №245 - №246 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. | - | 0.090464
402 | 299 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:50 | 2020-03-13 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Касиловская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. | - | 0.018333
403 | 503 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:48 | 2020-03-13 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим при порывах сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №87-№88 ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Беклемишево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Котову Н. Н. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.286
404 | 346 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:46 | 2020-03-13 12:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец произошло по причине межфазного К.З. в результате перекрытия проводов упавшим деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №74-75, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное КЗ линейных проводов ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец в пролете опор № 74-75 в результате механического воздействия при падении дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Новоникольский ПС Ольховец произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.052615
405 | 511 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:40 | 2020-03-13 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №442-№443 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №442-№443 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №442-№443 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.024999
406 | 322 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:19 | 2020-03-13 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №52, что привело к его схлесту с проводом фазы "С" в пролетах опор №51-52, №52-53 и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействие атмосферных явлений, на опоре №52 КВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ Альшанская произошел обрыв вязки крепления верхнего провода фазы "В" и его схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №51-52, 52-53, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №23 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | 0.74347
407 | 478 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:15 | 2020-03-13 14:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ № 15 (1) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП10/0,4 кВ Кордон. |  |  | Направить письмо директору ОАО "Кордон, являющимся собственником КТП 10/0,4 кВ Кордон о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. | - | 0.06475
408 | 486 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:15 | 2020-03-13 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №96-97 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье в пролёте опор №96-97 выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, без обрыва проводов, вследствие чего ВЛ-10кВ №17(0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС-35/10кВ Юрьево-Девичье дефекты. | - | 0.009316
409 | 476 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:14 | 2020-03-13 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю, что способствовало успешному РПВ. Второе отключение ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №9 действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №09 с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 09 ПС 35/10 кВ №09. | - | 0.000916
410 | 548 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 10:05 | 2020-03-13 14:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Неклюдово действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василев, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Василёво действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово, КВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Василево. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 Неклюдово, КВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Василево дефекты. | - | 0.10642
411 | 353 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:59 | 2020-03-13 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Межфазное замыкание, возникшее вследствие срыва 2-х изоляторов ф. "В" на опоре №22 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) 2-х штыревых изоляторов ф. "В" на опоре №22 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина. Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина. По результатам осмотров ВЛ-10 кВ №12901 ЦРП Калинина определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения . | - | 0.058949
412 | 345 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:55 | 2020-03-13 12:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №27-28, при падении сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ от воздействие сильного ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении сухого дерева из не охранной зоны ВЛ в пролёте опор №27-28 на ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №15 ПС Стегаловка произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Токареву Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.78501
413 | 393 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:50 | 2020-03-13 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор № 140-141 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременная вырубка дерева угрожающего падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№140-141 ветки дерева, расположенного на границе охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ 140-141. | - | 0.235
414 | 459 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:47 | 2020-03-13 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 36-37 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 19 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №11 в пролете опор №36-37 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №11 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0105
415 | 313 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:44 | 2020-03-13 10:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева, при ветровой нагрузки, в пролете опор №286-287 КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово из вне охранной зоны КВЛ-10кВ, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело с их схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода КВЛ-10кВ №7 ПС Новоселово в пролете опор №286-287, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к их схлесту и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.72219
416 | 305 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:43 | 2020-03-13 11:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "В" КТП-31 ф.1007 ПС Марицкая и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной перегорания ПК-10 фазы "В" в КТП-31 ф.1007 ПС Марицкая явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП по ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.013799
417 | 443 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:40 | 2020-03-13 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии -СНТ ЦСТ "Дружба" (ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - ведомственное). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ «Дружба». | - | 0.084334
418 | 286 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:29 | 2020-03-13 09:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева, при воздействии ветровой нагрузки, из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Богородицкая фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - 11 , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине неустранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействии ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - 11 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Богородицкая, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Богородицкая и включить их в план работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.044135
419 | 461 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:25 | 2020-03-13 11:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №114 - №115. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - 115 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №114 - №115 ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Суетово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.31265
420 | 494 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:15 | 2020-03-13 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №134-135 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №277-№278 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №97-№98 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 4. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №222-№223 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 5. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №287-№288 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 6. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №176-№177 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 7. Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №201-№202 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №134-135 ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №134-135, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №277-278 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №277-278, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №97-98, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Плоскошь действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №222-223 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №222-223, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №287-288 ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №287-288, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Торопец действием МТЗ. 6. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №176-177 ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №176-177, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. 7. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №201-202, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Понизовье действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Понизовье, ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец дефекты. | - | 5.0626
421 | 521 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:13 | 2020-03-13 09:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 38-39 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля в пролете опор 38-39 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11(3) от ПС-35/10кВ Лощемля - устранить эти дефекты | - | 0.021
422 | 501 | Западнодвинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:12 | 2020-03-13 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15 – 16 отп. №519 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20 – 21 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. В последствие произошло падение дерева на землю. 3. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 отп. №505 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 4. Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №93 – 94 отп. №514 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. 5. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52 – 53 отп. №511 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15 – 16 отп. №519 ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №20 – 21 ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 – 11 отп. №505 ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Коротыши действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №93 – 94 отп. №514 ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. 5. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №52 – 53 отп. №511 ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №01; 05 ПС 35/10 Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Коротыши. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №16 ПС 110/35/10 Западная Двина, ВЛ-10кВ №01; 05 ПС 35/10 Коротыши, ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 Коротыши дефекты. | - | 0.92658
423 | 539 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:12 | 2020-03-13 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор № 110-111 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ ,на провода в пролете опор №110-111 ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №110-111, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 (Др.Горка) от ПС 35/10кВ Оковцы дефекты. | - | 0.49193
424 | 344 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:11 | 2020-03-13 10:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "С-з Добровский" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось межфазное перекрытие на Р-10кВ ТП 307 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" на Р-10кВ ТП 307 ВЛ 10кВ Совхоз Добровский ПС Борисовка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "С-з Добровский" от ПС 35/10кВ "Борисовка" по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.15693
425 | 414 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:07 | 2020-03-13 09:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ КТП 13-02 - КТП 13-03 КЛ 10 кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12334
426 | 343 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:03 | 2020-03-13 11:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ "Кулешовка" произошло по причине межфазного К.З. из-за падения ветки от дерева на провода в пролете опор 78-79, принесенной порывом ветра из охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №78-79, ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ-10 кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Мирохину И.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.3456
427 | 484 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 09:03 | 2020-03-13 23:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16-17 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-№60 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №102-№103 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. В последствие произошло падение данной ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино в пролете опор №59-№60 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено в пролете опор №102-№103 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Cахорово, ВЛ-10кВ № 09 ПС 35/10кВ Головино, ВЛ-10кВ № 5 РП-10 кВ Рождествено, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Лисицкий Бор. | - | 0.0421
428 | 458 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:55 | 2020-03-13 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1017 ПС Издешково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ деревом в пролете опор №40 - №41 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВВ-10 ВЛ-1017 ПС Издешково произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40 - №41 с возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1017 ПС Издешково с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1017 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№40-41 ВЛ-1017 ПС Издешково | - | 0.070835
429 | 390 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Ст.Село послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения ветки дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 64-65. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Ст.Село послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 64-65, без обрыва проводов. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Ст.Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №№ 64-65 ВЛ-1003 ПС Ст.Село. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.001433
430 | 294 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:50 | 2020-03-13 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №151-152. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №151-152 привело к обрыву проводов 3-х фаз, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.039666
431 | 310 | Знаменский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:47 | 2020-03-13 11:10 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | В результате сильного порывистого ветра произошло падения дерева на провода ВЛ произошло отключение ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Узкое". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за падения дерева на провода ВЛ произошел обрыв проводов что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ "Узкое" | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ "Узкое" по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ "Узкое" и включить их в план работ Знаменский РЭС. | - | 0.27408
432 | 510 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:40 | 2020-03-13 13:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №275-276, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец),под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) в пролете опор №275-№276, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары (Борец) дефекты. | - | 0.087666
433 | 514 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:40 | 2020-03-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №40-41, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский), под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский) в пролете опор №40-№41, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский)отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Слаутино (Коковкинский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Слаутино (Коковкинский) дефекты. | - | 0.006233
434 | 553 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:25 | 2020-03-13 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №286-287 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №286-287 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нерль действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС 35/10 кВ Нерль. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 25 ПС 35/10 кВ Нерль. | - | 0.022233
435 | 394 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:24 | 2020-03-13 09:44 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская явилось двухфазное короткое замыкание проводов фаз «А», «В» в пролете опор №8/8-8/9 в результате обрыва и схлестывания проводов фаз "А" и "В" при падении опоры №8/9 в следствии наезда на нее стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опоры №8/9, обрыв и схлестывание проводов в пролётах опор №8/8-8/9 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская произошел в следствие динамического удара при неумышленном наезде на опору стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Произвести обследование стоек опор №8/8, 8/10 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская подвергшихся натяжению при падении опоры №8/9, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор№8/8, 8/10 с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №8/8, 8/9 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 110 кВ Никольская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.093331
436 | 481 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:10 | 2020-03-13 10:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №54-55 деревом упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №54-55 ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино дефекты. | - | 0.60999
437 | 417 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:10 | 2020-03-13 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 15 – 16 с обрывом 2-х проводов А-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва 2-х проводов А-50 и возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 15 – 16 с. | По результатам внеочередного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское на участках проходящих через лесные массивы. Выполнить обследование опор 15 и 16 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское, подвергшихся внешнему динамическому воздействию при обрыве проводов с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и подъема по опоре. | - | 0.03
438 | 379 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:05 | 2020-03-13 08:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева (ёлка) с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок на провода в пролете опор №5-43 - №5-44 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №5-43 - №5-44 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-50. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №5-43 - №5-44 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.11117
439 | 156 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:01 | 2020-03-13 11:36 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате падения дерева, в сторону ВЛ (спиленного сторонней организацией), в пролете опор № 84 - 85 дерево повисло на проводах, из-за чего возникло межфазное КЗ, вызвавшее отключение МВ-10кВ ф10-03 на ПС Клеванцово действием МТЗ. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов 3-х фаз в пролете опор № 84 - 85 ВЛ-10кВ ф10-03 на ПС 35/10 кВ Клеванцово упавшим деревом. | Выполнить осмотр с применением бинокля ВЛ-10кВ ф. 10-03 ПС Клеванцово от опоры №84 до опоры №85 на предмет выявления неисправностей на ВЛ после падения дерева на провода. Подать объявление по местным каналам телерадиовещания о запрете несанкционированной валки деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за пределами охранной зоны на высоту падающего дерева. | - | 0.22216
440 | 543 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 08:00 | 2020-03-13 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №40-41 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво в пролете опор №40-41, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Грибны от ПС 35/10кВ Копачёво действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачёво для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 Грибны от ПС 35/10 Копачёво - устранить эти дефекты | - | 0.22333
441 | 342 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:54 | 2020-03-13 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ АБЗ ПС Данков-сельская произошло по причине межфазного К.З. Воздействие при повреждении потребительской ТП 1206П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.0618
442 | 389 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:30 | 2020-03-13 08:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1001 ПС Заборье в пролете опор №3-3 - №3-4 при воздействии сильных порывов ветра явилась несвоевременная выявление и вырубка дерева угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заборье явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заборье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-1001 ПС Заборье. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.045334
443 | 153 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:17 | 2020-03-13 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №166-167. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №166-167 ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. | - | 0.665
444 | 500 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 07:14 | 2020-03-13 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 в результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением части опоры №24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №23-№24 в результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействие порывов ветра. С разрушением части опоры №24. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.18067
445 | 302 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:59 | 2020-03-13 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 19 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Малополпинская в пролете опор №61-62. | - | 0.01035
446 | 341 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:55 | 2020-03-13 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Длительное воздействие ветровой нагрузки, сопровождающейся сильными порывами ветра до 20 м/с, вызвавшее обрыв линейного провода А-50 ВЛ-10кВ с дальнейшим схлёстом линейных проводов ВЛ-10кВ "Семичастное" яч.№2 ПС35/10кВ Воронец" ввод 2 РП Чернышёвка в пролёте опор №74- №3-1. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации ВЛ-10кВ "Семичастное" яч.№2 ПС35/10кВ Воронец" ввод 2 РП Чернышёвка, сопровождавшейся сильными порывами ветра до 20 м/с, вызвавшее обрыв линейного провода А-50 ВЛ-10кВ с дальнейшим схлёстом линейных проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №74- №3-1. Междуфазное КЗ. ВЛ-10кВ в эксплуатации с 01.05.1970г. Последний комплексный ремонт 01.06.2012г. Последний осмотр 26.09.2019г. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. В результате осмотра ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. Мастеру Морозову П.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. ВЛ 10 кВ №2 Семичастное ПС Воронец включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.1275
447 | 387 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:55 | 2020-03-13 08:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения Л-605 ПС Колодня явилось КЗ в пролёте опор №7 - №8 ВЛ 6 кВ ТП 106 - ТП 330 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (сильные порывы ветра). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению Л-605 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ 6 кВ ТП 106-ТП 330 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2 , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №7 - №8 ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ТП 106 - ТП 330 Л-611 ПС Смоленск-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 1.6771
448 | 515 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:52 | 2020-03-13 07:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотреВЛ 10кВ №2 Милюшино ПС 35/10кВ Милюшино | - | 0.2616
449 | 256 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 06:22 | 2020-03-13 06:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Моховое, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ "Моховое" по всей длине. | - | 0.019009
450 | 496 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:40 | 2020-03-13 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.06375
451 | 312 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:36 | 2020-03-13 06:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №17-72, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры и возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №17-72 ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец и его падение на траверсу опоры, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.7714
452 | 483 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:35 | 2020-03-13 21:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-№29 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино в пролете опор №28-№29 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Головино. | - | 0.80166
453 | 505 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:30 | 2020-03-13 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №150 – 151 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-75 – 1-76 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №158 – 159 веткой дерева, упавшей на провода с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино в пролете опор №150-№151, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №15 ПС 110/10кВ Монино отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №1-75-№1-76, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы отключилась действием МТЗ. В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы в пролете опор №158-№159, сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Монино, ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Земцы, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Земцы дефекты | - | 0.97842
454 | 340 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 05:15 | 2020-03-13 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ Лавы яч 1 ПС Воронец произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП Е-104П, находящейся в эксплуатационной ответственности КФХ "Нора". |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.15241
455 | 474 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:53 | 2020-03-13 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор №65-66, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ- 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи в пролете опор №65-66, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи, действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Толмачи дефекты. | - | 0.056549
456 | 472 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:50 | 2020-03-13 06:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ ПС Дмитрова гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4 кВ ООО "Заря" |  |  | Направить письмо директору базы отдыха «ООО Заря», являющимся собственником отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ «ООО Заря» о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. | - | 0.001883
457 | 299 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:48 | 2020-03-13 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Володарская и изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" на ЛР В-2-1 и его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, произошло его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 1.9261
458 | 292 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:28 | 2020-03-13 08:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская на опору №105 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Куликовская на опору №105, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.96801
459 | 499 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:26 | 2020-03-13 05:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №51-№52 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14083
460 | 479 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:26 | 2020-03-13 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №167-№168 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №203-№204 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино в пролете пролете опор №167-№168 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская в пролете пролете опор №203-№204 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Гришкино; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Красногорская дефекты. | - | 0.18905
461 | 547 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:20 | 2020-03-13 17:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 деревом упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41-42 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41-42 КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга, КВЛ 10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Борки, КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Борки | - | 2.881
462 | 551 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:20 | 2020-03-13 07:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролёте опор №45-№46 ветки, сломанной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща ветки, сломанной порывом ветра с дерева из вне охранной зоны в пролёте опор №45-№46, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете, с отключением КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра КВЛ-10кВ №05 от ПС-35/10кВ Роща -устранить эти дефекты | - | 0.003416
463 | 520 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:15 | 2020-03-13 10:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 24-25 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | в результате механического воздействия при падении на провода ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок в пролете опор 24-25 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ №06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.06 от ПС-35/10кВ Сулежский Борок- устранить эти дефекты | - | 0.34147
464 | 382 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:10 | 2020-03-13 04:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-354 ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Шорохов. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Шорохов о приведении потребительского оборудования ТП-354 ВЛ-6кВ №3 ПС 35/6кВ №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.15975
465 | 383 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 04:09 | 2020-03-13 05:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-622 ПС Смоленск-1 послужило повреждение разрядника на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1 в связи с нарушением его герметичности в результате длительной эксплуатации с 1971 года (49 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л-622 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста шлейфов на опоре №5А ВЛ 6 кВ ТП 531 - ТП 031 при разрушении разрядника одной фазы из-за увлажнения изоляции при нарушении герметичности в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередные испытания разрядников на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1. По результатам проведенного испытания разрядников на опоре №5А ВЛ-622 ПС Смоленск-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.88335
466 | 276 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:46 | 2020-03-13 05:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ двух фаз КТП-12 ф.1043 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски 10кВ КТП-12 ф.1043 ПС 110кВ Погарская, привело к перекрытию спусков, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1043 ПС 110кВ Погарская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.234
467 | 468 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:46 | 2020-03-13 07:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | отключение ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор 19-20 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны,с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механическом воздействии при падении на провода ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха в пролете опор 19-20 ветки , сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны, произошло перекрытие проводов на ветку в этом пролете с отключением ВЛ-10кВ фид. 4 от ПС-35/10кВ Максатиха действием токовой отсечки | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 4 ПС-35/10кВ Максатиха для выявления возможных дефектов при выявлени дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 4 ПС-35/10кВ Максатиха- устранить эти дефекты | - | 0.88201
468 | 536 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 03:26 | 2020-03-13 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово вызвано междуфазным к.з. при падении на провода дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 161-162, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор № 161-162 ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 от ПС-35/10кВ Козлово действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 от ПС-35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты | - | 0.17563
469 | 526 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:45 | 2020-03-13 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №122-123 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №195-196 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №80-81 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением дерева на землю без обрыва проводов. 8) Повторное отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино в пролете опор №122-123 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №51-52 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое в пролете опор №52-53 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы в пролете опор №195-196 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №71-72 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №80-81 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево в пролете опор №157-158 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК в пролете опор №157-158 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной повторного отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Чертолино, ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35/10 кВ РМК, ВЛ-10 кВ №09(4) ПС 35/10 кВ Пятницкое, ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы, ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №10(12) ПС 35/10 кВ Клешнево, ВЛ-10 кВ №03(6) ПС 35/10 кВ Клешнево. | - | 10.6198
470 | 467 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:27 | 2020-03-13 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №74 – 75 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ ,на провода в пролете опор №74-75 КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №74-75, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Выполнить внеочередной смотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая дефекты | - | 0.23333
471 | 463 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 02:15 | 2020-03-13 02:27 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение В-10 кВ Т-2 действием дуговой защиты шин 10 кВ с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия возникшей электрической дугой шин 10 кВ фаз "А","В","С" в ячейке СВ-10 кВ при попадания на них животного (мыши). | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания животного (мыши) на шины 10 кВ в ячейке СВ-10 кВ ПС 110/10 кВ Мостовая возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию шин 10 кВ фаз "А","В","С" и отключению В-10 кВ Т-2 действием дуговой защиты шин 10 кВ с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая. | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110/10 кВ Мостовая с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в ЗРУ-10 кВ По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ устранить выявленные замечания ЗРУ-10 кВ | - | 0.06
472 | 470 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 01:56 | 2020-03-13 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-94, деревом, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54, ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-54, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(12) ПС35/10 кВ Медное. | - | 2.595
473 | 339 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 01:05 | 2020-03-13 13:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте от опоры №21 до ЗТП №19л, при порывах ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина разрегулировки стрелы провеса в пролёте от опоры №21 до ЗТП №19л ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка по всей длине, на предмет выявления дефектов снижающих надёжность электроснабжения потребителей. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Выявленные дефекты ВЛ 6 кВ № 05 ПС Таволжанка снижающие надёжность электроснабжения потребителей устранить в кротчайший срок. | - | 0.095513
474 | 527 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 00:15 | 2020-03-13 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1)Отключение КЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32/12-32/13 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111-112 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн. Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №№56-58. 6) Отключение ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №201/3-201/4 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 7) Отключение ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №35-36 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение дерева на землю. 8) Отключение ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7/22-7/23 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области с обрывом проводов в пролетах опор №№7/22-7/24. 9) Отключение КЛ-10кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов в пролете опор №10-11 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №36/12-36/13 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №35-36 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №111-112 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы в пролете опор №56-57 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№56-58, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №201/3-201/4 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино в пролете опор №35-36 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище в пролете опор №7/22-7/23 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№7/22-7/24, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов в пролете опор №10-11 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №17(15) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ 15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино,ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №17(5) ПС 110 кВ Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, ВЛ-10 кВ №04(7) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ 15(5) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино, ВЛ-10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино,ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ П.Городище, ВЛ-10 кВ №17(5) ПС 110 кВ Зубцов. | - | 8.319
475 | 525 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-13 00:10 | 2020-03-13 16:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №165-166 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №165-166 произошел обрыв проводов в пролетах опор №165-167. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №75-76,76-77 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения деревьев в пролетах опор №75-76, 76-77 произошел обрыв проводов в пролетах опор №№74-78. 4) Отключение КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №159-160 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №159-160 произошел обрыв провода в данном пролете опор. 5) Отключение КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19/33-19/34 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №165-167, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №№75-76,76-77 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролетах опор №№74-78, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Максимово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №159-160 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №159-160, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19/33-19/34 КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. | - | 1.1078
476 | 368 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:24 | 2020-03-13 01:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом 3-х проводов марки А-35. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.0072
477 | 378 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:23 | 2020-03-13 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №22 - №23. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор №22 - №23. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1022 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.0195
478 | 471 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 23:22 | 2020-03-13 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ Больница от РУ 10кВ Стеклозавод вызвано однофазным замыканием на землю при пробое фарфоровой изоляции проходного изолятора ИПУ 10/630 из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1992 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования - мастер Удомельского РЭС Шумский А.В. | Нарушение электрической изоляции | электрический пробой фарфоровой изоляции проходного изолятора ИПУ 10/630 фазы "В" на ТП 122 произошел в результате старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1992 г, .-Ослабление диэлектрических свойств фарфора не было своевременно выявлено -по причине не проведени проверки сопротивления изоляции при очередной диагностике Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Удомельского РЭС Шумский А.В. | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А" и "С" на ТП 122 запитанной от ВЛ 10кВ Больница от РУ-10кВ Стеклозавод. Провести внеплановый инструктаж мастерам Удомельского РЭС по требованиям НТД в части контроля фарфоровой изоляции на ТП. | - | 0.10867
479 | 412 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 22:13 | 2020-03-12 23:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6кВ РП 1 яч.9 - РП 2 яч.6 ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ-6кВ ТП-3 яч.4 - П-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты участка КЛ-6кВ ТП-3 яч.4 - ТП-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП-3 яч.4 - ТП-17 яч.2 ПС 35 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3417
480 | 277 | Сосковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:32 | 2020-03-12 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева при ветровой нагрузки на проводов в пролете опор № 45-46 из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская , произошёл обрыв проводов фаз "А" "В" "С" что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ при ветровой нагрузки в пролете опор № 45-46 из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 Сосковская, произошёл обрыв проводов фаз "А" "В" "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Сосковская и включить их в план работ Сосковского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Сосковская по всей длине. Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №45-46, угрожающих падением на провода ВЛ из вне охранной зоны с последующим уведомлением Управления лесничества | - | 0.3105
481 | 369 | Шумячский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:05 | 2020-03-12 20:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи на провода в пролете опор №31 - №32 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки Ас-35. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №31 - №33 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. | - | 0.011333
482 | 376 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 19:00 | 2020-03-12 20:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1001 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ТП 635 (КТП-2Билайн). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 635 (КТП-2Билайн) - АО «Национальная башенная компания». | - | 0.16986
483 | 263 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 18:59 | 2020-03-12 21:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Зв-1-14аП, находящейся на балансе потребителя: ОАО Звягинки, произошло возникновение межфазного КЗ на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Звягинки, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо потребителю ОАО Звягинки о соблюдении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающих возникновение нарушений в сетях ВЛ филиала Орелэнерго. | - | 0.36666
484 | 338 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 18:16 | 2020-03-12 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №143 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ РП Дубовое левая ПС Компрессорная произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.021247
485 | 337 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 17:30 | 2020-03-12 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1989г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №132 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры№132. | На ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произвести верховой осмотр опор №125-140 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.051
486 | 260 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 16:31 | 2020-03-12 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, с обрывом провода фазы "А" ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово в пролете опор №44 -№45 , что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 08 ПС 35/10кВ Протасово действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №44- №45 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Протасово, произошел обрыв с нарушением электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.06545
487 | 373 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 15:22 | 2020-03-12 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-260. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1001 ПС Жуковская за ЛР-260. | - | 0.39375
488 | 411 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 15:15 | 2020-03-12 15:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьский произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ЗТП 1721. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.26001
489 | 257 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 13:32 | 2020-03-12 14:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10 В В-2-13 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Володарская, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-13 и его касание шлейфа фазы "С" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР В-2-13 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, произошло его касание шлейфа фазы "С", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №2 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.93209
490 | 367 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 13:16 | 2020-03-12 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 46-47 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 46-47 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-1006 ПС Михайловская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.004002
491 | 351 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 12:10 | 2020-03-12 15:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС 110кВ Дмитриев (1.1.6) произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-028. |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-028 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.44458
492 | 336 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 11:38 | 2020-03-12 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Зыбинка" яч.№12 ПС Хитрово, на спуски 10кВ КТП Е-038 с. Каменское, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением на спуски 10кВ КТП Е-038 с. Каменское, ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Зыбинка" яч.№12 ПС Хитрово, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ №12 Зыбинка ПС Хитрово При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ №12 Зыбинка ПС Хитрово, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.026829
493 | 520 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 11:30 | 2020-03-12 13:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение вручную В 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) ПС Толга для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего в результате перекрытия провода фазы В и арматуры опоры № 31 на участке КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 проволокой, принесенной птицей. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода фазы В и арматуры опоры № 31 на участке КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 проволокой, принесенной птицей. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) участок КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) участок КВЛ 6кВ ТП1112 в ст. ТП 1114 отпайка в сторону ТП1118-ТП1116 дефектов. | - | 0.6
494 | 408 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 10:01 | 2020-03-12 11:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(18)-КТП 1421н(2) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке от разъединителя Р 4-01 ЛЭП 10 кВ КТП 1423н(4) ПС 110 кВ Центральная. |  |  | Направить письмо потребителю ООО "УК Старый Оскол" о приведении электроустановок требованиям НТД. | - | 0.24731
495 | 365 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 08:27 | 2020-03-12 09:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Т-1 РП04 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х50 мм2 15 м. ошиновки 10кВ Т-1 на целом вертикальном участке прокладки в ячейке ВН-РП-4-Т-1 ниже концевой муфты из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 35 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Т-1 РП04 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШВ 3х50 мм2 15 м. ошиновки 10кВ Т-1 на целом вертикальном участке прокладки в ячейке ВН-РП-4-Т-1 ниже концевой муфты. | Проанализировать количество повреждений КЛ 10кВ № РП-4 - Т-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены КЛ. | - | 0.014334
496 | 409 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-12 03:37 | 2020-03-12 04:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1234-Город 13 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.11616
497 | 334 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 20:10 | 2020-03-11 22:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №51-52 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор 51-52, ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ № 17 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.2294
498 | 462 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 19:57 | 2020-03-11 20:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В-10кВ Т-1 (с погашением 1 секции шин 10кВ) на ПС ПС 110/35/6-10 кВ Механический завод произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения кабельной воронки в кабельном отсеке ячейки фидера №35 отходящей абонентской КВЛ-10кВ (МУП Тверьгорэлектро). |  |  | Направить письмо директору МУП Тверьгорэлектро о необходимости приведения КВЛ-10кВ ф.№35 от ПС 110/10кВ Механический завод в надлежащее техническое состояние. | - | 0.84326
499 | 331 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 19:00 | 2020-03-11 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание на опоре №7 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ №4 Песцово ПС Троекурово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0235
500 | 364 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 18:58 | 2020-03-11 19:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Участка 6 КЛ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (КЛ-10кВ № 46 - 11 принадлежащей ООО "Лава"). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ООО Лава) по факту отключения Участка 6 КЛ (РП1-ТП46) Л-1012 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за короткого замыкания при повреждении КЛ-10кВ № 46-11 (принадлежит потребителю). | - | 0.0324
501 | 458 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 17:56 | 2020-03-11 18:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 129 – 130 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №07 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №07 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0045
502 | 376 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 15:12 | 2020-03-11 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 7-8 упавшим деревом растущем за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 на ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава, произошло из-за падения дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сломанного порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001169
503 | 552 | Калязинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 15:10 | 2020-03-11 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово», из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ « Уланово» действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ кВ №03 от ПС 35/10кВ «Уланово» | - | 2.0587
504 | 379 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 14:48 | 2020-03-11 16:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №3-21 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Решетников. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Решетников о приведении потребительского оборудования ТП №3-21 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.33066
505 | 271 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 13:31 | 2020-03-11 15:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 произошел вследствии изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации( более 47 лет). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции первичных обмоток 10кВ фаз «А» и «В» силового трансформатора ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 привел к работе ПК-10кВ и обесточению потребителей. | Провести проверку правильности выбора защитных аппаратов на ТП-033 ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2. Провести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП по ВЛ-6кВ ф.619 ПС 110кВ Новозыбков-2 сроком эксплуатации более 25 лет. | - | 0.4095
506 | 363 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 12:45 | 2020-03-11 14:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения ветки дерева в пролете опор №222 - №223, из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №222 - №223. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10 Пречистое в пролете опор №№222-223. | - | 0.019
507 | 360 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 10:32 | 2020-03-11 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л611 ПС Западная явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ оп.№1 Л611 ПС Западная - ТП 029. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6 кВ оп.№1 Л611 ПС Западная - ТП 029. | - | 1.4235
508 | 329 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 10:08 | 2020-03-11 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмоток в связи с длительным сроком в эксплуатации с 1993г. Последние испытания 16.09.2019г. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения эл.снабжения явилось межвитковое замыкание обмоток ВН фф. "А", "В","С" силового трансформатора ТМ-160 кВА | Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ 10кВ №5 Оберец ПС Преображенье По результатам испытаний произвести устранение дефектов | - | 0.002766
509 | 482 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 07:50 | 2020-03-11 08:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Сараево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13125
510 | 371 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 07:25 | 2020-03-11 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной ТН по ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка послужило замыкание на «Землю» провода фазы «В» при его падении на траверсу (метиз), вызванном повреждением изолятора на опоре № 53, при его срыве из-за одностороннего тяжения провода под воздействием сильных порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Замыкание на «Землю» фазы «В» на опоре №53 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка из-за касания проводом траверсы (метиза) при повреждении изолятора при его срыве под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 на ПС 110 кВ Кантемировка в пролетах опор 1-80 с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 на ПС 110 кВ Кантемировка в пролетах опор 1-80 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.0833
511 | 404 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 01:10 | 2020-03-11 01:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.3185
512 | 405 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-11 01:10 | 2020-03-11 01:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-Город 20 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33919
513 | 494 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 22:55 | 2020-03-10 23:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №66 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 811 - ТП 1741 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.02
514 | 152 | Мантуровский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 18:54 | 2020-03-11 00:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения МВ-10 кВ Ф10-26 ПС Мантурово стало перекрытие опорной изоляции разъединителя ЛР№2 на опоре №111 между фазами А и С вследствие повреждения изоляторов. Повреждение произошло по причине длительного воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) (оборудование в эксплуатации 35 лет). Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие опорной изоляции разъединителя ЛР№2 на опоре №111 между фазами А и С вследствие повреждения изоляторов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах, следы перекрытия. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-26 ПС 220/110/35/10 кВ Мантурово устранить выявленные нарушения. | - | 0.414
515 | 400 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 18:10 | 2020-03-10 18:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 12н(6)-ЗТП 1203н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ЗТП 1204н(5) - ЗТП 1205н(3) ПС 110 кВ Центральная По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.39956
516 | 149 | Пыщугский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 17:20 | 2020-03-10 19:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС Пыщуг в пролетах опор №230-231 обнаружено дерево лежащее на земле под проводами ВЛ, выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий порывов западного ветра скоростью до 18м/с. При падении дерево своей вершиной перекрыло провод фазы "С" что привело к возникновению К.З. на землю через тело дерева, далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от провода фазы "С" и под собственным весом упало под провода ЛЭП, что позволило произвести включение ВЛ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "С" в пролете опор №230-231 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. | - | 0.0175
517 | 341 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 17:00 | 2020-03-10 19:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №37-№38, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.039013
518 | 327 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 16:05 | 2020-03-10 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №190-190А, упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №190-№190А на ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Казинка", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 14 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ № 14 ПС Казинка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.203
519 | 148 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 15:20 | 2020-03-10 18:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре КТП-10кВ №088 Микрорайон обнаружены следы перекрытия на корпус КТП и перегоревшие высоковольтные вставки фаз "В" и "С" по причине попадания влаги через поврежденные уплотнительные резинки под проходными изоляторами фазы "С", и фазы "В". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие на корпус КТП №088 Микрорайон в следствие попадания воды на электрооборудование РУ 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр и диагностику высоковольтного оборудования ТП №088. По итогам осмотра и диагностики ТП №088 устранить выявленные дефекты. | - | 0.0275
520 | 362 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 14:32 | 2020-03-10 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х95 между ТП-18 и ТП-19 ВЛ-619 ПС Горная произошло по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля ААБ 3х95 вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. По результатам предыдущих испытаний замечаний к состоянию КЛ не было. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ-619 ПС Горная произошло вследствие междуфазного К.З., возникшего в результате пробоя изоляции кабеля марки ААБ 3х95 между ТП-18 и ТП-19 с междуфазным замыканием. | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-619 ПС Горная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. | - | 0.17966
521 | 483 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 14:10 | 2020-03-10 16:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ между ТП-068п и ТП-019 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ между ТП-068п и ТП-019 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №3 ЦРП 6кВ дефектов. | - | 0.002083
522 | 347 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 12:26 | 2020-03-10 17:01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №148 ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ неустановленного автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №148 ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино неустановленного автотранспортного средства с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 ПС Журятино с проверкой состояния опор №146,147,149,150, подвергшихся динамическому воздействию при наезде автотранспорта. По результатам проведения внепланового осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.068749
523 | 144 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 10:17 | 2020-03-10 11:13 | Проезд крупногабаритной техники | Схлестывание проводов ВЛ 6кВ в пролете опор №27 - №28 ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 в результате наезда автомобиля на опору №27 при движении задним ходом под ВЛ-6 кВ сторонним лицом АО «Газпром газораспределение Кострома». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При движении стороннего автомобиля КАМАЗ задним ходом под ВЛ-6 кВ ф.664 ПС Нерехта-1 был совершен наезд на опору №27. При этом верх опоры сместился относительно вертикальной оси, изменилась стрела провеса провода, произошло схлестывание проводов ВЛ 6кВ, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-6 кВ. После отъезда автомобиля от опоры, опора под действием давления грунта сместилась обратно к линии вертикали, схлест проводов при этом самоликвидировался. | Провести обследование опоры №27 ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 на предмет возможных повреждений после наезда транспортного средства. Выполнить внеплановый обход ВЛ 6кВ ф.664 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов. Устранить выявленные по результатам осмотра ВЛ замечания при их наличии. Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. | - | 1.3066
524 | 450 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 10:02 | 2020-03-10 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №79-80. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №79-80 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №5 ПС 35кВ Грязновская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.31906
525 | 326 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 08:40 | 2020-03-10 09:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | перекрытие птицей проводов ВЛ | Нарушение электрической изоляции | короткое замыкание на опоре №33 в результате перекрытия птицы проводов | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10 кВ №4 Смычка от РП Дубовое устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) | - | 0.057163
526 | 146 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 07:10 | 2020-03-10 09:11 | Проезд крупногабаритной техники | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-25-7-26. Провод лег на снег, что привело к возникновению замыкания на землю . Обрыв провода произошел по причине механического воздействия на провод стрелой манипулятора лесозаготовительной техники, принадлежащей ООО Древторг . Высота габарита до проводов ВЛ в данном пролёте соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Генеральный директор ООО Древторг добровольно согласился возместить причинённый ущерб. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв провода в пролете опор №7-25-7-26 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине механического воздействия на провода ВЛ стрелой манипулятора лесозаготовительной техники. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью обнаружения дефектов Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. ООО Древторг направить предписание об устранении нарушений с указанием их ответственности в случае возможного травматизма посторонних лиц, с уведомлением о запрете нахождения людей и любых видов техники в охранной зоне ВЛ до момента реконструкции (выноса) ВЛ или выноса объектов несогласованного строительства из охранных зон ВЛ, о необходимости выполнения требований безопасности с целью предупреждения несчастных случаев, с перечислением мероприятий (обрезка деревьев, вынос построек из охранной зоны ВЛ, перенос игровых площадок, мест прохода населения, устранение негабарита до ВЛ от зданий, построек и приспособлений, запрет доступа к зданиям, с крыш которых возможен непосредственный доступ к проводам ВЛ, снятие самовольно размещенных на опорах ВЛ проводов линий связи, антенно-мачтовых устройств, кабелей связи и др.) с направлением копии в местную администрацию | - | 0.36587
527 | 474 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-10 02:00 | 2020-03-10 03:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №47-№48 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093331
528 | 136 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 23:40 | 2020-03-10 01:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено подмытое в следствие подтопления, у корней и упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах в пролете опор №81-82 которое при падении коснулось проводов трех фаз, что привело к трехфазному замыканию. Ширина просеки соответствует НТД. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через дерево, упавшее на провода в пролете опор №81-82, которое при падении коснулось проводов трех фаз. | Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, с целью выявления угрожающих падением деревьев. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай устранить выявленные замечания. | - | 0.022833
529 | 478 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 15:55 | 2020-03-09 16:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6 кВ № 8 РП 2 устранения однофазного замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП 2 №8 - ТП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ РП 2 №8 - ТП 30 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1983 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 8 РП 2 - ТП 30 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.075
530 | 324 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 13:27 | 2020-03-09 14:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Горицы" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось повреждение в ТП 810П находящейся на балансе потребителя СНТ "Бытовик". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.10392
531 | 266 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 13:06 | 2020-03-09 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвью, упавшей с ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 21-22 при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение от действия РЗ ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз упавшей ветвью с ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ 10кВ ф.1010 ПС 110/35/10кВ Суземка в пролёте между опорами № 21-22, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Суземская от древесно-кустарниковой растительности и расчистку поросли в пролетах опор №21-24 | - | 0.22821
532 | 357 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 12:30 | 2020-03-09 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения отпайки 7 КЛ (ТП16 - ТП98) КВЛ 10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=600м) КЛ 10кВ № 16 - 98 Л-1014 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КЛ 10кВ № 16 - 98 КВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внешней (главной) изоляции жилы силового кабеля 10кВ КЛ 10кВ № 16 - 98 Л-1014 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №16 - 98 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.18333
533 | 336 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 10:50 | 2020-03-09 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ №7.14.5 ЦРП "Озерки"произошло в результате междуфазного К.З. в РУ-10кВ ТП 377 от ВЛ-10кВ 7.14.4 ЦРП Озерки по причине повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус ТП. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушение электрической изоляции, повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус в РУ-10кВ ТП 377от ВЛ-10кВ 7.14.4 ЦРП "Озерки" произошло междуфазное К.З и отключение ВЛ-10кВ 7.14.4 на ЦРП Озерки от действия защит. | Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ТП 377 Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. Составить график на проведение высоковольтных испытаний всех ТП по ВЛ-10кВ 7.14.4 от ЦРП "Озерки"на 2020г. | - | 0.045
534 | 265 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 10:08 | 2020-03-09 10:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Родники от РП Слободище в пролете опор №9-10. | - | 0.00225
535 | 490 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 09:33 | 2020-03-09 11:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(5-18)-№(5-19) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №(5-18)-№(5-19) ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.38867
536 | 323 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 05:10 | 2020-03-09 12:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-977П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Мобильные Теле Системы" |  |  | Направить в адрес ОАО "Мобильные Теле Системы" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.65875
537 | 339 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 04:00 | 2020-03-09 04:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ ВЛ 10кВ в пролете опор №179-180 в следствии перекрытия отломившиеся веткой дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии механического воздействия веткой дерева на провода ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №442 ПС 35кВ Н.Гурово Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ в пролетах опор №179-180 По выявленным замечаниям составить график устранения. .Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.03775
538 | 322 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-09 02:10 | 2020-03-09 06:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-424П, находящейся в эксплуатационной ответственности персонала КФХ Батраков А.И |  |  | Направить в адрес собственника КТП-424П КФХ Батраков А.И претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12915
539 | 449 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 23:15 | 2020-03-08 23:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №222-223, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 ПС Староюрьевская от возможного падения деревьев в пролете опор № 10-13, 37-38, 44-47, 51-52, 56-57, 67-68, 203-206, 214-223, согласно аварийному листку осмотру. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.21999
540 | 350 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 20:43 | 2020-03-08 20:54 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, из - за попадания двух птицы (аиста) между проводами оп.№137. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов произошло по причине попадания в провода ВЛ, опор №137 ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая птицы (аиста). | По результатам внеочередной осмотра участка ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Подать служебную записку на восстановление АПВ ВЛ 10 кВ № 128.04 | - | 0.026101
541 | 485 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 17:40 | 2020-03-08 19:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 вследствие срыва провода фазы"В" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №80. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №80-№81 вследствие срыва провода фазы"В" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №80. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 "Рузбугино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.176
542 | 392 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 16:26 | 2020-03-08 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01332
543 | 355 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 15:22 | 2020-03-08 17:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово явилось однофазное замыкание на землю, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 32П). |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 32П (в лице ИП Хабибулиной С.П.) по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово. | - | 0.017966
544 | 356 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 15:22 | 2020-03-08 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 89 – 90 без повреждения проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 89 – 90 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.0775
545 | 141 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 12:58 | 2020-03-08 15:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 35/10 кВ Сидоровское стало однофазное замыкание на землю через опорный изолятор фазы "А" в РУ-6кВ ТП-076 , в результате естественного старения и загрязнения, повлекшее за собой разрушение изолятора. | Нарушение электрической изоляции | В результате разрушения опорного изолятора произошло однофазное замыкание на землю через корпус опорного изолятора фазы А в РУ-6 кВ ТП-076 ф.606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. | Произвести внеплановый обход и осмотр оборудования ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. Устранить выявленные замечания по результатам обхода и осмотра ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 35/6 кВ Сидоровское. | - | 1.3263
546 | 403 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 06:51 | 2020-03-08 07:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 574-ТП 573 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.33246
547 | 480 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 06:22 | 2020-03-08 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной при порывах сильного ветра из вне охранной зоны. Ветка обнаружена на земле со следами КЗ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Некоуз | - | 0.0002
548 | 366 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-08 02:09 | 2020-03-08 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 16 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ 10-4 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.011239
549 | 308 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 20:30 | 2020-03-08 00:40 | Дефекты изготовления | Заводской дефект изготовления ТТ 10 кВ. ТТ находится на гарантийном сроке, в эксплуатации с февраля 2017 года. Последнее до аварии измерение сопротивления изоляции обмоток ТТ 10 кВ проводилось 14.07.2017, последний до аварии осмотр оборудования ПС 35/10 кВ Ново-Дубовое проводился 13.02.2020 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения замыкания на землю послужил электрический пробой главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» в яч. №7 Ново-Дубовский комплекс. | Направить в адрес завода-изготовителя письмо с просьбой установления причин возникновения неисправности измерительного трансформатора тока и выдачи рекомендаций для предотвращения подобных нарушений. | - | 0.456003 -
550 | 466 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 17:23 | 2020-03-07 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Волна ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково | - | 0.128
551 | 465 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 16:30 | 2020-03-07 17:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 10кВ № 22 РП 42 для устранения однофазного замыкания на землю, возникшей при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1072 - ТП 1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2009 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ ТП 1072 - ТП 1025 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 2009 г. Оценка РЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП1072 -ТП1025 дефектов. | - | 0.2
552 | 354 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 15:41 | 2020-03-07 16:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения Отпайки 1 КВЛ-10кВ (РП0-ТП23) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии Гаспарян А.Г. (повреждение на ведомственном участке от опоры 9 до ТП-152). |  |  | Направить по факту аварийного отключения Отпайки 1 КВЛ-10кВ (РП0-ТП23) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 письмо-претензию владельцу электроустановки Гаспарян А.Г. | - | 0.038001
553 | 401 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 13:49 | 2020-03-07 13:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.017316
554 | 361 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 13:30 | 2020-03-07 14:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка произошло в результате трехфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка между фазами "А" "В" "С" упавшим высокорослым сухостойным деревом, сломленным сильными порывами ветра 15 м/с в пролёте опор № 110-111. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «A»«B» и "С" в пролёте опор №110-111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 15 м/с | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка, обследования стоек опор №110 и 111, верхового осмотра опор № 110 и 111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка на предмет выявления деревьев и ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Произвести обследование стоек опор №110, 111 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Березовка подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №110, 111 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.72435
555 | 346 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 11:00 | 2020-03-07 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 01 от ПС 35кВ Солцневои участка ВЛ 10кВ №673 от ЛР №3 до ЛР№89 стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции кабеля на опоре № 284, вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабеля на опоре № 284, произошел вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево и участка ВЛ 10кВ №673 ПС 35кВ Солнцево от ЛР №3 до ЛР №89. По результатам осмотра ВЛ10кВ №01 ПС 35кВ Солнцево и участка ВЛ 10кВ №673 ПС 35кВ Солнцево от ЛР №3 до ЛР №89 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.060209
556 | 493 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 10:00 | 2020-03-07 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную КЛ 6кВ № 105 ПС 110/6кВ Институтская для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 828 - ТП 754 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ№1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 1.464
557 | 395 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 08:36 | 2020-03-07 08:38 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 вследствие ее наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №57-58 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.014152
558 | 353 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 02:10 | 2020-03-07 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Отпайки 16 КЛ-10кВ (РП0-ТП79) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое от внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=510м) КЛ 10кВ №РП-0 - 79 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 50 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на отпайке 16 КЛ-10кВ (РП0-ТП79) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось нарушение электрической изоляции (электрический пробой) из-за внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х70 мм2 (L=510м) КЛ 10кВ №РП-0 - 79 Л-1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-0 - ТП 79 Л-1035 ПС110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.15
559 | 259 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-07 02:08 | 2020-03-07 03:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №356П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф.1012 ПС Молотинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №356П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.001266
560 | 235 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 23:25 | 2020-03-07 00:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, с обрывом проводов трех фаз ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое в пролете опор № 11-31 -№ 11-32 , что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое действием защит (МТЗ). АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №11-31- №11-32 ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошел обрыв проводов трех фаз с нарушением электрической изоляции, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10757
561 | 338 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 20:25 | 2020-03-06 20:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение АВ1 0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) произошло в результате повреждение изоляции проводов управления выключателем типа АВМ-4 грызунами с замыканием проводов идущих к контактам кнопки выключения выключателя АВ1 0,4кВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате повреждение изоляции проводов управления выключателем типа АВМ-4 грызунами с замыканием проводов идущих к контактам кнопки выключения выключателя АВ1 0,4кВ произошло отключение АВ1 0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) | Произвести ТО и дератизацию РУ-10-0,4кВ ЗТП Тихая, 38 (3.1.6 21/2*400) | - | 0.018959
562 | 377 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 16:58 | 2020-03-06 17:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Пески явилось повреждение на потребительской ТП 11-3, находящейся на балансе и обслуживании ЗАО «Ильмень». |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Ильмень" о приведении потребительской ТП 11-3 от ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Пески в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.029134
563 | 455 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 15:45 | 2020-03-06 16:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 Т2 (с погашением 2 сек. шин 10 кВ) действием дуговой защиты на ПС 110/35/10кВ кВ Андреаполь произошло из-за междуфазного КЗ в ячейке №10 выключателя В 10кВ Т2, в результате пробоя изоляции проходного изолятора фазы "В" (ИПУ 10/630) в сторону 2 сек. шин 10 кВ с последующим перекрытием изоляторов фаз "А" и "С", в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации. (с 1966 года) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции проходного изолятора ф. "В" (ИПУ 10/630) в ячейке №10 В 10кВ Т2 на ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошел в результате снижения диэлектрических свойств, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1966 г.) Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСПС НПБ Пуховский А.Ф. | Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Андреаполь. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. Всему персоналу Нелидовского участка СПС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. | - | 0.082503 -
564 | 314 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 15:07 | 2020-03-06 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов от падения сухова дерева, в пролёте опор № 23-24, упавшего под воздействием сильного ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №23-24 ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.045229
565 | 364 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:34 | 2020-03-06 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №21-22 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.195
566 | 348 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:32 | 2020-03-06 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Велиж послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 28-29 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1015 ПС Велиж послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 28-29 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1015 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 28-29 ВЛ-1015 ПС Велиж. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.001833
567 | 367 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:12 | 2020-03-06 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 133-134 из-за ослабления вязок при увеличении стрелы провеса проводов при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка произошло из- за ослабления вязок в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 133-134 из за порыва ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №133-134 ВЛ-10кВ № 4 от ПС 35 кВ Семеновка. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0015
568 | 140 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 14:11 | 2020-03-06 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ТП-377 ф.10-02 ПС 110/35/10кВ Караваево установлено, что причиной сгорания ВВ предохранителей стало короткое замыкание в кабельной муфте 10 кВ. Пробой изоляции кабельной муфты произошел по причине естественного старения изоляции. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты в РУ 10кВ ТП-377 Караваево ф.10-02 ПС 110/35/10кВ. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204-ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.0313
569 | 306 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 13:35 | 2020-03-06 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание ФФ. "А","В","С" в пролете опор №159-160 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | На ВЛ 10кВ № 16 Михайловка ПС Бабарыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.0925
570 | 310 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 13:05 | 2020-03-06 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№60-61 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№60-61 ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, по всей длине, предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Бутырки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.096119
571 | 442 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 12:35 | 2020-03-06 12:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №151-№152 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №04 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 18 м/с. в пролёте опор №151-№152 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Гавриловская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | 0.032994
572 | 304 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 12:15 | 2020-03-06 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Борисовка-2" от ПС 35/10кВ "Борисовка" явилось межфазное перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №27-28 веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №27-28 на ВЛ 10кВ Борисовка-2 ПС 35/10кВ Борисовка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Борисорвка-2" от ПС 35/10кВ "Борисовка" по свей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.14375
573 | 135 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:55 | 2020-03-06 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 23 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Красная Поляна. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.50166
574 | 347 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:41 | 2020-03-06 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Велиж послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 2-3 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Велиж послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-1001 ПС Велиж. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.31037
575 | 362 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:36 | 2020-03-06 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Алена произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 819 ПС 35кВ Алена, находящейся на балансе потребителя ЧЛ Борисова С.М. |  |  | Направить письмо потребителю Борисовой С.М. о приведении потребительской КТП 819 ПС 35кВ Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 5.4441
576 | 368 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 11:29 | 2020-03-06 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман произошло по причине возникновения трехфазного КЗ при схлестывании проводов фаз "А", "В" и "С" упавшим сухостойным деревом из-за предела охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №231-232 при порывах ветра до 15м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор № 231-232 ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман при падении сухостойного дерева на провода ВЛ из-за предела охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода как в охранной, так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Кр. Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.25133
577 | 253 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:55 | 2020-03-06 12:35 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение ребра охлаждения силового трансформатора на СТП-Гордиенко ф.1027 ПС Клетнянская посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение ребра охлаждения силового трансформатора на СТП-Гордиенко ф.1027 ПС Клетнянская посторонними лицами привело к сливу трансформаторного масла и повреждению силового трансформатора. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» | - | 0.008333
578 | 345 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:43 | 2020-03-06 12:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Старое Село послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-11 - №2-12 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Старое Село послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-11 - №2-12 с последующим падением ветки дерева на землю. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Старое Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1006 ПС Старое Село и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №2-11 - №2-12. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.14833
579 | 335 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 10:40 | 2020-03-06 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №18-№19, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. | - | 0.068599
580 | 344 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:41 | 2020-03-06 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Жичицы явилось возникновения междуфазного КЗ в результате обрыва и последующего схлеста проводов в пролете опор №М14 - №М15 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода марки АН-35 ВЛ-1003 ПС Жичицы в пролете опор №М14 - №М15 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением междуфазного КЗ в результате схлеста проводов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС Жичицы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.033
581 | 254 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:40 | 2020-03-06 10:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская( ВЛ в эксплуатации с 1997 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №4 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.10609
582 | 255 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:30 | 2020-03-06 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35кВ Салтановская в пролете опор №33-№34, угрожающих падением на провода. | - | 0.11267
583 | 138 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:08 | 2020-03-06 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково обнаружено падение дерева, выпавшего из-за границ охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода в пролете опор № 33-34. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов ю ветра скоростью до 17 м/с, что привело к возникновению замыкания на землю. Провод поврежден. Ширина просеки на данных участках соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода и обрыв провода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково в пролете опор №№33-34 по причине действия сильных порывов ю ветра до 17 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково, с целью выявления возможных дефектов. Устранить выявленные при внеплановом обходе, осмотре ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Котельниково замечания. | - | 0.067382
584 | 343 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 09:05 | 2020-03-06 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 14-15 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№ 14-15. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №№ 14-15. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.28418
585 | 341 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 08:38 | 2020-03-06 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падение дерева на провода при неблагоприятных погодных условиях (мокрый снег, ветер) в пролете опор №Л9-№Л10 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением на провода ВЛ, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Закрутье явилось междуфазное КЗ, возникшее в результате обрыва и последующего схлеста проводов в пролете опор №Л9-№Л10 по причине механического воздействия (при падении) дерева на провода ВЛ, находящегося на границе охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Закрутье проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1003 ПС Закрутье и угрожающих падением на провода, в пролете опор №Л9-№Л10. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.2425
586 | 340 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 08:30 | 2020-03-06 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате несвоевременного выявления излома шлейфа фазы "А" подвижного контакта Р-10 кВ ТП 096 д. Одрино, что привело к его обрыву и падению на приёмную траверсу, из-за длительных ветровых нагрузок и налипания мокрого снега. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи явилось однофазное КЗ, произошедшее в результате излома и обрыва шлейфа подвижного контакта Р-10 кВ ТП 096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи и падением его на приёмную траверсу. | Провести внеочередной осмотр Р-10кВ ТП-096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи с целью выявления дефектов шлейфов. По результатам внеочередного осмотра Р-10кВ ТП-096 д. Одрино ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. | - | 0.62332
587 | 233 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 06:29 | 2020-03-06 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Апальково на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-7- №3-8 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №3-7- №3-8 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.026
588 | 374 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 03:45 | 2020-03-06 05:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения 2 сек. шин 6 кВ ПС 110 кВ МЭЗ явилось повреждение концевой кабельной муфты в ячейке В-6-42, находящейся на балансе МУП "Лискинская Горсеть". |  |  | Направить письмо главному инженеру МУП "Лискинская Горсеть" Шайкину В.Н. с требованием организовать проведение внеочередных испытаний кабельных муфт, отходящих КЛ 6 кВ от 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ МЭЗ. | - | 4.676590 -
589 | 436 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-06 01:17 | 2020-03-06 03:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №114 - №115(у опоры №114) из-за пределов охранной зоны. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода ВЛ произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №07 на ПС В.Вершинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием ветки дерева на проводах ВЛ. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. В пролете опор №114 - №115 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС В.Вершинская, произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.047082
590 | 438 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:23 | 2020-03-05 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 52-53, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 08 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.041601
591 | 469 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:15 | 2020-03-05 22:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10кВ №15 в РП32 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981 г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП464(2)-ТП465(2) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 1.575
592 | 331 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:05 | 2020-03-05 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки на крышку силового трансформатора и последующее перекрытие вводов 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №112. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между вводами 10 кВ силового трансформатора на ТП 10/0,4 кВ №112 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ №112 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ. Особое внимание при проведении осмотров обратить на возможность проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.021666
593 | 486 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 20:00 | 2020-03-05 21:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной ветром с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №62-№63 веткой дерева, принесенной ветром с дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №62-№63 ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.071332
594 | 450 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 19:47 | 2020-03-05 22:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №106-№107 ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережнаяс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Левобережный ПС 110/35/10/6кВ Левобережная, устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.24934
595 | 397 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 17:27 | 2020-03-05 18:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва вязки и падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №109 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №109 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013167
596 | 302 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 17:19 | 2020-03-05 18:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП 020П находящейся в эксплуатационной ответственности МУП Пассажирский парк |  |  | Направить в адрес "МУП Пассажирский парк" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.045498
597 | 330 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 14:55 | 2020-03-05 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №45-№46, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.012661
598 | 249 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:58 | 2020-03-05 14:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №145П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф.1013 ПС Молотинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №145П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.15088
599 | 261 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:55 | 2020-03-05 14:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР и порывистый ветер привели к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная в пролёте опор №24-25. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная, в пролёте опор №24-25, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.623 ПС Западная. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.623 ПС Западная в пролете опор №24-25. | - | 0.005001
600 | 252 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 13:40 | 2020-03-05 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №6-№7, угрожающих падением на провода. | - | 0.004165
601 | 365 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 12:27 | 2020-03-05 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №186-187 в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №186-187 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская произошло по причине схлеста проводов при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская на предмет наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.1908
602 | 388 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 12:18 | 2020-03-05 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 2 действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №52 участка КЛ 10 кВ от ЛР 104 до ВН 104 ЗТП 104, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №52 участка КЛ 10 кВ от ЛР 104 до ВН 104 ЗТП 104 ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №5 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.24765
603 | 239 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 11:30 | 2020-03-05 15:48 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате воздействия посторонней организации произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая в пролете опор № 4-2 - 4-3 и обрыв проводов ВЛ (фаз "А", "В" и "С"), что привело к возникновению межфазного к.з. и отключению ВЛ действием зашит. АПВ - неуспешно по причине неустраненного к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за несанкционированной вырубки отдельно стоящего дерева (вне охранной зоны ВЛ), произошло его падение на провода ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая в пролете опор № 4-2 - 4-3 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Хотынецкая, что привело к обрыву фаз "А", "В" и "С" ВЛ, с возникновением межфазного к.з. и отключению ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС Хотынецкая нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. | - | 0.066177
604 | 299 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 11:01 | 2020-03-05 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролёте опор №75-76 в результате падения дерева на провода ФФ. "А","С" из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.078534
605 | 452 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 10:32 | 2020-03-05 11:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Творчество ПС 110/10кВ Луговая | - | 0.01375
606 | 334 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 07:30 | 2020-03-05 07:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №781 от ПС Вязовое стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 37-38 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 37-38 ВЛ-10кВ №781 ПС Вязовое, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №781 ПС "Вязовое" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №781 ПС Вязовоея, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.011903
607 | 385 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-05 06:07 | 2020-03-05 07:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия изоляции на опорных изоляторах фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №2 ШР 10 кВ ТН-2 со стороны II секции шин 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое вследствие загрязнения и увлажнения. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции на опорных изоляторах фаз "А", "В" в ячейке 10 кВ №2 ШР 10 кВ ТН-2 со стороны II секции шин 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.28121
608 | 298 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:50 | 2020-03-05 02:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в ТП 244 П находящейся в эксплуатационной ответственности КХ «Речное» |  |  | Направить в адрес КХ «Речное» письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.52432
609 | 238 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:35 | 2020-03-04 23:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-28-23П, находящейся на балансе потребителя "Рязаньнефтьгазстрой", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-28-23П "Рязаньнефтьгазстрой" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.035298
610 | 240 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 23:35 | 2020-03-04 23:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ В-2-18П, находящейся на балансе потребителя ООО "ПромКалибр", произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-2-18П ООО "ПромКалибр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская по всей длине. | - | 0.009435
611 | 433 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 16:20 | 2020-03-04 16:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 49 – 50, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПСКомсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.39715
612 | 297 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 13:32 | 2020-03-04 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала силового кабеля 10 кВ на участке от ПС "Северная" до опоры №1 ЛР №256, ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля 2ААШВУ-2-3х120 участка маг. КЛ-10 кВ от ПС Северная до опоры №1, ЛР-256. | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ яч. №06 ПС "Северная", со сроком службы более 30 лет. Мастеру Куликовы С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.059334
613 | 329 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 12:40 | 2020-03-04 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило повреждение ТТ-10кВ фазы "С" в секционирующем КРУН-10кВ СК-18 в результате нарушения изоляции трансформатора тока между шиной 10кВ и корпусом СК-18, из-за изменения физических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения В-10кВ ВЛ-1002 на ПС 110/10кВ Макшеево послужило повреждение трансформатора тока ТТ-10кВ фазы "С" марки ТК-10 75/5 в секционирующем КРУН-10кВ СК-18 в результате нарушения изоляции с пробоем изоляции между шиной 10кВ ТТ-10кеВ и корпусом СК-18 и с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования СК-18. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования СК-18 нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования СК-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.070836
614 | 133 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 11:49 | 2020-03-04 12:41 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ ООО "Дом тепла" в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-61. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго ООО "Дом тепла" не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-58 - ТП-61. | Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Дом тепла" Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО "Дом тепла" Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.39088
615 | 330 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 11:49 | 2020-03-04 13:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище в результате повреждения оборудования потребителя, на ведомственном участке принадлежащем ОАО "Солид-товарные рынки", отпайка от опоры №И-13 до КТП-8-1 Грязь. |  |  | Направить письмо с претензиями владельцу ОАО "Солид-товарные рынки" ведомственного участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Городище от опоры №И-13. | - | 0.36666
616 | 334 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 10:52 | 2020-03-04 12:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Участка 2 КЛ (РП4 - ТП110) Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля АСБ 3х150 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №РП-4 - 110 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем изоляции силового кабеля АСБ 3х150 мм2 (L=450м) КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-4 - 110 Л-1015 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.047001
617 | 333 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 10:40 | 2020-03-04 12:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения Участка 4 КЛ-10кВ (РП4 - ТП14) Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м) КЛ-10кВ №РП-4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле вследствие изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля при длительном (более 25 лет) сроке эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Участке 4 КЛ-10кВ (РП4 - ТП14) Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился электрический пробой междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=540м). | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №РП-4 - 14 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.062
618 | 333 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:50 | 2020-03-04 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС Белая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № 36-37. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №36-37 ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Белая По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.062497
619 | 332 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:43 | 2020-03-04 11:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного отключения КЛ 10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при повреждении оборудования потребителя электрической энергии ОАО Вяземский машиностроительный завод (КЛ-10кВ №РП-4-КТП-ВМЗ). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ОАО Вяземский машиностроительный завод) по факту отключения КЛ 10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за однофазного замыкания на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю). | - | 0.076534
620 | 331 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:35 | 2020-03-04 11:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04 явилось нарушение электрической изоляции, вызванное электрическим пробоем внутренней (междуфазной) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1500м) на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка (ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 - РП04) КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.071332
621 | 443 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:13 | 2020-03-04 09:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами перекрытия электрической дуги. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны. Повреждений проводов не выявлено. Остатки ветки обнаружены на земле со следами перекрытия электрической дуги. УРЗА в ведении Валдайского ПМЭС | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Город 2 ПС 220/35/10кВ Пошехонье | - | 0.079571
622 | 237 | Хотынецкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 09:03 | 2020-03-04 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: высыхание уплотнений проходных изоляторов 10кВ КТП И-2-1 произошло попадание влаги в высоковольтный отсек КТП, в результате возникло межфазное КЗ, повлекшее срабатывание высоковольтных предохранителей (фаз "А", "В"). | Нарушение электрической изоляции | В следствии высыхания уплотнений проходных изоляторов КТП И-2-1 произошло попадание влаги в высоковольтный отсек КТП, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции высоковольтных предохранителей (фаз "А", "В"), возникло межфазное КЗ, повлекшее их срабатывание. | Произвести внеочередной осмотр КТП И-2-1. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Хотынецкого РЭС. Произвести ТО КТП И-2-1 | - | 0.057854
623 | 332 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 06:27 | 2020-03-04 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1212 от ПС Долгие Буды стало старение изоляции кабельной муфты, что привело к пробою изоляции, двухфазному короткому замыканию в муфте на опоре №1 и отключению ВЛ действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции кабельной муфты, в следствие её старения, на опоре №1 ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды, произошло двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1212 ПС Д.Буды, составить график устранения выявленных замечаний Произвести обучение производственного персонала по выявлению дефектов в электроустановках. | - | 0.087478
624 | 328 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-04 03:00 | 2020-03-04 03:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище произошло в результате падения вывернутого с корнем в болотистой местности под действием порывистого ветра дерева (береза) из-за границ охранной зоны ВЛ на крайний нижний провод в пролете опор №55 - №56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Оперативное отключение В ВЛ 35кВ Городище на ПС 110/35/10кВ Хиславичи произошло в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "А" и землёй при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №55 - №56 с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №54 - №56 ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище, а также выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Хиславичи–Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.29968
625 | 326 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 23:50 | 2020-03-04 00:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №127-№128, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №127-№128 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0105
626 | 383 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 23:10 | 2020-03-04 00:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №96 участка КЛ 6 кВ от Р 304 до Р 305, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №96 участке КЛ 6 кВ от Р 304 до Р 305 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1472
627 | 382 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 22:56 | 2020-03-03 23:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 10-09. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.11825
628 | 357 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 18:42 | 2020-03-03 18:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Родина произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.033986
629 | 295 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 18:20 | 2020-03-03 21:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 577/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА ТП 577/250 кВА. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Школа-2 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Школа-2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.0957
630 | 429 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 17:45 | 2020-03-03 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №14 ПС Ярославская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 3-4, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярославская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001966
631 | 327 | Глинковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 15:49 | 2020-03-03 16:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-3 - №4-4 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-3 - №4-4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Глинка. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.042365
632 | 428 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 14:08 | 2020-03-03 14:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Александровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 158 – 159, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Александровская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №10 Александровская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.000183
633 | 384 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 11:45 | 2020-03-03 12:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 322. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.3804
634 | 437 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 11:30 | 2020-03-03 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 веткой дерева, принесённой из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС 35/10кВ Покров. | - | 0.10625
635 | 438 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 10:30 | 2020-03-03 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 6кВ №12 в РП31 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ6кВ ТП 420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ-6кВ ТП420-ТП432 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1972г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП420-ТП432 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-6кВ ТП420-ТП432 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-6кВ ТП420-ТП432 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.175
636 | 324 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 09:55 | 2020-03-03 12:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление нарушения (ослабления) контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №011, приведшее к его повышенному нагреву с последующим разрушением. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Недопустимый нагрев контакта ф. А ГЛ РБ в РУ 0,4 кВ ТП №011, приведший к его разрушению. | Выполнить внеплановый выборочный осмотр ТП 10/0,4 кВ Льговского РЭС с установленными рубильниками типа ВР 32. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ТП 10/0,4 кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.042899
637 | 376 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 06:51 | 2020-03-03 06:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/6-4/7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4/6-4/7 ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0025
638 | 422 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-03 00:40 | 2020-03-03 02:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между ТП-80 и ТП-126 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №9 РП-2 10кВ между ТП-80 и ТП-126 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 2008г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №9 РП-2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №9 РП-2 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №9 РП-2 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.2025
639 | 127 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 23:39 | 2020-03-03 03:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КРУН-711 - ТП-760 (кабель 1975 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КРУН-711 - ТП-760 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 По результатам обхода КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ КРУН-711 - ТП-760 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.40167
640 | 128 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 23:39 | 2020-03-03 00:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-43 2 с.ш. - ТП-576 1 с.ш.устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.54
641 | 423 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 19:01 | 2020-03-02 19:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в пролете опор №29-30. Причиной неуспешного АПВ послужила ветка дерева, повисшая на двух проводах в момент срабатывания защиты, при резких порывах ветра (15 м/с) произошел срыв ветки с фазы «А», а часть которой осталась висеть на фазе «В», что позволило провести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Горельская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (15 м/с) в пролете опор №29-30 | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.001033
642 | 429 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 18:51 | 2020-03-02 20:44 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10 /0,4 кВ №139 д. Харино ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции вводов 10 кВ на трансформаторе животным (кошкой). | Нарушение электрической изоляции | В результате касания животным токоведущих частей (вводов 10 кВ) трансформатора произошло междуфазное КЗ , что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10 кВ №139 д. Харино ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Бахмутово. | Провести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №139 д. Харино с целью выявления дефектов. Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП 10/0,4 кВ №139 д. Харино. | - | 0.11865
643 | 355 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 18:09 | 2020-03-02 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыканиеВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 144-145 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Двухфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» в пролёте опор №144-145 ВЛ-10кВ № 1 от ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №144-145 ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.041998
644 | 425 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 14:55 | 2020-03-02 17:20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения ВЛ 10 кВ №06 Граждановская явилось не умышленное механическое воздействие автотранспортом на провода в пролете 2-3, в следствии чего произошел обрыв трех проводов фаз А,В,С. Возникший схлест вызвал КЗ, защита сработала на отключение В 10 кВ №06. | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) | В результате обрыва трех фазных проводов автотранспортом произошло короткое замыкание что вызвало срабатывание защиты ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Граждановская. | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор № 1-6 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.15467
645 | 456 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 14:55 | 2020-03-02 17:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №07 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 873- ТП 884 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 873 - ТП 884 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ №1 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.23333
646 | 290 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 11:15 | 2020-03-02 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 91-92 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №20 "Прогресс" сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 91-92 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №20 "Прогресс". | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 20 ПС Добринка При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 20 ПС Добринка, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.29284
647 | 375 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 10:48 | 2020-03-02 11:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Тяговая-Город 20 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15549
648 | 324 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 09:48 | 2020-03-02 11:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З. вследствие повреждения оборудования потребителя электрической энергии - ТП 291 (КТП-Дачи Графит - ведомственная). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/27,5/10кВ Вязьма-Тяговая в адрес владельца ведомственной ТП 291 (КТП-Дачи Графит) - СНТ «Строитель». | - | 0.0986
649 | 422 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-02 08:55 | 2020-03-02 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1/15-1/16. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №1/15-1/16 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.075831
650 | 275 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 18:26 | 2020-03-01 19:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" АСБ-6 3х150 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч № 7 до РП-12 яч. № 10. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Агрегатная яч. № 7 до РП-12 яч. № 10 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1035
651 | 221 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 17:44 | 2020-03-01 17:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ, под воздействием ветровой нагрузки произошло касание веткой дерева провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №116-117, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействие атмосферных явлений, под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веткой дерева из охранной зоны проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №116-117, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролетах опор №116-117 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС | - | 0.0068
652 | 320 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 17:09 | 2020-03-01 19:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Каспля в пролете опор №№ 41-43 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Каспля явилось однофазное короткое замыкание из-за обрыва провода в пролете опор №№ 41-43 в результате падения ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Каспля в пролете опор №№ 41-43 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.13183
653 | 406 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 12:02 | 2020-03-01 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.009137
654 | 346 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 11:35 | 2020-03-01 12:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Технологическое нарушение на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кофр". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Кофр" о приведении потребительского оборудования ТП-3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.37099
655 | 131 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 11:25 | 2020-03-01 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 на ПС Василево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №44, падение изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 17 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора на опоре №44 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Василево при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 110/35/10 Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. После прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить дефекты, выявленные по результатам обхода в кротчайший срок. | - | 0.037082
656 | 274 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 10:27 | 2020-03-01 13:07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ТП-289 П (на балансе ООО Агрофирма «Настюша»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.61334
657 | 424 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 09:10 | 2020-03-01 10:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6 кВ № 16 РП 47 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 при проведении аварийных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 при проведении аварийных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ № 4 РП 45 - ТП 182 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.23334
658 | 217 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 08:20 | 2020-03-01 13:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло разрушение изолятора фазы "А" и падение провода на траверсу опоры, что привело к перегоранию с обрывом провода в пролете опор №75-77 и возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "А" на опоре №76 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Коммаш из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло повреждение изолятора и падение провода на траверсу опоры, что привело к перегоранию с обрывом провода в пролете опор №75-77 и возникновению однофазного короткого замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.41293
659 | 411 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-03-01 03:20 | 2020-03-01 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 903 - ТП 904 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. УРЗА ПС 35/6 кВ "Филино" на балансе ПАО "РЖД" (ПС не на балансе филиала). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 903 - ТП 904 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1985 г. УРЗА ПС 35/6 кВ "Филино" на балансе ПАО "РЖД" (ПС не на балансе филиала). | Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 903- ТП904 дефектов. | - | 0.4
660 | 288 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 17:00 | 2020-02-29 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного КЗ провода в пролете опор №105-106, из-за срыва штыревого изолятора на опоре №106 в связи с не благоприятными погодными условия, порывы ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре 106 ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 18 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. Мастеру Торгашов С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава, произвести их замену в кротчайший срок. | - | 0.0735
661 | 231 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 16:30 | 2020-02-29 17:45 | Воздействие животных и птиц | В результате перекрытия телом птицы электрической изоляции между ножом фазы «С» и ЛР №114 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье-1, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между ножом фазы «С» и ЛР №114 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Верховье-1 , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 Верховье-1 и включить их в план работ по Верховскому РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 Верховье-1 по всей длине. | - | 0.24625
662 | 242 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 14:49 | 2020-02-29 15:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №166П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1009 ПС Жирятинская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №166 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.18683
663 | 446 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 11:30 | 2020-02-29 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35/10кВ Большое Село | - | 0.27466
664 | 241 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 09:56 | 2020-02-29 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС Вельяминовская в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. | - | 0.6435
665 | 274 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 06:18 | 2020-02-29 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №14-15 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Фермы в пролетах опор 1-17 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Фермы, произвести опиловку | - | 0.020534
666 | 315 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-29 04:17 | 2020-02-29 06:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л611 ПС Смоленск 2 явилось повреждение ведомственной КЛ 6 кВ ТП 330 – оп. 1 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6кВ ТП 330 – оп. 1 ВЛ 6 кВ ТП 330 – ТП 106. | - | 0.92002
667 | 370 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 18:07 | 2020-02-28 18:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В и "С" в пролёте опор №39-40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие падения на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.024365
668 | 349 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:42 | 2020-02-28 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 веткой дерева сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.000601
669 | 356 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:03 | 2020-02-28 17:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до17 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 12-13 из за порыва ветра до 17 м/с, с налипанием мокрого снега | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Н. Байгора наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 7.9e-05
670 | 226 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 17:00 | 2020-02-28 18:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения дерева высотой более 15м из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" пролете опор №9/33-9/34 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №7 ПС Красноармейская действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева высотой более 15м из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №9/33- 9/34 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС | - | 0.23125
671 | 285 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 16:56 | 2020-02-29 00:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине межфазного К.З. при обрыве проводов в пролёте опор №12-14, при падении дерева, росшего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов в пролёте опор №12-14 на ВЛ-10 кВ №06 ПС "Северная" произошло по причине механического воздействия при падении дерева | Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падению на провода или опоры по ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная, произвести их вырубку (обрезку) крон. | - | 0.207
672 | 283 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:40 | 2020-02-28 17:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ "Пчелокомплекс" от ПС 35/10 кВ "Тюшевка" произошло из-за срыва штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре 1-1 с падением на траверсу вместе с проводом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Причиной срыва штыревого изолятора ШС-10 на опоре 1-1 ВЛ-10 кВ "Пчелокомплекс" от ПС 35/10 кВ "Тюшевка" явилось старение и износ капронового колпачка (КП-22) фазы «С», в результате прохождения длительного времени ультрафиолетовых лучей через стеклянный штыревой изолятор, что привело его к механическому разрушению и срыву изолятора, в результате усиления ветра до 17 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. При выявлении разрушения капроновых колпачков для крепления штыревых изоляторов на ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка, произвести их замену в кротчайший срок. Включить опору №1-1 ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка через которую протекал ток КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. Мастеру Копытов А.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.020766
673 | 282 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:37 | 2020-02-28 17:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №17-18, в результате перекрытия дерева, упавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролёте опор №17-18 на ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки, по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.009333
674 | 420 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 15:05 | 2020-02-28 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово в пролете опор №8-9 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра ВЛ-6кВ №618 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово. | - | 1.9366
675 | 236 | Красногорский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 14:50 | 2020-02-28 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Заводская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская с выявлением растущих в охранной зоне ДКР. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская произвести вырубку ДКР. Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №76-№77. | - | 0.027505
676 | 273 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 13:50 | 2020-02-28 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААБ-6 3х95 КЛ-6 кВ от КТП-187 яч. № 1 до опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-187 яч. № 1 до ТП-116 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от КТП-187, КТП-116 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ 6 кВ от КТП-187, КТП-116 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13646
677 | 404 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 13:01 | 2020-02-28 15:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №104-№105 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №104-№105 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская". | - | 0.2523
678 | 416 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 12:42 | 2020-02-28 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 Охотино РП 10кВ №2 Охотино | - | 0.054165
679 | 436 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 12:05 | 2020-02-28 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП 270 Роговец при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 отпайки к ТП 270 Роговец при падении ветки из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10кВ Правдино. | - | 0.090884
680 | 318 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 11:55 | 2020-02-28 12:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | ВЛ-10 № 556.05 в результате межфазного КЗ в Р/У-10 кВ потребительской ТП №260 "Лесничество". |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с целью выявления возможных дефектов оборудования. По результатам осмотра разработать программу по устранению выявленных замечаний. Направить письмо собственику ТП 260 "Лесничество о приведении в технически исправное состояние оборудования ТП №260 | - | 0.060123
681 | 413 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 11:30 | 2020-02-28 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093748
682 | 399 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 11:00 | 2020-02-28 13:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне . Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне . Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №4 Кременево РП Кременево Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №1-№2 ВЛ 10кВ №4 Кременево РП 10кВ Кременево | - | 0.004433
683 | 317 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:48 | 2020-02-28 14:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино явилось наличие "земли в сети 10кВ". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной появления "земли в сети 10кВ" по ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино явилось разрушение изолятора ШФ-10 на оп.151 в следствии развивающегося дефекта изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим однофазным замыканием "на землю" через траверсу по телу опоры, что привело к пережогу провода АС-35 в месте возникновения замыкания и падению его на землю в пролете опор 150-151. | Произвести, выборочно, верховой осмотр ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино на предмет состояния и выявления дефектов линейной изоляции. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ 335.2 ПС 35кВ Демякино определить мероприятия и сроки устранения выявленных замечаний. В рамках спецподготовки или техучебы провести обучение персонала порядку проведения верхового осмотра ВЛ 10кВ, выявлению дефектов линейной изоляции. | - | 0.3094
684 | 347 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 12:39 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании за ЛР09 10кВ к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная, находящемся на балансе и обслуживании Жихарева В.А. |  |  | Направить письмо потребителю Жихареву В.А. о приведении потребительской отпайки за ЛР09 10кВ к ТП-5-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0779
685 | 316 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:45 | 2020-02-28 11:05 | Дефекты монтажа | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ 559.01 произошло из-за возникновения "земли" в сети 10 кВ на разных фазах, вызванное повреждением изоляторов на опоре №5-6 | Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" в сети 10 кВ вызвано повреждением изоляторов разных фаз на опоре №5-6 | Направить претензию в подрядную организацию, выполнившую строительство данного участка ВЛ. Провести замену изоляторов на опорах №(5-6), (5-8), (5-12), (5-14), (5-15), (5-16) Провести тепловизионный контроль изоляции на ВЛ10кВ | - | 0.015915
686 | 355 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 10:28 | 2020-02-28 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №3 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "С" на опоре №3 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка произошло в результате усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.72431
687 | 414 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:48 | 2020-02-28 11:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ порывистым ветром. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 с целью выявления дефектов, мешающих работе КВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты КВЛ 6кВ №9 Балобаново РП 6кВ №22 | - | 0.10333
688 | 409 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:45 | 2020-02-28 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №132-№133 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.26
689 | 429 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:26 | 2020-02-28 11:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ фаз "А" и "В" от Р-72 к В-28 металлической проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ВЛ фаз "А" и "В" от Р-72 к В-28 металлической проволокой, принесенной птицей. Без повреждения проводов ВЛ. Кусок проволоки обнаружен на проводах ВЛ со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.1872
690 | 122 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 09:18 | 2020-02-28 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерево на проводах ВЛ 10 кВ в пролете опор №№42-43, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. при падении дерева на провода ВЛ, сломленного порывами ветра из-за пределов охранной зоны. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра и обильным выпаданием снега. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания. | - | 0.816
691 | 270 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:56 | 2020-02-28 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ Чистые Пруды ПС Березняговка явилось межфазное К.З. на потребительской КТП №456П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Липецколблгаз" |  |  | Направить в адрес "Усманьгаз" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.078198
692 | 116 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:42 | 2020-02-28 07:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Александрово-Островское от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «В» и «С» в пролете опор № 81-82 при сходе налипшего снега с провода ф. «В» под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» из-за уменьшения расстояния в пролете опор № 81-82 при сходе налипшего снега с провода ф. «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Александрово-Островское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Александрово-Островское устранить выявленные замечания. | - | 0.012837
693 | 348 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:39 | 2020-02-28 09:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор произошло в результате трехфазного короткого замыкания с последующим обрывом провода фазы "С" в следствии падения высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 17 м/с пролёте опор № 14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" "B" "С" и обрыв провода фазы "С"в пролёте опор № 14-15, ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор, произошло в результате падения на сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра 17 м/с | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор, обследования стоек опор №14 и 15, верхового осмотра опор № 14 и 15 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Произвести обследование стоек опор №14, 15 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Бор подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №14, 15 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». | - | 0.90569
694 | 121 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:37 | 2020-02-28 09:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.43067
695 | 120 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:30 | 2020-02-28 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-06 от ПС Александрово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.1225
696 | 119 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:20 | 2020-02-28 10:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ . Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово, которая при падении перемкнула провод фазы "С" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Клеванцово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.47863
697 | 118 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 07:15 | 2020-02-28 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 от ПС Клеванцово в пролете опор №27 - №28, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом дерево упало на землю под провода. РПВ- успешно. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово от действия МТЗ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии) | - | 0.14334
698 | 356 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 06:09 | 2020-02-28 06:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 38 - 39 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 38 - 39 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015647
699 | 229 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 06:00 | 2020-02-28 06:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз в пролете опор №34-№35 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода трех фаз ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская в пролете опор №34-№35, привело к схлестыванию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Салтановская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.18334
700 | 114 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 03:52 | 2020-02-28 05:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ-10кВ ф.10-04 Судиславль стало перекрытие веткой дерева траверсы и провода на опоре № 262 фаза "С" с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Ветка занесена на опору из-за пределов охранной зоны ВЛ порывом ветра скоростью 15-17 м/с. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие веткой провода и траверсы на опоре № 262. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Выполнить обследование опоры №262 ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Судиславль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | 0.14
701 | 263 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 01:40 | 2020-02-28 04:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ Грачёвка ПС Березняговка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим деревом в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №18/14-18/15, при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18/14-18/15 упавшим деревом из охранной зоны, при воздействии сильных порывом ветра | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Грачёвка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ЛЭП 10кВ Грачёвка, произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.40516
702 | 262 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 00:38 | 2020-02-28 00:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №6-7, при падении дерева росшего вне охранной зоны ВЛ, угрожающего падению, от воздействия сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина межфазного К.З. проводов в пролёте опор №6-7, ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево произошла по причине механического воздействия при падении дерева. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Карамышево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры, ВЛ 10 кВ № 05 ПС Карамышево произвести вырубку (обрезку крон) Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.01454
703 | 428 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-28 00:15 | 2020-02-28 00:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №34-35 КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №315 ПС 35/10 кВ Микрорайонная | - | 0.117
704 | 265 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 23:14 | 2020-02-28 00:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении на потребительском оборудовании ТП-994 П (на балансе ООО «Албиф»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.49455
705 | 334 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:37 | 2020-02-27 23:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами "А" и "В" в пролете опор № 19-20 веткой дерева, , растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Дон, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон в пролёте опор № 19-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.09187
706 | 333 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:36 | 2020-02-27 22:37 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной отключения В.ВЛ-35 В.Октябрь-Воронцовка на ПС 35 кВ Воронцовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между фазами «В» и «С» в верхней части высоковольтных вводов В-35 Т-2 вследствие проникновения животного (Куницы). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" высоковольтных вводов В-35 Т-2 произошло вследствие проникновения животного (куницы) на выключатель. | Произвести осмотр ограждения территории ПС 35кВ Воронцовка на предмет проникновения животных. Провести ТВК вводов В-35 Т-2. По результатам осмотра и испытаний ПС 35кВ Воронцовка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. | - | 0.030394
707 | 227 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 22:27 | 2020-02-28 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта: нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Альш-21-13 при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности уплотнителя проходного изолятора фазы "С" КТП-10кВ Альш-21-13 при длительной эксплуатации (с 1990 г.) произошло проникновение влаги в РУ-10 кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ Альш-21-13, включая замену резиновых уплотнений проходных изоляторов ИПУ-10 кВ. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в части их технического состояния. | - | 0.018333
708 | 312 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 21:15 | 2020-02-27 22:08 | Дефекты изготовления | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ 559.01 произошло из-за возникновения "земли" в сети 10 кВ на разных фазах, вызванное повреждением изоляторов на опоре №5-6 | Нарушение электрической изоляции | Появление "земли" в сети 10 кВ вызвано повреждением изоляторов разных фаз на опоре №5-6 | Направить претензию в подрядную организацию, выполнившую строительство данного участка ВЛ. Провести обследование изоляции на ВЛ10кВ тепловизором Произвести замену изоляторов на опорах №(5-6), (5-8), (5-12), (5-14), (5-15), (5-16) | - | 0.035332
709 | 340 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 20:02 | 2020-02-27 21:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 по ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 2.3726
710 | 230 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 19:09 | 2020-02-27 20:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/199-3/199 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.106 ПС Логоватое. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/199-3/199. | - | 0.41866
711 | 228 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 16:10 | 2020-02-27 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52, при сильном порывистом ветре. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №51-52. | - | 0.0006
712 | 227 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 15:00 | 2020-02-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Вышков. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Вышков в пролете опор №47/11-48/11. | - | 0.02475
713 | 398 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 14:15 | 2020-02-27 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(8-20)-(№8-21) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(8-20)-(№8-21) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое Село. | - | 0.005083
714 | 392 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 13:20 | 2020-02-27 15:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №8 между ПС 35/10кВ "Семибратово" и ТП-210 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Семибратово" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.116
715 | 226 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:40 | 2020-02-27 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролёте опор №49-50. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролёте опор №49-50, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Ущерпье. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ущерпье в пролете опор №49-50. | - | 0.017499
716 | 314 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:20 | 2020-02-27 14:13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ Л1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие умышленного (вандального) повреждения изолятора ШС-10 на опоре №129 (расстрел изолятора из охотничьего оружия). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" на ВЛ 10кВ Л1005 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие стороннего лица (расстрел изолятора ШС-10 на опоре №129 из охотничьего оружия). | Направить в отдел по связям с общественностью филиала ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" служебную записку с просьбой разместить в местных средствах информации материалы об опасности повреждения изоляции ЛЭП напряжением выше 1000 В и выписку из Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" о Правилах охраны электрических сетей, размещенных на земельных участках. | - | 0.10546
717 | 233 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 12:00 | 2020-02-27 12:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №25-№26. | - | 0.0015
718 | 312 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 11:39 | 2020-02-27 11:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№ 12-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 12-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Велиж проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Велиж в пролете опор №№ 12-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.12137
719 | 117 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:49 | 2020-02-27 14:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый установлено, что причиной появления земли на фазе "В" явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №120/13. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "В"опора №120/13 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Кадый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение потеря несущей способности на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 110/35/10 Кадый, VS010-9440112. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый с применением бинокля с целью выявления дефектных и поврежденных изоляторов. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Кадый устранить выявленные замечания. Провести комплексное обследование оп. №120/13 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. | - | 0.412
720 | 384 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:45 | 2020-02-27 12:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС 110/6кВ Селехово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово. | - | 0.19167
721 | 232 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 10:15 | 2020-02-27 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №50-№51 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Норино в пролете опор №50-№51, угрожающих падением на провода. | - | 0.005001
722 | 369 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 09:52 | 2020-02-27 10:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.105
723 | 310 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 08:40 | 2020-02-27 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж произошло в результате междуфазного К.З. в РУ-10кВ ТП 135 от ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж по причине повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус ТП. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушение электрической изоляции, повреждения и перекрытия опорных изоляторов на фазах "А" и "В" на корпус в РУ-10кВ ТП 135 от ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж произошло междуфазное К.З и отключение ВЛ-10кВ 3.1.3 на ПС Фатеж от действия защит. | Провести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции ТП 135 Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. Составить график на проведение высоковольтных испытаний всех ТП по ВЛ-10кВ 3.1.3 от ПС 110кВ Фатеж на 2020г. | - | 0.033
724 | 393 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 08:40 | 2020-02-27 12:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" и упавшего на ВЛ в результате повреждения бобрами. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №5-№6 ветками дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ "Гузицино" и упавшего на ВЛ в результате повреждения бобрами. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Гузицино Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.18333
725 | 353 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 06:19 | 2020-02-27 06:20 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 301 на опоре №1/1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 301 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.004175
726 | 311 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 06:00 | 2020-02-27 06:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Микулино, в пролете опор №Х51 - №Х52, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Микулино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №Х51 - №Х52 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Микулино проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Микулино в пролете опор №Х51 - №Х52 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Микулино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.02055
727 | 224 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 03:35 | 2020-02-27 03:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Биофабрика при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Биофабрика в пролете опор №30-31, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. | - | 0.0319
728 | 111 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 02:55 | 2020-02-27 04:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. (кабель 1991 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-24 - ТП-203 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.39
729 | 332 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 02:51 | 2020-02-27 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля , в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 50-51 веткой с высокорослого дерева (высота более 20 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода ВЛ порывом ветра 13 м/с | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля явилось падение ветки от высокорослого дерева (высота более 20 метров), растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 13м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ №31 Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.026519
730 | 267 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-27 00:11 | 2020-02-27 01:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №11-12 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Культура в пролетах опор №5-20 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Культура, произвести опиловку | - | 0.034998
731 | 215 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 17:25 | 2020-02-26 19:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №51/171-52/171 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Мишковка. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №51/171-52/171. | - | 0.2512
732 | 223 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 16:45 | 2020-02-26 21:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате излома головки верхнего изолятора IF 27 на отпаечной опоре №2-1 КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная, находящейся на балансе потребителя гаражный кооператив "Строитель", произошло падение верхнего провода СИП-3 1х70 на нижний провод, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10 кВ №16 ПС Приборная, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП П-16-6П/400 и отпаечной ВЛ-10 кВ гаражного кооператива "Строитель" с требованием содержания оборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине. | - | 3.942
733 | 213 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 15:40 | 2020-02-26 16:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролёте опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Смолевичи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи в пролете опор №14-15. | - | 0.035151
734 | 220 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 13:25 | 2020-02-26 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, в пролёте опор №59-60, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая, в пролёте опор №59-60, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.018331
735 | 212 | Суражский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 13:15 | 2020-02-26 13:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35 кВ Влазовичи, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №39-40. | - | 0.0004
736 | 380 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 12:57 | 2020-02-26 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.046
737 | 225 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 12:30 | 2020-02-26 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-228 ф.1011 ПС 35кВ Мареевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-228 ф.1011 ПС 35кВ Мареевская упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1011 ПС 35кВ Мареевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.041665
738 | 377 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:50 | 2020-02-26 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №27-№28 ВЛ 10кВ № 01 ПС Станилово ПС 35/10кВ Станилово . Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. | - | 0.01175
739 | 306 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:45 | 2020-02-26 11:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №17 от ПС Белая стало двухфазное короткое замыкание между проводами из-за падения ветки обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор № (4-1)-(4-2). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Из-за механического воздействия ветки, обломанной от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, и выброшенной порывом ветра на провода в пролетах опор №(4-1)-(4-2) ВЛ-10кВ №17 ПС Белая, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Белая По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.026338
740 | 219 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:40 | 2020-02-26 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Светово. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Световская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. Произвести обрезку ветвей на выявленных деревьях. | - | 0.10291
741 | 344 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:34 | 2020-02-26 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39 - 40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 39 - 40 ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №6 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.064361
742 | 214 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:16 | 2020-02-26 11:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.606 ПС Вельяминовская в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. | - | 0.005833
743 | 385 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:07 | 2020-02-26 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Тимново ПС 35/10кВ Дёмино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №184-№185 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №184-№185 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС 35/10кВ Демино | - | 0.1652
744 | 110 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 11:01 | 2020-02-26 13:24 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной появления сигнала "земля" на ВЛ 6кВ ф.603 ПС 35/10 кВ Сидоровское стало однофазное замыкание на землю через траверсу и стойку опоры из-за перекрытия провода фазы "А" на опоре №98 ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское металлической проволокой. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие провода фазы «А» на траверсу на опоре №98 ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Сидоровское металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. | Произвести внеплановый обход ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское с целью выявления недостатков после аварийного отключения Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-6кВ ф. 603 ПС 35/6 кВ Сидоровское | - | 2.3833
745 | 222 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 10:26 | 2020-02-26 10:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская при сильном ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести вырубку деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №91-№92, угрожающих падением на провода. | - | 0.038
746 | 115 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:59 | 2020-02-26 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При осмотре и испытаниях установлено, что в результате естественного старения высоковольтных и низковольтных обмоток трансформатора ТМ-63/10 произошел пробой изоляции обмоток на корпус и, как следствие, перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А" и "В" и работа ДЗТ Т-2. Трансформатор в эксплуатации с 1989 года. Причина неотключения ОД 110 Т-2: повреждение пружины блок-контактов короткозамыкателя КЗ 110 Т-2, в результате чего не сформировался сигнал на отключение отделителя ОД 110 Т-2. | Нарушение электрической изоляции Механическое разрушение, деформация, перекос | Пробой изоляции высоковольтных и низковольтных обмоток трансформатора ТМ-63/10. Причина неотключения ОД 110 Т-2: повреждение пружины блок-контактов короткозамыкателя КЗ 110 Т-2, в результате чего не сформировался сигнал на отключение отделителя ОД 110 Т-2. | Провести ревизию блок-контактов в приводах короткозамыкателей 110 кВ, находящихся в эксплуатации в филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго. Провести проверку выбора плавких вставок предохранителей 10 кВ для трансформаторов собственных нужд ПС 110/10 кВ Столбово. | 0 | 0.11483
747 | 381 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:25 | 2020-02-26 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" от ПС 110/10кВ "Устье" до ТП-208 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" от ПС 110/10кВ "Устье" до ТП-208 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №3 ПС 110/10кВ "Устье" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Мельникову П. С о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.28751
748 | 312 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 09:22 | 2020-02-26 11:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» на опоре № 4 отпайка на ТП-1-2 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на опоре № 4 отпайка на ТП-1-2 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.19833
749 | 305 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-26 08:10 | 2020-02-26 08:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №9-№10 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-№10 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №05 ЦРП 10 кВ Слободка. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №05 ЦРП 10 кВ Слободка составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.033187
750 | 288 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 16:50 | 2020-02-25 18:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 от ПС 110 кВ Докучаево явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 28-29 отпайка № 3 сухим деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 28-29 отпайка № 3 ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении сухого дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 11 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода. | - | 0.21255
751 | 208 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 16:10 | 2020-02-25 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №15-№16 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №15-№16 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Бульшево в пролете опор №15-№16. | - | 0.017119
752 | 266 | Каменский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:29 | 2020-02-25 16:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов в пролетах опор №83-85, произошедшего по причине излома опоры №84, при загнивании древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Излом опоры №84 на ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка произошедшего по причине загнивания древесины тела опоры более нормы, в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Каменка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.255
753 | 334 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:25 | 2020-02-25 15:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№9-10, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№9-10 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
754 | 295 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 15:22 | 2020-02-25 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 25.02.2020 г в 15: 20 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ «Паники» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 51-52 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 269.04 от ПС 110/10 кВ «Паники», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов | - | 0.18143
755 | 313 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 14:30 | 2020-02-25 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №10/15-10/16 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/15-10/16 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Хлебородное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Хлеборордное . | - | 0.093498
756 | 393 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 14:25 | 2020-02-25 16:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №69-70. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Львовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Львоовская произвести обрезку крон, валку деревьев. | - | 0.068668
757 | 256 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:41 | 2020-02-25 15:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной нарушения электроснабжения потребителей, запитанных от ВЛ-10 кВ яч.14 ПС "Казинка" послужило пережог шлейфа фазы "В" на болтовом соединении подвижного ножа линейного разъединителя 10 кВ ЛР №94. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина пережога провода шлейфа на линейном разъединителе 10 кВ ЛР №94 ВЛ-10кВ яч.14 ПС "Казинка" произошла по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении, что привело к аварийному нагреву с последующим пережогом провода. | Провести внеочередной тепловизионный контроль линейных разъединителей на ВЛ-10 кВ №14 ПС "Казинка" на предмет оценки нагрева контактов и контактных соединений токоведущего контура. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам оценки теплового состояния токоведущих частей линейных разъединителей 10 кВ по ВЛ-10 кВ №14 ПС "Казинка", при выявлении аварийного дефекта, устранить немедленно, при развивающемся дефекте, принять меры по устранению неисправности при ближайшем выводе электрооборудования из работы. | - | 0.078651
758 | 275 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:34 | 2020-02-25 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Турово 1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №17-18 ВЛ-10-1 ПС Турово 1 в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.044
759 | 269 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:31 | 2020-02-25 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 из-за расплетённого провода фазы «А» в пролете опор №277-278 в сочетании сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Ивановка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.093973
760 | 314 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:20 | 2020-02-25 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 14 от ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 117-118 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 117-118 на ВЛ 10 кВ № 14 от ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна. | - | 0.095331
761 | 265 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:15 | 2020-02-25 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л.Россошь послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" при обрыве провода фазы "А" в пролете опор №130-131, в результате налипание мокрого снега на провода, и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А"и"В" в пролете опор № 130-131 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л.Россошь произошло при обрыве провода фазы "А" в пролете опор №130-131, в результате механического воздействия при налипании мокрого снега на провода, и воздействия шквалистого ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра и налипанием мокрого снега. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.21
762 | 396 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:15 | 2020-02-25 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская , возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на проводаВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская в пролёте опор № (5-22) – (5-23) , в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская , особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. | - | 0.42116
763 | 263 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 13:00 | 2020-02-25 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева на провода, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №151-№152, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №151-№152 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.068617
764 | 249 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:48 | 2020-02-25 15:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор №144-145, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.44467
765 | 392 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:21 | 2020-02-25 13:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская стало падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (18 м/с) в пролете №38 – 39. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила дерево, которая осталась лежать на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Новосельцевская стало КЗ в следствии падения дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) в пролете №38-39. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.608
766 | 290 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 12:02 | 2020-02-25 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 139-141 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре № 140. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре № 140 по ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации (34 года), а так же под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная в пролетах опор № 130-150 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и определить объём и срок устранения (ТО,КР) недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 0.1095
767 | 291 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:44 | 2020-02-25 12:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 от ПС 35 кВ Абрамовка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опоре № 23-24 отпайки № 7 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 23-24 отпайки № 7 ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 9 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.09833
768 | 389 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:40 | 2020-02-25 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 17-05/14-15. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №17 на ПС Черняевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №17 ПС Черняевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС Черняевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС Черняевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.11241
769 | 388 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:35 | 2020-02-25 12:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №145-146. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №6 на ПС М. Горьковская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №6 ПС М. Горьковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС М. Горьковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС М. Горьковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.044334
770 | 309 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:22 | 2020-02-25 15:18 | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ-6-3 ПС 110кВ МЭЗ произошло из-за трехфазного короткого замыкания, вызванного схлестыванием проводов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №57-59 в результате их обрыва вследствие схода с неэлектрифицированного рельсового пути полувагонов, груженных рельсом. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", срыв и повреждение изоляторов фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №57-59 ВЛ-6-3 ПС 110кВ МЭЗ вследствии схода с неэлектрифицированного рельсового пути полувагонов, груженных рельсом. | Направить письмо в адрес организации ООО ПМС-138 и довести Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.23206
771 | 315 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:20 | 2020-02-25 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 15-16 из-за обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 16 при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре № 16 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов . | - | 0.095331
772 | 243 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:16 | 2020-02-25 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" рядом с опорой №131, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" рядом с опорой №131 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.064668
773 | 387 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 11:15 | 2020-02-25 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №09 на ПС Протасовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №09 ПС Протасовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Протасовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 09-00/41-42, ВЛ 10 кВ №09 ПС Протасовская, и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.21667
774 | 255 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:50 | 2020-02-25 11:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №186-№187, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №186-№187 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.006534
775 | 380 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:45 | 2020-02-25 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Из-за ГИО на сухом подгнившем дереве, высотой более 12м, при порывах ветра 18м/с произошло падение дерева, растущего вблизи охранной зоны воздушной линии, на провод ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская в пролёте опор №(3-8) – №(3-9) повлекшие двухфазное КЗ, что привело к аварийному отключению В 10кВ №5 на ПС 110кВ Н.Лядинская (АПВ выведено по режиму) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская при падении обледеневшего дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Н.Лядинская , особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра и ГИО , своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.47039
776 | 386 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:45 | 2020-02-25 11:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(порывы до 18 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-00/49-50. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ-1. Токами КЗ образованных в результате АПВ, РПВ-1 ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ-2 позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №1 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00055
777 | 316 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:40 | 2020-02-25 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 Николаевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 34-35 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Николаевка, произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№4 П С 35кВ Николаевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№4 П С 35кВ Николаевка . | - | 0.073668
778 | 394 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:35 | 2020-02-25 11:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Обрыв (излом) провода фазы "С" в пролете опор №1-3 - №2-1 ПС 35кВ Калаисская произошёл при воздействии бокового ветра 18м/с на провод утяжелённый налипшим на него снегом. Оборванный провод упал на землю, вследствие чего произошло короткое замыкание между проводом и землёй ,приведшие к срабатыванию аварийной сигнализации "ЗЕМЛЯ" на линии 10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода в пролёте опор №1-3 - №2-1 по ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Калаисская произошёл в результате налипания мокрого снега на провод ВЛ и воздействия бокового ветра 18м/с. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35кВ Калаисская с целью выявления провиса провода и ослабления вязок провода из-за обрыва. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 от ПС 35кВ Калаисская устранить выявленные замечания. | - | 0.001
779 | 268 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:35 | 2020-02-25 12:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ К-Отделец разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.11
780 | 241 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 из-за срыва изолятора фазы «В» на опоре №5 отпайка на КТП 817 ПС 110 кВ Листопадовка, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка изолятора фазы «А» на опоре №5 отпайка на КТП 817 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации (50 лет), в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор № 4-6 отпайка на КТП 817 с целью выявления дефектов крепления изоляторов По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Листопадовка в пролетах опор № 4-6 отпака на КТП 817, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.04025
781 | 242 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 отп. на КТП 103 ПС 110 кВ Листопадовка фаз "А", "В" и "С" произошло из-за обрыва и схлёста проводов в пролёте опор № 20-21, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 20-21 на ВЛ 10 кВ №1 отп. на КТП 103 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло вследствие падения дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности ВЛ на предмет выявления деревьев которые угрожают падением на ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить диагностику опор № 20 и № 21 отпайка на ТП 103 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Листопадовка подвергшихся динамической нагрузке при обрыве проводов упавшим деревом. | - | 0.20534
782 | 379 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:30 | 2020-02-25 12:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При порывах ветра 18м/с произошёл срыв изолятора фазы «А» на опоре №52 ПС 35кВ Горельская с последующим его разрушением, в результате чего провод лег на траверсу из-за чего произошло короткое замыкание между проводом и заземлённой траверсой опоры, что явилось причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10 кВ ПС 35кВ Горельская. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации (1985г) произошло нарушение структуры материала изолирующего колпачка, что ослабило его несущую способность, что в результате порывов ветра 18м/с привело к срыву изолятора повлекшего КЗ между проводом и заземлённой траверсой опоры, что явилось причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10 кВ ПС 35кВ Горельская. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Горельская с целью выявления разрушения изолирующих колпачков (перекос изолятора) По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.2074
783 | 279 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:28 | 2020-02-25 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 102-103 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 102-103 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.027041
784 | 273 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:21 | 2020-02-25 12:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №85-86 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №85-86 ВЛ-10-3 ПС Ольшанка в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.32328
785 | 317 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:20 | 2020-02-25 12:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 223-224 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 223-224 на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. | - | 0.46199
786 | 287 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:15 | 2020-02-25 10:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролётах опор № 85-90 ветками дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор № 85-90 на ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль, произошло при касании веток деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор № 85-90. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. | - | 0.02449
787 | 326 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 10:12 | 2020-02-25 10:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №57-58 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Камышеватое произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Камышеватое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005494
788 | 385 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:58 | 2020-02-25 11:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления плохого контакта в месте крепления провода шлейфа марки А 35 к подвижному ножу разъединителя фазы "А", произошел его нагрев с последующим изменением структуры материала провода. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате воздействия механических нагрузок на скручивание дефектного провода при операциях с разъединителем, неблагоприятных погодных условиях, при порыве ветра произошел излом и отгорание провода шлейфа ВЛ от контактного соединения с неподвижным ножом колонки разъединителя фазы "А". Порывами ветра произошло раскачивание шлейфа и его приближение к проводу фазы "С", что вызывало отключение действием МТЗ В 10кВ №02 на ПС М. Зверяевская с неуспешными АПВ и РПВ. | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителей по ВЛ 10 кВ №02 ПС М.Зверяевская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу проводящему осмотры электроустановок, о необходимости обращать внимание на состояние контактных соединений. | - | 0.034167
789 | 263 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:55 | 2020-02-25 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.09625
790 | 384 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:50 | 2020-02-25 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1-01/5-6. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Чакинская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. После сброса ветки, порывами ветра с проводов на землю, ВЛ 10кВ №1 ПС Чакинская введена в работу без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Чакинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-01/5-6 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №1 ПС Чакинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.819
791 | 206 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:42 | 2020-02-25 12:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6-1 ПС 110 кВ Лискинская послужило повреждение на ПТП 1-6, принадлежащей СПК "Лискинский" . |  |  | Направить письмо потребителю СПК «Лискинский» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-6 по ВЛ-6-1 ПС 110 кВ Лискинская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.255
792 | 270 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:40 | 2020-02-25 13:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта изоляции опорных изоляторов фазы "А" и "В" крепления ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 014, произошёл их пробой на корпус ТП 10/0,4кВ и отключение ТП действием защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции опорных изоляторов фазы "А" и "В" крепления ПК-10кВ в РУ 10кВ ТП 014, произошло двухфазное короткое замыкание на корпус ТП 10/0,4кВ и отключение ТП действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ТП 014 По результатам внеочередного осмотра ТП-014, составить график устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ТП 10/0,4кВ | - | 0.063
793 | 262 | Эртильский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:26 | 2020-02-25 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 17-18 отпайка на КТП № 7-11 ПС 35 кВ Введенка веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 17-18 отпайка на КТП № 7-11 ПС 35 кВ Введенка , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Введенка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.025652
794 | 272 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:10 | 2020-02-25 10:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное, в результате схлестывания проводов фаз «А» и "В" в следствии обрыва провода фазы "А" в пролете опор №90-91. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «А» и его схлестывание с проводом фазы "В" в пролете опор №90 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное произошел вследствие ухудшения механического состояния провода в процессе длительной эксплуатации и дополнительной нагрузки в виде налипания мокрого на провода и воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное на наличие дефектов угрожающий отключением и повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. | - | 0.40531
795 | 308 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 09:07 | 2020-02-25 10:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец послужило повреждение на ПТП 2-18, принадлежащей ОАО «РАД» . |  |  | Направить письмо потребителю филиала ОАО «РАД» о проведении потребительского оборудования ПТП-2-18 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Средний Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.13217
796 | 271 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:55 | 2020-02-25 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка в результате падения ветки на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н. Ольшанка на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Н.Ольшанка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.14666
797 | 253 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:50 | 2020-02-25 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в пролёте опор №2-3, росшего в охранной зоне ВЛ, под тяжестью налипшего снега и порывов ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №2-3 на ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. . При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Баскакову И.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.016
798 | 378 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №12 от ПС 110 кВ Кузьминская явилось КЗ возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №40-41 . Обрыв провода произошел в результате изменения структуры материала в ходе эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, под действием повторяющихся ветровых нагрузок и как следствие ухудшения механических свойств, что привело к его обрыву.(Скорость ветра достигала до 18 м/с.) | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В процессе длительной эксплуатации, изменения свойств материала, происходило окисление провода, уменьшение диаметра проволок, ослабление механической прочности, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролете опор № 40-41. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 12 ПС Кузьминская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Провести обход осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Кузьминская, с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. | - | 0.10542
799 | 228 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:40 | 2020-02-25 10:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 136-137 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 136-137 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.04185
800 | 240 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:29 | 2020-02-25 12:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №116-117 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №116 под воздействием ветра до 20 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №116 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в пролетах опор №110-125 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.094034
801 | 252 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:27 | 2020-02-25 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ Коммунар произошло по причине межфазного К.З. из-за срыва и разрушении штыревого изолятора ШФ-20 на опоре № 118 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ, от воздействия сильного ветра до 17 м/с, налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №118-119 на ВЛ 10 кВ Коммунар ПС Бочиновка яч. № 5, в результате чего произошёл: срыв штыревого изолятора, изгиб металлической траверсы на опоре №118 фазы "А", схлёст линейных проводов в пролёте №118-119. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Коммунар по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунар; произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.075
802 | 239 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:25 | 2020-02-25 11:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «С» и «А» в пролете опор №139-140, из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №139-140, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №139-140 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.10867
803 | 383 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:25 | 2020-02-25 09:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провод фазы "С"опоры №8. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провод фазы "С" произошло его перекрытие на заземленную траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю, что вызвало срабатывание предупредительной сигнализации( "земля" в сети 10кВ) в яч.ТН 10кВ 1 сек.. После снятия ветки с провода фазы "С" опоры 01-00/8, ВЛ 10кВ №01 ПС Росляйская введена в работу. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.03325
804 | 257 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:20 | 2020-02-25 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлёста проводов, разрегулированных из-за срыва изолятора и вязки на смежных опорах, произошедших при порывах ветра, в результате прохождения снегового фронта. | Нарушение электрической изоляции | Причиной схлеста проводов по ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее явился обрыв вязки ф.«В» на опоре №31 и срыв изолятора с метиза ф.«В» на опоре №32. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5614 ПС 35кВ Погожее, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.054167
805 | 382 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:20 | 2020-02-25 10:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской отпайке 8-14П с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №8 с не успешными АПВ и РПВ. |  |  | Направить потребителю, владельцу потребительской отпайки 8-14П, КТП 5352П, КТП 5372П ОАО "ТСК", предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.27499
806 | 376 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:18 | 2020-02-25 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11 деревом, упавшим из-за охранной зоны в результате налипания мокрого снега и повторяющихся порывов ветра (порывы до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева, на провода ВЛ в пролете опор № 10-11, произошло двухфазное КЗ, что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская . | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Талинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.28711
807 | 248 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:15 | 2020-02-25 11:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор" в пролете опор № 96-97. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 96-97 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 4 "Кооператор". | - | 0.52983
808 | 247 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 08:12 | 2020-02-25 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец" в пролете опор № 6-7. Воздействие ветровых нагрузок и налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец" в пролете опор № 6-7. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 "Ржавец". | - | 0.69004
809 | 244 | Богучарский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:56 | 2020-02-25 09:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Криница произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "А" в пролете опор №9-11, в момент падения провода фазы "В" на провод фазы "А" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №10. В результате чего произошел так же обрыв вязки провода фазы "А". | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода к изолятору фазы "В" с последующим его падением на провод фазы "А", что привело так же к обрыву вязки к изолятору фазы "А" на опоре №10 по ВЛ-10-2 ПС Криница произошел вследствие механического разрушения соединения вязки провода с проводом, в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Криница в пролетах опор №2-18 с применением бинокля, с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Криница в пролетах опор №2-18, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в планы работ. | - | 1.62
810 | 381 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:53 | 2020-02-25 09:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременного устранения дефекта(выявленного при плановом осмотре от 01.08.19г.), наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ, при порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода в пролете опор 04-00/81-82. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Мордовская. Токами КЗ образованных в результате АПВ и сильных порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская. | Выполнить расчистку трассы от ДКР согласно норм в пролетах оп. 04-00/81-82 ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская, а также согласно планового листа осмотра от 01.08.19г. . Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | - | 0.0351
811 | 300 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:52 | 2020-02-25 10:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №65-66 в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №65. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №65 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. По результатам проведения осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.5512
812 | 231 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:48 | 2020-02-25 10:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-4-18, в момент их обрыва из-за налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлестывание проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №1-2 отпайка к ТП-4-18 по ВЛ-10-4 ПС 110кВ Давыдовка произошло в момент их обрыва из-за налипания мокрого снега и при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Давыдовка по всей длине с целью выявления возможных дефектов провода. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110кВ Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.522
813 | 253 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:40 | 2020-02-25 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №77-№78, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №77-№78 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.17738
814 | 375 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:38 | 2020-02-25 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горельская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (3-4).(скорость ветра достигала 18м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Горельская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.017033
815 | 244 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:29 | 2020-02-25 07:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка в пролете опор № 13-14. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 13-14 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 Николаевка. | - | 0.0056
816 | 318 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 07:10 | 2020-02-25 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 75-76 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ 10кВ № 10 ПС 110 кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна . | - | 0.1155
817 | 319 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:55 | 2020-02-25 08:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "В" с перекрытием фазы "С" в пролетах опор 186-187. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы «В» в пролёте опор № 186-187 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское произошло вследствие давления на него ветки дерева под тяжестью снега в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельскоепо всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. | - | 0.075998
818 | 320 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:30 | 2020-02-25 08:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Васильевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4/102-4/103 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4/102-4/103 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Васильевка, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№2 ПС 35 кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№2 ПС 35 кВ Васильевка . | - | 0.076998
819 | 289 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:25 | 2020-02-25 07:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключений ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками явилось двухфазное короткое замыкание на землю, перешедшее в ряд однофазных коротких замыканий на землю, вследствие обрыва грозозащитного троса в поддерживающем зажиме на опоре № 105 из-за налипания на него мокрого снега и последующего образования снежных муфт (при падении грозотроса вначале произошло его перекрытие на фазы "В" и "С", а затем при воздействии сильных порывов ветра происходило раскачивание и касание провода фазы "С", что в конечном итоге привело к устойчивому отключению с неуспешным АПВ и РПВ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной обрыва грозозащитного троса в поддерживающем зажиме на опоре № 105 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками явилось воздействие на него повышенной нагрузки в виде налипшего мокрого снега и образовавшихся снежных муфт, а также сильных порывов ветра до 16 м/с. | Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в поддерживающих зажимах в пролётах опор № 100 - 154 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. Произвести восстановление грозозащитного троса в пролётах опор № 104 - 106 ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками. В случае выявления дефектов грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Бобров - Анна № 2 с отпайками, разработать мероприятия по их устранению. | - | 3.176872 -
820 | 321 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:25 | 2020-02-25 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №17/2-17/3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № №17/2-17/3 на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна . | - | 0.143
821 | 322 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:23 | 2020-02-25 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Рубашевка явилось перекрытие проводов всех фаз в пролёте опор № 117-116 которое произошло в результате падения опор № 116,117 сваляных упавшем деревом растущим в охранной зоне при сильными порывами ветра до 20 м/с . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор № 117-116 ВЛ 10 кВ № 5 ПС Рубашевка произошёл при падении дерева, растущего в охранной зоны ВЛ при порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ№5 ПС 35 кВ Рубашевка . | - | 0.11162
822 | 323 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:23 | 2020-02-25 08:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Рубашевка . | - | 0.04255
823 | 230 | Кантемировский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка послужило однофазное замыкание на землю, вызванное падением на траверсу провода фазы "С" на опоре №26 отпайки на ТП № 1-31 в результате срыва изолятора фазы "С" при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "С" на опоре №26 отпайки на ТП № 1-31 по ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка послужил вышедший из строя колпачок ( типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка за ЛР 1-1 с применением бинокля для выявления возможных дефектов изоляторов. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Куликовка за ЛР 1-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. | - | 1.648
824 | 259 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 30-31 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.048184
825 | 324 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:20 | 2020-02-25 08:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на стороне ответственности потребителя РЖД ЛР 10 № 12-2 отпайка к ТП 12-5. |  |  | Направить письмо потребителя РЖД о приведении потребительского оборудования отпайка к ТП 12-5 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.085001
826 | 325 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:19 | 2020-02-25 08:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна явилось кратковременное перекрытие проводав фаз «В» и «С» в пролёте опор №114-115 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 114-115 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна произошёл при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна. | - | 0.43814
827 | 217 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:18 | 2020-02-25 08:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное замыкание при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 10-1 отпайки на ТП 5-15 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 10-1 отпайки на ТП 5-15 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.44655
828 | 326 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:11 | 2020-02-25 08:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 78-79 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. | - | 0.8362
829 | 222 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:08 | 2020-02-25 06:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка послужило повреждение на ПТП-1-3, принадлежащей ООО «ЭкоНива-Черноземье». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНива-Черноземье» о проведении потребительского оборудования ПТП-1-3 по ВЛ-10-1 ПС 110 кВ 2-ая Пятилетка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов | - | 0.0143
830 | 260 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 06:07 | 2020-02-25 08:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 44-45 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 44-45 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Юбилейная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.37289
831 | 212 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:57 | 2020-02-25 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 17-18, из-за износа материала провода при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка произошло при их схлестывании из-за разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор № 17-18, из-за износа материала провода при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выполнить перетяжку проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. | - | 1.6461
832 | 225 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:57 | 2020-02-25 07:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.098998
833 | 313 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:55 | 2020-02-25 05:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №147-148 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №147-148 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.6e-05
834 | 258 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:28 | 2020-02-25 07:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка действием МТЗ произошло из-за двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 5-6 веткой дерева (высота дерева более 20 метров) занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» ,«С» в пролёте опор № 5-6 произошло из-за падения ветки дерева (высота дерева более 20 метров), занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка на предмет выявления отдельно стоящих деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС Рогачёвка наметить мероприятия по обрезке веток деревьев растущих за пределами охранной зоны. | - | 0.52454
835 | 280 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 05:09 | 2020-02-25 06:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.006933
836 | 210 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:57 | 2020-02-25 06:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево порывами ветра (до 20 м/с). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.75915
837 | 256 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:45 | 2020-02-25 06:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №226 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Армакс групп". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Армакс групп" о приведении потребительского оборудования ТП №226 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.82035
838 | 226 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:20 | 2020-02-25 06:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №16-17 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Шовское произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Шовское, произвести опиловку | - | 0.105
839 | 254 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:15 | 2020-02-25 06:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-60 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №59-60 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк на предмет выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.3553
840 | 242 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 04:04 | 2020-02-25 05:46 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс шнура на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ № 17 "Хоздвор". Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | КЗ в результате наброса шнура на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ № 17 "Хоздвор". | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. | - | 0.068
841 | 227 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:56 | 2020-02-25 04:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Ульяновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №41-42 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Ульяновка в пролёте опор №41-42 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.87357
842 | 281 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:53 | 2020-02-25 05:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Двухфазное короткое замыканиеВЛ-10кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 169-170 из-за увеличения стрелы провеса проводов при налипания мокрого снега при порывах ветра до 20 м/с и образования снежных муфт на проводах ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 57-58 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава , произошло из-за увеличения механической перегрузки вследствие налипания мокрого снега и образования снежных муфт на проводах при порывах ветра до 20 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава на предмет выявления дефектов, возникших в результате статических и динамических нагрузок при налипании мокрого снега на провода и воздействия ветровых нагрузок. | - | 0.045065
843 | 224 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:38 | 2020-02-25 05:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №114-115, из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 114-115, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.068998
844 | 253 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:22 | 2020-02-25 03:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №004 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО "Агросвет". |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Агросвет" о приведении потребительского оборудования ТП №004 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.004241
845 | 252 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:20 | 2020-02-25 03:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Синюгин. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Синюгин о приведении потребительского оборудования ТП №425 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.010521
846 | 223 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 03:02 | 2020-02-25 04:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №110-111, из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №110-111, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №110-111 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний | - | 0.41301
847 | 239 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:55 | 2020-02-25 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим сухостойким деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №11-12 за ЛР №8, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №11-12 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.027155
848 | 282 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:40 | 2020-02-25 04:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 23-24 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 23-24 веткой, сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.085868
849 | 328 | Красненский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:30 | 2020-02-25 04:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сетище произошло в результате срыва вязки провода, с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №5, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв вязки провода фазы "А" на опоре №60 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище произошёл вследствие механического воздействия атмосферных явлений при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Сетище. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ | - | 0.085001
850 | 320 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:23 | 2020-02-25 05:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №7-8 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.249
851 | 226 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:22 | 2020-02-25 04:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №77-78 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №77-78 по ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 11 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 1.8981
852 | 292 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:20 | 2020-02-25 03:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Некачественное проведение технического обслуживания ТСН-10 № 1 (в части выполнения чистки изоляции) на ПС 110 кВ Архангельское в августе 2019 г., что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское. Причиной отказа ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское явилось межвитковое замыкание в катушке отключения привода, произошедшее в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Задержка в работе СВ-110 на ПС 110 кВ Архангельское вызвана изменением вязкости смазочного материала ЦИАТИМ-203 (в процессе длительной эксплуатации) на сердечнике отключающего электромагнита привода ШПЭ-33, что явилось причиной затягивания отключения выключателя. | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Архангельское от действия ДЗТ явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием изоляторов фаз "В" и "С" (с разрушением изолятора фазы "С") на Р-10 в ТСН-10 № 1 по загрязненной поверхности. Межвитковое замыкание в катушке отключения привода ОД-110 Т-1 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации. Изменение вязкости смазочного материала ЦИАТИМ-203 на сердечнике отключающего электромагнита привода ШПЭ-33 СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское произошло в процессе длительной эксплуатации. | Произвести внеочередные испытания опорных изоляторов в отсеках Р-10 ТСН-10 №1, №2 на ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Архангельское. По результатам внеочередных испытаний опорных изоляторов в отсеках Р-10 ТСН-10 №1, №2 на ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Архангельское, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы работ БУ сл. ПС. Произвести замеры сопротивления изоляции электромагнитов отключения/включения ОД/КЗ-110 на ПС 110 кВ Архангельское, ПС 110 кВ Терновка, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ В.Карачан. В случае выявления дефектов - выполнить замену. Произвести внеочередное техническое обслуживание СВ-110 на ПС 110 кВ Анна и ПС 110 кВ Эртиль. В случае выявления дефектов - организовать устранение. | - | 5.117
853 | 249 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:15 | 2020-02-25 03:54 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №135 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС. |  |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС о приведении потребительского оборудования ТП №135 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35 кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.4785
854 | 250 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 02:15 | 2020-02-25 04:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Н-Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №140-141 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №140-141 ВЛ-10-2 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н-Девицк на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ как в охранной так и вне охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.0494
855 | 248 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:55 | 2020-02-25 02:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №827 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена, находящемся на балансе и обслуживании ИП Газарян Л.Э. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Газарян Л.Э. о приведении потребительского оборудования ТП №827 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Алена в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 2.8792
856 | 238 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:35 | 2020-02-25 03:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ "Сырское" от ПС 220/110/35/10 кВ "Правобережная" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 73П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Коростелев М.Н. |  |  | Направить в адрес ИП Коростелев М.Н. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.11917
857 | 247 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 01:12 | 2020-02-25 02:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк произошло при сильных порывах ветра из-за возникновения двухфазного КЗ в пролете опор №95-96 при падении вети на провода ВЛ из-за предела охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 1.7834
858 | 232 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:45 | 2020-02-25 03:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава произошло по причине межфазного К.З. в потребительской КТП-368П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО Грязинский сахарный завод |  |  | Направить в адрес ЗАО Грязинский сахарный завод претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.077499
859 | 319 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:25 | 2020-02-25 01:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе с последующим падением на траверсу провода фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. | - | 0.95813
860 | 216 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:01 | 2020-02-25 02:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №47-48 веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с и налипании мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №47-48 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за касания веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с и налипании мокрого снега. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР и деревьев в пролётах опор №47-48. | - | 0.1536
861 | 237 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-25 00:01 | 2020-02-25 02:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ ф "С" силового трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-256 д. Казинка в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Замыкание ВВ обмотки ф "С" на корпус трансформатора ТМ-100/10/0,4 КТП Е-256. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Казинка" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ "Казинка" устранить выявленные недостатки | - | 0.084701
862 | 235 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:27 | 2020-02-24 23:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №4-31 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Натали-Плюс". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Натали-Плюс" о приведении потребительского оборудования ТП-4-31 ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.012224
863 | 374 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:23 | 2020-02-24 23:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 11-12, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПССпасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.001599
864 | 234 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:15 | 2020-02-25 00:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №934 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка, находящемся на балансе и обслуживании ИП Трунов А.В. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Трунов А.В. о приведении потребительского оборудования ТП №934 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | 0.20533
865 | 282 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:05 | 2020-02-25 00:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды" стало повреждение в ЗТП №134 находящейся на балансе потребителя. |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Д.Буды По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Д.Буды, составить график устранения выявленных замечаний Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание ЗТП №134 находящегося на его балансе | - | 0.13125
866 | 250 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 23:00 | 2020-02-25 02:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №133-№134, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №133-№134 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0973
867 | 290 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 22:48 | 2020-02-24 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Ср.Ольшанка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №18-№19. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине наброса порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №18-№19 ВЛ 10кВ №03 ПС Ср.Ольшанка | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ср. Ольшанка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ср. Ольшанка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.015588
868 | 215 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 22:31 | 2020-02-24 23:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36, вызванного падением веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие падения ветки дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино в пролёте опор №35-36. | - | 0.174
869 | 311 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 21:17 | 2020-02-24 22:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ЛЭП от опоры №2/119. |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15044
870 | 247 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 21:15 | 2020-02-24 21:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №197-№198, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №197-№198 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.010655
871 | 286 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:45 | 2020-02-24 22:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень действием МТЗ явилось повреждение В РУ-10кВ ТП 110, находящемся на балансе потребителя. |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень | - | 0.12323
872 | 256 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:40 | 2020-02-24 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения обломившейся от дерева растущего вне охранной зоне ТП №139 ветки, и падения её на проходные изоляторы произошло нарушение электрической изоляции и отключение ВЛ 10кВ №1310 ПС Белица действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции через ветку обломившуюся от дерева растущего вне охранной зоне ТП 10/0,4кВ, произошло межфазное , устойчивое короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ 10кВ №1310 ПС Белица действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1310 ПС Белица По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1310 ПС "Белица", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.21793
873 | 301 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:23 | 2020-02-25 01:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 20-23 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 243.15 от ПС 110/35/10 кВ «Медвенка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор № 53-54 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 243 .15 от ПС 110/35/10 кВ «Медвенка», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Главный инженер Некрасов М.И | - | 0.611
874 | 285 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 20:08 | 2020-02-24 22:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №138-№139. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине наброса порывом ветра на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №138-№139 ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Бобрышево разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.080398
875 | 200 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:50 | 2020-02-24 18:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи в пролете опор №54-55 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Холмечи в пролете опор №54-55, при сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей протяженности с выявлением ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра. | - | 0.0025
876 | 96 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:44 | 2020-02-24 23:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10 кВ Ощепково обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №196. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного раскачивания проводов от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №196 ВЛ 10 кВ Ф10-01 РП 10 кВ Ощепково. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Провести комплексное обследование опоры №196 фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Устранить выявленные замечания по результатам комплексного обследования опоры №196 и осмотра фидера 10-01 РП 10 кВ Ощепково. | - | 0.1078
877 | 246 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:40 | 2020-02-24 19:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №9-№10 ветки, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №9-№10 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №15 от ПС Букреевка. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. | - | 0.014667
878 | 299 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:35 | 2020-02-24 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 18: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 253.01 от ПС 35/10 кВ «Панино» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 1-1-1-2 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 253 .01 от ПС 35/10 кВ «Панино», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.053047
879 | 300 | Медвенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 18:35 | 2020-02-24 19:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 24.02.2020 г в 18: 35 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 253.02 от ПС 35/10 кВ «Панино» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор № 17-18 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 253 .02 от ПС 35/10 кВ «Панино», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. Составить план-график устранения выявленных дефектов. | - | 0.041257
880 | 262 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 17:50 | 2020-02-24 17:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Кульбаки, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №3-4 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Кульбаки" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на апрель месяц 2020г. | - | 0.005212
881 | 321 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 16:45 | 2020-02-24 16:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.034965
882 | 273 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 15:34 | 2020-02-24 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л-630-ТП-030 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-630 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ПС Смоленск1, Л 630-ТП-030 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ Л-630 ПС Смоленск-1 – ТП 30 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.1175
883 | 260 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 19:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 560.11 стало междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (вороной) двух полюсов выносного разъединителя Р 10кВ ТП 155 установленного на опоре №2-18. | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате приближения птицы одновременно к двум полюсам разъединителя Р 10кВ ТП 155. в результате произошло отключение выключателя на ПС 35/10 кВ Старково от МТЗ. | Устранить выявленные замечания По результату осмотра ВЛ 10кВ 560.11 составить график устранения замечаний | - | 0.1287
884 | 366 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 14:20 | 2020-02-24 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Суравская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 49 – 50, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ.(скорость ветра достигала 12 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. | - | 0.00275
885 | 366 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 14:10 | 2020-02-24 16:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 841 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 841. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 841 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" через тело птицы. На ВР ТП 841 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13417
886 | 258 | Рыльский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 12:52 | 2020-02-24 15:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете №32-33 ВЛ 10 кВ №14 ПС Рыльск, вызванное падением на провода части дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ и сломленного порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ в пролете опор №32-№33 упавшей вершиной дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС Рыльск. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.. | - | 0.41759
887 | 310 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 09:10 | 2020-02-24 10:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня с неуспешным АПВ и РПВ произошло из-за КЗ в результате схлеста проводов трех фаз в пролёте опор №203-204 металлической проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло в результате перекрытия проводов трех фаз в пролёте опор №203-204 алюминиевой проволокой вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.52954
888 | 220 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 08:57 | 2020-02-24 11:02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ Б-2-14П от КВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика, находящейся на балансе потребителя ООО "РегионПродукт" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Б-2-14П ООО "РегионПродукт" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.99165
889 | 430 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 05:13 | 2020-02-24 05:33 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ между ТП-011-ТП-037 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ между ТП-011-ТП-037 вследствие естественного старения изоляции соединительной кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру Рогульскому А.Д. по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.000333
890 | 306 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-24 00:20 | 2020-02-24 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного вывода в ремонт отпайки 10 КЛ (ТП123-ТП7) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на "землю" при повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной электрического пробоя изоляции жилы кабеля отпайки 10 КЛ (ТП123-ТП7) Л1035 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на "землю" явилось повреждение изоляции силового кабеля 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 25 лет) эксплуатации. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №123-7 Л-1035 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.14
891 | 363 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 20:50 | 2020-02-23 21:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 17 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская, возникшее межфазное КЗ стало причиной отключения ВЛ с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Столовская в пролёте опор № 17-18, в следствии порывов ветра (до 17 м/с), возникло межфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ с неуспешным АПВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская на тему своевременности выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, но при воздействии неблагоприятных погодных условий угрожающих своим падением на провода, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ. По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.24885
892 | 230 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 19:22 | 2020-02-23 19:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного КЗ проводов, в пролёте опор №53-54, в результате падения сухо-стойкого угрожающего падением на провода дерева, из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №53-54 на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.007292
893 | 211 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 18:35 | 2020-02-23 20:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Аварийное отключение ВЛ-10-10 ПС Панино произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 151-153. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате дефекта изготовления) | Схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №151-153 ВЛ-10-10 ПС Панино произошло из-за отрыва металлического элемента траверсы ТМ-3-уголка фазы "В" на опоре №152 и падения провода фазы "В" на провод фазы "С" при пляске проводов и сильном боковом ветре до 20 м/с. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов траверс типа ТМ-3. По результатам внеочередного верхового осмотра ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Панино выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.083034
894 | 284 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 17:04 | 2020-02-23 17:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 169-170, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» на опорах № 169-170 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава произошел из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 17 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №169-170 ВЛ-10кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.016198
895 | 378 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 16:40 | 2020-02-23 18:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ №10 РП 50 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП339(2)-ТП340(2) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ-правильно.АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ ТП339(2)-ТП340(2) вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 2000г. Работа МТЗ-правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) дефектов Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ-10кВ ТП339(2)-ТП340(2) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.18333
896 | 375 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 16:29 | 2020-02-23 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №28-29 и обрыв провода ф. "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Деледино дефекты. | - | 0.11783
897 | 100 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:14 | 2020-02-23 16:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной перегорания высоковольтных предохранителей РУ-10 кВ ТП-032 и прекращения электроснабжения потребителей послужило КЗ , произошедшее в результате пробоя изоляции и межвиткового замыкания низковольных обмоток силового транс-форматора ТМ-63/10 зав.№506. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1985 года. Последние плановые испытания оборудования были проведены 05.04.2017 года, оборудование испытания выдержало. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое замыкание низковольных обмоток силового трансформатора ТМ-63/10 зав. №506. | Провести внеплановый полный комплекс испытаний и измерений оборудования КТП-032. Выявленные при проведении комплексного обследования оборудования КТП-032 замечания устранить. | - | 0.024501
898 | 337 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:05 | 2020-02-23 15:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ "Рязанцево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.047087
899 | 285 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 15:05 | 2020-02-23 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор № 53-54 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.0303
900 | 201 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:59 | 2020-02-23 15:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ №9 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ №9 от ПС 35/10кВ Алешня на провода фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. | - | 0.010797
901 | 224 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:35 | 2020-02-23 16:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Плахово. Сильный порывистый ветер. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ Плахово в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Плахово. По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ Плахово устранить выявленные замечания. | - | 0.0273
902 | 283 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:30 | 2020-02-23 15:01 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Из-за проникновения в РУ-10кВ КТП 646 3/100 домашней кошки на шинах 10кВ произошло короткое замыкание через тело животного и отключение КТП действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушения электрической изоляции на шинах 10кВ в РУ-10кВ КТП 646 3/100 через тело домашней кошки, произошло короткое замыкание и отключение КТП действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №646 3/100 По результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №646 3/100, составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.008783
903 | 214 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:28 | 2020-02-23 14:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 26-27 по ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бл.Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бл.Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.13969
904 | 400 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:20 | 2020-02-23 17:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" в пролете опор №16 - 17 отпайки на ТП №038 из-за падения на провода дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода в пролете опор №16 - 17 отпайки на ТП №038 ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево , дерева сваленного из вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №04 ПС 35/10кВ Фенево дефекты. | - | 0.30833
905 | 336 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:05 | 2020-02-23 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево" в результате КЗ, возникшего из за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №135-136 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Сараево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.048999
906 | 293 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 14:00 | 2020-02-23 15:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №97 - №98 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №97 - №98. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.075835
907 | 304 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:45 | 2020-02-23 15:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 982 (КТП-АЗС-60) - ведомственное. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Смоленский филиал ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». | - | 0.1188
908 | 231 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:39 | 2020-02-23 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1 действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №234 ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ИП Михалев В.П. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Михалеву В.П. о приведении потребительского оборудования ТП №234 ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Рамонь-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.017
909 | 292 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:30 | 2020-02-23 15:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново на провода в пролете опор №88 - №89, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №88 - №89 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах и схлест проводов оставался. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №88 - №89 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Гореново. | - | 0.022016
910 | 245 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:10 | 2020-02-23 14:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Межфазное КЗ, возникшее из-за недопустимого снижения изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте на оп. №15 КВЛ-10 кВ №02 вследствие изменения свойств материала (старение изоляции) в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой междуфазной изоляции концевой муфты на опоре №15 КВЛ 10 кВ №02 произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр КЛ-10 кВ Льговского РЭС. По результатам внепланового осмотра и тепловизионного контроля КЛ-10 кВ составить график устранения выявленных замечаний. Произвести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ. | - | 0.15808
911 | 365 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 13:00 | 2020-02-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №88-№89 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.063251
912 | 230 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:50 | 2020-02-23 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Лукойл-Югнефтепродукт". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"о приведении потребительского оборудования ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.38717
913 | 208 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:42 | 2020-02-23 14:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской СТП 10/0,4кВ С-2-28, находящейся на балансе ИП Лутаенко Д.Л., произошло отключение КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Направить письмо владельцу СТП 10/0,4кВ С-2-28 ИП Лутаенко Д.Л. о соблюдении требований правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №2 ПС110/35/10 Свердловская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала "Орелэнерго". Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кв №2 ПС 110/35/10 Свердловская и включить их в план работ РЭС. | - | 0.48774
914 | 395 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:38 | 2020-02-23 16:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №193-194 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково в пролете опор №193-194, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Тимково действием МТЗ | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково для выявления возможных дефектов по выявленным дефектам по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково - устранить эти дефекты | - | 0.63184
915 | 369 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:32 | 2020-02-23 14:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №50-№51 ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10 кВ "Тутаев" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.27083
916 | 213 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:27 | 2020-02-23 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» на РТП 2-2 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» на РТП 2-2 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1596
917 | 337 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:25 | 2020-02-23 16:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ фид.№02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №329-330 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №329-330 ВЛ 10 кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №329-330, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 (Брылево) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 (Брылево) от ПС 110/35/10кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра дефекты на ВЛ 10кВ №02 (Брылево) от ПС 110/35/10кВ Кувшиново | - | 1.5767
918 | 271 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 12:20 | 2020-02-23 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №№ 20-21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1017 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 20-21 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1017 ПС Велиж проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж в пролете опор №№ 20-21 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.013333
919 | 200 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:44 | 2020-02-23 12:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Алешня" по всей длине. | - | 0.007582
920 | 290 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:39 | 2020-02-23 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1006 на ПС 110/35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №72 - №73 с последующим их схлестом и обрывом 1-го провода при сильных порывах ветра из-за не своевременного выявления дефекта (увеличение стрелы провеса провода). | Нарушение электрической изоляции | Обрыв одного провода марки А-50 ВЛ-1006 ПС Издешково произошел в результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №72 - №73 из-за их схлеста с последующим возникновением межфазного КЗ. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС Издешково с целью выявления нарушений. Выполнить замер стрелы провеса провода на ВЛ-1006 ПС Издешково в пролете опор №72 - №73, при не соответствии довести до нормы. | - | 0.14567
921 | 398 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:10 | 2020-02-23 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево произошло по причине межфазного "КЗ" в пролете опор №123 - 124 из-за падения на провода дерева, растущего вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода в пролете опор №123-№124 ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево , дерева сваленного из вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10кВ №12 ПС 35/10кВ Фенево. | - | 0.45
922 | 376 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 11:05 | 2020-02-23 13:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и В" в пролете опор №70-№71 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и В" в пролете опор №70-№71 деревом, упавшим от порывов сильного ветра из охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №70-№71 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.021
923 | 301 | Новодугинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:48 | 2020-02-23 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось устойчивое междуфазное К.З. при обрыве провода в пролете опор №26 - №27 под действием сильных (до 20 м\с) порывов ветра из-за несвоевременно выявленного дефекта - повреждения провода в прошедший грозовой период и схлеста проводов двух фаз. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений (порывы ветра до 20 м\с), вызвавшее обрыв провода фазы А в пролете опор № 26 - 27 в месте термического повреждения провода в предшествующий грозовой период (не выявленный своевременно дефект провода). | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения верхового осмотра участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести верховой осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево, проходящих по открытой (безлесной) местности с проверкой состояния провода и арматуры. | - | 0.0236
924 | 300 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:40 | 2020-02-23 11:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 190П). |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Акатово письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя ТП 190П ООО "Гагаринские мясопродукты" (в лице директора Змиевского И.А.). | - | 0.10344
925 | 355 | ВышневолоцкийРЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:38 | 2020-02-23 12:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ-10кВ ветки в пролете опор 59-60, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны с последующим падением ветки на землю | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи ветки в пролете опор 59-60, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны, произошло перекрытие проводов ВЛ-10кВ в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Есеновичи - устранить эти дефекты | - | 0.18534
926 | 373 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:32 | 2020-02-23 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов из-за падения опор №4, 5, 8, 9, в результате предельного загнивания древесины вследствии длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов из-за падения опор №65-2 в результате предельного загнивания древесины вследствии длительной эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | 1. В результате нарушения структуры древесины опор №4, 5, 8, 9 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма произошел излом и падение опор по причине предельного загнивания, чем был вызван схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. 2. В результате нарушения структуры древесины опоры №65-2 ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма в месте крепления к приставке (через бандаж) по причине предельного загнивания произошел излом и падение опоры, чем был вызван схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма действием МТЗ. Ответственный за эксплутацию: мастер Весьегонского РЭС Гришин А.В. | Произвести проверку загнивания древесины всех деревянных опор ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма. По результатам измерений загнивания древесины опор на ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Кесьма устранить выявленные дефекты. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. | - | 0.7745
927 | 330 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:25 | 2020-02-23 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №104-№105 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.05075
928 | 394 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:15 | 2020-02-23 14:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №65-66 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №65-66, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты | - | 1.0733
929 | 188 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:12 | 2020-02-23 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №215-216 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Селище. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Селище, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №215-216. | - | 0.39582
930 | 389 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 10:05 | 2020-02-23 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение в ручную ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за повреждения (пробоя) проходного изолятора фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ Гапшино в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации 1972 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение (пробой) проходного изолятора в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Гапшино ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Хлобыстов А.В. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово с проведением измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. По результатам измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Фролово устранить выявленные недостатки (дефекты). Провести внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | - | 0.4875
931 | 367 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:48 | 2020-02-23 11:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Зарубинский ПС 35/10 кВ Мышкин в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №115-№116, деревом, упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ ,при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №115-№116 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ ,при порывах сильного ветра. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Зарубинский ПС Мышкин | - | 0.027867
932 | 367 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:46 | 2020-02-23 12:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №245-246 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №245-246 ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод . Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 16 (5) ПС 35/10 кВ Ривзавод. | - | 0.77134
933 | 330 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:34 | 2020-02-23 12:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ фид.№15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №190/15-190/16 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №190/15-190/16 ВЛ 10 кВ №15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №190/15-190/16 , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 (Светлый Путь) ПС 110/35/10кВ Кувшиново действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ10 кВ (Светлый Путь) ПС 110/35/10 кВ Кувшиново дефекты. | - | 0.29134
934 | 194 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:19 | 2020-02-23 14:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, под воздействием ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 Парамоново в пролете опор №1/3-1/4, что привело к нарушению электрической изоляции между фазами "В" и "С", и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием ветровой нагрузки из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 Парамоново в пролете опор №1/3-1/4 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением, произошло нарушение электрической изоляции между фазами "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Парамоново | - | 0.86924
935 | 206 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:01 | 2020-02-23 10:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытия (без повреждений) в РУ-10 кВ потребительской КТП 10/0,4 кВ С-6-4, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6 ПС Сеньково, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Сеньково и включить их в план работ РЭС Направить письмо владельцу КТП С-6-4 "Газпром трансгаз" с требованием содержания электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.69105
936 | 97 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 09:00 | 2020-02-23 09:05 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188, в пролете опор №54-55 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны. При падении дерево макушкой задело провода ВЛ, в результате кратковременного перекрытия проводов произошло междуфазное КЗ и как следствие отключение МВ-10 кВ ф. на Есюнино действием МТЗ. Ширина просеки соответствует НТД. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №54-55 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188 вершиной дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково, участок ОП Подольское-ТП №188, для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково от ОП Подольское до ТП №188 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.001917
937 | 343 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:43 | 2020-02-23 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в результате сильного порывистого ветра, (с обрывом проводов в пролете опор №29-33). 2) Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №92 - №93 веткой, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате сильного порывистого ветра, (без обрыва проводов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия дерева на провода ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит в пролёте опор №29 - №30, выпавшего из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ № 20 ПС 35/10 Изоплит отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч в пролёте опор №92 - №93, выпавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6кВ № 04 ПС 35/6 Красный луч отключилась действием МТЗ. | Произвести внеплановый обход и осмотр трассы ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный луч. По результатам осмотра устранить выявленные дефекты на ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10кВ Изоплит, ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Красный луч. | - | 0.046667
938 | 286 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:40 | 2020-02-23 10:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №171 - №172 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №171 - №172. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.015333
939 | 276 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:35 | 2020-02-23 09:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №115 - №116 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №115 - №116. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №115 - №116 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.056997
940 | 206 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:32 | 2020-02-23 10:25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС Воронцовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ проводов фаз "А" и "С" из-за разрушения изоляторов фаз "А" и "С" при наезде автотранспорта на опору №16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение изоляторов фаз "А и С" произошло по причине наезда на опору №16 автотранспорта. В результате колебания опоры при ударе и натяжении проводов произошел раскол изоляторов фазы "А" и "С". | Выполнить обследование стоек опор №15; №16; №17 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка с откапыванием их на глубину до 0,6м на предмет выявления дефектов в связи с наездом автотранспорта на опору №16. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Воронцовка на предмет выявления нарушений угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра и обследования стоек опор №15; №17 ВЛ-10-6 ПС Воронцовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.25424
941 | 325 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:25 | 2020-02-23 16:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 2) Отключение КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №145-146 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №172-173 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №172-173 произошел излом и падение на землю двух деревянных опор №172 и №173. 4) Отключение КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №18-19 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, с последующим падением ветки на землю без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №145-146 КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел излом и падение на землю двух деревянных опор №172 и №173, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18-19 КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 /35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №29(4) ПС 110 /35/10 кВ Старица, КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Луковниково, КВЛ-10 кВ №07(3) ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле, ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Родня. | - | 2.6932
942 | 284 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:17 | 2020-02-23 10:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №98-№100 упавшим деревом из-за не своевременной его вырубки в охранной зоне ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв 2-х проводов марки АС-35 на ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Коробец произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №98-№100 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10 Коробец. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №98-№100. По результатам осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.2925
943 | 377 | Лесной РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:14 | 2020-02-23 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное вызвано междуфазным к.з. из-за повреждения двух фарфоровых проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП 10/0,4кВ №021 Полонское, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов ИПУ-10 фаз "В" и "С" на ТП 10/0,4кВ №021 Полонское произошел в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | Произвести ревизию КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет запитанных от ВЛ 10кВ № 10 ПС 35/10 кВ Лесное с проведением контрольных измерений сопротивления изоляции РУ -10 кВ и 0,4 кВ. Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. | - | 0.029333
944 | 386 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:13 | 2020-02-23 16:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-26 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 2. Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Дашково произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №91-92 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. 3. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №123-124 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №25-26, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №91-92, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №123-124, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Озерец, ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Дашково, ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10кВ Бор дефекты. | - | 1.8182
945 | 393 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:05 | 2020-02-23 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №204-205 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева из вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка в пролете опор №204-205, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 Рютино от ПС 110/10кВ Алёшинка действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №6 Рютино от ПС 110/10 Алёшинка - устранить эти дефекты. | - | 0.2479
946 | 325 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:04 | 2020-02-23 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Выползово-Насакино вызвано межфазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 37-38 на провода фаз "В" и "А"с последующим обрывом провода фазы "В" и захлестом этого провода за провод целой ф."А" | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "А" в пролете опор 37-38 ВЛ 35кВ Выползово-Насакино произошло перекрытие на ветки дерева проводов фаз "В" и "А" в этом пролете, с последующим обрывом провода ф"В", захлестом оборванным проводом за провод целой ф."А" и, как следствие, отключение ВЛ 35кВ Выползово-Насакино действием МТЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Выползово-Насакино для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Выползово-Насакино-устранить эти дефекты | - | 0.002799
947 | 280 | Темкинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:03 | 2020-02-23 09:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22 - 23. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при включении по ТУ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем упало на землю под действием сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор 22 - 23. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки силами ИТР на участках прохождения по лесным массивам. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Горки разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.02185
948 | 331 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 08:00 | 2020-02-23 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №448-№449, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) в пролете опор №448-№449, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) отключилась действием МТЗ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Слаутино (Мосты) дефекты. | - | 0.10628
949 | 327 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 07:34 | 2020-02-23 08:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 35кВ Т1, В 6 кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК действием диф.отсечки вызвано трехфазным коротким замыканием, произошедшем из-за возникновения дугового перекрытия в следствие отгорания шины 6 кВ фазы "С" от ТР 6кВ Т1 в сторону В 6кВ Т1 и перекрытие шин фаз "А", "В", "С" в ячейке В 6кВ Т1. Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Отгорание шины 6 кВ фазы "С" от ТР 6кВ Т1 в сторону В 6кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК вызвано проходом тока нагрузки через ослабленный контакт болтового соединения полюса разъединителя и ошиновки (ослабление болтового соединения произошло из-за ослабления гроверной шайбы в следствии ослабления упругости шайбы из-за усталости металла шайбы в процесе длительной эксплуатации). Ответственный за эксплуатацию мастер Бондарюк Д.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Выполнить протяжку всех болтовых соединений в ячейке В 6кВ Т1 на ПС 35/6 кВ ХБК. | - | 0.05
950 | 198 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 07:31 | 2020-02-23 07:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-24- №6-25 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-24- №6-25 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.116
951 | 366 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:31 | 2020-02-23 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №130-131 в результате падения ветки дерева из за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС Моркины Горы. | - | 0.24534
952 | 346 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:30 | 2020-02-23 08:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35/10 Н.Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №211-№212 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35кВ Николо-Корма с целью выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №7 Мешковский ПС 35кВ Николо-Корма | - | 0.1116
953 | 334 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:20 | 2020-02-23 08:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №111/150-111/151 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №111/150-111/151 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин.Дворы действием МТЗ, в последствие произошло падение ветки на землю. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35/10 кВ Мин. Дворы. | - | 0.69334
954 | 372 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:18 | 2020-02-23 09:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №63-64 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов ф. "А" и "В" в данном пролете опор. 2. Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №63-64 и обрыв провода ф. "А" и "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кесьма действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №71-72, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Кесьма, ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Чамерово дефекты. | - | 0.57833
955 | 324 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:13 | 2020-02-23 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №107-108 веткой дерева, упавшей на провода (вблизи опоры №108) из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В результате падения ветки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №108 ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №210-211 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №107-108 (вблизи опоры №108) ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел срыв изолятора на опоре №108, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием ТО. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы действием ТО. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(5) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №09(3) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №17(6) ПС 35/10 кВ Кн.Горы, ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35/10 кВ П.Городище. | - | 1.7183
956 | 364 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 06:00 | 2020-02-23 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего при схлесте шлейфов фаз "А" и "В" на Р-338 в момент обрыва и падения шлейфа фазы "В". Падение произошло в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на Р-338. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1988г. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на Р-338 ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате естественного старения изоляции вследствии длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуде И.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11873
957 | 345 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 05:55 | 2020-02-23 16:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1) Отключение ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №67-68 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №14(15) ПС 35/10 кВ Юрьево-Девичье действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Красногорская действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10 кВ Головино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14(15) ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14(15) ПС Юрьево-Девичье, ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская, ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино. | - | 1.1105
958 | 99 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 05:24 | 2020-02-23 05:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся под проводами ВЛ в пролете опор №158-159. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-1, АПВ не работает по условиям РЗА, РПВ успешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0.00815
959 | 360 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 04:15 | 2020-02-23 06:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение КЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ф."А" и "С" участка воздушной линии отпайки КВЛ 6кВ в ст. ТП 1137 в пролете опор №2-14-№2-15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов ф."А" и "С" участка воздушной линии отпайки КВЛ 6кВ в ст. ТП 1137 в пролете опор №2-14-№2-15 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. УРЗА не в ведении Ярэнерго | Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 1(Резинотехника) - ТП 1150 ф.35 и членам бригады о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. Обеспечить вырубку ДКР в пролете опор №2-14-№2-15 КВЛ 6 кВ ТП 1(Резинотехника) - ТП 1150 ф.35. | - | 0.4
960 | 282 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 03:40 | 2020-02-23 04:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №15-№16 из-за не своевременной его вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №15-№16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их исполнения. | - | 0.6156
961 | 269 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 01:42 | 2020-02-23 03:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 35-36 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №№ 35-36 в результате падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Катынь-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1007 ПС Катынь-2 в пролете опор №№ 35-36 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.054615
962 | 356 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 01:05 | 2020-02-23 01:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Луч-Плутково произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №104-105, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Луч-Плутково, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №104-105 ВЛ-35 кВ Луч-Плутково из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Луч-Плутково действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Луч-Плутково По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Луч-Плутково устранить выявлен-ные дефекты. | - | 0.45
963 | 268 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-23 00:12 | 2020-02-23 01:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л612 ПС Смоленск2 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ Л612 ПС Смоленск2, оп.№35-РП24 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.19067
964 | 267 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 01:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Ельша в пролете опор №№ 78-79 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Ельша явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 78-79 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ельша проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Ельша в пролете опор №№ 78-79 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.015
965 | 274 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 01:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к пробою проходного изолятора марки ИПУ-10- фазы "В" в РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша явилось изменение диэлектрических свойств проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. (33 года эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к появлению "земли" на ВВЛ-1003 ПС Ельша явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие пробоя проходного изолятора марки ИПУ-10 фазы "В" в РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша. | Провести внеочередные высоковольтные испытания изоляции РУ-10кВ ТП-207 ВЛ-1003 ПС Ельша. | - | 0.01545
966 | 357 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 23:38 | 2020-02-23 00:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Промышленная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 9 – 10 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 8 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходеВЛ 10кВ № 1 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.9451
967 | 281 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 18:35 | 2020-02-22 19:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №9-14 - №9-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-14 - №9-15 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №9-14 - №9-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС Ярцево-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.82136
968 | 222 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 18:00 | 2020-02-22 19:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабельной муфты 10кВ в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | междуфазное замыкание на опоре №80 в результате пробоя кабельной муфты. | Произвести внеплановые испытания участков КЛ-10кВ запитанных от ВЛ 10кВ № 02 Райцентр ПС 110/35/10 Тербуны По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки | - | 0.92367
969 | 191 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 17:59 | 2020-02-22 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 11 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролёте опор №94-95. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное, в пролёте опор №94-95, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Ружное. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Ружное в пролете опор №94-95. | - | 0.077
970 | 361 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 17:20 | 2020-02-22 19:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.039334
971 | 342 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 14:21 | 2020-02-22 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 9 м/с., с дерева (высота дерева более 10м) растущего в близи охранной зоны воздушной линии произошло падение сломанной ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ № 7 ПС Староюрьевская в пролёте опор №44-45, что привело к перекрытию двух фаз ВЛ и возникновению межфазного КЗ, в следствии чего произошло отключение В-10кВ ВЛ № 7 на ПС Староюрьевская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное КЗ при падении ветки дерева (в следствии порывов ветра 9 м/с) на провода ВЛ из вне охранной зоны воздушной линии электропередач. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить срок устранения (ТО, КР). Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 7 ПС Староюрьевская от деревьев угрожающих падению на провода ВЛ в пролете опор № 37-39, согласно аварийному листку осмотра. При выдаче задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обращая на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.011334
972 | 354 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 13:56 | 2020-02-22 14:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 14-15 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 8 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.080679
973 | 229 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 12:27 | 2020-02-22 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отгорание ошиновки фазы "А" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . | Произвести тепловизионный контроль контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля. По результатам тепловизионный контроля контактных соединений КТП-10/0,4 кВ 8-25 ПС 110кВ №31 Воля наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.053332
974 | 190 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 10:31 | 2020-02-22 10:33 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Наезд неустановленными лицами на опору №52 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино привёл к её излому. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом опоры №52 ВЛ-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино привёл к нарушению изоляции короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Любегощь РП Бацкино. | Письменно обратиться в органы МВД с просьбой нахождения виновных в причинении ущерба. | - | 0.0021
975 | 317 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-22 08:33 | 2020-02-22 08:39 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло в результате излома у основания стойки ж/б опоры с последующим срывом штыревого изолятора и падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №49, вследствие наезда автомобиля на опору. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом у основания стойки ж/б опоры с последующим срывом штыревого изолятора и падением провода фазы "С" на металлоконструкцию траверсы на опоре №49 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошёл вследствие наезда автомобиля на опору. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 0.022
976 | 321 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 23:17 | 2020-02-21 23:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Крутец ПС Покров | - | 0.045229
977 | 103 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 22:37 | 2020-02-21 23:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. (кабель 1972 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.33001
978 | 349 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 18:23 | 2020-02-21 19:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительском ТП №П-1525 , находящееся нана балансе АО «Тандер»,произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС Комсомольская. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.086402
979 | 347 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 16:25 | 2020-02-21 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 35кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 12-13 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра достигала 7м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 22 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 22 Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.0001
980 | 322 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 14:14 | 2020-02-21 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №39-40 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008717
981 | 94 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 13:51 | 2020-02-21 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. (кабель 1976 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-8 маг.814 - ТП-419 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.23417
982 | 93 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 11:57 | 2020-02-21 13:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 1.2348
983 | 359 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 11:50 | 2020-02-21 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 608 ПС 35/6кВ Мокеиха в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(1-3)-(№1-4) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(1-3)-(№1-4) деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха с целью выявления дефектов, мешающих работе ВЛ Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 6кВ № 608 ПС Мокеиха | - | 0.039666
984 | 341 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 09:44 | 2020-02-21 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ №4 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 75-76, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 ПС Б.Избердеевская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 75-76. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ. | - | 0.036
985 | 263 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 09:38 | 2020-02-21 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение концевой кабельной муфты кабеля идущего на Т-1 в ячейке №3 РУ-6кВ ТП-434 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). По результатам прошлых испытаний кабеля отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1613 в РП-16 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением концевой кабельной муфты кабеля идущего на Т-1 в ячейке №3 РУ-6кВ ТП-434 в связи с пробоем междуфазной изоляции в результате старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ на Т-1 ТП-434 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.97068
986 | 91 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-21 03:26 | 2020-02-21 05:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-201 - ТП-702 (кабель 1999 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-201 - ТП-702 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-702 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.52032
987 | 196 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 17:08 | 2020-02-20 17:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-296 , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Брасовская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-269 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.004761
988 | 302 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 15:24 | 2020-02-20 15:25 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 304 на опоре №2/4 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 304 на опоре №2/4 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006596
989 | 339 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:50 | 2020-02-20 14:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12-13. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №1 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№1 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-00/12-13 ВЛ 10 кВ №1 ПС Ржаксинская и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.059051
990 | 306 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:43 | 2020-02-20 15:58 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 35кВ «Кибернетик-Соломидино» в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва и повреждения проводов фаз "А" и "В", грозозащитного троса в пролете опор №26-№27 при падении частного вертолета, вследствие чего произошли излом опоры №26, обрыв и повреждение проводов ВЛ всех фаз в пролетах опор №24-№27 и грозозащитного троса в пролетах опор №25-№27. Работа МТО, МТЗ на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно. Работа АПВ (1 и 2 кратности) на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно, неуспешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/10кВ "Красное"-правильно, успешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/6кВ "Купань"-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв и повреждение проводов фаз "А" и "В", грозозащитного троса в пролете опор №26-№27 при падении частного вертолета, вследствие чего произошли излом опоры №26, обрыв и повреждение проводов ВЛ всех фаз в пролетах опор №24-№27 и грозозащитного троса в пролетах опор №25-№27. Работа МТО, МТЗ на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно. Работа АПВ (1 и 2 кратности) на ПС 110/35/6кВ «Переславль»-правильно, неуспешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/10кВ "Красное"-правильно, успешно. Работа АВР 35кВ на ПС 35/6кВ "Купань"-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 35кВ "Кибернетик-Соломидино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Направить претензионное письмо владельцу туристического комплекса "Попов Луг" о нарушении им требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160. | - | 0.16833
991 | 303 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:20 | 2020-02-20 15:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №22 участка КЛ 10 кВ от Р 207 до Р 211, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №22 участке КЛ 10 кВ от Р 207 до Р 211 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Стрелецкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0092
992 | 213 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 14:19 | 2020-02-20 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения участка КВЛ-10кВ №12 ПС Южная от опоры №4-2, находящегося на балансе потребителя ПАО "Мегафон" произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ю-7-8П ПАО "Мегафон" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. | - | 0.2721
993 | 334 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 13:28 | 2020-02-20 13:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-4. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №21 на ПС Городская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №21 ПС Городская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС Городская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС Городская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005167
994 | 333 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 13:10 | 2020-02-20 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №14-15. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.040834
995 | 279 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-20 11:41 | 2020-02-20 13:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №34- №35 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-623 ПС Сафоново произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролет опор №34 - №35 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-623 ПС Сафоново с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-623 ПС Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.28533
996 | 203 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 15:16 | 2020-02-19 15:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая действием защит из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП-20-19 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Подгорное». |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Подгорное" о приведении потребительского оборудования ТП-20-19 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.023547
997 | 184 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:25 | 2020-02-19 15:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфа двух фаз ВР-10кВ КТП-130 ф.1001 ПС 110кВ Плюсково. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфами двух фаз ВР-10кВ КТП-130 ф.1001 ПС 110кВ Плюсково упавшей веткой дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 110кВ Плюсково произвести обрезку веток на выявленных деревьях. | - | 0.033501
998 | 330 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:18 | 2020-02-19 14:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №79-80. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№22 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№22 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №22 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.64706
999 | 310 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 14:00 | 2020-02-19 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.093918
1000 | 205 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 13:27 | 2020-02-19 14:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 60-61 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 60-61 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ К-Отделец разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.018501
1001 | 298 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 12:59 | 2020-02-19 14:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19711
1002 | 299 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 12:59 | 2020-02-19 13:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-Город 23 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1088
1003 | 344 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 10:32 | 2020-02-19 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. о эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.79734
1004 | 174 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:32 | 2020-02-19 09:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №9/89-9/90 ВЛ-10кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9/89-9/90 ВЛ-10 кВ №12 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине | - | 0.038161
1005 | 181 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:32 | 2020-02-19 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Ломовое, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания фаз "А" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно из-за не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ №15 от ПС 35/10кВ Ломовое на провода фаз "А" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине | - | 0.031
1006 | 209 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:31 | 2020-02-19 09:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №47-48, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №47-48 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.051176
1007 | 326 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 09:18 | 2020-02-19 10:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременное устранение дефектов и резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева, растущего в охранной зоны ВЛ-10кВ №06 ПС-35кВ Отъясская на провода в пролете опор № 3-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева, на провода ВЛ в пролете опор №3-4, произошло двухфазное КЗ, что вызвало срабатывание защиты на отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Отъясская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Отъясская, для определения деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №2 Чаплыгиным по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков. | - | 0.014
1008 | 261 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 08:55 | 2020-02-19 10:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 057 - ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-621 ПС Южная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ ТП 057-ТП 669 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 057 - ТП 669 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0.33334
1009 | 211 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 08:20 | 2020-02-19 08:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов на опоре №53 в результате падения на провода ВЛ ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №3 Щербинино ПС Никольская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.004666
1010 | 237 | Курчатовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 07:15 | 2020-02-19 12:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Излом опоры №46 ВЛ-10 кВ №01 у основания с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в результате наезда на опору ВЛ транспортного средства ВАЗ 2112. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Наезд на опору №46 ВЛ-10 кВ №01 постороннего транспортного средства с последующим ее изломом и падением. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ №01 (82501) ПС Рязаново с проверкой состояния опор №44, 45, 47, 48, подвергшихся динамическому воздействию при наезде постороннего транспорта. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.054667
1011 | 214 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 06:57 | 2020-02-19 09:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской ТП 1205П (на балансе ООО АПК РосАгроАльянс). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.17607
1012 | 205 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 05:10 | 2020-02-19 05:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №12 от ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №12 от ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №23-24, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. | - | 0.0297
1013 | 184 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 04:36 | 2020-02-19 05:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово на провод фаз "В" в пролете опор №1-14-№1-15 с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из вне охраной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово на провод фазы "В" в пролете опор №1-14-№1-15 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло однофазное короткое замыкание на землю, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10кВ Сомово | - | 0.010706
1014 | 243 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-19 02:16 | 2020-02-19 02:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Куток произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор № 74-75 веткой отломанной ветром от дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, далее при воздействии ветра произошло сваливание ветки дерева под провода ВЛ, КЗ самоустранилось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода ВЛ в пролете опор №74-75 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Куток от действия защит, далее при воздействии ветра произошло сваливание ветки дерева под провода ВЛ, КЗ самоустранилось. РПВ успешное. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №4 от ПС Куток с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №4 от ПС Куток назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.00035
1015 | 210 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 23:20 | 2020-02-18 23:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ Ш-18-12, находящейся на балансе ПАО "МТС", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Ш-18-12 - ПАО "МТС" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.049307
1016 | 240 | Кореневский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 20:35 | 2020-02-19 00:56 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Межфазное замыкание проводов ВЛ, вызванное неумышленным наездом на опору №34 ВЛ-10 кВ №616 от ПС 35/10 кВ "Коренево" постороннего автотранспорта(легковой автомобиль, принадлежащий частному лицу). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | срыв трех штыревых изоляторов на опоре №34 ВЛ-10 кВ №616 ПС 35/10 кВ "Коренево" с последующим возникновением межфазного КЗ в пролете опор №34-35, вызванный неумышленным наездом на опору постороннего автотранспорта. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ №616 от ПС 35/10 кВ "Коренево" с обязательным проведением верхового осмотра опор №30, 31, 32, 36, 37, 38 с целью определения состояния вязок проводов, изоляторов и выявлению возможных дефектов после внешнего механического воздействия. По результатам проведения осмотра разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.08265
1017 | 90 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 19:50 | 2020-02-18 20:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ПС Буй (р) Ф10-12 - оп.№1" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению однофазного К.З. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ на целом месте на участке КЛ-10 кВ "ПС Буй (р) Ф10-12 - оп.№1" КВЛ 10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). | Выполнить внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 35 лет на фидере 10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-12 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. | - | 0.13
1018 | 178 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 18:55 | 2020-02-18 19:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролёте опор №19/71-20/71. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор, в пролёте опор №19/71-20/71, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.118 ПС Индуктор. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.118 ПС Индуктор в пролете опор №19/71-20/71. | - | 0.148
1019 | 293 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 17:20 | 2020-02-18 17:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 20 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля КЛ 6кВ РП 9 №20 - ТП 158 в следствие естественного старения изоляции кабеля . КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ РП 9 №20 - ТП 158 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 20 РП 9 - ТП 158 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.083325
1020 | 323 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:44 | 2020-02-18 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Скобелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 178-179, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 Скобелевская от деревьев, угрожающих падению на ВЛ в пролете опор № 160-165, 167-170, 172-175 согласно аварийному листку осмотру. | - | 0.034165
1021 | 317 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:42 | 2020-02-18 15:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 33-34, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №03 от ПС 35 кВ Александровская насаждения обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. | - | 0.01905
1022 | 310 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 15:00 | 2020-02-18 16:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия между жилами кабеля ф. "А","В" в соединительной кабельной муфте, вследствие естественного износа (старения) изоляции жил кабеля с длительным сроком эксплуатации с 1968 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков М.Н. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-6кВ № 12 ПС 35/6 кВ Тяговая произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1968 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Большаков М.Н. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Тяговая Провести мастерам Конаковского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. В результате испытаний устранить выявленные дефекты на КЛ-6 кВ №12 ПС 35/6 кВ Тяговая | - | 0.62082
1023 | 238 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:55 | 2020-02-18 15:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки в камеру трансформатора №1 ЗТП 10/0,4 кВ №055. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами в камере трансформатора №1 ЗТП 10/0,4 кВ №055 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ЗТП 10/0,4 кВ №055 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ЗТП 10/0,4 кВ. Особое внимание при проведении осмотров обратить на возможность проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний. | - | 0.0257
1024 | 322 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:10 | 2020-02-18 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра (порывы до 17 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-00/104 - 105. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС Берёзовская действием МТЗ с не успешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№3 ПС Берёзовская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Березовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.006667
1025 | 179 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 14:05 | 2020-02-18 16:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП №б/н Теле-2, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1022 ПС Летошники. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП №б/н Теле-2 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.042167
1026 | 89 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:49 | 2020-02-18 14:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КВЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №13 - 16 ф. 10-05 ПС Восточная-2. (кабель 1980 года) | Нарушение электрической изоляции | Пробой КВЛ-10 кВ на целом месте, в пролете опор №13 - 16 ф. 10-05 ПС Восточная-2. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КВЛ-10 кВ опора №13 - №16 Выполнить осмотр концевых разделок КВЛ опора №13 - №16 По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.7209
1027 | 292 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:10 | 2020-02-18 15:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной концевой муфты в ячейке В-10кВ КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. УРЗА в ведении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной концевой муфты в ячейке В-10 кВ КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1999г. УРЗА в ведении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №12 ПС 220/110/10кВ "Неро" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.072662
1028 | 207 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 13:09 | 2020-02-18 14:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской ТП 10/0,4кВ 077, находящейся на балансе ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков", произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненного действием защит. |  |  | Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу ТП 10/0,4кВ077 - ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков"о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. | - | 0.2958
1029 | 316 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 12:15 | 2020-02-18 12:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате не своевременного ТО трассы ВЛ, при порывах ветра 17м/с произошло падение ветки с дерева растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №41-№42 по ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская, повлекшие за собой двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №04 с неуспешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №41-№42. | Произвести валку деревьев и низовую расчистку трассы ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Балыклейская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данный участок ВЛ, о качестве проводимого осмотра ВЛ обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0055
1030 | 202 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 11:36 | 2020-02-18 13:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 6/0,4кВ Ж-543-6П, находящейся на балансе потребителя: ООО "Типография "Новое время" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Направить письмо владельцу КТП 6/0,4кВ Ж-543-6П ООО "Типография "Новое время" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.32386
1031 | 195 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 06:19 | 2020-02-18 06:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №№18-19 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №№18-19, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине, составлен лист осмотра, произведена фотофиксация дефектов, выявленные дефекты включены в план работ на 2020г Разработаны мероприятия по выявленным замечаниям, обнаруженных в результате внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская, и включены в план работ 2020г | - | 0.04142
1032 | 172 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 06:15 | 2020-02-18 06:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся порывов ветра произошло падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №112-113 КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10кВ Мценск, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ).АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №112-113 КВЛ-10кВ №02 ПС 220/110/10 кВ Мценск, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.033173
1033 | 191 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 04:00 | 2020-02-18 04:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №94-95, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №94-95, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | 0.028474
1034 | 294 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 01:40 | 2020-02-18 02:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10кВ № 11 110/10 кВ ПС Перевал в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 11 ПС Перевал-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 11 ПС Перевал-ТП313 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Кабель в эксплуатации с 2017 года. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ10кВ ПС Перевал л.11-ТП313 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.087086
1035 | 200 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-18 00:53 | 2020-02-18 01:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждении в ТП№З-048П, находящейся в эксплуатационной ответственности ЗАО ПТФ "Задонская". |  |  | Направить в адрес ЗАО ПТФ "Задонская" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.11
1036 | 318 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 19:14 | 2020-02-17 20:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 38-39 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №07 в пролете опор №38-39 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №07 ПС Питерская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0126
1037 | 301 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 19:11 | 2020-02-17 19:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фаз "А" и "В" на ЛР-33 на опоре №50 ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово телом птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" на ЛР-33 на опоре №50 ВЛ-10кВ №4 ПС110/35/10 кВ Глебово телом птицы. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Глебово ПС110/35/10 кВ Глебово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 4 Глебово ПС110/35/10 кВ Глебово. | - | 0.14111
1038 | 325 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:30 | 2020-02-17 18:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Нагорье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.075006
1039 | 180 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:20 | 2020-02-17 18:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение сломанного ветром дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево в пролёте опор №2/25-5/1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит и обрыву провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение сломанного ветром дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ Фид.№9 ПС 110/35/10 кВ Новополево в пролёте опор №2/25-5/1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит и обрыву провода. | Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Новополево и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Новополево по всей длине. | - | 0.15098
1040 | 257 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:18 | 2020-02-17 20:03 | Проезд крупногабаритной техники | Отключение ВЛ-1003 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №121 - №122 при проезде крупногабаритного автотранспорта с обрывом двух проводов в пролете опор №121 - №122, повреждением двух изоляторов на опоре №121, повреждением траверсы на опоре №122. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение оборудования ВЛ-1003 ПС Алферово (обрыв 2 проводов марки АС-35, повреждение повреждение двух изоляторов ШФ-10г, повреждение траверсы ТМ-1) произошло в результате механического воздействия сторонних лиц на крупногабаритном автотранспорте в пролете опор №121 - №122 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться с заявлением в органы полиции по факту отключения ВЛ-1003 ПС Алферово, и привлечении к ответственности виновных лиц. | - | 0.0665
1041 | 203 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 18:16 | 2020-02-17 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ "Мечта" от РП 10кВ "Горицы" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов ВЛ в пролете опоре №18-19 упавшим сухим деревом, росшим в охранной зоне ВЛ. Причина не успешного включения АПВ явилось зависание дерева на проводах с последующим падением её на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кроткое замыкание проводов ВЛ в пролете опоре №18-19 ВЛ 10кВ "Мечта" от РП 10кВ "Горицы", произошло по причине механического воздействия при падении сухого дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Чудово" от РП 10кВ "Горицы", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Горицы" от РП 10кВ "Мечта", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0195
1042 | 192 | Сычевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:32 | 2020-02-17 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино послужило междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате падения под действием сильного порывистого ветра ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№41 - 42 из-за пределов охранной зоны. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и включении по ТУ ветвь дерева находилась на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упала на землю. Без повреждения провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления междуфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №№41 - 42. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 35/10кВ Лукино наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением лиц, ответственных за их устранение и сроков устранения. | - | 0.0288
1043 | 294 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:10 | 2020-02-17 18:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная произошло в результате возникновения КЗ, в следствии перекрытия и пробоя верхнего опорного изоляторов ПК 10 кВ фазы «С» с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 710, из-за проникновения влаги через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фазы «С». | Электродуговое повреждение | Пробой верхнего опорного изолятора ПК 10 кВ фазы «С» с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 710 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная, произошел из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенное герметичное уплотнение проходного изолятора 10 кВ фазы «С». | Произвести внеочередной осмотр КТП 710 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра КТП 710, ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0165
1044 | 310 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 17:07 | 2020-02-17 18:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения дерева на провода ВЛ в пролёте опор №174-175, произошло двухфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Селезневская. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. По результатам обхода осмотра осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.20913
1045 | 187 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 16:35 | 2020-02-17 18:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ТП-118 яч. № 2 до выводной опоры № 7 КВЛ-6 кВ от РП-10 яч. № 1 до ТП-118 яч. № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ТП-118 яч. № 2 до выводной опоры № 7 КВЛ-6 кВ от РП-10 яч. № 1 до ТП-118 яч. № 2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ от РП 10 до ТП-118 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ от РП 10 до ТП-118 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13298
1046 | 186 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 16:30 | 2020-02-17 17:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-51 П (на балансе МП АК-1499). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.12834
1047 | 309 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 15:38 | 2020-02-17 15:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ П.Пригородная от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 51 – 52, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 18 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПСП.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.005402
1048 | 233 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 15:25 | 2020-02-17 20:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ-10кВ 3.11.1от ПС Молотычи произошло в результате междуфазного К.З. из-за оборванных проводов в пролётах опор 4-8 - 4-9 - упавшим высокорослым деревом растущим вне охранной зоны ВЛ ( дерево находилось в болоте рядом с жилищем бобров, ими и повреждено ) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №4-8 - 4-9 высокорослого дерева стоявшего вне охранной зоне ВЛ произошёл обрыв проводов и отключение ВЛ-10кВ 3.11.1 от ПС Молотычи | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.11.1. от ПС Молотычи с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.11.1. от ПС Молотычи назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.37375
1049 | 197 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 14:28 | 2020-02-17 18:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП №204П находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Вымпел-Коммуникации» |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.13825
1050 | 295 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 14:18 | 2020-02-17 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6/47 - 6/48 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6/47 - 6/48 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Строитель. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01665
1051 | 87 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:59 | 2020-02-17 15:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №1-10-1-11. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №1-10-1-11 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев | - | 0.101
1052 | 195 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:38 | 2020-02-17 17:23 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи произошло по причине межфазного КЗ, в следствие схлёста проводов фаз "А", "В", в от опоры №16 к ТП-27л, в момент обрыва провода фазы "В". Срок эксплуатации ВЛ составляет 66 лет. Последний комплексный ремонт проводился в 2002 г. Периодический осмотр проведён 26.12.2019 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина обрыва провода фазы "В" от опоры №16 к ТП-27л ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, под воздействием сильного ветра до 20 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. В результате осмотра ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи , выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. ВЛ 6кВ № 12 ПС Грязи включить в план капитального строительства на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.2025
1053 | 258 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 13:25 | 2020-02-17 14:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 из-за границ охранной зоны при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв трех проводов марки А-35 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская произошел вследствие падения дерева из-за границ охранной зона ВЛ пролет опор №51-№52 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Выполнить вырубку деревьев, угрожающих при определенных условиях падением на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 51 - № 52 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская Рассмотреть вопрос на техническом совете филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" о целесообразности установки АПВ на присоединениях 10 кВ ПС 35/10 кВ Нахимовская. | - | 0.2265
1054 | 176 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:23 | 2020-02-17 12:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 2-х фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода 2-х фаз в пролете опор №9-№10 ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ РЕК-14 ф.1014 ПС 110кВ Молотинская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Ф-Бобылево от ЗТП-190 в пролете опор №8-№10. | - | 0.001
1055 | 293 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:19 | 2020-02-17 13:04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 10 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.15
1056 | 160 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 12:14 | 2020-02-17 14:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Под воздействием порывов ветра ветки упавшего дерева легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №10-102 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате касания ветками упавшего дерева проводов фаз В и С в пролете опор №101-102 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | 0.97801
1057 | 311 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:42 | 2020-02-17 12:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 КВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.15334
1058 | 193 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:34 | 2020-02-17 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | "Земля" на ВЛ 10 кВ Слободка появилась в результате падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ , на провод фазы "А" опоры 201 с замыканием на траверсу. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Однофазное перекрытие провода фазы "А" с траверсой на опоре 201, в результате механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ, | Провести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Слободка ПС 35/10 Пружинки произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.15704
1059 | 192 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 11:00 | 2020-02-17 13:23 | Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | Отключение ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» произошло по причине межфазного КЗ, в следствие схлёста проводов фаз "А", "В", в пролёте опор №10-11, в момент обрыва провода фазы "В". Срок эксплуатации ВЛ составляет 50 лет. Последний комплексный ремонт проводился в 2013 г. План следующего комплексного ремонта намечался на 2018 г. Периодический осмотр проведён 20.01.2020 г. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причина обрыва провода фазы "В" в пролёте опор №10-11 на ВЛ-10 кВ №02 ПС «Казинка» произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, в результате воздействия сильного ветра до 20 м/с | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. В результате осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте. ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка включить в план капитального ремонта на 2021 г. в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей. | - | 0.1144
1060 | 86 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 10:49 | 2020-02-17 16:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №28. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе и раскачивания порывами ветра. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №28 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления налипания снега на проводах и дефектов вязок. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | - | 0.1468
1061 | 9 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 09:11 | 2020-02-17 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка, в пролёте опор №5.28-5.29, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка, в пролёте опор №5.28-5.29, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 Рясное от РП Сосновка по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 6.6e-05
1062 | 175 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 09:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Морачёво. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №5-6. | - | 0.000583
1063 | 191 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 08:20 | 2020-02-17 09:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10 кВ № №1 "Сселки", произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП-668П, находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ «Цементник» |  |  | Направить в адрес КТП-668П СТ СНТ «Цементник» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.026065
1064 | 153 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 06:32 | 2020-02-17 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №1 Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева в пролете опор №216-№217, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №216-№217 ВЛ-10 кВ №1 Дмитровская произошло нарушение электрической изоляции фаз "В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ №1 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская в пролете опор №216-217. | - | 1.3537
1065 | 204 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-17 05:54 | 2020-02-17 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №181-182, что привело к обрыву проводов фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №181-182 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль произошел обрыв проводов фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №181-182. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. | - | 1.176
1066 | 183 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 20:35 | 2020-02-16 20:49 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ №08 РП Каликино (Соцкульбыт) явилось повреждение в ТП 62П находящейся на балансе потребителя Рюмкина А.Г. |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.021696
1067 | 289 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 18:08 | 2020-02-16 18:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №43-44 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Борисы. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.032367
1068 | 217 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 13:30 | 2020-02-16 14:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Причиной возникновения "земли" 1сек. шин 10кВ КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ «Белгородка» стало однофазное замыкание на землю на опоре №71 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка", в результате попадания животного (куницы) в воздушный промежуток на опоры №71. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка на опере №71 ВЛ10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" произошло в результате попадания животного (куницы). | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка". По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.043198
1069 | 170 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 11:35 | 2020-02-16 13:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролёте опор №87-88. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая, в пролёте опор №87-88 ветвями дерева, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1009 ПС Марицкая. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1009 ПС 110кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. По результатам осмотра произвести вырубку деревьев и обрезку сучьев. | - | 0.15991
1070 | 291 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 10:43 | 2020-02-16 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 68-69. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 Куровщиновская в пролете опор № 68-69, что явилось причиной отключения В-10 кВ №3. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Куровщинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.013
1071 | 299 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 10:01 | 2020-02-16 11:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-40. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Кулешовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №03 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.044001
1072 | 285 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-16 05:30 | 2020-02-16 07:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от КТП 323 - КТП 329 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.8656
1073 | 290 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 21:20 | 2020-02-15 21:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Аббакумцево в результате отключения вручную В 10кВ №03 на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево неустановленными лицами в момент хищения вакуумного В 10кВ №03 марки BB/tel 10-20/630 (Заводской номер №11002022). Выключатель в эксплуатации с 2008 года. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение вручную В 10кВ №03 на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево неустановленными лицами в момент хищения В 10кВ №03 марки BB/tel 10-20/630 (Заводской номер №11002022). Выключатель в эксплуатации с 2008 года. | Выполнить усиление дверей в КРУН 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. Установить дополнительный датчик открывания дверей в КРУН 10 кВ ПС 110/35/10кВ Аббакумцево. | - | 0.18751
1074 | 188 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 14:48 | 2020-02-15 16:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" при обрыве вязки проводов фаз «А» и «С» на опоре № 110 вследствии наезда на опору стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фаз "А" и "С" на опоре № 110 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Александровка произошел из-за наезда на опору стороннего автотранспорта. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. | - | 0.039
1075 | 192 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 14:20 | 2020-02-15 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ №31 Воля послужило однофазное замыкание на землю фазы «В», вследствие обрыва вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №6/49 с последующим его касанием металлоконструкции траверсы. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» с последующим его касанием металлоконструкции траверсы на опоре №6/49 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ №31 Воля произошел вследствие механического разрушения соединения провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Воля в пролетах опор №6/39-6/67 с применением бинокля с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Воля в пролетах опор №6/39-6/67 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. | - | 0.2925
1076 | 244 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 13:25 | 2020-02-15 15:10 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье, в пролете опор №14 - №15, явилась несанкционированная рубка лесных насаждений за пределами охранной зоны ВЛ не установленными лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Понизовье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №14 - №15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Направить обращение в правоохранительные органы для установления лиц причастных к несанкционированной рубке лесных насаждений. | - | 0.0035
1077 | 172 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 10:50 | 2020-02-15 10:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №28-№29 ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская произошло в результате перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №28-№29 веткой, упавшей с дерева растущего в пределах охранной зоны ВЛ, что привело к отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1027 ПС 110кВ Клетнянская в пролете опор №28-№32. | - | 0.000699
1078 | 81 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 10:28 | 2020-02-15 12:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 (кабель 1965 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-127 1 с.ш. - ТП-706 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.82598
1079 | 288 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 09:55 | 2020-02-15 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №126-127. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №126-127. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №01 ПС 35кВ Дегтянская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0975
1080 | 181 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-15 08:36 | 2020-02-15 10:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменения свойств изоляционного материала кабеля АСБ 3*95 ф «А» и «С», КЛ-6кВ яч № 22 от ПС «Грязи-Город» до ТП-56 в процессе длительного срока эксплуатации. Срок службы кабеля составляет 55 лет. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля АСБ 3*95 ф «А» и «С», КЛ-6 кВ №22 «Грязи-Город» от ПС до ТП-56л . | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей КЛ-6 кВ яч. №22 ПС «Грязи-Город», со сроком эксплуатации более 25 лет. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.041165
1081 | 299 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 18:25 | 2020-02-14 21:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №47 КВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 250/10 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора ТМ 250/10 кВА на КТП 10/0,4 кВ №47 КВЛ-10 кВ №2 2 ПС 110/10 кВ Краностроитель (пробой изоляции обмотки ВН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. Ответственный за эксплуатацию: старший мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ-10 кВ №22 ПС 110/10 кВ Краностроитель. По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет устранить выявленные дефекты. Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования | - | 0.13
1082 | 190 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 13:50 | 2020-02-14 13:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-5 ПС 110кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 по ВЛ 10-5 ПС 110кВ Краснолипье произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 10 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.001249
1083 | 227 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 13:10 | 2020-02-14 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №(2-30) - (2-31) ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Карыж, вызванное падением на провода дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ с последующим обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением под воздействием бокового порывистого ветра на провода в пролете опор №(2-30) - (2-31) дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ с последующим возникновением межфазного КЗ и обрывом провода ф.С в указанном пролете. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 от ПС 35/10 кВ Карыж, с обязательным проведением верхового осмотра опор №2-30, 2-29, 2-31, 2-32, 2-28 с целью выявления возможных дефектов состояния изоляторов, вязок проводов после динамического воздействия на провода. По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.040834
1084 | 287 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 12:55 | 2020-02-14 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №45-№46 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10кВ № 01 ПС Вятское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.14583
1085 | 248 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 12:05 | 2020-02-14 12:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля АСБ 3х240, участка от ТП 012 до ТП 064 КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника (год ввода в эксплуатацию 1983 г., дата последних испытаний 04.03.2017 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (37 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника явилось междуфазное К.З. из-за электрического пробоя междуфазной изоляции кабеля АСБ 3х240, на участке от ТП 012 до ТП 064. | Проанализировать количество повреждений кабеля КВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на участке от ТП 012 до ТП 064 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены участка кабельной линии. | - | 0.026
1086 | 152 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 11:21 | 2020-02-14 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения и изменения свойств ПХВ изоляции контрольного кабеля (в эксплуатации с 1980 года) цепей газовой защиты Т1 ПС 110/35/10 кВ Тросна, произошло снижение изоляции цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1, что привело к ложной работе газовой защиты трансформатора. | Нарушение электрической изоляции | Ложная работа газовой защиты трансформатора, в следствии снижение изоляции цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1, с отключением ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская II цепь. | ПС 110/35/10 кВ Тросна произвести замену контрольного кабеля цепей газовой защиты от шкафа защит Т1 КРУ 10кВ до клемного шкафа Т1. Провести инструктаж персоналу ЮУ ОРЗиПА о необходимости при проведении профилактического контроля защит трансформатора измерять сопротивление изоляции контрольных кабелей | - | 0.41171
1087 | 298 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 10:25 | 2020-02-14 11:51 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №13 Волга ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ТП 043 до ТП 065 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (пункт 3.2.2 ПУЭ) | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ТП 043 до ТП 065 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (пункт 3.2.2 ПУЭ) | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру А.Д. Рогульскому о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.001433
1088 | 191 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 10:16 | 2020-02-14 11:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ОПХ ВНИИСС Апасова И.В. |  |  | Направить письмо потребителю ОПХ ВНИИСС Апасова И.В. о приведении потребительского оборудования ТП 507 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.87469
1089 | 286 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 09:30 | 2020-02-14 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21-22. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №11 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №11 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.01
1090 | 307 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 05:52 | 2020-02-14 07:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево произошло по причине однофазного к.з. из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №35-36 и падения его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-36 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1971 года в результате уменьшения сечения из-за излома нескольких жил провода. Ответственный: Ст. мастер УСЛЭП Беж. ПБ Прокофьев С.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1971 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва за счет уменьшения сечения провода (излом нескольких жил), что привело к обрыву и падению на землю провода фазы "С" в пролете №35-36 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево действием ТЗНП. Ответственный: Ст. мастер УСЛЭП Беж. ПБ Прокофьев С.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор №35-36 ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110/10кВ Малышево-устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Беж. ПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | 0.8
1091 | 214 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-14 05:06 | 2020-02-14 06:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | ВЛЗ 10кВ №24 ПС Киликино оперативно отключена из-за появления "земли" в сети 10кВ по причине повреждения оборудования потребителей электрической энергии на ТП 428 запитанной от ВЛЗ 10кВ №24 ПС Киликино. |  |  | Направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП 428 запитанной от ВЛЗ 10кВ №24 ПС Киликино о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителя. | - | 0.023599
1092 | 296 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 15:20 | 2020-02-13 15:55 | Недостатки конструкции | В результате недостатков конструкции ВЛ (по проекту пролет между опорами составляет около 100 метров) имеется провис провода двух фаз "А" и "В", которые при порывах ветра (12 м/с) соприкоснулись друг с другом, что привело к кратковременному К.З. и отключению ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При порывах ветра 12 м/с. произошёл кратковременный схлест провисших проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская. | При следующем КР или ТО ВЛ-10 кВ № 13 Ситовская, в избежание провиса провода и большого расстояния между опорами №2-3 (около 100 м), установить дополнительную ж/б опору между ними. | - | 0.76704
1093 | 283 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:53 | 2020-02-13 14:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002087
1094 | 281 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:31 | 2020-02-13 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 42-43 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №42-43 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №2 ПС Алексеевская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.003266
1095 | 278 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 14:30 | 2020-02-13 14:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 48-49, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему В-10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ10кВ № 12 на ПС 110 кВ Кузьминская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 0.023276
1096 | 154 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 12:09 | 2020-02-13 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-№92 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ «Шатилово» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 1.1784
1097 | 163 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 10:19 | 2020-02-13 10:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка в пролёте опор №1.3-1.4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка, в пролёте опор №1.3-1.4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.Хотня РП Будочка. | Произвести Вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.Хотня РП Будочка в пролете опор №1.3-1.4, угрожающих падением на провода. | - | 0.0015
1098 | 204 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 09:57 | 2020-02-13 13:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 741 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-8-3-9, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 741 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 3-8-3-9, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №741 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 741 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.06766
1099 | 266 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-13 02:30 | 2020-02-13 03:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6 кВ №07 РП 26 для отыскания замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1994г. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 с целью: выявления несанкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, налич дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 873 - ТП 874 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.53332
1100 | 179 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 23:56 | 2020-02-13 01:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до выводной опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до ТП-81 яч.№ 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до выводной опоры № 11 КВЛ-6 кВ от ТП-80 яч. № 2 до ТП-81 яч.№ 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ от ТП-80 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ от ТП-80 устранить выявленные недостатки. | - | 0.0936
1101 | 277 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 20:19 | 2020-02-12 20:42 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение на РП 1 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №21 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "А", "В" ЛРз 2181, набросом (фольгированный воздушный шарик) на опоре №9/2 при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между ножами полюсов фаз "А", "В" ЛРз 2181 на опоре №9/2 ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие наброса (фольгированного воздушного шарика) при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.11499
1102 | 177 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 18:15 | 2020-02-12 18:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ "Чудово" на ПС 110/35/10кВ "Доброе" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева на опоре №13, отломившиеся от дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, с зависанием на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе" явилось междуфазное перекрытие проводов веткой, отломившейся от дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Чудово" от ПС 110/35/10кВ "Доброе", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Колесникову А.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.028997
1103 | 240 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 15:06 | 2020-02-12 15:45 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Демидов явилось обрыв одного провода в пролете опор №С1 - №С3 при проведении работ по прокладке газовой трубы сторонней организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание в результате обрыва провода в пролете опор №С1 - №С3 в результате механического воздействия при проведении работ по прокладке газовой трубы сторонней организацией. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0.0052
1104 | 278 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:44 | 2020-02-12 15:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 498-ТП 118 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1105
1105 | 255 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:27 | 2020-02-12 16:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ТП 596 СНТ Подсосенье ВЛ 10кВ №3Сафроновский ПС 110/35/10 Лом персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате перекрытия по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности изоляции с разрушением проходного изолятора фазы "А". Перекрытие изоляции произошло в результате сильного загрязнения. Оценка УРЗА не требуется. | Провести осмотр всех ТП ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре всех ТП на ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом и влияющие на нормальную работу. Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.019
1106 | 145 | Урицкий РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 14:18 | 2020-02-12 14:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Архангельская в пролете опор 42-43, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного КЗ и отключению ВЛ-10 кВ №2 действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Архангельская, устраненного действием защит. | Выявленные замечания в ходе внеочередного осмотра включить в план ТО Произвести внеочередной осмотр, ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. | - | 0.003996
1107 | 270 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 13:06 | 2020-02-12 13:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №49-№50 ВЛ 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская с не успешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №49-№50. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС 110кВ Инаковская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.005733
1108 | 273 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:52 | 2020-02-12 12:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 16-17 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 16-17 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.061205
1109 | 276 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:36 | 2020-02-12 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1275
1110 | 272 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 12:30 | 2020-02-12 13:51 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9-10. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №09 на ПС Кулешовская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №09 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №09 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027
1111 | 176 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:44 | 2020-02-12 14:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №235 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмотки ВН фазы "В" силового трансформатора ТМ-160/10 КТП №235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КТП №235, ТМ-160/10 КТП №235. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП 10 кВ Излегоще яч.№4 со сроком эксплуатации более 25 лет По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ от ЛЭП 10 кВ Излегоще яч.№4 устранить выявленные недостатки. | - | 0.11625
1112 | 241 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:35 | 2020-02-12 13:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. в результате повреждения оборудования потребителя электрической энергии на ТП 655 (КТП-3 Дорсвет). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК. | - | 0.084334
1113 | 226 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 14:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Межфазное КЗ, возникшее вследствие срыва изолятора ф. "В" на опоре №21 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) штыревого изолятора ф. "В" на опоре №21 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №30208 ПС 35/10 кВ Кульбаки. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №30208 ПС 35/10 кВ Кульбаки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.033
1114 | 178 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:10 | 2020-02-12 12:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 474 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (белки) на ошиновку трансформатора КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А ", В", "С" ошиновки 10 кВ вследствие попадания на трансформатор КТП № 474 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 животного (белки). | Произвести внеочередной осмотр КТП 474 ПС 110кВ Рамонь-2. По результатам внеочередного осмотра КТП 474 ПС 110кВ Рамонь-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.062398
1115 | 76 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 11:08 | 2020-02-12 14:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обрыв провода фазы "С" , крупногабаритной техникой (эксковатором),на ведомственной отпайке в пролёте опор №3-3-№3-4, провод лежит на земле. |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Унжа опоры №146-№144 с целью выявления дефектов, возникших после динамического воздействия на провода крупно габаритной техники. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить повреждение на ВЛ-10 кВ, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | 0.061483
1116 | 280 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 10:14 | 2020-02-12 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Малакеево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002505
1117 | 238 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 10:02 | 2020-02-12 12:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 оперативно отключена вследствие возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ 10кВ запитанного от опоры №87 ВЛ 1001ПС Дорогобуж-1. |  |  | Направить письмо в администрацию Дорогобужского района по факту отключения ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1. | - | 0.67261
1118 | 237 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 09:05 | 2020-02-12 10:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ТП 493П). |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ЭУ - ООО "Транском" (в лице директора Исаева И.М.). | - | 0.035
1119 | 179 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:52 | 2020-02-12 09:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 произошло в результате повреждения на оборудовании ТП 437 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2, находящемся на балансе потребителя ЧП Бурдакина Н.В. |  |  | Направить письмо потребителю ЧП Бурдакину Н.В о приведении потребительской ТП 437 ВЛ-10-1 ПС 110кВ Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.15199
1120 | 80 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:26 | 2020-02-12 10:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево действием защиты стал срыв изолятора на опоре №2-4, падение незакрепленного изолятора с проводом на провод нижней фазы с дальнейшим межфазным К.З. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 18 м/с) и длительного воздействия атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 2-4 ВЛ-10кВ ф. Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок. При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10кВ Василево устранить выявленные замечания. | - | 1.4972
1121 | 261 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 08:11 | 2020-02-12 10:48 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №181-№182 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №181-№182 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №181-№182 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Пружинино", мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД | - | 0.28784
1122 | 195 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 07:55 | 2020-02-12 09:13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной нарушения электроснабжения явилось неотложное отключение ВЛ 10кВ №492 для отключения поврежденного РВО 10кВ на ТП №460 фазы "В", являвшимся причиной наличия однофазного замыкания на землю. | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения РВО-10кВ фазы "В" явилось изменение свойств материалов искровых промежутков разрядника в процессе длительной эксплуатации (46лет). | Организовать внеочередные замеры сопротивления разрядников установленных на ТП по ВЛ 10кВ №492. По результатам замеров сопротивления разрядников установленных на ТП по ВЛ 10кВ №492 разработать график устранения выявленных нарушений. Провести практические занятия с персоналом по измерению сопротивления разрядников 10кВ и оформлению протоколов. | - | 0.0156
1123 | 77 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 05:50 | 2020-02-12 07:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | при аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 Парфеньево установлено, что причиной возникновения межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защит явился схлест проводов в пролете опор № 31-32 при сильном порывистом ветре | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор № 31-32 при сильном порывистом ветре | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево, с целью обнаружения неисправностей оборудования ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево выявленные замечания устранить. | - | 1.15
1124 | 258 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 01:53 | 2020-02-12 03:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №161-№162 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3Сафроновский ПС 110/35/10 кВ Лом, устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.072834
1125 | 170 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-12 | 2020-02-12 00:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 444-445 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор № 444-445 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.032998
1126 | 170 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 20:51 | 2020-02-11 22:27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ Боринское от ПС 35/10 кВ Борино произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 809П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Гранит". |  |  | Направить в адрес ООО "Гранит" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.2656
1127 | 169 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 20:26 | 2020-02-11 20:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ Бригада-1 РП 10кВ Замартынье произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" на опоре №3 отпайки на ТП 502 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. Причина не успешного включения АПВ явилось зависание ветки дерева на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кроткое замыкание проводов фаз "А", "В" на опоре №3 отпайки на ТП 502 ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ. | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Бригада-1" от РП 10кВ "Замартынье", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Бригада-1" от РП 10кВ "Замартынье", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.002016
1128 | 263 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 16:17 | 2020-02-11 16:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №80-№81 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Анненская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №14 ПС 35 кВ Анненская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 17 м/с. в пролёте опор №80-№81 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | 0.050672
1129 | 156 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:25 | 2020-02-11 17:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра до 17 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | схлест проводов в пролете опор №86-87 ФФ. "В","С" при воздействии порывистого ветра до 17 м/с | На ВЛ 10кВ № 14 Киреевка ПС 35/10 Князево произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.044332
1130 | 159 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:23 | 2020-02-11 16:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования - изменение свойств изолятора Р-10 кВ ТП-250 кВА И 501 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала Р-10 кВ ТП-250 кВА И 501 в результате длительной эксплуатации. | Произвести осмотр ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛЗ-10 кВ Заготзерно. По результатам осмотра ИТР Р-10 кВ ТП 10/0,4 кВ ВЛЗ-10 кВ Заготзерно устранить выявленные замечания. | - | 0.18293
1131 | 251 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:22 | 2020-02-11 17:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №4-17-№4-18 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №4-17-№4-18 деревом, упавшим на провода от порывов сильного ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-17-№4-18 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Нагорье". Провести внеплановый инструктаж мастеру Яковлеву Ю.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.074001
1132 | 293 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:15 | 2020-02-11 17:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. линейных проводов фаз "В", "С", в пролёте опор №12-13, в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №12. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения) | Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №12 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки произошло по причине разрушения капронового колпачка, в следствие нарушения структуры материала в результате ультрафиолетового излучения при длительной эксплуатации. | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Бутырки по всей длине на предмет выявления дефектов, вязок проводов и надёжное крепление изоляторов. Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. По результатам верхового осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования в кротчайший срок, по остальным выявленным замечаниям устранить при капитальном или текущем ремонте | - | 0.0246
1133 | 169 | Павловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 15:13 | 2020-02-11 15:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Воронцовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ произошедшего при перекрытии проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 ОВЛ-10 на КТП 204 упавшим высокорослым деревом из охранной зоны на провода ВЛ при порывах ветра до 15-20м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "В" и "С"в пролете опор № 7-8 ОВЛ-10 на КТП 204 ПС Воронцовка произошло из-за падения высокорослого дерева на провода из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15-20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Воронцовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. | - | 0.011055
1134 | 262 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 14:11 | 2020-02-11 15:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резких порывов ветра(на территории Тамбовской области ожидается усиление южного ветра с порывами 17-20 м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №36-37. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№1 на ПС Ольшанская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№1 ПС Ольшанская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.02945
1135 | 176 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 14:05 | 2020-02-11 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Александровка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 24-25 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 24-25 ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 7 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.029499
1136 | 181 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:52 | 2020-02-11 13:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Кратковременное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №191-192 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №191 под воздействием ветра до 17 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №191 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в пролетах опор №185-195 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.014094
1137 | 269 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:45 | 2020-02-11 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018648
1138 | 259 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 13:20 | 2020-02-11 13:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кретово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.002564
1139 | 168 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:35 | 2020-02-11 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Шеп-3-2 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Шеп-3-2 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Шеп-3-2 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.0308
1140 | 231 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:25 | 2020-02-11 14:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "С" КТП-3-2 Борок произошло в результате повреждения силового трансформатора Т1 из-за несвоевременного выявления дефекта ухудшения электрической изоляции силового трансформатора марки ТМ-25/10 кВА. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "С" КТП-3-2 Борок послужило повреждение силового трансформатора ТМ-25/10 кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-3-2 Борок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.003833
1141 | 236 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 12:20 | 2020-02-11 14:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате междуфазного к.з. из-за пробоя двух штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №3-4 по причине развившегося дефекта изоляции в следствии длительной эксплуатации (1989г.в.). | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изоляторов на опоре №3-4 ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково произошло в результате пробоя по причине развившегося дефекта изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1989г.). | Произвести инженерный осмотр состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково с составлением листа осмотра. По результатам осмотра состояния опорной изоляции ВЛ-10кВ 4.9.3 от ЦРП Приходьково назначить сроки устранения выявленных замечаний. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.017066
1142 | 260 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 11:20 | 2020-02-11 11:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 133-134, в результате чего произошло перекрытие проводов, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Мордовская действием МТЗ. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№15 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.010829
1143 | 232 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 11:17 | 2020-02-11 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-611 ПС Гнездово в пролете опор №А2 - №А3 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №А2 - №А3. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-611 ПС Гнездово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-611 ПС Гнездово в пролете опор №А2 - №А3 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-611 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.3726
1144 | 263 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:58 | 2020-02-11 11:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03115
1145 | 191 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:57 | 2020-02-11 11:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения явилось, самоустранившееся однофазное короткое замыкания в пролете опор68-69 из-за перекрытие проводов ВЛ отломившейся веткой дерева, принесенной порывом ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов веткой дикорастущего дерева вблизи охранной зоны ВЛ произошло по причине сильного порывистого ветра. | По выявленным замечаниям составить график устранения. Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12(4514) ПС 35кВ Рог Колодец | - | 0.042815
1146 | 234 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:50 | 2020-02-11 13:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Земля в сети 10кВ возникла по причине срыва изоляторов на опорах №2-45, 2-46 в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра на опору №2-47 с последующим ее изломом по ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Срыв изолятора на опорах №2-45, 2-46 ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка и последующий излом опоры № 2-47 произошел в результате падения высокорослого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №2-47 под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.005666
1147 | 205 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 10:20 | 2020-02-11 12:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за схлеста проводов ф.«В» и ф.«С» в пролете опор № 3-34 - 3-35 вследствие срыва изолятора на опоре №3-34 под действием порывов ветра. | Нарушение электрической изоляции | Схлест провода в пролетах опор №3-34 - 3-35 по ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное произошел, вследствие срыва изолятора на опоре №3-34 под действием порывов вет. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.11725
1148 | 262 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:54 | 2020-02-11 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №165-166 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №165-166 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.003596
1149 | 261 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:51 | 2020-02-11 09:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01425
1150 | 270 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:46 | 2020-02-11 11:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.25666
1151 | 182 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:34 | 2020-02-11 11:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №122-№123 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №122-№123 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Марица. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 110 кВ Марица составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.037699
1152 | 232 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 09:15 | 2020-02-11 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№58-59 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№58-59 ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) с составлением листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 14 от ПС Кириловка (41015) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.003372
1153 | 150 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:53 | 2020-02-11 08:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-10-1-11, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №1-10-1-11, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | 0.02035
1154 | 272 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:49 | 2020-02-11 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №39 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №39-40, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №39 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №39-40 ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.38666
1155 | 213 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:45 | 2020-02-11 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ-10кВ 1.16.12 от ПС Генеральшино оперативно отключена из-за однофазового замыкания на землю провода 10кВ через траверсу и опору ВЛ при срыве изолятора с колпачка на опоре №1-22 при падении с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ сука сломанного ветром и упавшего на провод ВЛ-10кВ 1.16.12 ПС Генеральшино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провод ВЛ в пролете опор №1-22 с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ сука сломанного ветром произошел срыв изолятора с колпачка на опоре №1-22 с дальнейшим однофазным замыканием на землю провода 10кВ через траверсу и опору ВЛ. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Внести в перечень особо опасных мест по Дмитриевскому РЭС в раздел опоры подверженные току однофазного К.З. опору №1-22 ВЛ 10кВ 1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино. | - | 0.29
1156 | 189 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:40 | 2020-02-11 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 11.02.2020 г в 08: 40 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 01 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при схлесте проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 77-78 из-за увеличения провиса проводов при налипании на них мокрого снега и воздействии порывов ветра(порывы 16-21 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате схлеста проводов фаз"В","С" при налипании мокрого снега и увеличении провеса проводов. | Составить план-график устранения выявленных дефектов. .Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 01 от ПС 110/35/10 кВ «Касторное | - | 0.115
1157 | 255 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:37 | 2020-02-11 09:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№130-131, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №130-131 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17641
1158 | 212 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:35 | 2020-02-11 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ 1.16.16 от ПС Генеральшино произошло в результате междуфазного К.З. на проводах ВЛ в пролете опор №153-154 сломанной ветром веткой от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ и наброшенной порывом ветра на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ в пролете опор №153-154 сломанной ветром ветки от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ произошло междуфазное К.З. на проводах ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.16.16 от ПС Генеральшино. | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести расчистку трассы ВЛ 10кВ 1.16.16 ПС 35кВ Генеральшино от поросли в пролете №153-154. | - | 0.081
1159 | 172 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 08:16 | 2020-02-11 08:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 106-107 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №106-107 ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 16 ПС Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.005845
1160 | 254 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 07:55 | 2020-02-11 11:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное произошло в результате возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 222, вследствие проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз РУ 10 кВ КТП 222 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ трех фаз. | Произвести внеочередной осмотр КТП 222 и по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное. По результатам проведения осмотра КТП 222 и ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.23847
1161 | 151 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 07:40 | 2020-02-11 10:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 6/0,4кВ Ж-543-5П, находящейся на балансе потребителя: ГПК "Ротор" произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 6/0,4кВ Ж-543-5П ГПК "Ротор" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. | - | 0.0848
1162 | 239 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 06:40 | 2020-02-11 08:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" персоналом РЭС для устранения однофазного замыкания на "землю", произошедшего в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №51 при длительной эксплуатации и касания провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №51 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" при длительной эксплуатации и касание провода траверсы опоры. Оценка работы устройств РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру Коптелову С. Н. об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. | - | 0.32
1163 | 171 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 06:35 | 2020-02-11 07:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №22-№23 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №22-№23 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №198 ПС 110 кВ Марица. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №198 ПС 110 кВ Марица составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.011228
1164 | 125 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 05:25 | 2020-02-11 05:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-22 - №9-23 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-22 - №9-23 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0365
1165 | 139 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:45 | 2020-02-11 04:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время ( достаточное для неуспешного АПВ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №14 ПС Новосиль в пролете опор №33-34 вызвав межфазное замыкание, устраненное действем защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами А и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | 0.019742
1166 | 132 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:22 | 2020-02-11 14:51 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Из-за несвоевременного выявления дефекта траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кв Залегощь, при сильном ветре произошел излом штыря с изолятором на траверсе и произошло замыкание на землю, устраненное ручным отключением В 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь. | Коррозионный, эрозионный износ | Из-за несвоевременного выявления дефекта траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кв Залегощь, при сильном ветре произошел излом штыря с изолятором на траверсе и произошло замыкание на землю, устраненное ручным отключением В 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и коррозия траверсы на опоре № 155 по ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. | - | 0.37768
1167 | 131 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 04:16 | 2020-02-11 04:25 | Ветровые нагрузки | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "А" и "В", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине линии. | - | 0.07215
1168 | 267 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 03:57 | 2020-02-11 05:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на Уч.маг.1 КЛ-10кВ ф.13 ПС Маяк до ЗТП 50 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10 кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на Уч.маг.1 КЛ-10кВ ф.13 ПС Маяк до ЗТП 50 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ ф.№13 ПС Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.006
1169 | 163 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 03:40 | 2020-02-11 04:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №71-№72, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.027082
1170 | 128 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 01:41 | 2020-02-11 01:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22-4-23, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22--4-23 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защиты | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж по всей длине Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Нетрубеж в пролете опор №4-22--4-23 | - | 0.0384
1171 | 73 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-11 00:01 | 2020-02-11 01:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. (кабель 1968 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-5 маг.508 - ТП-303 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.75
1172 | 136 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 23:34 | 2020-02-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 9-10 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 9-10 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110/35/10кВ Шатилово произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | По результатам осмотра ВЛ разработать мероприятия, включить в план работ Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. | - | 0.03185
1173 | 144 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 22:30 | 2020-02-10 23:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 18 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка в пролёте опор №77-78. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка, в пролёте опор №77-78, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Ивановка. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ивановка в пролете опор №77-78. | - | 0.042
1174 | 130 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 21:48 | 2020-02-10 21:56 | Ветровые нагрузки | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ №5 от ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине линии. | - | 0.000266
1175 | 208 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 21:45 | 2020-02-10 23:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор №88-89 отломанным суком от высокорослого дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ, сломанного ветром и упавшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении отломанного сука от высокорослого дерева сломанного ветром на провода ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное в пролете опор №88-89 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.7.1 ПС Уютное, далее при сваливании сука с проводов ВЛ К.З. самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.7.1. от ПС Уютное с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.7.1. от ПС Уютное назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.026133
1176 | 134 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 20:57 | 2020-02-10 21:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П, находящейся на балансе потребителя ПКО "Горки", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П ПКО "Горки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.01885
1177 | 258 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 19:37 | 2020-02-10 21:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №215 – 216 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино в пролете опор №215 – 216 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Оленино. | - | 0.13183
1178 | 123 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 19:37 | 2020-02-10 22:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся атмосферных воздействий (порывы ветра) произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое в пролете опор № 2-10 - №2-11, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ №07 35/10кВ Гладкое действием защит (МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падение дерева (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-10 - №2-11 произошло межфазное замыкание, что привело к межфазному замыканию и отключению В 10кВ ВЛ 10кВ № 07 35/10кВ Гладкое действием защит (МТЗ). | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Разработать мероприятия по результатам осмотра внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое и включить их в план работ РЭС. | - | 0.34469
1179 | 211 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:37 | 2020-02-10 19:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №№ 7-8 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Лубня явилось междуфазное короткое замыкание из-за обрыва провода в пролете опор №№ 7-8 в результате падения дерева, расположенного за пределами охранной зоны. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Лубня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Лубня в пролете опор №№ 7-8 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.044965
1180 | 229 | Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:25 | 2020-02-10 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№53-54 упавшей веткой с дерева, расположенного в не охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Ветка дерева в пролете оп.№53-54 ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) упала с дерева находящегося в не охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) с составлением листа осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) назначить сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.002249
1181 | 129 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:13 | 2020-02-10 18:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №116-117, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово в пролете опор №116-117 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.008299
1182 | 263 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 18:07 | 2020-02-10 18:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 91-92 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 91-92 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты | - | 0.03
1183 | 121 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 17:40 | 2020-02-10 19:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 9-106 ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | В результате нарушения механического соединения вязки изолятора из-за длительного воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 9-106 ВЛ-10 кВ №4 Дмитровская, что привело к возникновению однофазного замыкания в сети 10 кВ, устраненное оперативным отключением. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. | - | 0.23442
1184 | 246 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:50 | 2020-02-10 18:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №173-№174 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №173-№174 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Скоморохово". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.035001
1185 | 304 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:49 | 2020-02-10 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный городок) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №50-№51, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный Гродок) в пролете опор №50-№51, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10кВ Пено (Красный Городок) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 (Красный городок) ПС 110/10кВ Пено дефекты. | - | 0.92625
1186 | 242 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 16:10 | 2020-02-10 18:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Сафроновский ПС 110кВ Лом. | - | 0.072834
1187 | 208 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:52 | 2020-02-10 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 89-90 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №№ 89-90. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Демидов в пролете опор №№ 89-90 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.1008
1188 | 167 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:33 | 2020-02-10 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролёте опор №57-58 , что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа в пролёте опор №57-58, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Усожа. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.008752
1189 | 161 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:28 | 2020-02-10 16:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Оперативное отключение для устранения однофазного замыкания, возникшего вследствие срыва 2-х изоляторов ф. "А" на опоре №24 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Нарушение механического крепления (срыв) 2-х штыревых изоляторов ф. "А" на опоре №24 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-22 в процессе эксплуатации. | Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №112 ПС 110 кВ Льгов. По результатам выборочного верхового осмотра ВЛ-10 кВ №112 ПС 110 кВ Льгов определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.06525
1190 | 215 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:18 | 2020-02-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №123 - №124 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №123 - №124. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00475
1191 | 72 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:16 | 2020-02-10 17:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-772 вывод на ВЛ-6 кВ ТП-448 1 с.ш. - ТП-650 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 2.685
1192 | 241 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 15:06 | 2020-02-10 16:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 10.02.2020 г в 15: 06 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 2413 от ПС 35 Жерновец действием МТЗ с успешным РПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 наброшенной на провода веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра(порывы 15-20 м/с.) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром | Составить план-график устранения выявленных дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 2413 ПС Жерновец | - | 0.053518
1193 | 143 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:30 | 2020-02-10 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна действием защит. АПВ - не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №№26-27 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине. | - | 0.6125
1194 | 179 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:25 | 2020-02-10 15:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 22-23, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №777 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 777 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.024555
1195 | 166 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:10 | 2020-02-10 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №36-№37, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.024464
1196 | 256 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 14:04 | 2020-02-10 14:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №06 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 70-71, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.7437
1197 | 206 | Дмитриевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:57 | 2020-02-10 16:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ в пролете опор №55-56 ветками высокорослого дерева стоящего в охранной зоне ВЛ, сломанного ветром и упавшего на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении высокорослого дерева сломанного ветром и упавшего на провода ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа в пролете опор №55-56 произошло междуфазное К.З. между проводами ВЛ и отключение ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа, далее при сваливании дерева с проводов ВЛ К.З. самоустранилось. | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 1.13.7 от ЦРП Снижа назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. | - | 0.034249
1198 | 288 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:55 | 2020-02-10 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №05ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за падения ветки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №276 - №277, упавшей с дерева растущего вне охранной зоны данной ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) в пролете опор №276 - №277, упавшей с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) отключилась действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский). Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Осташков (Замошский) дефекты. | - | 0.093329
1199 | 148 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 13:25 | 2020-02-10 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.6-1.7 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1.6-1.7 ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.602 ПС Дроновская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская в пролете опор №1.6-1.7, угрожающих падением на провода. | - | 0.00525
1200 | 215 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 12:50 | 2020-02-10 16:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №319-№320. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №319-№320 КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.19741
1201 | 135 | Новодеревеньковский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 12:01 | 2020-02-10 12:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" , "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устранено действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "С" в пролете опор 17-18 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Паньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково». По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ «Паньково» разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.006164
1202 | 232 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:50 | 2020-02-10 12:20 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение вручную В 6 кВ №11 РП 44 для отыскания замыкания на землю, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 44 №11 - ТП 706(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 44 №11 - ТП 706(2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 44 яч.11 - ТП 706 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 44 яч.11 - ТП 70 нарушения Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.035
1203 | 244 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:30 | 2020-02-10 11:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.02368
1204 | 248 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:18 | 2020-02-10 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Филатовская, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №04 ПС 35 Филатовская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 14м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №04 ПС Филатовская на опоре №16 с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр опоры №16, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания. | - | 0.00045
1205 | 239 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 11:11 | 2020-02-10 11:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №72-73 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.028623
1206 | 71 | Волгореченский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 10:41 | 2020-02-10 11:49 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 (кабель 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 ПС СУГРЭС. По результатам обхода КЛ 6кВ ф.625 ТП25-ТП31 ПС СУГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.86131
1207 | 238 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 10:16 | 2020-02-10 10:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Холодное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.019539
1208 | 160 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-10 08:40 | 2020-02-10 08:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Голосновка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10кВ № 05 ПС 35 кВ Голосновка произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35 кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.003529
1209 | 68 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 13:59 | 2020-02-09 14:46 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич от руки с землей стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.25067
1210 | 265 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 13:59 | 2020-02-09 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10кВ ф.№10 ПС 35/10 кВ Маяк произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ЗТП 10/0,4 кВ №154 до ЗТП 10/0,4 кВ №164 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Кимрского РЭС Захаров Д.А. | Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ ф.№10 ПС Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Кимрской ПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. | - | 1.6427
1211 | 244 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:45 | 2020-02-09 09:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу погоды ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 51-52. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №10. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №10 Нащекинская в пролете опор № 51-52, что явилось причиной отключения В-10 кВ №10. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0514
1212 | 157 | Октябрьский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:40 | 2020-02-09 10:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 559.01 явилось повреждение в/в отсека потребительского ТП 511. |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ 559.01. По результату осмотра, при необходимости, составить график устранеия замечаний. Направить письмо ООО "Террапро" о необходимости эксплуатации ТП 511 в соответствии с требованиями ПТЭ. | - | 0.039165
1213 | 221 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:37 | 2020-02-09 11:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №26-№27 деревом, упавшим от порывов ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Васильково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.18
1214 | 147 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 09:10 | 2020-02-09 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Частичное отсутствие и колебании электроэнергии по ул. Пролетарская от ТП №350 произошло по причине нарушения электрического контакта шлейфа подвижного ножа фазы "В" на выносном разъединителе 10 кВ ТП №350 с последующим отгаранием шлейфа. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрического контакта шлейфа подвижного ножа фазы "В" на выносном разъединителе 10 кВ ТП №350 произошло по причине длительного срока эксплуатации. | Мастеру Твартвая З.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию электроустановок, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ-10кВ Карачун яч.№14 ПС 35/10 Куликово со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления развивающиеся дефектов на болтовых соединениях присоединённых шлейфов. По результатам внеочередных осмотров разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ-10кВ Карачун яч.№14 ПС 35/10 Куликово, устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.068081
1215 | 241 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 07:46 | 2020-02-09 08:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.22102
1216 | 242 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-09 07:46 | 2020-02-09 08:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.2 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12249
1217 | 70 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 20:48 | 2020-02-08 22:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на оборудовании потребителя Областной МЦ "Резерв" на ТП 88. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в Областной МЦ "Резерв" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0.057
1218 | 231 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 16:07 | 2020-02-08 16:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №90-91 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №90-91 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.007326
1219 | 141 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 13:42 | 2020-02-08 14:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП №484П, находящейся в эксплуатационной ответственности данного потребителя освещение автодороги М-4. |  |  | Направить в адрес организации Освещение автодороги М-4 на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.021666
1220 | 237 | Кр.Гвардейский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:50 | 2020-02-08 14:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате возникновения повреждения в ПКУ потребителя на опоре №2/8 (находится на балансе ООО "Белгороддорстрой"). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.027866
1221 | 243 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:37 | 2020-02-08 13:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации(несвоевременном выявлении и устранении дефектов провода) произошли изменения свойств материала и потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор 2-03/12-13 и при неблагоприятных погодных условиях произошел обрыв жил верхнего повива многожильного провода фазы "В" и их расплетание, что при ветровых нагрузках приводило к касанию с проводом фазы "С" с возникновением двухфазного К.З., что вызывало отключение действием МТЗ В 10кВ №2 на ПС Лучевская с неуспешными АПВ и РПВ. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В ходе длительной эксплуатации при воздействии неблагоприятных погодных условий, произошли изменения структуры материала и как следствие потеря механической прочности провода АС-35 фазы "В", что привело к обрыву жил верхнего повива. | Выполнить осмотр, выборочный верховой осмотр, ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Лучевская с целью выявления дефектов состояния проводов. В пролете опор 2-03/12 - 2-03/13 выполнить замену дефектного участка провода. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. | - | 0.0975
1222 | 241 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 11:34 | 2020-02-08 11:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 9-00/20-21. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №9 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №9 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №9 ПС Ржаксинская произвести обрезку крон, валку деревьев. | - | 0.00245
1223 | 153 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 10:40 | 2020-02-08 12:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ТП 299 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за пробоя изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции главного РБ 0,4кВ в РУ 0,4 кВ на ТП 299 произошло, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести чистку изоляции РУ-0,4кВ на ТП 299. Произвести замер сопротивления изоляции на ТП 299. Провести дополнительное обучение персонала в части визуальной оценки состояния и выявления дефектов (искрение, свечение, треск, следы "побежалости" и т.д.) открытых контактных частей коммутационных аппаратов (рубильников) и болтовых контактных соединений ошиновки в РУ 0,4кВ ТП 6-10/0,4кВ и оформление результатов осмотра. | - | 0.0161
1224 | 255 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 10:28 | 2020-02-08 11:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №16 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 127-128, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.020401
1225 | 154 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 08:37 | 2020-02-08 08:38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №4-22 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Мускат". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Мускат" о приведении потребительского оборудования ТП №4-22 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.027538
1226 | 235 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 07:51 | 2020-02-08 08:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино-Нелидово произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за обрыва провода ф."А" в пролете опор №62-63 ВЛ-110кВ Белый-Монино деревом, упавшим на провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского и Бельского районов Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."А" в пролете опор №62-63 ВЛ-110кВ Белый - Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв провода ф."А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Белый - Монино, ВЛ-110кВ Монино - Нелидово действием ЗЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Белый - Монино. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Белый - Монино. | - | 0.413320 -
1227 | 191 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 05:01 | 2020-02-08 07:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-628 ПС Северная 08.02.2020 в 05:01 и 05:41 явилось повреждение на ведомственной ТП-628. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП-628. | - | 1.5997
1228 | 239 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-08 01:10 | 2020-02-08 02:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-54 и обрыв провода ф. "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск дефекты. | - | 0.0663
1229 | 140 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 17:30 | 2020-02-07 19:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | повреждение в ТП43П, находящейся в эксплуатационной ответственности Хлебокомбината |  |  | Направить в адрес хлебокомбината письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. | - | 0.39439
1230 | 108 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 16:00 | 2020-02-07 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения фарфоровой изоляции при длительной эксплуатации и несвоевременной их замены, произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/0,4кВ №018 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ТП 10/0,4кВ №018 из-за старения фарфоровой изоляции (1975 г.в) , произошло их повреждение с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ТП и ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП и ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ РЭС | - | 0.105
1231 | 136 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 14:14 | 2020-02-07 14:17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-197 , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Новобрянская. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-197 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.00585
1232 | 234 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:48 | 2020-02-07 14:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 46-47. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№03 на ПС Н.Сергиевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Н. Сергиевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Н.Сергиевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Н.Сергиевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.055998
1233 | 135 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:30 | 2020-02-07 13:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями ДКР, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №134-135 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская в пролете опор №134-135, при сильном порывистом ветре. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Папсуевская по всей протяженности с выявлением ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ согласно листа осмотра. | - | 0.008264
1234 | 188 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:24 | 2020-02-07 15:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №204 - №205 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Верховье явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №204 - №205 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Верховье проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1001 ПС Верховье в пролете опор №204 - №205 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.045234
1235 | 187 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 13:11 | 2020-02-07 14:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор № 26-№27 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Гнездово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№ 26-27 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-601 ПС Гнездово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-601 ПС Гнездово в пролете опор №26 - №27 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-601 ПС Гнездово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.30034
1236 | 144 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 12:45 | 2020-02-07 14:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ №07 ПС «Казинка» произошло по причине межфазного замыкания на потребительской ТП 220П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Шаталов Г.А. |  |  | Направить в адрес потребителя ИП Шаталова Г.А. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемой электроустановки ТП 220П подключенной к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.20266
1237 | 220 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:50 | 2020-02-07 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Устье ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.37099
1238 | 246 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:40 | 2020-02-07 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В", "С" в пролете опор №№1-2 упавшим на провода ВЛ-35 кВ оборвавшимся на опоре №2 грозотросом, в результате потери механической прочности материала в связи с длительным сроком эксплуатации с 1953 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Колесников В.В. | Механическое разрушение, деформация, перекос | В результате потери механической прочности материала произошел обрыв грозотроса марки ПС-35 на опоре №2 и падения на провода фаз "В", "С" в пролете опор №1-№2 ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 35кВ Беле-Кушаль - ПС №17 отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер Колесников В.В. | Произвести восстановление поврежденного грозотроса на ВЛ 35кВ Беле Кушаль - ПС№17 в пролете опор №1-№3. Всему ремонтному персоналу Участку службы линий Тверской ПБ провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. | - | 1.9866
1239 | 240 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:20 | 2020-02-07 11:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции в корешке концевой кабельной муфты на опоре №5/14 участка КЛ 10 кВ ЛР 20 – ТП 10, вследствие изменения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в корешке концевой кабельной муфты (КНТп-10-70/120) опоре №5/14 участка КЛ 10 кВ ЛР 20 – ТП 10 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за изменения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.46379
1240 | 232 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 11:15 | 2020-02-07 11:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-У-019 на опоре №30, что привело к отключению В 10кВ №3 от РП 10кВ Юбилейный с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 13 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей РТП-У-019 на опоре №30 с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №3 от РП 10кВ Юбилейный опора №30, РТП-У-019 , особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП-У-019 . Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП-У-019 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования. | - | 0.000666
1241 | 236 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 10:45 | 2020-02-07 12:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово явилось междуфазное КЗ из-за повреждение на абонентской ТП № 502 (ООО «Гарант»). |  |  | Направить письмо директору ООО "Гарант", являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ № 502 (ООО «Гарант») о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.46001
1242 | 184 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 09:24 | 2020-02-07 10:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к разрушению изолятора марки ШФ-10 на опоре №В-4 ВЛ-1007 ПС Верховье явилось изменение диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1984 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1007 ПС Верховье явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие разрушения изолятора марки ШФ-10 на опоре №В-4. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Верховье. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.003
1243 | 183 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 09:07 | 2020-02-07 10:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в связи с пробоем штыревого изолятора на опоре №117 из-за его старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в результате разрушения стеклянного штыревого изолятора марки ШС-10 на опоре №117 и воздействия сильных порывов ветра. | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1001 ПС Катынь-2. По результатам произведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.22866
1244 | 66 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 07:18 | 2020-02-07 07:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружено дерево, со следами электродугового перекрытия, лежащее под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№197-198, выпавшее из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ. Провод не поврежден. При падении дерева на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ, ВЛ 10 кВ Ф10-06 отключилась действием защит, после АПВ дерево, раскачиваемое порывами ветра под собственным весом упало на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через вершину дерева, выпавшее из-за пределов охранной зоны в пролете опор №197-198. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. | - | 0.058333
1245 | 230 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 05:30 | 2020-02-07 06:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Из за повреждения на потребительском ТП (находящимся на балансе АО "ТСК"), произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС Платоновская . |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.001333
1246 | 158 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 04:01 | 2020-02-07 05:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №467 ПС 110 кВ Рыбинские Буды произошло из-за межфазного короткого замыкания оборванного провода фазы "А" в пролете опор №90-№91 с проводом соседней фазы в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода фазы "А" и короткое замыкание в пролетах опор №90-91 ВЛ 10 №467 ПС 110 кВ Рыбинские Буды произошло в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №467 ПС 110кВ Рыбинские Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.13253
1247 | 231 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-07 03:09 | 2020-02-07 05:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра 13м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | 1.0304
1248 | 128 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 21:50 | 2020-02-06 23:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на ТП-089"П" ф.102 ПС Бобовичи, находящейся на балансе потребителя, привело к замыканию ВЛ на "землю" и отключению В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи оперативным персоналом для отыскания и ликвидации нарушения. |  |  | Направить письмо в адрес владельца ТП-089П с требованием о приведении электрооборудования ТП в надлежащее состояние. | - | 0.367
1249 | 67 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 18:18 | 2020-02-06 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явилось разрушение изолятора фазы "А" на опоре №45. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха) и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 17м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "А"опора №45 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха. | Произвести обследование опоры №45 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха в следствии протекания тока однофазного замыкания на «Землю» через тело опоры. Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 Горчуха с целью выявления дефектов изоляции ВЛ. Выявленные замечания в результате обследование опоры №45, и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 35/10 Горчуха устранить. | - | 0.14934
1250 | 181 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 18:07 | 2020-02-06 19:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перегорания двух предохранителей 10кВ ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-15-1 пос.Льнозавод произошло в результате повреждения силового трансформатора Т-1 марки ТМ-250/10кВА из-за ухудшения электрических свойств изоляции между обмотками в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перегорания двух предохранителей ПК 10 фаз "А" и "В" КТП-15-1 пос.Льнозавод послужило повреждение силового трансформатора марки ТМ-250/10кВА из-за нарушения электрической изоляции между высоковольтными и низковольтными обмотками и последующим пробоем изоляции между обмотками и на корпус трансформатора с возникновением междуфазного КЗ. | Произвести послеаварийный комплекс диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод. Устранить выявленные при послеаварийном комплексе диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод нарушения. По результатам послеаварийного комплекса диагностики (КД-5) оборудования КТП-15-1 пос.Льнозавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.031032
1251 | 174 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 17:07 | 2020-02-06 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Демидов послужило падение под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№46-48. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание в результате механического воздействия упавшего дерева на провода ВЛ с обрывом 3-х проводов в пролете опор №№46-48 и изломом у основания опоры №47, дерево расположено за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Демидов в пролете опор №№ 46-48 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.18833
1252 | 231 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 16:35 | 2020-02-06 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролете опор№261-№262 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №1 "Соть" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая" в пролете опор № 261-№262 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №261-№262. Провести внеплановый инструктаж мастеру Собко А.С. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД. | - | 0.091665
1253 | 172 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 16:30 | 2020-02-06 18:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Демидов послужило падение под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 109-110. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Демидов явилось однофазное короткое замыкание на "землю" из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ с обрывом провода в пролете опор №109 - №110 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Демидов проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№ 109-110 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.17833
1254 | 148 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 14:20 | 2020-02-06 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 333-334, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 333-334 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.61115
1255 | 222 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 12:50 | 2020-02-06 14:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте на участке КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в целом месте КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы участка КЛ 10 кВ КТП 501 - КТП 502 КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.162
1256 | 226 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 12:49 | 2020-02-06 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №4/27-4/28 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №4/27-4/28 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Покровка. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018319
1257 | 225 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-06 11:35 | 2020-02-06 12:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу погоды порывы ветра до 12 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №131-132. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №131-132 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.01
1258 | 167 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 22:12 | 2020-02-05 23:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 054- ТП 621 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1938 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л607 ПС Восточная явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 054- ТП 621 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ-6кВ ТП 054- ТП 621 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность замены кабеля на данном участке КЛ. | - | 0.88198
1259 | 215 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 18:45 | 2020-02-05 20:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 94 ТП-5 (Резинотехника) ПС 110/35/6 кВ "Толга" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6кВ ТП 1130 - ТП 1129 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО МРСК Центра-Ярэнерго. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6кВ ТП 1130 -1129 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.045
1260 | 146 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 15:58 | 2020-02-05 19:04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 21-11/21-13, по причине падения опоры № 21-12 сбитой сторонним транспортным средством | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 21-11/21-13, по причине падения опоры № 21-12 сбитой сторонним транспортным средством | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая». По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Направить заявление в РОВД Курского района, о привлечении виновных к ответственности | - | 0.21313
1261 | 219 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 14:50 | 2020-02-05 17:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №318-319 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падения дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №318-319 ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10кВ Воскресенское действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Воскресенское. | - | 0.445
1262 | 156 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 14:35 | 2020-02-05 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки, принесенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №23-№24. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 Обоянь разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.41925
1263 | 217 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 13:46 | 2020-02-05 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10м/с высокое (более 12м), подгнившее у основания дерево, упало из-за пределов охранной зоны воздушной линии на провода двух фаз ВЛ в пролёте опор №174-№175, что привело к КЗ и аварийному отключению В 10кВ №08 ПС Гавриловская, с неуспешным АПВ. В момент срабатывания АПВ, дерево находилось на проводах ВЛ, что стало причиной неуспешной работы защиты. При дальнейших порывах ветра и собственным весом дерево переломилось и упало с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ на ВЛ при падении сгнившего у основания дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 10 м/с в пролёте опор №174-№175. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны имеющих наклон в сторону ВЛ и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.058325
1264 | 222 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 13:30 | 2020-02-05 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 22-23, в результате чего произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №05 на ПС Каменская При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №05 на ПС Каменская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №05 ПС Каменская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Каменская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 5-00/22-23 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №5 ПС Каменская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0913
1265 | 175 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 12:30 | 2020-02-05 14:00 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение КЛ 1025А ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате не умышленного повреждения кабеля проложенного на ровном горизонтальном участке при проведении земляных работ сторонними лицами. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабеля марки ААБл-10 КЛ 1025А ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции из-за воздействия сторонних лиц при проведении земляных работ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Обратиться в органы полиции по факту повреждения КЛ-1025 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. | - | 0.12
1266 | 105 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 10:56 | 2020-02-05 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №1-45--1-46 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Колпны по всей длине | - | 0.01895
1267 | 210 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 09:33 | 2020-02-05 11:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69 - №70 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.41366
1268 | 214 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 08:40 | 2020-02-05 08:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 45-46 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу погоды ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №7 в пролете опор №45-46 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №7 ПС Рыбинская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.0006
1269 | 145 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 08:12 | 2020-02-05 09:41 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская, произошедшее в результате обрыва шлейфа разрядника 10 кВ фазы "С" с последующим схлестыванием с шлейфом разрядника 10 кВ фазы "В" | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Обрыв шлейфа разрядника 10 кВ ф "С" от проходного изолятора в сторону разрядника и его схлестывание со шлейфом разрядника 10 кВ ф "В" ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло из-за ослабления механического соединения в результате длительного срока эксплуатации при боковых порывах ветра 16 м/с. | Произвести внеочередной осмотр ТП-6-39 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". | - | 0.753
1270 | 65 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-05 06:45 | 2020-02-05 07:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При вне плановом обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 17-2--№17-3 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с. При падении ветви дерева произошло перекрытие по ветке и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 в пролете опор № 17-2--№17-3 обнаружена ветка дерева со следами горения под проводами ВЛ, сломленная и принесённая с дерева, находящегося за пределами охранной зоны. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.0175
1271 | 106 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 20:06 | 2020-02-04 20:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел надлом и падение ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое на провода фаз "А", "В" в пролете опор №32-33, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое из-за сильных порывов ветра на провода фаз "А", "В" в пролете опор №32-33, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в план работ Должанского РЭС. | - | 0.09625
1272 | 208 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 17:45 | 2020-02-04 18:15 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение В 6 кВ №7 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 697 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ РП 57 - ТП 695 нарушения. Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.075
1273 | 64 | Нерехтский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 15:30 | 2020-02-04 17:27 | Проезд крупногабаритной техники | Обрыв, повреждение изоляции и схлестывание двух проводов СИП 10кВ в пролете опор №37 - №5-1 ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 в результате движения автомобиля с поднятым кузовом под ВЛ 10кВ, принадлежащим сторонней организацией ООО «Эко техноменеджмент». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | При движении стороннего автомобиля МАЗ с поднятым кузовом под ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 произошел обрыв и повреждение изоляция двух проводов СИП 10кВ, что привело к возникновению КЗ и отключению ВЛ-10 кВ. | Взыскать ущерб с виновников технологического нарушения. Направить в СМИ письмо о недопустимости проведения несогласованных работ в охранной зоне ВЛ. Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 с применением бинокля с целью выявления дефектов. По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.04875
1274 | 164 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 13:04 | 2020-02-04 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 в результате коррозии оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-16 - ТП-145 КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.057332
1275 | 124 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:50 | 2020-02-04 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре №136 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны (ВЛ в эксплуатации с 1975 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв и разрушение при ударе об откос изолятора фазы «В» на опоре №136 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны, по причине вышедшего из строя колпачка, при усилении ветра, что привело к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.603 ПС Кожаны для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Карачевская на участке от опоры №130 до опоры №140. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.002333
1276 | 134 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:25 | 2020-02-04 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | проникновение животного (кот) в в/в отсек ТП №10 | Нарушение электрической изоляции | Короткое замыкание в результате проникновения животного (кот) в в/в отсек ТП №10 | На ТП-10 провести уплотнение дверей и заделке мест возможного проникновения животных Мастеру участка Стрельникову С.А. провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении дефектов | - | 0.72915
1277 | 142 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 12:00 | 2020-02-04 12:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 107-108 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 107-108 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.0368
1278 | 216 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 11:25 | 2020-02-04 13:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1001 - ТП 925 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1962 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1001 - ТП 925 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1962г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 1001 - ТП925 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.38334
1279 | 201 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 10:06 | 2020-02-04 11:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №150-№151 жилкой провода, оборвавшейся в результате старения провода при длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №150-№151 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская жилкой провода, оборвавшейся в результате старения провода при длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести обрезку веток в пролете опор №150-№151 ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская. Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская на предмет выявления дефектов провода. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.011066
1280 | 133 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 06:04 | 2020-02-04 07:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской КВЛ-6 кВ от КТП-280 яч. № 3 до ТП "Рудник" П, находящейся на балансе АО "Лавский карьер". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.065331
1281 | 210 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 05:29 | 2020-02-04 12:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | Первое отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32 – 33 веткой дерева упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, в результате налипания мокрого снега на кроны деревьев и сильных порывов ветра, в следствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54 – 55 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, в результате налипания мокрого снега на кроны деревьев и сильных порывов ветра, в следствии прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №32 – 33 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны в следствии налипания мокрого снега на кроны деревьев и под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к первому отключению ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием ТО. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54 – 55 ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово из-за пределов охранной зоны в следствии налипания мокрого снега на кроны деревьев и под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к второму отключению ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово действием ТО. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №617 ПС 220/110/35/10/6кВ Нелидово. | - | 0.15367
1282 | 215 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-04 02:48 | 2020-02-04 03:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.69501
1283 | 139 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 19:38 | 2020-02-03 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При выполнении аварийного осмотра КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1985 года. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое в течение его длительной эксплуатации. | По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП10/0,4кВ№ 8-15 ПС 35 кВ Садовое наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Провести диагностику силового трансформатора ТМ 250/10 демонтированного с КТП10/0,4кВ№8-15 ПС 35 кВ Садовое с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. | - | 0.52268
1284 | 125 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 19:30 | 2020-02-03 22:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь произошло из-за межфазного короткого замыкания в результате падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ, при сильных порывах ветра , что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор №38-№39. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №4113 от ПС 110 кВ Обоянь, при сильных порывах ветра, что привело к обрыву проводов трех фаз в пролете опор №38-№39. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь на предмет наличия аварийно опасных деревьев. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110 кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.57691
1285 | 202 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 18:05 | 2020-02-03 18:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №400-№401 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №400-№401 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Берендеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0055
1286 | 213 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 15:15 | 2020-02-03 16:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 77-ТП 992 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.32001
1287 | 62 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 14:55 | 2020-02-03 15:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ от ЛР №37. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ВЛ ООО "Монзажелтранс" с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго. | - | 0.13333
1288 | 59 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 14:32 | 2020-02-03 15:17 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | В ходе проведения земляных работ Кочетовым Р.А. в охранной зоне КЛ при нарушении правил проведения земляных работ, был поврежден в/в кабель 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-448 2 с.ш. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго Кочетовым Р.А. не выполнялось. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В ходе проведения земляных работ, произошло повреждение в/в кабеля 6 кВ на участке ТП-415 2 с.ш. - ТП-548 2 с.ш. | Направить письмо о возмещении ущерба Кочетову Р.А. Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме Кочетову Р.А. Разместить информацию в СМИ о необходимости соблюдения охранных зон объектов электросетевого хозяйства. | - | 0.04
1289 | 214 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 13:24 | 2020-02-03 14:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ от Р 408 - КТП 130 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0375
1290 | 143 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:30 | 2020-02-03 15:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10 кВ №3213 ПС Ястребовка произошло по причине перекрытия изоляции "Реклоузера" при таянии снега из-за несвоевременного выявления дефекта его изоляции . | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10 кВ №3213 ПС Ястребовка произошло по причине перекрытия изоляции "Реклоузера" при таянии снега из-за несвоевременного выявления дефекта его изоляции . | Произвести внеплановый осмотр реклоузеров ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ, и оборудования. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. Произвести демонтаж реклоузера для технического анализа ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка | - | 0.58486
1291 | 207 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:27 | 2020-02-03 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без повреждения проводов. В последствие ветка дерева упала на землю, что позволило успешно произвести РПВ В-10 кВ ВЛ-10 кВ №24(2) на ПС 110/35/10 кВ Зубцов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(4) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110/35/10 кВ Зубцов. | - | 0.0405
1292 | 61 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:06 | 2020-02-03 15:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец в пролете опор №77-78 был обнаружен обрыв провода выпавшим из за пределов охранной зоны ВЛ деревом из-за налипания снега на ветки дерева и усиления ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Замыкание на землю из-за обрыва провода в пролете опор №77-78 упавшим деревом. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец, с целью выявления дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с обильным выпаданием снега, усилением ветра и налипанием снега на провода ВЛ и деревья. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец | - | 0.39667
1293 | 189 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 11:02 | 2020-02-03 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ЛР 270 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево вручную для устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 (отпайка на ТП 134 (Хомяково) упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 (отпайка на ТП 134 (Хомяково) упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево (отпайка на ТП 134 (Хомяково). Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в соответствии с НТД. | - | 0.009916
1294 | 161 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 10:30 | 2020-02-03 10:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021 типа АСБ 3х240 (год ввода в эксплуатацию 1972 г., дата последних испытаний 15.05.2019 г.) на целом участке горизонтальной прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля из-за длительного (48 лет) срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее из-за пробоя междуфазной изоляции кабеля кабельного участка Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин от ПС до ТП 021. | Проанализировать количество повреждений Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин на кабельном участке от ПС до ТП 021 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии. | - | 0.018664
1295 | 60 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 09:40 | 2020-02-03 10:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-12 ПС 35/10 кВ Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 18 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №72 ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 35/10 кВ Чапаево. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево устранить в кратчайшие сроки. Провести обследование опоры №72 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю | - | 0.18375
1296 | 92 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 09:32 | 2020-02-03 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "С" ТП №133 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "С", что привело к возникновению однофазного замыкания на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "С" ТП №133 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1974 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания фазы "С" на ВЛ, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине, включая ТП 10/0,4 кВ. По результатам внеочередного осмотра ТП и ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 0.2967
1297 | 205 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 08:50 | 2020-02-03 11:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10кВ в пролете опор №13-14, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки на провода ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус в пролете опор №13-14 упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус отключилась действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10(14) ПС-35/10кВ Эммаус дефекты. | - | 0.012166
1298 | 165 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 08:33 | 2020-02-03 09:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Пушкино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проходных изоляторов в ТП-450 Вышегор из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходного изолятора марки ИПУ-10 произошло вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый комплекс диагностики ТП-450 Вышегор. По результатам комплекса диагностики ТП-450 Вышегор, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.058382
1299 | 181 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:45 | 2020-02-03 06:40 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" птицей. На проводах видны следы перекрытия. Птица со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз "РП 10 кВ №35 ЯГЭС" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.076668
1300 | 157 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:41 | 2020-02-03 05:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №4-64 - №4-65 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к обрыву провода в пролете опор №4-64 - №4-65 ВЛ-1008 ПС Заборье с дальнейшим обрывом шлейфа подвижного контакта фазы "А" ЛР-393 явилось механическое воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №4-64 - №4-65 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Заборье проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1008 ПС Заборье в пролете опор №4-64 - №4-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.0989
1301 | 225 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 04:33 | 2020-02-03 06:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.084501
1302 | 176 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-03 01:35 | 2020-02-03 02:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.065421
1303 | 57 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 22:44 | 2020-02-02 22:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-07 ПС Александрово в пролете опор №182-№183 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ во время порывов ветра. При падении вершиной дерева были кратковременно схлеснуты провода трех фаз, что привело к возникновению междуфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево под собственным весом упало на землю без повреждения проводов и оборудования ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешным . Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово произошло из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово на провода ВЛ в пролете опор №182-№183, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 10-07 ПС Александрово от действия МТЗ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПСАлександрово устранить выявленные замечания. | - | 0.046856
1304 | 180 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 22:30 | 2020-02-03 00:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11
1305 | 132 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 21:47 | 2020-02-02 22:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ яч.23 ПС "Карамышево" произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №3-4 за ЛР №7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №3-4, ВЛ-10кВ яч.23 ПС "Карамышево" | Провести внеочередной осмотр ВЛ №23 ПС "Карамышево" по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ №23 ПС "Карамышево", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.034834
1306 | 154 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 20:45 | 2020-02-02 21:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось устойчивое короткое замыкание, возникшее при повреждении оборудования ЭУ потребителя (ведомственный участок ВЛ принадлежит ИП Ковалеву). |  |  | Направить по факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес владельца ЭУ потребителя (в лице ИП Ковалева М.А.). | - | 0.029001
1307 | 179 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 19:36 | 2020-02-02 21:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№7-1 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№7-1 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.124
1308 | 121 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 18:33 | 2020-02-02 20:04 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании ТП 1033 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе потребителя ОАО «МТС». |  |  | Направить письмо потребителю ОАО «МТС» о приведении потребительской ТП 1033 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.74015
1309 | 142 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 17:20 | 2020-02-02 17:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение в Р/У-10 кВ потребительской ТП №282, принадлежащей ООО "Ремонтник". |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Глушково с целью выявления возможных дефектов оборудования. По результатам осмотра разработать программу по устранению выявленных замечаний. Выдать предписание руководителю ООО "Ремонтник" о приведении в технически исправное состояние оборудования ТП №282, принадлежащей данному предприятию в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТЭЭП. | - | 0.029165
1310 | 109 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 14:43 | 2020-02-02 15:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на КТП 328 д. Вяжи, в части нарушения нормированного зазора кожуха трансформатора в процессе эксплуатации, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "В" и "С" КТП 328 д. Вяжи при проникновении кота под защитный кожух тр-ра, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок в части технического состояния кожухов тр-ров. Выявленые замечания по результатам осмотров включить в план работ РЭС | - | 0.011167
1311 | 122 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 14:37 | 2020-02-02 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП-214П (на балансе ООО «Введенское поле»). |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.65624
1312 | 140 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 13:20 | 2020-02-02 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Кратковременное межфазное КЗ, вызванное механическим воздействием на провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при боковом порывистом ветре в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное межфазное КЗ, вызванное механическим воздействием на провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при боковом порывистом ветре в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово. | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №3-3 - №3-5 ВЛ-10 кВ №04 ЦРП-10 кВ "Шагарово". Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 от ЦРП-10 кВ Шагарово По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров и качественному выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. Направить служебную записку в службу ПС УВС по рассмотрению возможности монтажа АПВ на ЦРП-10 кВ "Шагарово". | - | 0.027082
1313 | 149 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 13:17 | 2020-02-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВМ-6кВ Л-616 ПС Смоленск-1 явился несвоевременно выявленный дефект тягового изолятора фазы "А" выключателя нагрузки ВН 6кВ Т-2 в РУ-6кВ ТП-731, что привело к его пробою и при дальнейшем перенапряжении привело к переходу однофазного замыкания на "землю" в междуфазное КЗ в ячейке 6кВ №3 ТП-731. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-616 ПС Смоленск-1 явился пробой изоляции тягового изолятора фазы "А"выключателя ВНА/ТЕ в ячейке 6 кВ №3 ТП 731 при дальнейшем перенапряжении и переходе "земли"в междуфазное КЗ в ячейке. | Провести высоковольтные испытания изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731. По результатам высоковольтных испытаний изоляции оборудования 6кВ в РУ-6кВ ТП-731 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.57909
1314 | 90 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:24 | 2020-02-02 16:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел излом и обрыв шлейфа фазы "С" ЛР №209 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье у аппаратного зажима и его падение на траверсу ЛР, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции при изломе и обрыве шлейфа фазы "С" ЛР №209 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 110/10кВ Тельчье у аппаратного зажима из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло его падение на траверсу ЛР, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС | - | 1.7266
1315 | 80 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:15 | 2020-02-02 11:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ 117.5 ПС 110/10кВ "Винниково" действием МТЗ стало междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева на спуски 10кВ с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки, сломленной порывом ветра и упавшей с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ произошло перекрытие проводов спусков 10кВ от Р10кВ оп.№200 до ТП1005 и возникновение междуфазного КЗ, которого было ликвидировано действием МТЗ и отключением выключателя В 10кВ яч.№5. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.5 ПС Винниково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 117.5 ПС Винниково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. В рамках Дня охраны труда, провести дополнительное обучение персонала по качественному проведению и оформлению осмотров ВЛ, методам определения ширины просек в местах пересечения с лесными массивами и лесопосадками. | - | 0.024385
1316 | 200 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 11:00 | 2020-02-02 13:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Не срабатывание АВР 10 кВ РП 4н 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за нарушения электрического контакта вследствие окисления подвижных вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Нарушение электрического контакта цепи включения СМВ 10 кВ РП 4н 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за окисления подвижных вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Промышленная(36)-РП 4н(16) Л-1. Произвести ревизию вспомогательных контактов цепи включения в приводе СМВ 10 кВ ячейки №20 РП 4н ПС 110 кВ Промышленная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.9981
1317 | 99 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 09:45 | 2020-02-02 14:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охраной зоны ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №21-22 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Одинок по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Одинок в пролете опор №21-22 | - | 0.27625
1318 | 207 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 09:44 | 2020-02-02 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 31-32, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимание растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.112
1319 | 129 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-02 08:53 | 2020-02-02 08:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева в охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №76-77, прикасавшейся к проводам при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №76-77 на ВЛ 10 кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 произошло по причине перекрытия проводов веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Мастеру Макарову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ЛЭП При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ База УРЭС ПС Бочиновка яч.2, произвести вырубку (обрезку крон) | - | 0.036873
1320 | 53 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 20:59 | 2020-02-01 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. (кабель 1985 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-206 2 с.ш. - ТП-513 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.2335
1321 | 204 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 20:57 | 2020-02-01 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 72 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 494-ТП 706 ПС 110 кВ Дубовое. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.30417
1322 | 54 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 19:52 | 2020-02-01 19:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич действием защит стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ 10кВ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.016
1323 | 56 | Антроповский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 16:27 | 2020-02-01 18:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной появления "Земли" на фазе "С" ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Легитово стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 3-2 с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Повреждение произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации (40 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега) при сопутствующих неблагоприятных погодных условиях снег, порывы ветра до 18 м/с. Провод не поврежден. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №3-2 ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры, без повреждения провода. | Выполнить комплексное обследование опоры № 3-2 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10кВ Легитово, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ ф 10-01 ПС 35/10 кВ Легитово, с целью выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Легитово замечания устранить. | - | 0.072832
1324 | 137 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 15:20 | 2020-02-01 17:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Низкое напряжение на ТП 426 произошло по причине внутривиткового короткого замыкания в обмотке 10кВ фазы "В" силовом трансформаторе ТМ 160/10, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 34 лет). | Нарушение электрической изоляции | Внутривитковое короткое замыкание в обмотке 10кВ фазы "В" в силовом трансформаторе ТМ 160/10 ТП 426 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №03. По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10кВ №03 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. | - | 0.0265
1325 | 128 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 15:11 | 2020-02-01 17:19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В", "С" на спусках 10 кВ КТП 110 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В", "С" на спусках 10 кВ КТП 110 от ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.18346
1326 | 58 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 12:00 | 2020-02-01 12:06 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 3-27 - №3-28 вершиной дерева, спиленного сторонними лицами за пределами охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 3-27 - № 3-28 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль упавшим деревом. | Направить письмо в СМИ о недопустимости проведения несанкционированных работ вблизи ВЛ. Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | 0.1054
1327 | 121 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 11:12 | 2020-02-01 13:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - КТП-251П находящейся на балансе ЗАО "Шелл Нефть". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.21777
1328 | 73 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 11:00 | 2020-02-01 12:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ТП 3.10.5 1/63 произошло, в результате короткого замыкания при поверхностном перекрытие опорных изоляторов на корпус в ТП , вызванное старением изоляции в процессе эксплуатации | Нарушение электрической изоляции | Поверхностный пробой опорной изоляции на КТП 3.10.5 1/63 произошел в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. | Провести высоковольтные испытания опорной изоляции ТП по ВЛ-10кВ 3.10.5 ПС "Реут" " Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. | - | 0.032999
1329 | 175 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 10:52 | 2020-02-01 12:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" вручную для устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего из-за касания провода фазы "В" металлоконструкции ЛР-1 по причине разрушения опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение изолятора произошло из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации с 1992 года. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Касание провода фазы "В" металлоконструкции ЛР-1 по причине разрушения опорного изолятора фазы "В" на ЛР-1. Без повреждения проводов ВЛ. Разрушение изолятора произошло из-за изменения структуры материала при длительной эксплуатации с 1992 года. Оценка УРЗА не требуется. | Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" согласно НТД. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" с целью выявления дефектов изоляции изоляторов (трещин, сколов и др.), угрожающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10кВ "Белое" устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе линии, по остальным дефектам определить объем и срок устранения. | - | 0.043999
1330 | 133 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 08:40 | 2020-02-01 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 6413 20/100 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 35 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение силового трансформатора ТП 6413 20/100 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести выборочно ТВК баков силовых трансфарматоров КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 30лет. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. По результатам измерений составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.012291
1331 | 126 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-02-01 07:30 | 2020-02-01 07:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №055 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Уваров. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Уварову о приведении потребительского оборудования ТП №055 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.007014
1332 | 196 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 22:30 | 2020-01-31 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | 1) Отключение КЛ 10кВ №16 ПС Машприбор из-за отказа работы МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ при коротком замыкании на участке КЛ 10кВ РП 35 №11- ТП 991, возникшем при пробое изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. 2) Отказ срабатывания МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ произошел по причине старения механизма реле РТ 81/1 (в эксплуатации с 1975 года). При подходе толкателя к фигурному рычагу отсечки произошло сваливание зубчатого сектора с червяка, таким образом время срабатывания защиты увеличилось. Работа МТЗ В 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Машприбор правильно. Работа МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ неправильно, отказ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976г. Старение механизма реле РТ 81/1 В 10кВ № 11 РП 35 10кВ (в эксплуатации с 1975 года). При подходе толкателя к фигурному рычагу отсечки произошло сваливание зубчатого сектора с червяка, таким образом время срабатывания защиты увеличилось. Работа МТЗ В 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Машприбор правильно. Работа МТЗ В 10кВ № 11 РП 35 10кВ неправильно, отказ. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП 35 - ТП 991 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Выполнить проверку реле РТ81/1 защит присоединений № 09, №10, №12, №13, №14, №15, №16. Устранить выявленные в ходе проверки реле РТ81/1 защит присоединений № 09, №10, №12, №13, №14, №15, №16 нарушения. | - | 0.11667
1333 | 120 | Данковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 21:55 | 2020-02-01 00:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-160 кВА ГКТП 33 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-160 кВА ГКТП 33. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Город № 2 со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ Город № 2 устранить выявленные недостатки. | - | 0.088867
1334 | 155 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 16:01 | 2020-01-31 17:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате пробоя с разрушением штыревого фарворового изолятора ШФ-10Б фаза "В" на опоре №151 в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1979года. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка послужило повреждение (пробой) с разрушением штыревого изолятора ШФ-10Б верхней фазы "В" на опоре №151 с падением провода на заземленную металлическую траверсу опоры и возникновением однофазное замыкание на "Землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Произвести измерение контура заземления опор №150, 152 ВЛ 1002 ПС 35/10кВ Липовка. | - | 0.013765
1335 | 171 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 13:40 | 2020-01-31 15:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.069415
1336 | 87 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 13:30 | 2020-01-31 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения Отключение ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка произошло в результате Короткого замыкания вызванного схлёстом проводов в пролётах опор № 143-144, из-за обрыва вязки ф"В" на опоре 143. | Нарушение электрической изоляции | Причиной схлёста проводов по ВЛ-10 кВ № 542 ПС 35 кВ Волобуевка в пролётах опор № 143-144 явилось обрыв вязки ф"В" на опоре №143, при боковых порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №542 ПС 35кВ Волобуевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.0744
1337 | 197 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:41 | 2020-01-31 14:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от РП-10 кВ Мамулино до КТП 10/0,4 кВ Котельная из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от РП-10 кВ Мамулино до КТП 10/0,4 кВ Котельная в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Корогод И.Ю. | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10 кВ №13 РП-10 кВ Мамулино электротехнической лабораторией службы диагностики УСД ТвПБ. По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Провести мастерам Калининского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. | - | 0.0051
1338 | 177 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:30 | 2020-01-31 16:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия фаз "А" и "В" на Р-354 ВЛ 10 кВ №1 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на Р-354. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" Р-354 ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" через тело птицы. На Р-354 обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 Петрово ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.16
1339 | 169 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:20 | 2020-01-31 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №32-№33 ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Никоновское ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.13333
1340 | 114 | Мглинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 12:02 | 2020-01-31 13:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин ( ВЛ в эксплуатации с 1963 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин на участке от опоры №25 до опоры №35. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №28 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Мглин, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.1188
1341 | 196 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:43 | 2020-01-31 13:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ № 04(12) ПС 110/10кВ Мамулино произошло по причине междуфазного КЗ из-за неисправности на абонентской ТП10/0,4 кВ СХТ-2. |  |  | Направить письмо управляющему СХТ-2, являющимся собственником КТП 10/0,4 кВ СХТ-2 о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. | - | 0.018667
1342 | 119 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:33 | 2020-01-31 11:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6кВ №09 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 777, принадлежащей УК "Развитие". |  |  | Направить письмо потребителю УК "Развитие" о приведении потребительского оборудования ТП 777 по ВЛ 6кВ №09 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.032331
1343 | 200 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:28 | 2020-01-31 13:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 упавшим деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-№4 ВЛ 10кВ №1 "Ферма" ПС 35/10кВ "Алешкино". Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.69665
1344 | 77 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:10 | 2020-01-31 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №114-№115, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №114-№115 ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №326 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.096798
1345 | 186 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:05 | 2020-01-31 13:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №87-№88 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без повреждения проводов . Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово" на участке опор №65-№100 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ "Станилово". | - | 0.00725
1346 | 78 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:00 | 2020-01-31 13:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной возникновения аварийной ситуации на КТП 242 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее по причине перекрытия птицей(ворона) изоляции 10кВ силового трансформатора, при этом произошло перегорание высоковольтных предохранителей фаз "В" и "С" в РУ 10кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной перекрытия изоляции 10кВ силового трансформатора КТП 242 явилось проникновение под защитный кожух птицы(ворона). | Произвести внеочередной инженерный осмотр ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка на предмет выявления мест возможного проникновения животных и птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением. По результатам внеочередного инженерного осмотра ТП, присоединенных к ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка определить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0188
1347 | 178 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 11:00 | 2020-01-31 12:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной соединительной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.002025
1348 | 124 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 10:55 | 2020-01-31 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 005 с.1-е Выгорное явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за перекрытия влагой вводного автомата в РЩ-0,4 кВ потребителя, запитанного от опоры №5 с последующим отгоранием выводов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 005, произошедшего из-за снижения диэлектрической прочности изоляции выводов в результате длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отгорание выводов 0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 на ТП 005, произошло вследствие снижения диэлектрической прочности изоляции выводов в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеплановый осмотр ЗТП по ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим с целью выявления дефектов изоляции. По результатам внепланового осмотра ЗТП по ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и ТП с оформления результатов осмотра. Направить письмо главе администрации Тимского сельсовета, о необходимости довести до сведения жителей населенных пунктов, административно закрепленных за Тимским сельским советом, информации о необходимости соблюдения ими ПТЭ эл. установок потребителей, посредством размещением памяток «Для жителей садоводческих хозяйств и сельских поселений» в местах массового скопления людей. | - | 0.030132
1349 | 188 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 10:52 | 2020-01-31 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошло по причине касания провода фазы "А" траверсы на опоре №29 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №29 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №29. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110/35/10 кВ Чертолино дефекты. | - | 0.39334
1350 | 119 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:59 | 2020-01-31 12:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой изоляции, вследствие изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3СТп-10-70х120 КЛ-6 кВ Посёлок в РУ-6 кВ ТП № 72. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры изоляции концевой кабельной муфты 3СТп-10-70х120 КЛ-6 кВ Посёлок в РУ-6 кВ ТП № 72 в результате длительной эксплуатации. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Посёлок со сроком эксплуатации более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Посёлок устранить выявленные недостатки. | - | 0.79654
1351 | 131 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:30 | 2020-01-31 09:31 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №027 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Чернушкин. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Чернушкину о приведении потребительского оборудования ТП №027 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.007014
1352 | 120 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:25 | 2020-01-31 11:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта изолятора на опоре № (6-43) ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица" произошёл пробой изоляции изолятора и нарушение крепления провода на изоляторе, из-за чего произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ действиями защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения изоляционных свойств изолятора на опоре № (6-43) ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица", произошло нарушение крепления провода на изоляторе далее устойчивое межфазное короткое замыкание в пролёте опор №(6-42)-(6-43) и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1313 ПС "Белица", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.26556
1353 | 202 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:12 | 2020-01-31 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., возникшего в следствии механического воздействия на провода ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 – 13, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (порывы ветра достигали 18м/с) | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ -10кВ №1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в план ТО или КР. | - | 0.053645
1354 | 206 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 09:12 | 2020-01-31 12:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительском ТП № П-1506 , находящемся на балансе ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.25245
1355 | 119 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 08:50 | 2020-01-31 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за возникшего схлеста проводов в пролетах опор №94-№95, вызванного длительным воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлест проводов в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень произошел по причине длительного воздействия порывов ветра. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ЦРП Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.12007
1356 | 166 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 08:30 | 2020-01-31 10:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо-Корма" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №35-№36 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо- Корма". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ №3 Володино ПС 35/10кВ "Николо- Корма" в соответствии с НТД. | - | 0.024167
1357 | 118 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 06:30 | 2020-01-31 09:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №3-34 - 3-35, под действием порывов ветра, с последующим обрывом провода ф"А". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода в пролетах опор №3-34 - 3-35 по ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное произошел по причине падения на провода ВЛ дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ сломленного порывом ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №532 ПС 35кВ Выгорное, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.28146
1358 | 112 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:27 | 2020-01-31 02:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2 отпайка к ЛР №104 упавшим деревом, росшего вне охранной зоне ВЛ, угрожающая падением на провода, под воздействием порывистого ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-№2 отпайка к ЛР №104 на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, произошло по причине механического воздействия при падении дерева росшего вне охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мастеру Азарину И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. При выявлении деревьев, на ВЛ 10кВ № 01 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.003663
1359 | 111 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:10 | 2020-01-31 02:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ яч. №8 ПС "Двуречки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 за ЛР №248 упавшая из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-№4 отпайка к ЛР №248 на ВЛ-10кВ яч.08 ПС "Двуречки", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего вне охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), на ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.002997
1360 | 110 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 02:04 | 2020-01-31 03:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Маховище произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре 53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Междуфазное перекрытие проводов на опоре 53 веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Маховище ПС 35/10 Стебаево произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1425
1361 | 117 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 01:40 | 2020-01-31 04:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки, сломленной с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №32-№33, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгоное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленного порывом ветра. | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №5313 ПС 35/10кВ Выгорное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.084
1362 | 62 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 01:37 | 2020-01-31 02:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №2-2 - №2-3 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1171 ЦРП 10 кВ Кудинцево. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1171 ЦРП 10 кВ Кудинцево составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.0308
1363 | 52 | Поназыревский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 00:40 | 2020-01-31 02:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Гудково отпайка Дароватка в пролетах опор 3/56-3/57 обнаружено дерево под проводами, выпавшее под воздействием сильного ветра и налипания снега на него из за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево раскачиваемое порывами ветра отцепилось от проводов и под собственным весом упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов соседних фаз в пролетах опор 3/56-3/57 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Гудково отпайка Дароватка упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход, осмотр ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково на наличие деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода в том числе растущих за пределами охранной зоны. После внепланового обхода, осмотра ВЛ 10кВ Ф10-04 ПС 110/10 Гудково устранить выявленные замечания. | - | 0.018667
1364 | 85 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-31 00:23 | 2020-01-31 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС Московская произошло из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №6, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной срыва изолятора фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10-4 ПС Московская послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а так же под воздействием порывов ветра. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ-10-4 ПС Московская в пролетах опор №1-10 на предмет выявления дефектных колпачков изоляторов. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Московская на предмет выявления дефектов и нарушений после прохождения фронта с сильными порывами ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Московская выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.102
1365 | 91 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:59 | 2020-01-31 00:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №158-159 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №158-159 по ВЛ 10кВ № 04 ПС 35 кВ Медвежье произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.7902
1366 | 115 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:50 | 2020-01-31 02:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Тим действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №2-10 - 2-11, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №2-10 - 2-11 ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Тим произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сломленной порывом ветра. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ0-10кВ №11 ПС 110кВ Тим на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110кВ Тим определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.039666
1367 | 97 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 23:36 | 2020-01-31 01:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ст. Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3-18-4 вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" из-за ослабления вязки на опоре №18-3 при порывах ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-3-18-4 по ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Ст. Ведуга произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" из-за ослабления вязки на опоре №18-3 при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. | - | 1.485
1368 | 90 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:50 | 2020-01-30 22:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло по причине повреждения на КТП-6-2 находящейся на балансе потребителя КФХ «Майоров С.А.» |  |  | Направить письмо потребителю КФХ "Майоров С.А." о приведении потребительской КТП 6-2 по ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0051
1369 | 98 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:47 | 2020-01-30 23:23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №03 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 578 ПС 35 кВ №4 , принадлежащей ООО "Виннер Принт". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Виннер Принт" о приведении потребительского оборудования ТП 578 по ВЛ 6 кВ №03 кВ ПС 35 кВ №4 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 1.311
1370 | 100 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:45 | 2020-01-30 23:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №26-27 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №26-27 по ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.042138
1371 | 86 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:37 | 2020-01-31 00:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское из-за схлестывания проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №383-384 из-за срыва изолятора фазы «А» на опоре №383 под воздействием ветра до 18 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение изолятора и колпачка изолятора фазы «А», на опоре №383 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское в пролетах опор №378-388 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.089165
1372 | 113 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:30 | 2020-01-31 01:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста оборванных проводов, деревом, стоявшим вне охранной зоны ВЛ и упавшим на провода ВЛ из-за порывов ветра, при прохождении снегового фронта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной обрыва провода в пролете опор №14 - №17 по ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка с целью выявления деревьев угрожающих падением на ВЛ. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №5415 ПС 35кВ Волобуевка, разработать мероприятия и составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.006
1373 | 172 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:25 | 2020-01-31 01:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/2-3/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1415
1374 | 173 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:20 | 2020-01-30 23:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.17249
1375 | 92 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:18 | 2020-01-30 22:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "B" и "C" в пролете опор № 121-122 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор № 121-122 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ | - | 0.059729
1376 | 102 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 22:05 | 2020-01-30 23:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 по ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ М.Покровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.89268
1377 | 95 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:52 | 2020-01-30 21:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л.Россошь произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №107-108 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" ВЛ-10-8 ПС Л. Россошь в пролете опор №107-108 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ так и вне охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Л.Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.00916
1378 | 169 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:45 | 2020-01-30 22:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.05
1379 | 174 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:45 | 2020-01-30 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №8-9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1375
1380 | 163 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:39 | 2020-01-30 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/117-11/118 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/117-11/118 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.16933
1381 | 99 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:33 | 2020-01-30 23:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 53-54, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-2 ПС 35кВ Турово-1 в пролете опор № 53-54 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | 0.4935
1382 | 175 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:30 | 2020-01-30 21:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №22-23 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1395
1383 | 156 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:25 | 2020-01-30 22:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Долгая Поляна произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на КТП 6-05 находящейся на балансе потребителя ОАО «Лебединский ГОК». |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.09375
1384 | 109 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:25 | 2020-01-31 00:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ЛР №24 и ТП 8, в следствие изменения свойств изоляционного материала жил кабеля в процессе длительного срока эксплуатации 66 лет, ввод в эксплуатации проведён в 01.01.1954 г. Последние испытания проводились в 21.06.2019 г. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ 3*70 фаз "А", "В", ВЛ 6кВ № 08 ПС Грязи от ЛР №24 до ТП-8 | Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением силовых кабелей по ВЛ 6кВ № 08 ПС ГрязиПС «Грязи-Город» со сроком более 30 лет. По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.61061
1385 | 106 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:21 | 2020-01-30 21:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Троицкая по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0515
1386 | 58 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:10 | 2020-01-30 21:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №40-№41, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Орловка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Орловка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Орловка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0041
1387 | 100 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 21:10 | 2020-01-30 23:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 40-41, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 40-41 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 01 ПС Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.49399
1388 | 87 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:55 | 2020-01-30 21:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №33-34 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.249
1389 | 101 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:51 | 2020-01-30 20:52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск произошло в результате повреждения на оборудовании ТП №867 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск, находящемся на балансе потребителя ООО АПК "Чистая поляна". |  |  | Направить письмо потребителю ООО АПК "Чистая поляна" о приведении потребительского оборудования ТП №867 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Землянск в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.00668
1390 | 110 | Касторенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:41 | 2020-01-30 21:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 30.01.2020 г в 20: 41 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка» действием МТЗ с неуспешным АПВ явилось межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 10-11 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода Вл порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия проводов фаз"В","С"веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. | Составить план-график устранения выявленных дефектов. 1.Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 254 (07) от ПС 35/10 кВ «Семеновка», с приоритетом выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением веток на провода. | - | 0.032807
1391 | 180 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:22 | 2020-01-30 21:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло в результате возникновения КЗ, в результате перекрытия по изоляции верхних и нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ КТП 407, вследствие проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В». | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов 10 кВ трех фаз РУ 10 кВ КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за загрязнения изоляции и проникновения влаги через нарушенные герметичные уплотнения проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В». | Произвести замену герметичных уплотнений проходных изоляторов 10 кВ фаз «А» и «В» РУ 10 кВ КТП 407 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Произвести внеочередной осмотр КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. По результатам осмотра КТП 407 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.040668
1392 | 95 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:21 | 2020-01-30 23:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №40-41 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ № 17 Тимирязево ПС 35/10 Колесово произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.1428
1393 | 134 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:20 | 2020-01-30 22:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№59.16.27-59.16.28 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№59.16.27-59.16.28 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая явилось падение ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 2.2251
1394 | 103 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:12 | 2020-01-30 21:44 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-34 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Ведуга". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Ведуга" о приведении потребительского оборудования ТП-4-34 ВЛ 10-4 ПС 35кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.22693
1395 | 106 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 20:05 | 2020-01-30 20:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение В-10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева на опоре №35, отломившиеся от дерева росшего в пределах охранной зоны ВЛ, с зависанием на проводах с последующим падением её на землю от воздействия порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" на опоре №35 на ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ "Пруды" от РП 10кВ "Замартынье", произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.08755
1396 | 61 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:50 | 2020-01-30 20:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №59-№60 ветки, сломленной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №59-№60 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №159 ПС 35 кВ Комбизавод. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №159 ПС 35 кВ Комбизавод составить график устранения выявленных замечаний со сроками их выполнения. | - | 0.019597
1397 | 198 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:47 | 2020-01-30 20:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№21-22, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№21-22 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.009299
1398 | 167 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:22 | 2020-01-30 19:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №95-96 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Рудник. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.038176
1399 | 197 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:21 | 2020-01-30 20:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9/6-9/7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№9/6-9/7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001333
1400 | 141 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:16 | 2020-01-30 19:22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Персонал РЗА несвоевременно выявил отсутствие контакта провода Х6-4 подачи сигнала на вход РПВ МПУ Сириус-2В, установленного на ПС 110 кВ Студенческая. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В процессе эксплуатации произошло нарушение контакта провода Х6-4 подачи сигнала на вход РПВ МПУ Сириус-2В, установленного на ПС 110 кВ Студенческая. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА на ПС 110 кВ Студенческая В случае выявления дефектов, при выполнении внеочередного технического обслуживания, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ РЗА | - | 0.4
1401 | 107 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:12 | 2020-01-30 21:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной нарушения электроснабжения явилось неотложное отключение ВЛ 10кВ №4814 для устранения обрыва провода в пролетах опор №2-3 - 2-4. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы "С" ВЛ 10кВ №4814 в пролетах опор №2-3 - 2-4 произошел в результате налипания мокрого снега на провод, и под воздействием увеличения статической механической нагрузки произошло провисание провода и его обрыв. | Организовать внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4814 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4814 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.026867
1402 | 104 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:05 | 2020-01-30 20:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-6 кВ "Песчаный карьер от ПС 35/6 кВ "№4" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 845П, находящейся в эксплуатационной ответственности Загуменного А.В. |  |  | Направить в адрес ИП Загуменный претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. | - | 0.12289
1403 | 104 | Суджанский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 19:00 | 2020-01-30 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 28 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за схлеста проводов при их обрыве в пролете опор №11-100 - 11-104, по причине излома и падения опоры №11-101 при падение снежных масс с проводов ВЛ в результате его таяния. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв проводов в пролете опор №11-100 - 11-104, излом опоры №11-101 произошел по причине динамического рывка возникшего при падение мокрого снега с проводов ВЛ | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ №28 опор № 11-99, 11-105 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №28 составить график устранения выявленных замечаний | - | 0.3304
1404 | 82 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 18:32 | 2020-01-30 19:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 из-за расплетённого провода фазы «А» в пролете опор №277-278 в сочетании сильными порывами ветра до 18 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №277-278 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35кВ Хохол-1 произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | 0.066
1405 | 188 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 18:00 | 2020-01-30 20:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№33-34, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№33-34 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верхопенье. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.070832
1406 | 196 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:55 | 2020-01-30 19:08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№28-29 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.090035
1407 | 187 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:45 | 2020-01-30 20:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№79-80, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№79-80 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.06693
1408 | 186 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:35 | 2020-01-30 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№37-38, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№37-38 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кочетовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.043873
1409 | 185 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:33 | 2020-01-30 18:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.08775
1410 | 184 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:30 | 2020-01-30 19:05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате образования задиров на изоляции СИП трех фаз с последующим схлестом проводов на опоре №125, вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №125. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение (излом) опоры №125 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошел вследствие механического воздействия стороннего автотранспортного средства на опору. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц ,нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". | - | 0.094206
1411 | 182 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:20 | 2020-01-30 18:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№20-21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.062616
1412 | 96 | В.Мамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 17:15 | 2020-01-30 18:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в момент падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №81-82 при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №81-82 ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон произошло в результате падения на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон по всей длине на предмет выявления деревьев , веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 №4 ПС 110кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО в 2020г. | - | 0.24377
1413 | 89 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 16:40 | 2020-01-30 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №87-88, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сломленной порывом ветра. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Тим на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №09 ПС 110кВ Тим определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.46666
1414 | 86 | Тимский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 16:20 | 2020-01-30 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №20-№21, под воздействием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролете опор №20-№21 под воздействием порывов ветра. | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №571 ПС 35 кВ Соколье разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.0042
1415 | 98 | Измалковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:53 | 2020-01-30 19:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролёте опор № 141-142 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 141-142 дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Бараново в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Бараново, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.20442
1416 | 103 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:53 | 2020-01-30 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ10кВ №422 явилось короткое замыкание в РУ 10кВ КТП №216, на изоляторах трансформатора КТП №216, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток трансформатора при налипания мокрого снега на ввода НН и ВН силового трансформатора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора послужило короткое замыкание выводов трансформатора налипшим мокрым снегом в результате чего трансформатор стал работать в режиме не допустимой аварийной перегрузки. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП по ВЛ 10кВ №422 на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №422 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.044915
1417 | 198 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:51 | 2020-01-30 17:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролете опор №7-8. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролете опор №7-8. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ ПС Новосельцевская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.00575
1418 | 182 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:30 | 2020-01-30 15:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №27-28 из-за падения ветки дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27-28 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Старицкого, Зубцовского районов Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110/35/10 кВ Старица с целью выявления наличия дефектов. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110/35/10кВ Старица устранить выявленные дефекты. | - | 0.18536
1419 | 55 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:28 | 2020-01-30 18:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС "Жирово" произошло в результате пробоя изоляции с последующим разрушением изолятора ШС -10Г ( старение изоляции, потеря механической прочности , ГВ 1977) на опоре №66 , что привело к обрыву провода фазы "В" | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции с последующим разрушением изолятора ШС -10Г ( старение изоляции, потеря механической прочности , ГВ 1977) на опоре №66 ВЛ 10кВ №3.2.13 ПС Жирово , что привело к обрыву провода фазы "В" | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.2.13 ПС Жирово по всей длине с составлением листка осмотра. По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.13 ПС Жирово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.12685
1420 | 103 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:18 | 2020-01-30 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ Грязное произошло вследствие межфазного КЗ, вызванного падением ветки дерева, принесенной порывом ветра из внеохранной зоны ВЛ на провода на опоре 2-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода на опоре 2-1 ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное при порывах ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Грязное ПС 35/10кВ Грязное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.14134
1421 | 102 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:15 | 2020-01-30 16:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №676 ПС 35/10 кВ Солнцево, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №12-13 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №676 от ПС 35/10 кВ "Солнцево" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ. | - | 0.038998
1422 | 59 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 15:10 | 2020-01-30 17:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №128-№129, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №128-№129 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Быково разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.095665
1423 | 78 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:55 | 2020-01-30 16:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2/262-3/262 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №2/262-3/262. | - | 0.39001
1424 | 102 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:50 | 2020-01-30 19:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор №105-106 веткой сорванной порывистым ветром до 18 м/с. из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева в пролёте опор №105-106 ВЛ-10кВ №.02 ПС "Двуречки" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток) на ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки, угрожающих падением на провода, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Азарин И.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.169
1425 | 67 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:47 | 2020-01-30 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС 35кВ Андрейковичи в пролете опор №18-№19, угрожающих падением на провода. | - | 0.017567
1426 | 101 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:35 | 2020-01-30 16:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Нива явилось короткое замыкание в РУ 10кВ ТП 098, на изоляторах трансформатора ТП 098, возникшее из-за пробоя изоляции обмоток трансформатора при налипания мокрого снега на ввода НН и ВН силового трансформатора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной пробоя изоляции обмоток трансформатора послужило короткое замыкание выводов трансформатора налипшим мокрым снегом в результате чего трансформатор стал работать в режиме не допустимой аварийной перегрузки. | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС Нива на предмет выявления нарушений влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №11 ПС Нива разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.089505
1427 | 60 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:25 | 2020-01-30 17:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №30-№31, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.022733
1428 | 77 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:22 | 2020-01-30 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Десятуха. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха в пролете опор №86-87, угрожающих падением на провода. | - | 0.0956
1429 | 100 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:09 | 2020-01-30 15:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | ВЛ 10кВ №618 ПС "Шумаково " отключалась под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с в результате вызвало обрыв вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 81 и схлесте проводов фаз "В" и "С", пережогу провода фазы "В" и дальнейшему падению на землю. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Технической причиной отключения ВЛ 10кВ № 618 ПС 35кВ Шумакво явилось возникшее межфазное КЗ, произошедшее по причине срыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 81, с почледующим схлестом проводов фаз "В", "С" и пережегом провода ф. "В" из-за длительного воздействия на ВЛ сильной ветровой нагрузки В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 618 ПС 35кВ Шумакво произошло воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре №81, при очередном порыве ветра. | Провести верховой осмотр соседних опор №78 - №83 ВЛ-10 кВ 618 от ПС Шумаково, на наличие дефектов вязок провода По результатам осмотра составить график устранения замечаний | - | 0.1456
1430 | 108 | Терновский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 14:05 | 2020-01-30 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 32/8-9 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 32/8-9 ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Кисельное разработать мероприятия по обрезке крон деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. | - | 0.117
1431 | 165 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:51 | 2020-01-30 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№157-158, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошла из-за не устранившегося КЗ в результате пляски проводов в пролете опор №№157-158. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№157-158 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00285
1432 | 166 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:51 | 2020-01-30 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошла из-за не устранившегося КЗ в результате пляски проводов в пролете опор №№6-7. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03832
1433 | 90 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:50 | 2020-01-30 15:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ Насосная 1-го Подъема РП Панино произошло по причине межфазного К.З. проводов неподвижных шлейфов фаз "В" и "С" идущих к выносному разъединителю Р 10 кВ ТП 718, в результате обрыва в следствие отгорания провода шлейфа фазы "С" на болтовом контактом соединении разъединителя. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отгорания провода шлейфа фазы "С" неподвижного ножа на выносном разъединителе Р 10кВ ТП 718 произошла по причине нарушения электрического контакта на болтовом соединении | Провести верховой осмотр разъединителей на ВЛ 10 кВ "Насосная 1го подьема" от РП 10 кВ "Панино", и присоединённых ТП, на предмет выявления дефектов. При выявлении дефектов угрожающих нормальной работы оборудования и снижающих надёжность электроснабжения потребителей устранить в кротчайший срок. Мастеру Прохорову П.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.062332
1434 | 54 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:40 | 2020-01-30 15:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №29-№30, под действием порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. | - | 0.0427
1435 | 68 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:39 | 2020-01-30 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода двух фаз опоры №13 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи при сильном порывистом ветре. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода двух фаз опоры №13 ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи при сильном порывистом ветре, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.104 ПС 35кВ Андрейковичи произвести вырубку выявленных деревьев. | - | 0.0323
1436 | 161 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 13:29 | 2020-01-30 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" на опоре №73 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на опоре №73 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. По результатам осмотра устранить дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ 10кВ №2 Красная звезда РП 2 Богородское. | - | 0.020199
1437 | 98 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:55 | 2020-01-30 13:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 41 - 42 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на него порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 41 - 42 ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи с целью выявления дефектов На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3615 ПС 35кВ Пузачи, разработать мероприятия и составить график их устранения | - | 0.003865
1438 | 151 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:49 | 2020-01-30 13:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин РП 10 кВ Альпика произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №1/4 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Механическое воздействие атмосферных явлений привело к срыву изолятора фазы "В" с разрушением колпачка на опоре №1/4 ЛЭП 10 кВ №3 РП 10 кВ Альпика. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 10 кВ Альпика. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.079285
1439 | 97 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:49 | 2020-01-30 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной нарушения электроснабжения явилось отключение В-10кВ участка ВЛ 10кВ 419 от ТП 002до ТП 008 ВЛ10кВ №419 ПС 110 кВ Обоянь в результате короткого замыкания из-за падения дерева в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролетах опор №99-100 стоявшего в охранной зоне ВЛ 10кВ под действием ветровой нагрузки. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание проводов в пролетах опор №99-100 участка ВЛ 10кВ 419 от ТП 002до ТП 008 ВЛ10кВ №419 ПС 110 кВ Обоянь в результате падения дерева на провода стоявшего пределах охранной зоны ВЛ-10кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №419 от ПС 110 кВ Обоянь на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №419 от ПС 110 кВ Обояньразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 10-0,4кВ | - | 0.34873
1440 | 96 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 12:46 | 2020-01-30 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч произошло по причине самоустранившегося междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов (воздушного промежутка) в пролете опор № 75 - 76 упавшей веткой с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ при воздействии на нее порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор № 75 - 76 ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч произошло в результате падения ветки на провода, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч с целью выявления дефектов влияющих на работу ВЛ На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 337 ПС 35кВ Луч , разработать мероприятия и составить график их устранения. | - | 0.000266
1441 | 76 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:50 | 2020-01-30 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз, в пролете опор №203-204 ВЛ-10кВ Ф-100 ПС Гриденки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-100 ПС Гриденки. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-100 ПС Гриденки в пролетах опор №203-204 | - | 0.45054
1442 | 95 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:50 | 2020-01-30 13:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень действием МТЗ явилось повреждение на ТП 110, находящемся на балансе потребителя. |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к КВЛ 10кВ №18 ПС Пристень | - | 0.073332
1443 | 69 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:42 | 2020-01-30 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская ( ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская привёл к падению провода на траверсу, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская на участке от опоры №20 до опоры №30. По результатам верхового ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №25 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Борщевская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.11676
1444 | 75 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:41 | 2020-01-30 14:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При сильном снегопаде и порывистом ветре произошло падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз, в пролете опор №104-105 ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева привело к механическому воздействию, перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-104 ПС 35/10кВ Воронок. | Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-104 ПС Воронок в пролетах опор №104-105. | - | 0.45355
1445 | 160 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:40 | 2020-01-30 15:11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №60-№61 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №60 - №61 ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.035167
1446 | 74 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:31 | 2020-01-30 14:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 15 м/с, привело к падению ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-313, нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-313 фаз «В» и «С» привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №24/315-1/313 ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая. | - | 0.41501
1447 | 66 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:25 | 2020-01-30 13:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки (ВЛ в эксплуатации с 1985 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора фазы «С» на опоре №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки, при сильном порывистом ветре, привел к замыканию на землю в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки на участке от опоры №1 до опоры №10. По результатам верхового осмотра осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №5 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Абаринки, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.13334
1448 | 94 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:20 | 2020-01-30 13:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень действием МТЗ явилось повреждение в РУ-10 кВ ТП 254, находящемся на балансе потребителя. |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Направить письмо потребителю с просьбой провести техническое обслуживание электроустановок, находящегося на его балансе и присоединенных к КВЛ 10кВ №14 ПС Пристень | - | 0.0055
1449 | 97 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 11:12 | 2020-01-30 12:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ яч № 6 КТП-306 яч. № 1 до ТП-68 яч № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ яч № 6 КТП-306 яч. № 1 до ТП-68 яч № 2. | Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ КТП 306 и ТП 68 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний участков КЛ 6 кВ КТП 306 и ТП 68 устранить выявленные недостатки. | - | 0.13616
1450 | 68 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:50 | 2020-01-30 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл самоустранившийся схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №116-117 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №116-117 ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС "Белая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС "Белая", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.03133
1451 | 141 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:44 | 2020-01-30 11:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате механического разрушения колпачка и срыва изолятора фазы "А" на опоре №95 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-95 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв штыревого изолятора фазы "А" из-за разрушения колпачка на опоре №95 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12586
1452 | 146 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:42 | 2020-01-30 12:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №11 - №12. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №33 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №11 - №12 По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №33 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.088335
1453 | 98 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:37 | 2020-01-30 12:22 | Гололедно-изморозевые отложения | В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ "Скородное" с его падением на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС 35/10кВ Скородное по всей длине. | - | 0.27125
1454 | 76 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:10 | 2020-01-30 11:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и »С» в пролете опор № 369-370 веткой дерева сорванной порывом порывами ветра до 19 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 369-370 ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 19 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.23765
1455 | 87 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 10:10 | 2020-01-30 11:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшим сухостойким деревом росшего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №7-8, при воздействии сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №7-8 ВЛ-10 кВ №.14 ПС "Ярлуково" | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Стефановичу Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. | - | 0.13384
1456 | 145 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:59 | 2020-01-30 10:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода шлейфа фазы "В" в месте выхода из контактного зажима с последующим схлестом его с проводом шлейфа фазы "С" на анкерной опоре №7, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода шлейфа фазы "В" в месте выхода из контактного зажима на опоре №7 ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь произошло вследствие механического воздействия при усилении ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.064397
1457 | 82 | Пристенский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:50 | 2020-01-30 10:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за падения ветки, наброшенной порывом ветра, с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ 10кВ в пролетах опор №126-№127. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №126-№127 ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод, | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Семзавод разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. | - | 0.046312
1458 | 96 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:41 | 2020-01-30 12:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз «В» и "С" в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-148 с. Воронец в процессе длительного срока эксплуатации | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание фаз «В» и "С" в РУ-10 кВ КТП 160 кВА Е-148 с. Воронец от ВЛ-10кВ "Воронец" в результате разрушения (пробоя) опорных изоляторов ИО-10-3,75 УЗ фаз "В" и "С". | Произвести осмотр ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 8 Воронец со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам произведенного осмотра ИТР ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 8 Воронец устранить выявленные замечания. | - | 0.18375
1459 | 106 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:40 | 2020-01-30 10:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | После жалобы потребителя на повышенное напряжение и замеров напряжения в шкафу РУНН (Uа-0=240В, Uв-0=221В, Uс-0=203В) КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное выведена в ремонт. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное, произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения нулевого проводника к шпильке 0,4кВ силового трансформатора, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра КТП 2-20 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Парусное разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ". | - | 0.035835
1460 | 195 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:30 | 2020-01-30 09:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №61-62, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №61-62 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.042835
1461 | 67 | Беловский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:20 | 2020-01-30 10:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошёл схлёст проводов ВЛ в пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" и отключение ВЛ действиями защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Вследствие падения на ВЛ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая" произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС "Белая" По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС "Белая", составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.21099
1462 | 200 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:20 | 2020-01-30 10:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 44-45, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, об особом уделении внимания на растительность деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.024532
1463 | 51 | Фатежский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:15 | 2020-01-30 12:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ-10кВ №2.12.8 от ПС "Жданово" произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 198-199. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пр. 198-199 ВЛ-10кВ №2.12.8 от ПС "Жданово". | Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №2.12.8 ПС Жданово по всей длине с составлением листка осмотра. Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ №2.12.8 согласно листа осмотра По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №2.12.8 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. | - | 0.12685
1464 | 138 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:14 | 2020-01-30 09:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.деровка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Удеровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.011022
1465 | 144 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:09 | 2020-01-30 09:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №99 участка КЛ 6 кВ от Р 101 до Р 104, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №99 участке КЛ 6 кВ от Р 101 до Р 104 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.0325
1466 | 96 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ С-2-18, находящейся на балансе СТ "Ока", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская, устраненного действием защит. |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10 Свердловская и включить их в план работ РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ С-2-18 СТ "Ока" о соблюдении требований правил Технической эксплуатации электроустановок потребителей на КВЛ 10кВ №2 ПС110/35/10 Свердловская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала "Орелэнерго". | - | 0.21374
1467 | 81 | Грибановский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:50 | 2020-01-30 09:40 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новогольелань произошло из-за короткого замыкания, возникшего при повреждении на потребительской отпайке в сторону КТП 10/0,4 кВ №1-19, находящейся на балансе концерна «Созвездие». |  |  | Направить письмо потребителю концерна «Созвездие» о приведении потребительской отпайке в сторону КТП 10/0,4 кВ №1-19 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования». | - | 0.43665
1468 | 128 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:50 | 2020-01-30 11:06 | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | Некачественное выполнение осмотра оборудования ПС 110 кВ Анна в части невыявления деформации уплотнителя проходного изолятора фазы «В» ТСН-10 № 1. Увлажнение паутины вызвано образованием конденсата в ячейке трансформаторов тока из-за высокой относительной влажности воздуха, вследствие прохождения 30.01.2020 г. сильных осадков, в виде мокрого снега и дождя. | Нарушение герметичности | Причиной отключения Т-1 ПС 110 кВ Анна явилось трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием предохранителей 10 кВ фаз «А», «В» и «С» ТСН-10 № 1, находящихся в верхней части высоковольтного отсека, вследствие попадания влаги через уплотнитель проходного изолятора фазы «В». В свою очередь, причиной деформации уплотнителя явилось воздействие механической нагрузки на проходные изоляторы. Особенностью данного присоединения является то, что шины 10 кВ от Т-1 до проходных изоляторов В-10 Т-1 выполнены алюминиевым проводом, а ответвление от шинного моста 10 кВ Т-1 к ТСН-10 № 1 выполнено жесткой алюминиевой шиной, вследствие чего при сильных порывах ветра при раскачивании алюминиевого провода, возникает давление на проходные изоляторы. Причиной отключения Т-2 ПС 110 кВ Анна явилось трехфазное короткое замыкание между шинами и корпусом в отсеке ТТ-10 кВ ячейки В-10 Т-2 по увлажненной паутине. Образование конденсата в ячейке трансформаторов тока В-10 Т-2 ПС 110 кВ Анна возникло из-за высокой относительной влажности воздуха. Сопутствующим обстоятельством, повлиявшим на возникновение данных технологических нарушений, прохождение сильных осадков, в виде мокрого снега и дождя. | В ячейке ТСН-10 № 1 ПС 110 кВ Анна выполнить замену уплотнителей под проходными изоляторами с применением герметика для исключения возможности попадания влаги на предохранители и опорные изоляторы. Для снижения давления на проходные изоляторы 10 кВ ТСН-10 № 1 ПС 110 кВ Анна (в частности при ветровых нагрузках), выполнить замену жесткой ошиновки шин 10 кВ к проходным изоляторам на гибкую. По результатам осмотра ПС, в случае выявления недостатков, наметить мероприятия по их устранению. На ПС 110 кВ Анна-2, ПС 110 кВ Таловая-районная, ПС 110 кВ Эртиль, ПС 110 кВ Щучье выполнить внеочередной осмотр ячеек ТСН, а также высоковольтных отсеков ячеек К-59 на предмет выявления паутины, пыли, а также наличия влаги. | - | 11.8115
1469 | 92 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:35 | 2020-01-30 10:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Лавы", на провода в пролете опор № 247-248, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 247-248 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ "Лавы" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Лавы". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Лавы", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.093447
1470 | 73 | Панинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:29 | 2020-01-30 10:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша произошло по причине возникновения трехфазного КЗ из-за обрыва и схлестывания проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №3-4 и №4-5 отпайка на ТП-303 вследствие падения дерева из охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №3-4 при порывах ветра до 18 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлестывание и обрыв проводов фаз "А","В", "С" в пролёте опор №3-4 и №4-5 отпайка на ТП-303 ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Криуша при порывах ветра до 18 м/с вследствие падения на провода дерева, растущего в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №3-4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО | - | 0.13486
1471 | 205 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:28 | 2020-01-30 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ, ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №7/24-7/25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/24-7/25 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.098081
1472 | 93 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 08:01 | 2020-01-30 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов изолятора фазы "В" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны на опоре №2-216 при длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "В" с падением провода на траверсу опоры, что привело к его схлесту с проводом фазы С в пролете опор 2-216--2-217 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за разрушения изолятора фазы "В" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны на опоре №2-216 (изменение свойств материалов изолятора фазы "В" при длительной эксплуатации) и его падения на траверсу опоры, произошел его схлест с проводом фазы С в пролете опор №2-216-2-217, что привело к возникновению межфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №6 действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Колпны и внести их в план работ Колпнянского РЭС Произвести внеочередной обход ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Колпны по всей длине. | - | 0.483
1473 | 107 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 07:34 | 2020-01-30 08:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Виктория". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Виктория" о приведении потребительского оборудования ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.28652
1474 | 64 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 07:07 | 2020-01-30 09:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 12 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №5/135-6/135. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи, в пролёте опор №5/135-6/135, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролете опор №5/135-6/135. | - | 0.31
1475 | 49 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:30 | 2020-01-30 07:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №92-№93 ветки, сломанной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №92-№93 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1102 ПС 35 кВ Городенск. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №1102 ПС 35кВ Городенск составить график устранения выявленных замечаний со сроками устранения. | - | 0.01225
1476 | 137 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:24 | 2020-01-30 08:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции и разрушения верхнего опорного изолятора фазы "А" с последующим перекрытием изоляции верхнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ МТП 1901 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Электродуговое повреждение | Пробой изоляции и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "А" с последующим возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции верхнего опорного изолятора фазы "В" ПК 10 кВ МТП 1901 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр МТП 1901, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.094165
1477 | 135 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 06:21 | 2020-01-30 06:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №№50-51, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «С» в пролете опор №№50-51 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.014812
1478 | 62 | Карачевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:55 | 2020-01-30 06:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 2-х фаз в пролете опор №23-№24 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС Ружное. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное в пролете опор №23-№24, угрожающих падением на провода. | - | 0.017
1479 | 91 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:48 | 2020-01-30 07:30 | Гололедно-изморозевые отложения | В результате налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочное" и его падение на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания снега и гололеда-образования на проводах ВЛ, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ "Песочное" с его падением на землю, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочное и включить их в план работы Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 35/10кВ Песочное по всей длине. | - | 0.0816
1480 | 85 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:15 | 2020-01-30 05:22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Стр-2-23П, находящейся на балансе потребителя: ФГУП "Стрелецкое", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Стр-2-23П ФГУП "Стрелецкое" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине. | - | 0.046913
1481 | 50 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:10 | 2020-01-30 05:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное КЗ, вызванное набросом на провода в пролете опор №33-№34 ветки, сломанной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №33-№34 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №120 ПС 110кВ Льгов. По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №120 ПС 110кВ Льгов составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения. | - | 0.02625
1482 | 72 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-30 05:00 | 2020-01-30 06:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Межфазное замыкание в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Марково, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №30-31 ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 от ПС 35/10 кВ "Марково" особое внимание обратить на наличие деревьев, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний с включением в план работ на март-апрель месяцы 2020г. | - | 0.014116
1483 | 152 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 23:20 | 2020-01-30 00:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино" в пролете опор №97-№98 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №97 - №98 ВЛ 10 кВ №4 Петровское ПС 35/10 кВ "Щедрино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.067998
1484 | 83 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 22:38 | 2020-01-29 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор №152-153, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 152-153 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 МТФ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 МТФ, произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.06615
1485 | 192 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 19:40 | 2020-01-29 22:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на потребительской отпайке находящейся на балансе АО "ТСК" с двухфазным КЗ ( перекрытие ветвями дерева проводов), произошло отключение В-10 кВ №8 на ПС 35 кВ Ольшанская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения на потребительском оборудовании отпайки 8-14П. |  |  | Направить потребителю, владельцу потребительской отпайки 8-14П, КТП 5352П, КТП 5372П ОАО "ТСК", предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.80082
1486 | 190 | Тамбовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 17:22 | 2020-01-29 18:16 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП №П-1598 , находящемся на балансе ООО «Волгостальмонтаж», произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.0315
1487 | 80 | Тербунский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 16:20 | 2020-01-29 17:43 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра (до 14 м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №77-78 в результате обрыва проводов ФФ. "А","В","С" упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10 кВ № 11 Покровка ПС 35/10 Борки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.031815
1488 | 81 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 15:21 | 2020-01-29 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 16 до РП-14 яч. № 11 устранить выявленные недостатки. | - | 0.259
1489 | 82 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 15:21 | 2020-01-29 17:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В", "С" КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ "Табак" яч. № 12 до РП-14 яч. № 5 устранить выявленные недостатки. | - | 0.203
1490 | 207 | Ровенской РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 14:06 | 2020-01-29 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №50-51 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №50-51 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ровеньки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01333
1491 | 124 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 14:02 | 2020-01-29 14:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Чернянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.044238
1492 | 121 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) - КТП 1701н(1) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «С» участка КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП 1701н(3) - КТП 1702н(1) ПС 110 кВ Центральная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1155
1493 | 126 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:27 | 2020-01-29 13:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №135-7/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. 2. Неуспешная работа АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошла из-за не устранившегося КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №135-7/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №135-7/1 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.025812
1494 | 128 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 13:20 | 2020-01-29 13:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №122-123 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №122-123 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01503
1495 | 148 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:35 | 2020-01-29 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №64-№65 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС 110/10кВ "Петровск-Тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.04732
1496 | 138 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:35 | 2020-01-29 11:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/10кВ Игоревская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №23 - №24 с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №09 на ПС 110/10кВ Игоревская произошло в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23 - №24 с нарушением изоляции между двумя проводами и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих при определенных условиях падением ветвей на провода, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор № 23- № 24 ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 110/10кВ Игоревская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.011
1497 | 122 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:14 | 2020-01-29 11:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №94-95 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №94-95 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.01007
1498 | 125 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 11:11 | 2020-01-29 11:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №76-77 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00333
1499 | 179 | Весьегонский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 10:35 | 2020-01-29 13:19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «С» из-за схлеста проводов, в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №93-94 при прохождения атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате механического воздействия вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №93-94 ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки при прохождении атмосферного фронта по территории Сонковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 35/10 кВ Топалки дефекты. | - | 0.002733
1500 | 89 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 10:35 | 2020-01-29 11:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падение дерева в пролете опор №57-58, что привело к нарушению электрической изоляции фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, в пролете опор №57-58 КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло нарушение электрической изоляции фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию, устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода КВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово в пролете опор №57-58. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 0.041318
1501 | 182 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:51 | 2020-01-29 10:22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №43-№44 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 Глодневский ПС 35/10кВ "Большое Село". | - | 0.00465
1502 | 142 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:45 | 2020-01-29 11:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1006 ПС Старое Село в пролете опор №77-№78 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №77-№78 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Старое Село проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1006 ПС Старое Село в пролете опор №77-№78 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.10466
1503 | 153 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:33 | 2020-01-29 11:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена на проводах ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" на участке опор №1-№15 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 607 ПС 35/6кВ "Мокеиха" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.19305
1504 | 72 | Репьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 09:15 | 2020-01-29 09:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5-6 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" по ВЛ 10-3 ПС 110кВ Краснолипье в пролёте опор №5-6 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.078052
1505 | 117 | Ракитянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 08:33 | 2020-01-29 08:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Кировская произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 11 ПС 35 кВ Кировская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005945
1506 | 143 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 07:34 | 2020-01-29 07:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП №908, находящейся на балансе потребителя ООО "Даль". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.032804
1507 | 141 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 07:23 | 2020-01-29 07:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения Л-628 ПС Северная явилось изменение физических свойств материала плавкой вставки предохранителя 6 кВ фазы "С" выключателя нагрузки ВН-6кВ ТП-941 в ТП-148 по причине длительной эксплуатации с 1987 года (33 года эксплуатации) при протекании по нему повышенного тока нагрузки в связи с изменением схемы нормального режима сети 6 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л628 ПС Северная явилось междуфазное КЗ в ячейке 6 кВ ТП-148 отходящей линии на ТП-941,в результате разрушения дефектного предохранителя фазы "С" с выбросом дуги на соседнюю фазу. | Провести внеочередной осмотр ТП-148 Л-628 ПС Северная. По результатам внеочередного осмотра ТП-148 Л-628 ПС Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.74662
1508 | 132 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-29 05:24 | 2020-01-29 05:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №27-28 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №27-28 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013486
1509 | 140 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 22:58 | 2020-01-28 22:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1004 ПС Волоедово в пролете опор № 102-№103 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №102 - №103 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1004 ПС Волоедово в пролете опор №102 - №103 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.002571
1510 | 135 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 20:10 | 2020-01-28 21:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины произошло вследствие повреждения кабеля ААШв 3х95 кабельного прямолинейного участка проложенного в земле от ТП-95 до ТП-98 в результате изменения изоляционных свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (28 лет) с возникновением междуфазного КЗ. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабеля марки ААШв 3*95 кабельного прямолинейного участка ВЛ-623 ПС 110/6кВ Электромашины от ТП-95 до ТП-98 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-623 ПС Эл.машины (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. | - | 0.38399
1511 | 139 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 16:17 | 2020-01-28 17:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ-1004 ПС Ельша явилось возникновения однофазного КЗ на "землю" в результате обрыва одного провода в пролете опор №№ 3-5 из-за налипания мокрого снега на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1004 ПС Ельша в пролете опор №№ 3-5 произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений (налипания снега на провода) с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Провести внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС Ельша. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Ельша разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.00495
1512 | 136 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 15:30 | 2020-01-28 16:42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной оперативного вывода в ремонт КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось однофазное замыкание на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю ОАО Вяземский машиностроительный завод). |  |  | Направить письмо-претензию потребителю - владельцу электроустановки (ОАО Вяземский машиностроительный завод) по факту отключения КЛ 10кВ №1015 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 из-за однофазного замыкания на землю при повреждении КЛ-10кВ № РП-4 - КТП-ВМЗ (принадлежит потребителю). | - | 0.108
1513 | 174 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 14:55 | 2020-01-28 15:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71 – 72 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая в пролете опор №71 – 72 под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Устранить дефекты выявленные при проведении осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Мостовая. | - | 0.077002
1514 | 65 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 13:50 | 2020-01-28 14:33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Радуга действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №7-58 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Оробинский С.А. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Оробинский С.А. о приведении потребительского оборудования ТП №7-58 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.035835
1515 | 67 | Воробьевский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 13:07 | 2020-01-28 14:07 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор № 30-31, в момент наброса куска металлического провода, наброшенного на провода ВЛ, посторонним лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "A" и "B" в пролете опор №30-31 на ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, произошло в результате наброса на них куска металлического провода, наброшенного посторонним лицом. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Воробьевка, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. | - | 0.852
1516 | 129 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 12:52 | 2020-01-28 12:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №54-55 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №54-55 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015614
1517 | 44 | Обоянский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 12:39 | 2020-01-28 14:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной низкого напряжения у потребителей явился неполнофазный режим работы трансформаторов ТП, в результате обрыва провода фазы "А" в пролетах опор 264-265 упавшей веткой дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ 10кВ. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной обрыва провода фазы "А" в пролетах опора №264-265 ВЛ 10кВ №457 явилось падение на провод ветки дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ 10кВ. | Произвести обрезку веток деревьев в пролетах опор №264-265 ВЛ10кВ №457. Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №457 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам осмотра ВЛ10кВ №457 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Организовать дополнительное тех.обучение персонала по осмотру ВЛ 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. | - | 0.0111
1518 | 77 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 10:20 | 2020-01-28 12:24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - МТП-"Гаражи Кооп" П, находящейся на балансе ПГК "Известковый". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. | - | 0.22734
1519 | 146 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 09:17 | 2020-01-28 12:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ "Большое Село" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" при падении дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра в пролете опор №21-85-№21-86. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов фаз "А" и "В" при падении дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра в пролете опор №21-85-№21-86. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Дерево обнаружено под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. | - | 0.051865
1520 | 75 | Добринский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 09:10 | 2020-01-28 11:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВВ силового трансформатора ТМ-40/10/04 КТП № 086 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВВ фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-40/10/04 КТП № 086. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 11 "Каверино" со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 11 "Каверино" устранить выявленные недостатки. | - | 0.01645
1521 | 74 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 08:20 | 2020-01-28 09:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. № 1" А" до РП-16 яч. № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х185 фаз "А", "В", "С" КЛ 6 кВ от ПС110/6 кВ "Агрегатная" яч. № 1 "А" до РП-16 яч. № 1. | Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.1 а РП-16 яч. 1 со сроком службы более 30 лет. По результатам испытаний КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.1 а РП-16 яч. 1 устранить выявленные недостатки. | - | 0.1647
1522 | 118 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 08:18 | 2020-01-28 10:29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за выпадения из губок ПК 6 кВ трех фаз в РУ 6 КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино вследствие наезда автотранспорта в ж/б стойки КТП. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое повреждение (излом) ж/б приставок КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие механического воздействия на КТП автотранспортной техники, принадлежащей частному лицу. | Произвести внеочередной осмотр КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино. По результатам осмотра КТП №175 ЛЭП 6 кВ Город 7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обратиться с письмом в ОМВД России по г. Шебекино для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго". Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. | - | 0.019649
1523 | 106 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 06:17 | 2020-01-28 07:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 15 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 95 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 442-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.093331
1524 | 128 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 05:40 | 2020-01-28 09:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №70-№71 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №70 - №71 ВЛ 10кВ № 07 ПС Некрасово. Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.29334
1525 | 51 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 05:05 | 2020-01-28 06:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружено разрушение штыревого изолятора на опоре №183. Провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло по причине длительного воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега, перепадов температуры окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора на опоре №183 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления дефектных изоляторов. Выполнить комплексное обследование опоры № 183 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконовор, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Выявленные по результатам внеплановго обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово и комплексного обследования опоры № 183 замечания устранить | - | 0.056
1526 | 38 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 04:18 | 2020-01-28 05:36 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском оборудовании. |  |  | По согласованию с руководством АО "Куриное царство" произвести совместный инженерный осмотр оборудования потребителя По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо руководству АО "Куриное царство" с требованием приведения оборудования потребителя в технически исправное состояние и недопущения подобных отключений в будущем. | - | 0.01443
1527 | 100 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 01:40 | 2020-01-28 02:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр трассы (обход) участка КЛ 10 кВ КТП 358 - КТП 355 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Стрелецкая. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.06499
1528 | 71 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 01:05 | 2020-01-28 03:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролёте опор № 126-127 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье", сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 126-127 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ "Волчье" в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье". При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ "Волчье", произвести вырубку (обрезку крон). | - | 0.1309
1529 | 120 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:50 | 2020-01-28 01:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 9 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 153 - ТП 209 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1958 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 153 - ТП 209 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.011167
1530 | 99 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:50 | 2020-01-28 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Журавлевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015243
1531 | 126 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-28 00:16 | 2020-01-28 02:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-15-№3-16 по причине разрегулировки натяжения проводов при длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДТЭ. | Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-15-№3-16 по причине разрегулировки натяжения проводов при длительной эксплуатации. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДТЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Коромыслово" устранить выявленные дефекты | - | 0.396
1532 | 98 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 22:27 | 2020-01-27 23:31 | Дефекты монтажа | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 вследствие некачественного монтажа муфты подрядной организацией ООО "ЭКС". | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино произошел вследствие некачественного монтажа муфты подрядной организацией ООО "ЭКС". | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 407 - КТП 408 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шишино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО "ЭКС". | - | 0.064002
1533 | 96 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 21:54 | 2020-01-27 22:00 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-506 на опоре №83 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-506 на опоре №83 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за попадания птицы на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с разъединителя Р-506 опоры №83 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. | - | 0.0101
1534 | 95 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 18:57 | 2020-01-27 19:03 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/13-13/14 вследствие наброса на провода неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №13/13-13/14 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское произошло вследствие наброса металлической проволоки на провода неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Никольское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.0212
1535 | 94 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 17:02 | 2020-01-27 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №46-47 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №46-47 ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №25 ПС 110 кВ Каз.Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.001831
1536 | 172 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 15:10 | 2020-01-27 16:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 9-10. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Львовская действием ТО с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№04 ПС Львовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Львовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 04 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027
1537 | 89 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:50 | 2020-01-27 14:52 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №30-31 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.013253
1538 | 75 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:32 | 2020-01-28 11:58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 3 МК-9-2-630, находящемся на балансе потребителя ООО «АгроЛидер», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат действием защит (МТЗ). |  |  | Направить письмо руководителю ООО «АгроЛидер» с требованием содержания ТП 3 МК-9-2-630, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | 0.105
1539 | 60 | Севский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 14:00 | 2020-01-27 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Под воздействием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветви дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС 35кВ Севская с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев | - | 0.00625
1540 | 169 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 13:55 | 2020-01-27 14:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №36-37. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№16 на ПС Лукинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №16 ПС Лукинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 1-00/36-37 и по результатам осмотра произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №1 ПС Лукинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.30485
1541 | 84 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 10:50 | 2020-01-27 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314а каб.Б ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14984
1542 | 167 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 09:07 | 2020-01-27 10:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Яблоновецкая от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.072681
1543 | 79 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 08:35 | 2020-01-27 09:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы Л 6 кВ РП 13(13)-ЗТП 1306(5) ПС 110 кВ Казацкие Бугры. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.19934
1544 | 82 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 06:32 | 2020-01-27 07:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Стк-2-8П, находящейся на балансе потребителя: КЗС, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, устраненного действием защит (в зоне ответственности ОАО "РЖД"). |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Стк-2-8П КЗС с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. | - | 0.22524
1545 | 48 | Межевской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-27 06:27 | 2020-01-27 06:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При выполнении послеаварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35 кВ Филино обнаружена упавшая вершина дерева из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ в пролете опор №90-91, в результате налипания большого количества снега на ветви дерева со стороны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие, обломленной из лесного массива из-за пределов охранной зоны ВЛ вершиной дерева , проводов соседних фаз в пролете опор №90-91 | Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35 кВ Филино, с целью обнаружения угрожающих падением деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35 кВ Филино устранить выявленные замечания. | - | 0.000583
1546 | 104 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 23:49 | 2020-01-27 00:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-7-№24-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-7-№24-8 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.32499
1547 | 124 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 18:39 | 2020-01-26 19:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-68)-№(1-69) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №(1-68)-№(1-69) ВЛ 10кВ №5 "Кординский" ПС 35/10кВ "Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления нарушений мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.14234
1548 | 123 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 16:58 | 2020-01-26 18:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к выгоранию контакта фазы "В" Р-10кВ КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов явилось изменение физических свойств материала контакта в процессе длительной эксплуатации с 1996 года (23 года эксплуатации), что привело к его повышенному нагреву и последующему выгоранию. | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов явилось выгорание подвижного контакта фазы "В" КТП-103 АТП ВЛ-1008 ПС Демидов по причине изменения физических свойств материала контакта в процессе длительной эксплуатации (23 года эксплуатации). | Провести осмотр контактов Р-10кВ КТП-103 ВЛ-1008 ПС Демидов с применением тепловизора или пирометра. По результатам осмотра контактов Р-10кВ КТП-103 ВЛ-1008 ПС Демидов с применением тепловизора или пирометра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.01365
1549 | 160 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 15:09 | 2020-01-26 16:57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения оборудования на потребительской КТП 5031 с двухфазным КЗ, произошло отключение В-10 кВ №16 на ПС 35 кВ Обловская с неуспешными АПВ и РПВ. Неуспешные АПВ и РПВ вызваны наличием повреждения в РУ 10 кВ на потребительской КТП 5031П. |  |  | Направить потребителю, владельцу КТП 5031П ЛПУ МГ Кирсановское, предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. | - | 0.072
1550 | 178 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 12:47 | 2020-01-26 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременное устранение дефектов и резкого порыва ветра и (ветер до 14 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ, в пролете опор №14-15. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 в пролете опор №14-15 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести разъяснительную беседу с мастером бригады РС №2 Лопухов А.В. по вопросу своевременного устранения выявленных недостатков. | - | 0.0273
1551 | 154 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 12:20 | 2020-01-26 12:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 29-30. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№16 на ПС Максимовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№16 ПС Максимовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 16 ПС Максимовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС Максимовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00105
1552 | 43 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 11:20 | 2020-01-26 12:29 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Троицкая произошло из-за междуфазного к.з. по причине неисправности на потребительском ТП-052/400. |  |  | После проведения совместного осмотра, направить письмо владельцу потребительской эл. установки ТП-052/400 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей и устранении выявленных замечаний. | - | 0.029716
1553 | 69 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 10:35 | 2020-01-26 14:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения сухого дерева на провода в пролете опор № 37-38 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10 кВ Мезенцево, произошёл обрыв проводов фаз"А", "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении сухого дерева из вне охранной зоны, произошел обрыв проводов фаз "А","В" и "С" в пролёте опор №37-38 ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево нарушений и включить в планы работ Ливенского РЭС. Направить письмо собственнику защитной лесополосы о выпиловке деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ-10кВ Ф-12 ПС 35/10кВ Мезенцево, находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.11632
1554 | 150 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 10:33 | 2020-01-26 10:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №240-№241 ВЛ 10 кВ №16 от ПС 35кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №16 от ПС 35кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с в пролёте опор №240-№241. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.070825
1555 | 153 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 09:13 | 2020-01-26 10:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №1 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 36-37, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 1 Староюрьевская от возможного падения деревьев на провода в пролете опор № 22-23, 33-34, 36-37, 64-65, согласно аварийному листку осмотра. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.000783
1556 | 60 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 08:08 | 2020-01-26 08:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №43-44 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 в пролёте опор №43-44 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.26047
1557 | 183 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 07:20 | 2020-01-26 08:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086 вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке от ПС 220/110/6кВ "Вега" до ТП 086, вследствие естественного старения изоляции муфты. Муфта в эксплуатации с 1998г. УРЗА в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №17 ПС 220/110/6кВ "Вега" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.002
1558 | 43 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 03:49 | 2020-01-26 05:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. (кабель 1957 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-7 маг.717 - ТП-141 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.218
1559 | 44 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 03:49 | 2020-01-26 05:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке РП-11 маг.1104 - ТП-332 (кабель 1970 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке РП-11 маг.1104 - ТП-332 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 По результатам обхода КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-11 маг.1104 - ТП-332 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.15734
1560 | 122 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:55 | 2020-01-26 02:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1002 ПС Волоедово в пролете опор №3-12 - №3-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №3-12 - №3-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Волоедово в пролете опор №3-12 - №3-13 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.04
1561 | 35 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:30 | 2020-01-26 01:55 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 от ПС 110/35/10кВ Горшечное стало самоустранившееся междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием птицей (вороной) двух фаз проходных изоляторов на вводе 10кВ ТП 366. | Нарушение электрической изоляции | Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате нарушения электрической изоляции между двух фаз птицей(ворона) проходных изоляторов на вводе 10кВ ТП 366. | Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ. По результатам внеочередного инженерного осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.015725
1562 | 34 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-26 00:03 | 2020-01-26 01:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной аварийного отключения КВЛ-10 кВ № 427.16 от ПС 35кВ Сапогово стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 5-1, вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 5-1, произошел вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе эксплуатации. | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 423.16 от ПС 35кВ Сапогово. | - | 0.078169
1563 | 42 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 23:31 | 2020-01-25 23:36 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская было обнаружено тело крупной птицы со следами подгара под опорой №39. Крупная птица (глухарь) при взлете перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание, которое привело к срабатыванию защиты от МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ через тело птицы. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ и других дефектов. Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Андреевская (при их наличии | - | 0.002499
1564 | 61 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 23:30 | 2020-01-25 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №30-31 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка в пролёте опор №30-31 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.00167
1565 | 67 | Усманский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:58 | 2020-01-26 00:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 произведено по причине однофазного замыкания на землю, в результате электрического пробоя штыревого изолятора на опоре №4 фазы "В", в следствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию ВЛ 01.01.1963 год | Нарушение электрической изоляции | Причина замыкания на землю провода фазы "В" через тело опоры №4 из-за разрушения штыревого изолятора ШФ 10 фазы "В" на опоре № 4 с касанием и пригоранием на траверсу и последующим отрывом при воздействии бокового ветра до 17 м/с. | Произвести внеочередной верховой осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12, на предмет выявления дефектов, угрожающих нормальной работе электрооборудования, особое внимание уделить на состояние штыревых изоляторов. Включить опору №4 ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12 в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ. По результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Усмань яч.12, устранить выявленные недостатки. угрожающие нормальной работе электрооборудования. Мастеру Дикареву С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. | - | 0.0697
1566 | 52 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:54 | 2020-01-25 22:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Новоусманская действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №053 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Голев АЗС №522. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Голев АЗС №522 о приведении потребительского оборудования ТП №053 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.028891
1567 | 66 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 22:18 | 2020-01-26 01:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ "Опытная левая" ПС 110/6 кВ "Тепличная" явилось однофазное замыкание на землю в потребительской ТП 983П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Черноземуправтодор". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.72644
1568 | 57 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:50 | 2020-01-25 23:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации - с 1985 г. Комплексный ремонт – 2006г. | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание на ТП№ 175/250кВА в результате пробоя проходных изоляторов ФФ."В","С". | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных ВЛ 10 кВ Поликлиника По результатам произведенного осмотра ТП-10/0,4 кВ устранить выявленные замечания. | - | 0.033334
1569 | 56 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:40 | 2020-01-25 23:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии порывистого ветра. | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание в результате схлеста проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №320-321 при воздействии порывистого ветра | Произвести установку дополнительной ж/б опоры для сокращения пролета провода в пролете опор №320-№321 ВЛ 10кВ. Кирова. На ВЛ 10 кВ Кирова от ПС 110/35/10 Астапово произвести осмотр на предмет разрегулировки стрелы провеса проводов При выявлении разрегулировки стрелы провеса проводов произвести их перетяжку | - | 0.502
1570 | 61 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 21:35 | 2020-01-25 21:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное КЗ линейных проводов в пролете опор № 232-233 ВЛ-10 кВ № 04 Морево в результате схлеста из-за провисания проводов сверх допустимой величины. | Произвести перетяжку проводов ВЛ-10 кВ № 04 Морево в пролете опор № 232-233. Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево с выявлением провисания проводов сверх допустимой величины. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 04 Морево устранить выявленные замечания. | - | 0.000116
1571 | 48 | Клетнянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 20:25 | 2020-01-25 20:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски двух фаз ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на спуски двух фаз ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ЗТП "Дом РЭС" ф.1023 ПС 110кВ Клетнянская, угрожающих падением на провода. | - | 0.000166
1572 | 41 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 20:02 | 2020-01-25 21:46 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной появления сигнала "земля" на Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай стал срыв штыревого изолятора на опоре №83 с дальнейшим падением провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода при наличии налипания на них и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега). Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Срыв изолятора и касание проводом траверсы привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф 10-02 ПС Судай. | Провести обход Ф10-02 ВЛ-10 кВ ПС Судай с применением бинокля, с целью выявления повреждений после прохождения атмосферного фронта, провести комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-02, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю . По результатам обхода ВЛ и обследования опоры устранить выявленные замечания. | - | 0.26173
1573 | 147 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 18:17 | 2020-01-25 18:44 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №108-109 ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(5) ПС 35/10 кВ Салино. | - | 0.0171
1574 | 47 | Костромской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 18:00 | 2020-01-25 18:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на опоре №1 ф. 10-07 ПС Мотордеталь. (кабель 1980 года) . Последняя дата испытаний 11.08.2017. | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ в концевой муфте произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь. | Выполнить внеплановый обход КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ, на предмет выявления замечаний. По результатам обхода КВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Мотордеталь 220/110/10 кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.132
1575 | 37 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 17:17 | 2020-01-25 17:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7.11.1 от ПС "Защитное" явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 42-43, веткой с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 42-43 ВЛ 10кВ №7.11.1 явилось падение на провода при порыве ветра ветки с дерева ,из вне охранной зоны и дальнейшим ее падением на землю, где и была обнаружена ОВБ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 7.11.1 ПС "Защитное" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.11.1 определить мероприятия и сроки их устранения. Провести обучение персоналу по Осмотру ВЛ 10кВ,на выявление дефектов. | - | 0.00825
1576 | 175 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 15:53 | 2020-01-25 16:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю, что позволило сделать успешным РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. | - | 0.24405
1577 | 115 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 15:50 | 2020-01-25 17:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №70-71 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №70-71 ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя действием токовой отсечки. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Кр.Знамя-устранить эти дефекты | - | 0.57501
1578 | 108 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 14:50 | 2020-01-25 15:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ "Скоморохово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61-№62 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №2 Пс Скоморохово Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.042841
1579 | 177 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 14:30 | 2020-01-25 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 16м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №145-146. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №145-146 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 ПС 35кВ Троицкая. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.3556
1580 | 83 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 11:40 | 2020-01-25 13:14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на III секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Донец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ КРУН 1-КТП 891 ПС 110 кВ Донец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.094002
1581 | 158 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 10:35 | 2020-01-25 13:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате физического износа трансформатора в КТП № 403 ВЛ 10кВ №5 Яблоновецкая и длительной эксплуатации оборудования (более 56 лет), произошло внутреннее повреждение, что привело к падению напряжения в сети. Тр-р направлен в лабораторию СД для установления точной причины характера неисправности. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | При механическом износе вследствие длительного срока эксплуатации (более 56 лет) произошло внутренне повреждение трансформатора в КТП № 403 ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая. Тр-р направлен в лабораторию СД для установления точной причины характера неисправности. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №5 ПС Яблоновецкая. По результатам проведения испытаний трансформаторов, находящихся в эксплуатации более 40 лет произвести устранение выявленных дефектов либо включить в ТО или КР. Направить трансформатор № 403 в лабораторию для установления точной причины технологического нарушения работы. Произвести испытания и измерения вновь установленного трансформатора на КТП № 403 от ВЛ-10 кВ № 5 Яблоновецкая. Обеспечить в процессе эксплуатации маслонаполненных трансформаторов 3-20 кВ . "Планирование проведения диагностики электрооборудования", в части касающейся электрических измерений не реже 1 раза в 4 года. Срок постоянно. Разработать график внеочередного осмотра и испытания трансформаторов ТМ 160/10 находящихся в эксплуатации более 40 лет с целью предупреждения возникновения аналогичных технологических нарушений. | - | 0.031333
1582 | 52 | Злынковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:55 | 2020-01-25 11:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 16 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи, в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи. | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №55-56. | - | 0.15
1583 | 175 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:35 | 2020-01-25 10:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 16 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 31-32. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №13 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №13 Ломовиская в пролете опор № 31-32, что явилось причиной отключения В-10 кВ №13. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ломовисская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.024
1584 | 151 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 09:00 | 2020-01-25 10:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 25-26. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №06 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№06 ПС М. Зверяевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.015167
1585 | 80 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 07:10 | 2020-01-25 08:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КТП Нов-1-6П, находящейся на балансе потребителя: ООО"Корпак", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП Нов-1-6П ООО"Корпак" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.2639
1586 | 41 | Конышевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 06:36 | 2020-01-25 08:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 7108 явилось cамоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 7108 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 61-62, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №7108 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 7108 составить график устранения выявленных замечаний. | - | 0.039965
1587 | 121 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-25 04:10 | 2020-01-25 05:50 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения КЛ 6 кВ Л624 ПС Южная явилось повреждение в сетях потребителя на ведомственной ТП-572 и не срабатывания защит на ведомственном РП-23. |  |  | Направить письма с претензиями владельцам ведомственной ТП-572 и РП-23. | - | 0.91668
1588 | 47 | Дубровский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 21:35 | 2020-01-24 21:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Алешинская в пролете опор №47-№48, угрожающих падением на провода. | - | 0.005
1589 | 62 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 17:18 | 2020-01-24 17:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 послужило повреждение на потребительской ТП 762, принадлежащей ЖКХ "Семилукской администрации". |  |  | Направить письмо потребителю ЖКХ "Семилукской администрации" о приведении потребительского оборудования ТП 762 по ВЛ 6кВ №7 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.067208
1590 | 82 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 14:46 | 2020-01-24 15:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 238 каб.Б, КЛ 6 кВ ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 799 каб.Б ПС 110 кВ Донец. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.1025
1591 | 144 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 14:45 | 2020-01-24 15:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | При проведении планового осмотра ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская 30.04.2019г. дефект, перекос изолятора разрушение колпачка не выявлен и не устранён, в следствии чего, при боковом ветре до 13 м/с. произошёл срыв изолятора фаза "С" опора №25 по ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская приведший к аварийному отключению В-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская с неуспешным АПВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | В результате старения материала изолирующего колпачка (ввод в эксплуатацию 30.12.1978г), потери механической прочности и несвоевременного выявления дефекта, при боковом ветре до 13м/с произошёл срыв изолятора фазы «С» на опоре №25. | Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №07 от ПС-35кВ Марьинская, с целью выявления дефекта перекос изолятора, разрушение колпачка. По результатам осмотра выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения - устранить, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести подробный инструктаж, персоналу проводившему обход осмотр ВЛ, по качеству проводимого осмотра воздушной линии. С целью недопущения подобных нарушений в работе электрооборудования. | - | 0.0075
1592 | 143 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:46 | 2020-01-24 14:14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 19 - 20. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №01 на ПС Павлодарская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №01 ПС Павлодарская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Павлодарская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.008867
1593 | 102 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.0354
1594 | 156 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 14:18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 6 Б.Избердеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 58-59, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.0136
1595 | 103 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 13:25 | 2020-01-24 15:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА на балансе ЯЗДА. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.10486
1596 | 33 | Льговский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 10:14 | 2020-01-24 11:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Междуфазное КЗ, возникшее в результате проникновения кошки в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400 животным (кошкой). | Выполнить внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4 кВ №1207-06/400 с принятием мер по предотвращению проникновения животных. По результатам проведенных выборочных внеплановых осмотров разработать график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Выполнить выборочный внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ аналогичных конструкций. Особое внимание при проведении осмотров обратить на предмет проникновения животных. | - | 0.009167
1597 | 142 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 09:22 | 2020-01-24 09:27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №3 Глазковская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор №233-234, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Глазковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Глазковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости уделения особого внимания растительности деревьев за пределами охранной зоны, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.009079
1598 | 55 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 11:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1989г. | Нарушение электрической изоляции | однофазное замыкание на опоре №184 в результате срыва изолятора Ф. "С" и падение провода Ф."С" на траверсу опоры№184. | На ВЛ 10кВ № 15 КРС Петрищево ПС Кириллово произвести верховой осмотр опор №180-190 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты | - | 0.0445
1599 | 154 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 07:40 | 2020-01-24 09:37 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, произошедшего из-за пробоя изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 от ЦРП 6кВ до ТП 022 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции свинцовой кабельной муфты на участке КЛ 6кВ №14 от ЦРП 6кВ до ТП 022 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1982г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №14 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. | - | 0.18834
1600 | 59 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-24 00:20 | 2020-01-24 02:01 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье произошло из-за повреждения на потребительской ТП 136 , принадлежащей ООО «Возрождение». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Возрождение» о приведении потребительского оборудования ТП 136 по ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. | - | 0.30299
1601 | 105 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 22:55 | 2020-01-24 01:35 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 16 РП 30 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ-6кВ ТП410-ТП419 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ-6кВ ТП410-ТП419 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ ТП410-ТП419 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ-6кВ ТП410-ТП419 нарушения Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ. | - | 0.026667
1602 | 114 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 16:15 | 2020-01-23 18:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №257-№258 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №257-№258 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов ВЛ. Дерево обнаружено на проводах ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" на участке опор №192-№267 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Станилово" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным определить сроки устранения. | - | 0.0456
1603 | 77 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 16:06 | 2020-01-23 16:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №33-34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Таврово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.012206
1604 | 137 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 15:53 | 2020-01-23 16:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 30-31, что стало причиной возникновения КЗ и отключения ВЛ 10кВ №19 от ПС Шульгинская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№19 на ПС Шульгинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№19 ПС Шульгинская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Шульгинская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.40508
1605 | 47 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 15:20 | 2020-01-23 15:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" рядом с опорой №131, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" рядом с опорой №131 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка от ДКР рядом с опорой №131. | - | 0.017159
1606 | 133 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:45 | 2020-01-23 14:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 36-37, в следствии порывов ветра. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №2 ПС Моздокская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Порывами ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№2 ПС Моздокская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 2-00/36-37 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №2 ПС Моздокская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.2106
1607 | 45 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:30 | 2020-01-23 15:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «С», в месте крепления к изолятору на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок( ВЛ в эксплуатации с 1987 г.). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фазы «С» на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок, привёл его падению на землю в пролете опор №21-№22, замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.105 ПС Воронок для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок на участке от опоры №15 до опоры №25. По результатам верхового осмотра ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.30637
1608 | 46 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:15 | 2020-01-23 14:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате возникновения междуфазного замыкание в кабельной муфте произошло отключение ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна действием защит. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате естественного старения изоляционного материала произошел пробой внутри кабельной муфты с последующим отключением ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна (кабель 1961 года). | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков на ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна. Выполнить тепловизионный контроль КТП 10/0,4 кВ подключенных от ВЛ10кВ№8 ПС 110 кВ Анна со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектных кабельных муфт. | - | 0.099169
1609 | 117 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:07 | 2020-01-23 13:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения электрического пробоя междуфазной изоляции явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1660м) КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1012 ПС 110/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. вследствие электрического пробоя междуфазной изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х240 мм2 (L=1660м) КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1012 ПС Вязьма-1 - РП1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены кабеля участка КЛ. | - | 0.02747
1610 | 109 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 13:03 | 2020-01-23 14:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 251 "АЗС СХП Вощажниково" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" перекидки от ВР к ТП 251 "АЗС СХП Вощажниково" металлической проволокой, наброшенной посторонними лицами. Без обрыва проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести разъяснительную беседу с населением д. Селище об опасности приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановок. | - | 0.31167
1611 | 130 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 12:48 | 2020-01-23 13:39 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №2, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №2 ПС 35 кВ Романовская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 14 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВРомановская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр провода на опоре №2 ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Романовская в месте касания птицы. По результатам осмотра произвести ремонт или замену повреждённого участка провода на опоре №2 ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Романовская | - | 0.00085
1612 | 114 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 12:20 | 2020-01-23 13:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Миганово послужило падение под действием порывистого ветра сухостойного дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №82- №83. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Миганово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов из-за механического воздействия упавшего на провода ВЛ с обрывом провода в пролете опор №82- №83 дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Миганово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Миганово в пролете опор №82- №83 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.088003
1613 | 113 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 11:55 | 2020-01-23 13:40 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной технологического нарушения на КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн послужило однофазное замыкание на "Землю" возникшее в результате механического умышленного повреждения кабеля 10кВ посторонними лицами на опоре №13 кабельного ввода в КТП-14-2 Коминтерн. | Нарушение электрической изоляции | Причиной оперативного отключения МВ-10кВ КВЛ-1002 на ПС 35/10кВ Коминтерн послужило нарушение электрической изоляции кабеля марки ААШВ 3*50 с пробоем фазной изоляции фазы "А" на алюминиевую оболочку кабеля с возникновением однофазного замыкания на "Землю" в результате механического повреждения кабеля посторонними лицами на опоре №13 кабельного ввода в КТП-14-2 Коминтерн. | Направить заявление в полицию о привлечении к ответственности виновных лиц в повреждении кабеля на опоре №13 кабельного ввода 10кВ в КТП-14-2 Коминтерн КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн. Установить защитный кожух от механических повреждений кабеля на опоре №13 кабельного ввода 10кВ от опоры №13 до КТП-14-2 Коминтерн КВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн. | - | 0.28
1614 | 132 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 11:16 | 2020-01-23 12:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. В результате порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №03 ПС М. Зверяевская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.013333
1615 | 44 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 10:16 | 2020-01-23 11:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на проходные изоляторы КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки дерева на проходные изоляторы КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка при сильном ветре, привело к перекрытию изоляции фаз "А" и "В", повреждению изолятора фазы "В", короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка на деревьях растущих вне охранной зоны КТП-75 Ф-107 ПС 35/10кВ Гордеевка. | - | 0.00305
1616 | 112 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:34 | 2020-01-23 11:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилась несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 71-72. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №№ 71-72 ветки дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявлению угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-1001 ПС Свистовичи в пролете опор №№ 71-72. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.026749
1617 | 76 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:18 | 2020-01-23 11:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки, срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ КТП 1203 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции нижних опорных изоляторов с последующим кратковременным перекрытием изоляции верхних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичное уплотнение двери. | Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ КТП 1203 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичное уплотнение двери. | Произвести внеочередной осмотр КТП 1203, ЛЭП 10 кВ №12 ПС 330 кВ Валуйки. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.029999
1618 | 53 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:13 | 2020-01-23 11:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 1014П, находящейся в эксплуатационной ответственности ФКУ "Упрдор Москва-Харьков". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.2535
1619 | 176 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 09:03 | 2020-01-23 12:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово произошло по причине межфазного КЗ на абонентской КТП АЗС ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово. |  |  | Направить письмо руководству являющемуся собственником КТП 10/0,4кВ АЗС ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Фролово о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.407
1620 | 55 | Суземский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 08:59 | 2020-01-23 09:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево, что привело к кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ от действия МТЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Страчево. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Страчево по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев | - | 0.0391
1621 | 40 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 07:17 | 2020-01-23 09:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-461 2 с.ш. от ТП-499 2 с.ш. (кабель 1983 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-461 2 с.ш. - ТП-499 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.044249
1622 | 77 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 07:01 | 2020-01-23 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1980г.) ШС-10 фазы "В" на опоре №264 ВЛ-10кВ №1 ПС Козьминская, произошло его разрушение, что привело к падению провода на траверсу опоры и приближение к проводу фазы "А" из-за провиса с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно из-за не устранившегося короткого замыкания в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №264 ВЛ-10кВ №1 ПС Козьминская при разрушении изолятора (1980 г.в.) ШС-10 фазы "В" (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на траверсу опоры, с последующим приближением к проводу фазы "А" из-за его провиса, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 Козьминская и включить их в планы работ Свердловского РЭС на 2020 год. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Козьминская по всей длине. | - | 0.23363
1623 | 91 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 06:05 | 2020-01-23 07:53 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №93-№94 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить вырубку ДКР в пролете №93-№94 ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Провести внеплановый инструктаж мастеру Денисов А.А. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.018
1624 | 98 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 03:30 | 2020-01-23 05:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Пробой междуфазной изоляции КЛ-1029 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до ТП 89 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1988 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение кабельного участка от ПС Ярцево-1 до ТП 89 силового кабеля ААШв-10 3*185 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1029 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до ТП 89 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. | - | 0.185
1625 | 72 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 03:20 | 2020-01-23 03:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Козьминская по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Козьминская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 1 квартал 2020г. | - | 0.049
1626 | 73 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 01:09 | 2020-01-23 01:28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.12953
1627 | 30 | Горшеченский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 00:40 | 2020-01-23 01:30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Аварийное отключение ВВ 10кВ 1Т ТП 366 из-за нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения от действия защит ВВ 10кВ 1Т ТП 10/0,4кВ №366 явилось превышения максимального рабочего тока вводного автоматического выключателя 0,4кВ ВА 55-43 вследствие нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны потребителя. | Направить запрос в АО «Куриное царство» Курский филиал о предоставлении в адрес филиала «Курскэнерго» информации о фактических электрических нагрузках на всех объектов АО «Куриное царство» Курский филиал (по каждому отходящемум фидеру 0,4 кВ ТП), подключенных к ТП 10/0,4 кВ филиала «Курскэнерго». Обеспечить контроль нагрузок КТП №366 по сети 0,4 кВ при переводе нагрузки на один трансформатор ТП 10/0,4 кВ. Направить письмо в адрес АО «Куриное царство» Курский филиал о недопущение нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | - | 0.1361
1628 | 74 | Свердловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-23 00:30 | 2020-01-23 02:03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошёл излом и падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны КВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 205-206 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 205-206 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Свердловская, и включить их в план работ Свердловского РЭС на 2020г. | - | 0.4309
1629 | 73 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 22:00 | 2020-01-22 22:59 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Авт-704-3 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-6кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Авт-704-3 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-6/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-6/0,4кВ от КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Авт-704-3 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.021632
1630 | 64 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 20:33 | 2020-01-22 20:34 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на КТП 10/0,4кВ К-1-27П, находящейся на балансе потребителя Управление дорогой Москва-Харьков ФГУ, произошло возникновение межфазного КЗ, что привело к отключению КВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Куликовская действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ К-1-27П Управление дорогой Москва-Харьков ФГУ с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. | - | 0.023981
1631 | 70 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 19:07 | 2020-01-22 19:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Орлик произошло из-за срыва и механического разрушения штыревого изолятора с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "С" на опоре №107 ВЛ 10 кВ №6, вследствие разрушения колпачка при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Разрушение колпачка с последующим срывом и механическим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №107 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. | - | 0.19168
1632 | 96 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 18:24 | 2020-01-22 19:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 622 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение изоляции соединительной кабельной муфты СС-185 силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138 в результате изменения электрических и механических свойств свинцовой соединительной муфты в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1967 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения соединительной кабельной муфты СС-185 силового кабеля марки АСБ 3*185 на участке КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138, из-за коррозии свинцового корпуса муфты с его разгерметизацией, увлажнением пропиточного состава муфты и нарушением электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений кабельного участка КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138, с учетом количества установленных соединительных кабельных муфт. По результатам анализа повреждений кабельного участка КЛ-6кВ ТП-22 - ТП-138 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ. | - | 0.15552
1633 | 38 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 17:55 | 2020-01-22 19:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-556 2 с.ш. - ТП-403 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.18315
1634 | 40 | Климовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 17:30 | 2020-01-22 17:37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Обрыв провода в пролёте опор №14/5017-15/5017 участок на балансе потребителя привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.101 ПС Соловьевка для отыскания и ликвидации нарушения. |  |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.009
1635 | 31 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:24 | 2020-01-22 19:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате обрыва вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 91 и падения провода на траверсу, пережогу провода и дальнейшему падению на землю. | Нарушение электрической изоляции Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная оперативно отключалась для устранения однофазного замыкание на "землю", возникшее в результате ветровых воздействий произошел обрыв вязки провода ВЛ 10 кВ на опоре № 91 и падения провода на траверсу, пережогу провода и дальнейшему падению на землю. В процессе эксплуатации ВЛ 10кВ № 423.16 ПС 35кВ Безлесная воздействие на провода ветровой нагрузки сопровождающееся колебанием провода привело к перетиранию и обрыву проволочной вязки крепления провода к шейке штыревого изолятора на опоре № 91, при очередном порыве ветра. | По результатам осмотра составить график устранения замечаний Провести верховой осмотр опор №87 - №93 ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная | - | 0.82936
1636 | 65 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:21 | 2020-01-22 16:23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-3/10 ветками деревьев при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за механического воздействия при приближении веток дерева к проводам при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава. Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №3/9-3/10 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Дубрава.. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.008325
1637 | 52 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 16:20 | 2020-01-22 16:55 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 10 кВ яч.17 от РП-10 кВ "Университетский" произведено по причине однофазного замыкания на землю, вследствие повреждения силового кабеля 10 кВ на участке от РП 10 кВ "Университетский" и ТП 28/6 яч.1, при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ, в результате воздействия посторонних лиц и организаций | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение силового кабеля 10 кВ КЛ 10кВ яч.17 от РП-10 кВ "Университетский" - ТП 28/6 яч.1, в результате механического воздействия неизвестных сторонних лиц и организаций | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | - | 0.040247
1638 | 66 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 15:57 | 2020-01-22 16:04 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-606 на опоре №7/23 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз "В" и "С" разъединителя Р-606 опоры №7/23 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская произошло из-за попадания птицы на разъединитель. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести снятие птицы с разъединителя Р-606 опоры №7/23 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Майская. | - | 0.10188
1639 | 128 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 15:35 | 2020-01-22 16:25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В следствии повреждения на потребительской отпайке ВЛ (падение дерева на провода), находящееся на балансе ООО "Югтрансгаз", произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС 35 кВ Знаменская . |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.007499
1640 | 123 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 14:53 | 2020-01-22 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 18 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110кВ Кирсановская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №16 от ПС 110кВ Кирсановская с неуспешным АПВ и РПВ-1. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-2. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 18 м/с в пролёте опор №45-№46. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №16 от ПС-110 кВ Кирсановская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0324
1641 | 44 | Аннинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:29 | 2020-01-22 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23 из-за разрушения колпачка и срыве изолятора фазы «С» на опоре №22 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение колпачка ,срыв изолятора фазы «С» на опоре № 22 ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда произошло вследствие изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации , двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23 в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ№1 ПС 110 кВ В.Тойда по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. | - | 0.32046
1642 | 122 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:23 | 2020-01-22 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 4-5 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 18 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №04 в пролете опор №4-5 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №04 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.010417
1643 | 127 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:20 | 2020-01-22 13:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате падения ветки дерева на ВЛ из охранной зоны в пролете опор 23-00/12-13, произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №23 действием МТЗ с неуспешным АПВ на ПС Жердевская. Сильными порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №23 ПС Жердевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов веткой дерева в пролете опор 23-00/12-13. | Выполнить расчистку трассы от ДКР согласно норм в пролетах оп. 23-00/12-13 ВЛ 10кВ №23 ПС Жердевская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | - | 0.005251
1644 | 62 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 13:16 | 2020-01-22 13:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.091
1645 | 36 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:51 | 2020-01-22 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ТП-58 - ТП-59 (кабель 1964 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-58 - ТП-59 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 По результатам обхода КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-58 - ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.087996
1646 | 38 | Новозыбковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:20 | 2020-01-22 12:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролёте опор №17/175-18/175. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор, в пролёте опор №17/175-18/175, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.139 ПС Индуктор. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор в пролете опор №17/175-18/175. | - | 0.23
1647 | 89 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 10:10 | 2020-01-22 11:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" вручную для устранения однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №9 и касания провода фазы "А" траверсы опоры в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Обрыв вязки провода фазы "А" к изолятору на опоре №9 и касания провода фазы "А" траверсы опоры в результате износа вязки провода в процессе длительной эксплуатации. Без повреждения проводов ВЛ. Оценка РЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на опорах №8-№10 ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" (отпайка на ТП 503 Лесокомбинат) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" в соответствии с НТД. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-№10 ВЛ 10кВ №02 Прогресс ПС 110/10кВ "Оптика" (отпайка на ТП 503 Лесокомбинат). | - | 0.014266
1648 | 100 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 09:17 | 2020-01-22 09:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1007 ПС 110/35/10кВ Туманово к ТП 666 (КТП-3 Комарово) явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке ВЛ. |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л1007 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной отпайки к ТП 666 (КТП-3 Комарово) - ИП Галенкин С.В. | - | 0.003668
1649 | 41 | Трубчевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 09:54 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами двух фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролете опор №141-№142 при сильном порывистом ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролете опор №141-№142, при сильном порывистом ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 110кВ Плюсково в пролетах опор №140-№144. | - | 0.27
1650 | 37 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 08:50 | 2020-01-22 10:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка деревьев в охранной зоне и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к приближению ветви дерева, растущего в охранной зоне, к проводам, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролёте опор №55-56. | Нарушение электрической изоляции | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное, в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Ружное. | Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №55-56. | - | 0.083
1651 | 93 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 07:40 | 2020-01-22 09:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | Нарушение электрической изоляции | ВВ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*150 на прямолинейном целом участке КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84, из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-55 - ТП-84 КЛ 601 ПС 110/35/6кВ Рославль рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.28001
1652 | 112 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:11 | 2020-01-22 02:21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Телешовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 87-88 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 18м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. | - | 0.000833
1653 | 57 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:03 | 2020-01-22 02:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-9 - №6-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №6-9- №6-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.0568
1654 | 58 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 02:03 | 2020-01-22 02:06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-7 - №23-8 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-7- №23-8 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.075
1655 | 100 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-22 01:17 | 2020-01-22 01:29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.116
1656 | 29 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 23:05 | 2020-01-21 23:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №6312 от ПС "Стаканово" явилось кратковременное самоустранившееся междуфазное короткое замыкание в пролете опор 1-43,1-44, веткой с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного короткого замыкания в пролете опор 1-44-1-45 ВЛ 10кВ №6312 явилось падение на провода при порыве ветра ветки с дерева ,из вне охранной зоны и дальнейшим ее падением на землю, где и была обнаружена ОВБ. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 (6312) ПС "Стаканово" По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 10кВ №6312 определить мероприятия и сроки их устранения. Провести обучение персоналу по Осмотру ВЛ 10кВ,на выявление дефектов. | - | 0.021464
1657 | 119 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 22:26 | 2020-01-21 22:35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительском ТП 0187 (на балансе АО "ТСК"), произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Платоновская . |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. | - | 0.00075
1658 | 81 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:38 | 2020-01-21 23:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение КЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ ПС Мокшино произошло из-за неисправности на абонентской ТП 10/0,4кВ№023 КЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ ПС Мокшино. |  |  | Написать письмо директору ООО "Завидово Девелопмент"собственнику ТП 10/0,4кВ №023, подключенной к КЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Мокшино о приведении (абоненского оборудования) в надлежащее техническое состояния в соответствии с требованиями НТД | - | 0.001366
1659 | 33 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:28 | 2020-01-21 22:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролёте опор №21-22. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи, в пролёте опор №21-22, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи в пролете опор №21-22. | - | 0.105
1660 | 34 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:28 | 2020-01-22 00:12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка сухостойных деревьев и воздействие порывистого ветра, до 17 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №195-196. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №195-196, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи по всей длине. Особое внимание обратить на деревья, растущие рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющих угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произвести вырубку сухостойных деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролете опор №195-196. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | 0.307
1661 | 28 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 21:23 | 2020-01-21 21:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №19-20, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"С". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №19-20, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"С". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №767 ПС 35кВ Н.Теребуж. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №19-20ВЛ 10кВ №767 ПС "Н.теребуж" Составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.05895
1662 | 97 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:58 | 2020-01-21 22:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №31 - №32 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №31 - №32. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.017
1663 | 95 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:50 | 2020-01-21 22:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения на оборудовании ведомственного ТП 326. |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной ТП 326 (льнозавод). | - | 0.2
1664 | 26 | Черемисиновский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 20:30 | 2020-01-21 23:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Аварийное отключение ТП 073 произошло по причине межфазного внутрибакового короткого замыкания в силовом трансформаторе, возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. (более 35 лет). | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Повреждение силового трансформатора ТП 073 произошло в следствии изменения изоляционных свойств высоковольтных обмоток в процессе эксплуатации. | Провести выборочно ТВК баков силовых трансфарматоров КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 30лет. Провести обучение персонала по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. По результатам измерений составить график устранения выявленных дефектов. | - | 0.026875
1665 | 75 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 19:45 | 2020-01-21 20:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 10 кВ Т2 на ПC 110/35/10кВ Спирово произошло из-за междуфазного к.з., при пробое проходных изоляторов СВ 10кВ ф. А,В,С(марки ИПУ-10) в сторону 1 сек. ш. 10 кВ. с последующим перекрытием изоляторов возникшей при этом дугой Ответственный за тех. состояние - мастер Куцый М.Г. | Нарушение электрической изоляции | пробой проходных фарфоровых изоляторов СВ 10кВ ф. А,В,С (марки ИПУ-10)в сторону 1 сек. ш. 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Спирово произошел из-за длительного срока эксплуатации (год изготовления1978 г.), старения фарфора с образованием микротрещин, что привело к уменьшению электрической прочности изоляции и пробою изоляторов с их перекрытием. Ответственный за тех. состояние - мастер Куцый М.Г. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110/35/10кВ Спирово. По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену. | - | 0.20002
1666 | 25 | Щигровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 19:20 | 2020-01-21 19:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №31-32, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии схлеста проводов в пролетах опор №31-32, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №794 ПС 35кВ Чижовка. Произвести перетяжку провода в пролетах опор №31-32 ВЛ 10кВ №794 ПС "Чижовка" Составить график устранения выявленных замечаний Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.013065
1667 | 109 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 17:52 | 2020-01-21 18:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №84-85. Возникшее межфазное КЗ вызвало срабатывание МТЗ на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №84-85. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №2 ПС 35кВ В. Ярославская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.016
1668 | 105 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 16:55 | 2020-01-21 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 17 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №2-11-№2-12 ВЛ 10 кВ №10 от ПС-35кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №10 от ПС-35кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с проводов ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 17 м/с в пролёте опор №2-11-№2-12. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.0255
1669 | 60 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 15:17 | 2020-01-21 15:19 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения на КТП №419, находящейся на балансе потребителя ЗАО "ТЛТ Белогорье". |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. | - | 0.003429
1670 | 85 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 14:40 | 2020-01-21 15:20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6кВ № 203 ПС Которосль для отыскания однофазного замыкания на "землю" , возникшей при пробое изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС 110/6кВ "Которосль" - РП 67 . КЛ в эксплуатации с 1995 г. Оценка УРЗА не требуется. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля вследствие естественного старения изоляции кабеля на участке КЛ 6 кВ № 203 ПС 110/6кВ "Которосль" - РП 67 . КЛ в эксплуатации с 1995 г. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 203 ПС Которосль - РП 67 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.013334
1671 | 35 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 12:21 | 2020-01-21 14:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. (кабель 1980 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-305 - ТП-461 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.12717
1672 | 42 | Задонский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 12:06 | 2020-01-21 16:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное замыкание в пролете опор №7-№9 в результате обрыва проводов упавшим деревом из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра. | На ВЛ 10кВ № 07 Спиртзавод ПС 35/10 Ольшанец произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.18408
1673 | 107 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 11:51 | 2020-01-21 12:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 32-33. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №12 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №12 Нащекинская в пролете опор № 32-33, что явилось причиной отключения В-10 кВ №12. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.015213
1674 | 24 | Солнцевский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 11:35 | 2020-01-21 13:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с вызвало излом шлейфа фазы В на подвижном контакте ЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации и возникновению двухфазного короткого замыкания по причине касания шлейфа соседней фазы. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом шлейфа фазы В на подвижном контакте ЛР-10кВ №02 по причине изгибания шлейфа в результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, что привело к излому шлейфа фазы В ЛР-10кВ №02 | Организовать внеочередной осмотр разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево с осмотром соединений шлейфов на Р-10. По результатам осмотра разъединителей 10кВ по ВЛ 10кВ №6413 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.34841
1675 | 77 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 10:48 | 2020-01-21 13:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Белкино ПС 35/10 кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.11133
1676 | 65 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 10:05 | 2020-01-21 10:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны КЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-1 -1-2 КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре КЛ-10 кВ №25(9) ПС 110/35/10 кВ Зубцов дефекты. | - | 0.06668
1677 | 73 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:29 | 2020-01-21 11:22 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-130 через тело птицы. На Р-130 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на линейном разъединителе Р-130 ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" через тело птицы. На Р-130 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Погорелка" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | 0.041432
1678 | 86 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:25 | 2020-01-21 11:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №93-№94 ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/35/10кВ "Нила". Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
1679 | 96 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:25 | 2020-01-21 13:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Первое отключение ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №54-55 ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (4) действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (04). Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №177 ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво (04). | - | 0.074681
1680 | 76 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:22 | 2020-01-21 09:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41-№42 в результате падения ветки дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работ АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в пролете опор №41-№42 в результате падения ветки дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Работа МТЗ правильно, работ АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР и опиловку веток в пролете опор №41-№42 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. | - | 0.039586
1681 | 79 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:22 | 2020-01-21 11:50 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС 35/10кв Середа по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-35-№2-36 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. С обрывом провода фазы "А". На дереве и проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-35--№2-36 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, спиленного сторонними лицами. С обрывом провода фазы "А". На дереве и проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-35--№2-36 ВЛ 10кВ №6 Федурино ПС35/10кв Середа. Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Направить письмо в Середское сельское поселение о необходимости проведения работы с местным населением о недопустимости проведения работ в охранных зонах высоковольтных линий. | - | 0.049334
1682 | 94 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к оперативному отключению трансформатора ТП 29 Федоровка послужило межвитковое КЗ обмотки ВН ф "А" возникшего в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 34 лет, с 1986 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение обмотки ВН фазы "А" трансформатора ТП 29 Федоровка произошло вследствие нарушения электрической изоляции между витками обмотки с последующим возникновением межвиткового КЗ. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП-29 Фёдоровка ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. | - | 0.0015
1683 | 70 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-21 00:27 | 2020-01-21 00:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 "Волна" ПС 35/10кВ "Ермаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "В" в пролете опор №65-№66 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Дерево со следами электрической дуги обнаружено под проводами. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково. | - | 0.064993
1684 | 68 | Переславский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 20:35 | 2020-01-20 23:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №254-№255 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково". По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 "Кулаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.10858
1685 | 95 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 16:09 | 2020-01-20 16:19 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При большом скоплении птиц и последующем их взлёте с проводов ВЛ из-за разного колебания проводов двух фаз, произошёл подхлёст проводов двух фаз в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 от ПС 35кВ Восточная, что послужило причиной КЗ ВЛ и аварийного отключения В 10 кВ №08. | Нарушение электрической изоляции | Кратковременный подхлест проводов двух фаз в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Восточная из-за массового взлёта птиц с проводов воздушной линии. | Привести проверку провода в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Восточная в месте прохождения токов КЗ. По результатам проверки произвести ремонт (замену) провода в пролёте опор №2-№3 по ВЛ 10кВ №08 ПС 35 кВ Восточная. | - | 0.038341
1686 | 100 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 14:42 | 2020-01-20 14:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 118-119. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №17 на ПС Мучкапская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №17 ПС Мучкапская без проведения АВР. | Выполнить обход - осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Мучкапская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих или веток при неблагоприятных погодных условиях. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.037112
1687 | 69 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 13:35 | 2020-01-20 15:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение В-14 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №89-№90 в результате выпадения крюка фазы "В" из тела опоры №89. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №89-№90 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате выпадения крюка фазы "В" на опоре №89. Выпадение крюка произошло в результате загнивания древесины опоры в месте крепления крюка из-за длительного срока эксплуатации. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны"с целью выявления загнивания древесины опор в местах крепления крюков. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Провести внеплановый инструктаж Самойлову Д.М. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.083198
1688 | 93 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 13:15 | 2020-01-20 14:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Вишневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор №21-22, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 4 Вишневская от растительности веток деревьев в пролете опор № 12-14, 21-23. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременной расчистки трассы ВЛ от растительности деревьев. | - | 0.016
1689 | 98 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 12:55 | 2020-01-20 13:41 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 53-54. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№3 на ПС Туголуковская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№3 ПС Туголуковская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС Туголуковская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС Туголуковская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005366
1690 | 89 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 11:18 | 2020-01-20 13:08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-611 ПС Западная явилось повреждение на ведомственной КЛ 6 кВ опора №1 - ТП-029. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ 6 кВ опора №1 - ТП-029. | - | 1.045
1691 | 33 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 10:20 | 2020-01-20 10:37 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением при раскачивании ветром на землю в пролете опор №76-77, что позволило успешно выполнить РПВ. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. | - | 0.060917
1692 | 34 | Чухломский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 10:19 | 2020-01-20 11:42 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При осмотре ТП №332, под приемной траверсой была обнаружена птица со следами действия электрического тока. Повреждений оборудования нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Касание птицей траверсы и изолятора фазы "А" привело к появлению "земли" на ВЛ 10 кВ ПС Панкратово Ф10-03. | Произвести испытания ТП №332, после прохождения тока замыкания на землю. По итогам испытаний ТП №332 устранить выявленные замечания. | - | 0.11482
1693 | 87 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-20 02:30 | 2020-01-20 04:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ 608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 послужило повреждение силового кабеля марки АСБ 3*185 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 в результате коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции из-за изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 40 лет, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | МВ-6кВ КЛ-608 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*185 рядом с соединительной термоусаживаемой муфтой на прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП -14 - ТП-46 из-за коррозии оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. | Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 ПС 35/6кВ ЯО 100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. По результатам анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-46 ПС 35/6кВ ЯО 100/6 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением этого мероприятия в планы работ. | - | 0.19385
1694 | 38 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 20:40 | 2020-01-19 21:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская выведена в ремонт после жалобы потребителя на качество передаваемой электрической энергии и выявленном при осмотре осмотра РУ-0,4 оплавлении контакта главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Оплавление контактной части главного рубильника 0,4 кВ фазы "С" в РУ 0,4 кВ КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская произошло в результате ослабления контактного соединения. | Выполнить внеочередной осмотр КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. По результатам внеочередного осмотра КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Провести внеплановый инструктаж персоналу Новоусманского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ТП- 0,4/10 кВ, на тему "Порядок осмотра ТП- 0,4/10 кВ, основные дефекты ТП- 0,4/10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ТП- 0,4/10 кВ". Нанести диспетчерские наименования на КТП №051 ПС 110/10 Новоусманская. | - | 0.008
1695 | 90 | Мичуринский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 12:01 | 2020-01-19 12:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 11 Дружба от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 34-35, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Дружба, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Дружба обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.040835
1696 | 84 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 10:19 | 2020-01-19 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33, что стало причиной КЗ и отключения ВЛ 10кВ №5. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№5 на ПС Моздокская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №5 ПС Моздокская. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС Моздокская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 5-00/32-33 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №5 ПС Моздокская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.16086
1697 | 89 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-19 09:50 | 2020-01-19 10:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ № 14 Н.Васильевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 16-17, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Н.Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.019832
1698 | 43 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:42 | 2020-01-18 16:51 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на оборудовании потребителя ОАО "Ливнынасос", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мясокомбинат", что привело к отключению В-6 кВ действием защит (токовая отсечка). |  |  | Направить письмо руководителю ОАО "Ливнынасос" с требованием содержания оборудования, находящееся на их балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ - 6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | 0.2325
1699 | 80 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:10 | 2020-01-18 16:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей РТП-И-252, что привело к отключению В 10 кВ №16 на ПС-35кВ Караваинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (порывы до 10 м/с), птица упала с РТП, что позволило произвести успешное РПВ-1. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих РТП с возникновением двухфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС-35кВ Караваинская опора №210, РТП-И-252, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания и произвести ТО РТП-И-252. Рассмотреть вопрос о замене голого провода на РТП-И-252 на провод ВЛЗ (СИП 3), для предотвращения аналогичных нарушений в работе оборудования. | - | 0.005333
1700 | 16 | Жуковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 16:10 | 2020-01-18 17:30 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Проникновение птицы к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-80 ф.1012 ПС Летошники привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «В» и «С» на силовом трансформаторе КТП-80 ф.1012 ПС Летошники. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "В" и "С" КТП-80 ф.1012 ПС Летошники птицей, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-80 ф.1012 ПС Летошники. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | 0.006666
1701 | 50 | Ярославский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:56 | 2020-01-18 15:15 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ВР ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на ВР ТП 155 Ямино. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ВР ТП 155 Ямино ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" через тело птицы. На ВР ТП 155 Ямино обнаружено тело птицы со следами электрической дуги. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | 0.076451
1702 | 85 | Велижский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:52 | 2020-01-18 14:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №89-№90 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Старое Село явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №89-№90 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Старое Село проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1001 ПС Старое Село в пролете опор №89-№90 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.097998
1703 | 48 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 12:00 | 2020-01-18 12:55 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате пробоя изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП 805 - КТП 823 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.9992
1704 | 55 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 11:52 | 2020-01-18 13:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №(1-104)-№(1-105) деревом с ослабленной корневой системой, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, с обрывом проводов всех фаз. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в пролете опор №(1-104)-№(1-105) в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в пролетах опор №(1-104)-№(1-105) Провести внеплановый инструктаж мастеру РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.31324
1705 | 30 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 11:12 | 2020-01-18 13:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово стал пробой изолятора на опоре№4. Из-за несвоевременного выявления дефектов изоляции подвесного изолятора произошел пробой изоляции с дальнейшим замыканием на землю через тело опоры. Срок службы изолятора 38лет. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изолятора на опоре №4. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания Провести комплексное обследование оп. №4 подвергшейся воздействию тока замыкания на землю при необходимости устранить выявленные замечания. | - | 0.19983
1706 | 91 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-18 08:19 | 2020-01-18 10:10 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Птица, находясь на проводе ВЛ при взмахе крыльев приблизилась на недопустимое расстояние к металлическим частям опоры №60, в следствии чего возникла электродуга между телом птицы находящейся на проводе ВЛ и траверсой, тело поражённой птицы осталось лежать между изолятором, косаясь провода ВЛ и траверсы, что и стало причиной появления сигнала "ЗЕМЛЯ" на ПС 35 кВ Сухотинская и ручного отключения В 10 кВ №15 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие токоведущих частей ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Сухотинская и заземленных частей опоры №60 птицей, что и стало причиной появления земли на Ф "А" и ручного отключения ВЛ-10кВ №15. | Провести верховой осмотр на опоре № 60 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Сухотинская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. | - | 0.0407
1707 | 18 | Навлинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 21:00 | 2020-01-17 22:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР, привело к приближению ветвей к проводам механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое в пролёте опор №76-77. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое, в пролёте опор №76-77, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1003 ПС Тёплое. | Произвести вырубку ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Тёплое в пролете опор №76-77. | - | 0.016
1708 | 82 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 19:53 | 2020-01-17 21:52 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 произошло в результате междуфазного КЗ на участке между Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 из-за перекрытия жил кабеля. Перекрытие жил кабеля произошло в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1962 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Захаров Д.Н. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие жил кабеля Уч.маг. 16 КЛ-6кВ ТП 122 - ТП 138 КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры произошло в следствии снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке между ТП 122 - ТП 138 в результате износа, старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, (кабель проложен в 1962 году). Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Захаров Д.Н | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка от ТП 122 - ТП 138 на КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры. По результатам испытания участка от ТП 122 - ТП 138 на КЛ 6 кВ №06 ПС 35/6 кВ Кимры устранить замечания. Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых замеров изоляции КЛ. | - | 0.001983
1709 | 40 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 15:43 | 2020-01-17 18:55 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск произошло вследствие обрыва проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролёте опор № 9-10 из-за наезда на опору № 10 постороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Обрыв проводов фаз «А», «В», «С» с последующим их схлестыванием в пролетах опор № 9-10 и излом опоры № 10 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору № 10. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. Произвести обследование стоек опор № 9, 11 и верховой осмотр опор № 9,11. По результатам обследования стоек опор № 9, № 11 и верхового осмотра опор № 9, № 11 устранить выявленные дефекты. | - | 0.0992
1710 | 33 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 14:10 | 2020-01-17 14:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-6 кВ №619 ПС 220/110/35/10/6 кВ Нелидово произошло по причине межфазного КЗ на абонентской ТП 10/0,4кВ №458 (ИП Вишняков В.В.). |  |  | Направить письмо директору ИП Вишняков В.В., являющемуся собственником ТП 10/0,4кВ №458 (ИП Вишняков В.В.) о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.000833
1711 | 71 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 13:30 | 2020-01-17 14:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 32-33. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС М. Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС М. Зверяевская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 04 ПС М. Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.00395
1712 | 45 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 11:43 | 2020-01-17 11:44 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №20-21 алюминиевой проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный Завод. | - | 0.010036
1713 | 50 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 10:49 | 2020-01-17 10:50 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Истобное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №38-39 металлической проволокой вследствие ее наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Истобное произошло при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №38-39 металлической проволокой, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Истобное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. | - | 0.008333
1714 | 69 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 10:18 | 2020-01-17 10:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 83-84. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №08 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №08 ПС Мордовская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мордовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 08 ПС Мордовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.005
1715 | 32 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-17 00:50 | 2020-01-17 01:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание на опоре №24 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10 кВ №3 Ратчино ПС Колыбельская произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.034848
1716 | 29 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 20:40 | 2020-01-16 21:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева лежащая на проводе и ВЛ и касающаяся траверсы на опоре №7, сломленная с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. Провод не поврежден. При падении ветки на провод ВЛ 10 кВ и траверсу произошло однофазное замыкание на землю. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Однофазное К.З. через ветку дерева, выпавшую из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра Провести комплексное обследование опоры №7 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово, подвергшейся воздействию токов замыкания на землю Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №7 и обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Орехово. | - | 0.084333
1717 | 31 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:14 | 2020-01-16 17:34 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Короткое замыкание на опоре №73 в результате падения ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ 10кВ Чуглит РП 10кВ №1 Город произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку | - | 0.16665
1718 | 64 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:08 | 2020-01-16 17:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате резкого порыва ветра (по прогнозу ЧС до 15м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №60-61. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №60-61 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Грязновская | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Грязновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.68422
1719 | 46 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 17:03 | 2020-01-16 17:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №25-26 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №25-26 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005193
1720 | 44 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 16:40 | 2020-01-16 16:50 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77 - №78 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №77- №78 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.053344
1721 | 63 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 15:30 | 2020-01-16 16:25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №2 Козьмадемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 42-43, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Козьмадемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 Козьмадемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной и закрепленной за ними ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.009167
1722 | 29 | Кашинский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 15:18 | 2020-01-16 17:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проходных изоляторах фаз "В", "С" на ТП 222, веткой упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского и Кашинского района Тверской области. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на проходные изоляторы фаз "В", "С" ТП 222 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского и Кашинского района Тверской области произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр трассы ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща и подключенных ТП 10/0,4 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты. | - | 3.8744
1723 | 36 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 14:11 | 2020-01-16 15:06 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения участка магистрали ВЛ-6кВ РП5 к ТП 714 ПС 35 кВ №4 произошло из-за повреждения на потребительской ТП 786 , принадлежащей ООО «Дорожник». |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Дорожник» о приведении потребительского оборудования ТП 786 на участке магистрали ВЛ-6кВ РП5 к ТП 714 ПС 35 кВ №4 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". | - | 0.65086
1724 | 60 | Петровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 13:53 | 2020-01-16 14:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС Петровская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева в пролете опор № 14-15, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Петровская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Петровская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.025674
1725 | 20 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 12:56 | 2020-01-16 15:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №95 - 96 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы в пролете опор № 95 - 96 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку), в пролете опор № 95 - 96 ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 351 ПС 35кВ Прилепы разработаны мероприятия и составлен график их устранения. | - | 0.092367
1726 | 20 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 12:36 | 2020-01-16 16:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-2 ПС 35кВ Родина произошло результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8-9, вызванного падением на провода ВЛ дерева, спиленного сторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 8-9, ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина, произошло в результате падения на них дерева на провода ВЛ, спиленного сторонними лицами. | Произвести опиловку деревьев, ветви которых приближены на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина в пролете опор №№8-9. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина, обследования стоек опор №7, 8, 9 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ со срывом траверсы на опоре №8 с откапыванием их до 0,6 м и верхового осмотра опор №7, 9 наметить мероприятия по устранению по устранению выявленных дефектов. Провести внеплановый инструктаж персоналу Н.Девицкого РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10кВ, на тему "Порядок осмотра ВЛ-0,4/10кВ, основные дефекты ВЛ-0,4/10кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ-0,4/10кВ". Произвести обследование стоек опор №7, 8, 9 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Родина подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ со срывом траверсы на опоре №8, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №7, 9 с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС 35В Родина на предмет выявления деревьев, ветви которых приближением на расстояние менее 3м от проводов, а также деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.0535
1727 | 31 | Удомельский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:50 | 2020-01-16 13:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10 кВ Молдино вызвано междуфазным к.з. при падении на провода в пролете опор №33-34 ветки, сломанной ветром с дерева из вне охранной зоны ВЛ, с последующим падением ветки на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки, сломанной ветром с дерева вне охраной зоны на провода ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10кВ Молдино в пролете опор №33-34 , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Молдино-1 от ПС 35/10кВ Молдино действием МТЗ | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино для выявления деффектов При выявление дефектов по результатам внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 Молдино-1 от ПС-35/10кВ Молдино -устранить эти дефекты | - | 3.561
1728 | 44 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:25 | 2020-01-16 13:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение вручную В 6кВ №17 РП 4 для отыскания "земли" , возникшей при пробое изоляции на участке КЛ 6кВ ТП 111 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Оценка УРЗА не требуется | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции КЛ 6кВ №17 РП 4 на участке ТП 111 - ТП 119 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1971 г. Оценка УРЗА не требуется | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №17 РП 4 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.047499
1729 | 32 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 11:22 | 2020-01-16 14:08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 575-576 в момент падения на провода ВЛ высокорослого сухостойного дерева, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с, произрастающего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 575-576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате падения на них высокорослого сухостойного дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. Выполнить обрезку веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, в пролетах опор №573-578 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, обследования стоек опор №576 и 576, верхового осмотра опор № 575 и 576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением их в план работ. Провести внеплановый инструктаж персоналу Рамонского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ напряжением 0,4-10 кВ, по теме «Порядок осмотра ВЛ 0,4-10 кВ, основные дефекты ВЛ 0,4-10 кВ, перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра ВЛ 0,4-10 кВ». Произвести обследование стоек опор №575, 576 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №575, 576 с оценкой состояния арматуры и изоляции. | - | 0.58931
1730 | 49 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 10:23 | 2020-01-16 10:32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П, находящейся на балансе потребителя ПКО "Горки", на КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Нов-2-8П ПКО "Горки" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине. | - | 0.05655
1731 | 84 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 07:40 | 2020-01-16 08:27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №21 - №22 из-за несвоевременной ее вырубки во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №21 - №22. | Выполнить внеочередной осмотр участков Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев. По результатам внеочередного осмотра Л 10кВ №13 ПС 35/10кВ Озерный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.56398
1732 | 23 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 04:17 | 2020-01-16 04:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 220/10/35/10 кВ Галич стало повреждение на ведомственной ТП, из-за чего В 10 кВ Ф10-01 отключился действием защит. |  |  | Направить письмо владельцу ТП Шиманскому Е.А. о необходимости проведения технического обслуживания оборудования ТП, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Галич. | - | 0.008667
1733 | 24 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 04:17 | 2020-01-16 04:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При обходе ВЛ 10 кВ обнаружена ветка дерева, со следами электродугового перекрытия, лежащая под проводами ВЛ 10 кВ в пролете опор №№46-48, упавшая из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. Провод не поврежден. При падении ветки на провода ВЛ 10 кВ произошло КЗ через ветку дерева, ВЛ 10 кВ Ф10-08 отключилась действием защит, поле чего ветка упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Ширина просеки соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З. через мокрую ветку дерева, сорванную порывами ветра с дерева из-за пределов охранной зоны. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич, с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08, ПС 220/110/35/10 кВ Галич. | - | 0.024
1734 | 28 | Кадыйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 03:04 | 2020-01-16 04:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Чернышево причиной появления "Земли" послужило падение дерева в пролете опор №132-133, из-за пределов охранной зоны ВЛ на боковой провод ВЛ в следствии сильных порывов юго-западного ветра с порывами до 17 м/с с мокрым снегом и дождем, что привело к появлению "Земли" на фидере. Повреждения оборудования ВЛ нет. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной появления "Земли" на Ф10-02 ПС Чернышево послужило падение дерева в пролете опор №132-133 на боковой провод ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ, из-за порывов ветра, сопровождающего мокрым снегом и дождем. | Выполнить внеплановый обход Ф10-02 ПС Чернышево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падению на провода от воздействия порывов ветра, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. По результатам внепланового обхода на Ф10-02 ПС Чернышево выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. | - | 0.057
1735 | 26 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-16 02:12 | 2020-01-16 02:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной замыкания на землю ВЛ-10кВ ф 10-04 от ПС 35/10кВ Клеванцово стало разрушение штыревого фарфорового изолятора фазы «А» на опоре №10 ( Провода ВЛ не повреждены) . Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал различных атмосферных явлений (налипание снега, перепадов температуры окружающего воздуха, ветровых нагрузок, воздействия солнечных лучей), что в дальнейшем, привело к замыканию на землю по траверсе через опору. Изолятор ШФ -10 (в эксплуатации с 1970 г.) Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | В результате разрушения изолятора ШФ -10 на оп.№10 ВЛ-10кВ ф 10-04 от ПС 35/10кВ Клеванцово ф.А провод лег на траверсу что привело к появлению "земли" на секции шин 10кВ ПС 35/10кВ Клеванцово. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Клеванцово с применением бинокля для выявления дефектов и повреждений на ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.14666
1736 | 39 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 23:27 | 2020-01-16 01:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Великовская". | - | 0.25116
1737 | 22 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 18:56 | 2020-01-15 19:07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14-15 в результате падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии дерево упало, что позволило успешному проведению РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора устранить выявленные недостатки. | - | 0.000183
1738 | 24 | Осташковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 18:25 | 2020-01-15 18:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №17(Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №190-191 веткой дерева, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено,сорванной с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №190-191 , что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №17 (Пеновский) ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Выполнить внеочередной смотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено(Пеновский) дефекты. | - | 0.009919
1739 | 23 | Калининский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 17:25 | 2020-01-15 17:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №33-34 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово, под воздействием сильного порывистого ветра. В последствие произошло падение дерева на землю, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово из-за пределов охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Сахарово действием МТЗ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово . По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Сахарово устранить выявленные замечания. | - | 0.013336
1740 | 53 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 16:10 | 2020-01-15 16:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 12 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №59-№60 ВЛ 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 12 м/с в пролёте опор №59-№60. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №03 от ПС-35кВ Ирская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.032
1741 | 41 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:56 | 2020-01-15 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/18-8/19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №8/18-8/19 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.020374
1742 | 21 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:40 | 2020-01-15 15:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14 – 15 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон в пролете опор №14 – 15 (участок линии выполнен подвесом проводов на опорах) под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению КЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Гиперон дефекты. | - | 0.005835
1743 | 42 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 15:26 | 2020-01-15 15:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №14 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.03663
1744 | 25 | Торжокский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 14:23 | 2020-01-15 14:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №15 (Б.Святцово) ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине межфазного КЗ на абонентской ТП 10/0,4 кВ Душко. |  |  | Направить письмо Душко В.В., являющемуся собственником КТП 10/0,4кВ Душко о необходимости приведения технического состояния данной электроустановки в соответствие с требованиями НТД. | - | 0.007999
1745 | 55 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 14:13 | 2020-01-15 15:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | В минувшем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода А-35 фазы "В" на опоре №18. Порывами ветра до 15 м/с сорвало вязку крепления провода фазы"В" с последующим падением на провод фазы "А". Возникшее при этом двухфазное к.з. вызвало отключение В 10кВ №15 на ПС Обловская срабатыванием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская от 22.01.2019 дефект вязки отсутствовал. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | При длительном воздействии знакопеременных температур и ветровых нагрузок произошел срыв вязки крепления провода на штыревом изоляторе фазы "В" опоры №18. | Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Обловская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. По результатам осмотра устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений. | - | 0.0288
1746 | 37 | Ржевский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 13:40 | 2020-01-15 13:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 веткой дерева, упавшей на провода под воздействием сильных порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. В последствие произошло падение данной ветки дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище действием защиты. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №25(16) ПС 35/10 кВ П.Городище дефекты. | - | 0.01333
1747 | 38 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 11:50 | 2020-01-15 13:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6 кВ № 7 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 121 - ТП 151 с целью: выявления несанкционировано проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.1875
1748 | 78 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 11:15 | 2020-01-15 12:59 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Л-310 РП-03 явилось повреждение на ведомственной КЛ-6кВ ТП 574-ТП 665. |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной КЛ-6кВ ТП 574-ТП 665. | - | 1.3866
1749 | 41 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 10:35 | 2020-01-15 12:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево" всех фаз в пролете опор №18-№19 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 (Пенье) ПС 35/10кВ "Князево". | - | 0.09635
1750 | 54 | Ржаксинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 10:20 | 2020-01-15 10:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 34-35. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№2 на ПС Ржаксинская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№2 ПС Ржаксинская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. В пролете опор 2-00/34-35 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №2 Ржаксинская. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.010835
1751 | 33 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:38 | 2020-01-15 09:41 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка послужило междуфазное замыкание, вызванное перекрытием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 25-26 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка с применением бинокля по всей протяжённости ВЛ с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. По результатам внеочередного осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | 0.01035
1752 | 20 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:35 | 2020-01-15 09:38 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12 – 13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №12 – 13 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Монино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10 кВ Монино дефекты. | - | 0.01595
1753 | 19 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:15 | 2020-01-15 11:59 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №162-163 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №162-163 ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС 35/10кВ Бологово действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Бологово. | - | 0.2214
1754 | 38 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 09:03 | 2020-01-15 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 216-ТП 23 ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.59305
1755 | 20 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 08:57 | 2020-01-15 09:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. (кабель 1988 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-532 1 с.ш. - ТП-625 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0.043333
1756 | 75 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 07:27 | 2020-01-15 09:36 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" веткой упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево" фазы "В" и "С" веткой упавшей с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ в пролете опор №94-№95. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачеву О.Е о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево". Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ 10кВ №2 (Глушицкий) ПС 35/10кВ "Тихменево". | - | 0.53535
1757 | 35 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 06:59 | 2020-01-15 07:00 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Механическое воздействие на ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 25-26 стальной проволокой, вследствие её наброса на провода неустановленным лицом. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 РП 10 кВ Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон. | - | 0.002388
1758 | 48 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 02:20 | 2020-01-15 02:44 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №118-№119 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охраной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами ВЛ обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №118-№119 ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово". Провести инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. | - | 0.0544
1759 | 82 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-15 00:15 | 2020-01-15 00:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явился электрический пробой изоляции кабеля КЛ 10кВ ПС Вязьма-1 - РП 04 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ №1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось устойчивое междуфазное К.З. на КЛ 10кВ ПС Вязьма-1 - РП 04. | Проанализировать количество повреждений кабеля участка КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. | - | 0.11
1760 | 46 | Любимский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 14:09 | 2020-01-14 15:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №69-№70 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №69 - №70 ВЛ 0,4кВ №10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино". Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. | - | 0.045
1761 | 34 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 13:56 | 2020-01-14 14:40 | Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Отключение КЛ 6кВ № 05 РП 7 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 -ТП 716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Нарушение изоляции участка КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 нарушения Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716. | - | 0.058664
1762 | 44 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 11:10 | 2020-01-14 11:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек) произошло падение ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 45-46. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №14. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №14 Рудовская в пролете опор № 45-46, что явилось причиной отключения В-10 кВ №14. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.022217
1763 | 49 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 10:56 | 2020-01-14 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №57. Причиной неуспешного АПВ и РПВ послужила ветка дерева, которая осталась висеть на проводах. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (10 м/с) на опоре №57. | Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ П.Марфинская устранить, либо включить в ТО или план КР. | - | 0.27646
1764 | 33 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 09:55 | 2020-01-14 10:15 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение действием МТЗ КЛ 10 кВ РП 4н(22)-ЗТП 406н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КЛ 10 кВ ЗТП 406н(2)- КТП Оптнефтегаз. |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Оптнефтегаз" о приведении электроустановок требованиям НТД. | - | 0.12165
1765 | 16 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 08:44 | 2020-01-14 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №48/37/1-48/37/2. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №48/37/1-48/37/2 ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. | - | 0.8
1766 | 25 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 07:51 | 2020-01-14 09:17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии ветровой нагрузки, на траверсу опоры №21-15 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции при падении ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузки, на траверсу опоры №21-15 ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье, произошло возникновение замыкания на землю фазы "С", устраненного оперативным отключением. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.85568
1767 | 31 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 07:39 | 2020-01-14 12:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая послужило двухфазное короткое замыкание на ТП-20-3 ПС 110кВ Студенческая, произошедшее в момент возникновения электрической дуги между проходными изоляторами 10кВ фазы "В" и "С" из-за разрушения штыревого изолятора фазы "С" и кратковременного касания шлейфа фазы "С" штыря изолятора. | Нарушение электрической изоляции | Разрушение штыревого изолятора фазы "С" ТП 20-3 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за нарушения целостности и возникновения микротрещин в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр КТП № 20-3 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу Воронежского РЭС, выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования ТП 6-10кВ, на тему "Порядок осмотра ТП, основные дефекты и перечень основных недостатков персонала при выполнении осмотра оборудования ТП". | - | 0.99733
1768 | 28 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 06:43 | 2020-01-14 06:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №33-34 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №33-34 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000499
1769 | 18 | Конаковский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 06:12 | 2020-01-14 08:10 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение КЛ 6кВ №12 ПС 35/6кВ ПС Тяговая произошло из-за неисправности на абонентской ТП 6/0,4кВ АТП КЛ 6кВ №12 ПС 35/6кВ ПС Тяговая. |  |  | Написать письмо директору ОАО "Конаковское АТП", являющемуся собственником ТП 6/0,4кВ АТП, подключенной к КЛ 6кВ №12 ПС 35/6кВ Тяговая о приведении (абоненского оборудования) в надлежащее техническое состояния в соответствии с требованиями НТД | - | 0.39334
1770 | 17 | Сусанинский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-14 01:15 | 2020-01-14 03:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ на концевой кабельной муфте, на опоре №1/1/1 Ф 10-19 ПС Сусанино. (кабель 1974 года) .последняя дата испытаний 18.07.2017 | Нарушение электрической изоляции | Пробой КЛ-10 кВ в концевой кабельной муфте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за снижения сопротивления изоляции КЛ в концевой муфте произошел пробой кабельного участка ВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино. | Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, на предмет выявления замечаний. Устранить выявленные при обходе КВЛ-10 кВ Ф 10-19 ПС Сусанино 110/35/10 кВ замечания (при их наличии). | - | 0.2415
1771 | 182 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 22:20 | 2020-01-13 22:28 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | При срабатывании ДЗШ 2 СШ 110кВ на ПС110кВ Аксинино (Брянскэнерго) отключился В ВЛ 110кВ Шаблыкино с обесточением потребителей. |  |  | Направить письмо в филиал "Брянскэнерго" о включении в комиссию по расследованию технологического нарушения заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» Ештокина Александра Николаевича. | - | 0.25327
1772 | 75 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 18:46 | 2020-01-13 20:28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-623 ПС 110/6кВ Пластмасс стало повреждение на ведомственном участке от опоры №6 в сторону ТП-213. |  |  | Направить владельцу ведомственной ТП-213П (начальнику ОАО "НК Роснефть" -"Смоленскнефтепродукт" Клёчкину А.Д.) письмо с претензией о неудовлетворительном состоянии электротехнического оборудования. | - | 0.4233
1773 | 74 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 16:57 | 2020-01-13 20:57 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к оперативному отключению трансформатора ТП 86 Алексино послужило межвитковое КЗ обмотки ВН ф "В" возникшего в результате изменения изоляционных свойств материала обмотки в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 44года, с 1976 года. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение обмотки ВН фазы "В" трансформатора ТП 86 Алексино произошло вследствие нарушения электрической изоляции между витками обмотки с последующим возникновением межвиткового КЗ. | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 86 Алексино ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. | - | 0.0001
1774 | 6 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 16:28 | 2020-01-13 16:48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10кВ 332.19 явилось междуфазное короткое замыкание в РУ-10кВ потребительского ТП №392 (собственник "МТС"), вызванное проникновением на токоведущие части животного (кошки). |  |  | Направить руководству "МТС" предписание с требованием о ремонте уплотнений дверных проёмов, вентиляционных отдушин ТП в целях предотвращения проникновения мелких животных. Подать служебную записку на начальника СП ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» о рассмотрении возможности монтажа АПВ на ПС 35/10кВ "Свобода-сельская"* | - | 0.06066
1775 | 73 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 15:40 | 2020-01-13 17:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1003 ПС Васино произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате срыва изолятора на опоре №82 произошедшего при падении дерева на провод ВЛ из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев в пролете опор №82 - №83 при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Срыв изолятора на опоре №82 ВЛ 1003 ПС Васино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №82-№83 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №82 - №83 на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.019167
1776 | 28 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 15:10 | 2020-01-13 15:12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 66-67 ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ | - | 0.001931
1777 | 41 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:50 | 2020-01-13 15:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 44-45. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС Ивановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Ивановская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 03 ПС Ивановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.027917
1778 | 42 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:31 | 2020-01-13 15:53 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 097- ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения Л-2214 РП-22 явилось междуфазное короткое замыкание из-за повреждения КЛ-6кВ ТП 097-ТП 943 сторонней организацией при производстве земляных работ механизированным способом в охранной зоне КЛ. | Подготовить документы на возмещение причиненного ущерба. | - | 0.41001
1779 | 29 | Новохоперский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:24 | 2020-01-13 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Пыховка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ | - | 0.004262
1780 | 40 | Уваровский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 14:22 | 2020-01-13 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 16-17. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№2 на ПС М.Алабушская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №2 ПС М.Алабушская без проведения АВР. | Произвести обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях. Произведен обход - осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС М.Алабушская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением их самих и веток при неблагоприятных погодных условиях Провести инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.000433
1781 | 16 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 13:31 | 2020-01-13 14:01 | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха произошло по причине межфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "А", "С" в пролете опор №200-201 деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленного посторонними лицами, при производстве лесозаготовительных работ с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха в пролете опор №200-201 спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов фаз"А"и "С" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха действием ДЗ. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Калининская-Горицы с отпайкой на ПС 110 кВ Медведиха. | - | 0.14
1782 | 35 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 12:54 | 2020-01-13 13:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 14 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №29-№30 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35 кВ Пересыпкинская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 14 м/с. в пролёте опор №29-№30 из вне охранной зоны. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Пересыпкинская в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.017
1783 | 15 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 11:58 | 2020-01-13 12:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ "ТП 342 - ТП 341" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | КЗ из-за пробоя соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ "ТП 342 - ТП 341" Ф10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных вставок 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй. По результатам внеплановых испытаний кабельных вставок 10 кВ на фидере 10-10 РП 10/0,4 кВ ЦРП-Буй устранить выявленные замечания. | - | 0.18
1784 | 25 | Воронежский участок филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 11:09 | 2020-01-13 13:12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "В", "С" в момент обрыва провода фазы «С» в пролете опор №46-47 по причине толчка и разрушения основания опоры №46 из-за наезда на неё стороннего транспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Разрушение опоры №46 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град произошло в результате динамического удара в момент наезда стороннего транспорта. | Произвести диагностику опор № 45 и № 47 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении вследствие наезда транспортным средством на опору № 46, с откапыванием на 0,6 м, а так же верховой осмотр этих опор с оценкой состояния арматуры и изоляции. Через администрацию района провести работу среди организаций и населения об экономических последствиях и опасности повреждений оборудования электросетевого комплекса. По результатам диагностирования опор № 45 и № 47 на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град подвергшихся динамической нагрузке при одностороннем тяжении, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в план работ. | - | 0.11275
1785 | 34 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 10:16 | 2020-01-13 11:00 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 6 кВ РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за пробоя изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "А" с перекрытием на оболочку кабеля в ячейке 6 кВ КТП 416 участка КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой термоусадочной муфты фазы "А" в ячейке 6 кВ КТП 416 участка КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6 кВ от Р-411 до КТП 416 ЛЭП 6 кВ №4 РП 6 кВ Ольшанец. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.7509
1786 | 25 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 09:12 | 2020-01-13 09:13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прелестное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.016332
1787 | 40 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 05:45 | 2020-01-13 07:36 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВВ 10кВ ВЛ-1006 ПС Миганово послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на перекидку 10кВ от КТП-287 до Р10кВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ 10кВ ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Миганово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей между проводами перекидки 10кВ между КТП-287 и ЛР-10кВ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Миганово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Миганово на перекидке 10кВ между КТП-287 и ЛР-10кВ при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0.4551
1788 | 12 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-13 03:37 | 2020-01-13 04:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Толтуново при замыкания на землю стало повреждение на ведомственной отпайке. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо начальнику службы энергоснабжения Грязевецкого ЛПУМГ о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 10 кВ, с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-08. | - | 0.01225
1789 | 68 | Духовщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 23:20 | 2020-01-13 00:40 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №13 - №14 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №13 - №14. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.18666
1790 | 13 | Вохомский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 23:05 | 2020-01-13 00:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении аварийного обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма установлено, что причиной возникновения замыкания на землю явилось падение дерева в пролете опор №258-259, которое зацепилось своей вершиной за провод фазы "А". Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие провода фазы "А" в пролете опор №258-259 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма упавшим деревом. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Вохма с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Устранить выявленные замечания при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Вохма. | - | 1.3371
1791 | 23 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 18:24 | 2020-01-12 18:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №40-41 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 40-41 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.004995
1792 | 15 | Торопецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 16:41 | 2020-01-12 18:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №186-187 деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь, из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Андреаполь | - | 0.13434
1793 | 31 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 16:12 | 2020-01-12 18:00 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №35 - №36 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева на провода в пролёте опор №35 - №36 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их установки и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 110/35/10кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. | - | 0.09
1794 | 18 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 15:47 | 2020-01-12 16:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 415 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 352-ТП 122 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.095
1795 | 66 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:51 | 2020-01-12 15:32 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1006 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №119- №120 из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1006 ПС Богдановщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролет опор №119 - №120 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.051247
1796 | 65 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:50 | 2020-01-12 16:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1004 ПС Васино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №Б28 - №Б29 из-за несвоевременной его вырубки под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1004 ПС Васино произошел вследствие механического воздействия при падении дерева в пролете опор №Б28 - №Б29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Б28 - №Б29 на ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино. По результатам произведенного осмотра ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0056
1797 | 33 | Жердевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:38 | 2020-01-12 15:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 25-26. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №4 на ПС Сукмановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №4 ПС Сукмановская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС Сукмановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС Сукмановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.026665
1798 | 32 | Токаревский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:30 | 2020-01-12 15:15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел излом, отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 01-00/24-25 . При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№01 на ПС Росляйская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№01 ПС Росляйская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Росляйская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.05625
1799 | 64 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 14:10 | 2020-01-12 16:00 | Гололедно-изморозевые отложения | Причина приведшей к отключению ВЛ 1003 ПС Ушаково явилось междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №28-№29 в результате срыва крепления провода с изолятора на опоре №28 от тяжести налипания мокрого снега на провода во время прохождения осадков в виде мокрого снега, что привело к схлесту проводов и нарушению изоляции. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Обрыв вязки провода на опоре №28 ВЛ 1003 ПС Ушаково произошел в результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации с последующим схлестом проводов в пролете опор №28-№29 и возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.071498
1800 | 25 | Северный РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 13:23 | 2020-01-12 14:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10 кВ №03 Б.Дорога от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 45-46, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС ГБ.Дорога, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Б.Дорога обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр ВЛ, что при осмотре особое внимание уделять растительности деревьев за пределами охранной зоне, но способных вызвать технологическое нарушение при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.344
1801 | 30 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 12:49 | 2020-01-12 14:26 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 417 (КТП-6 МТС). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 417 (КТП-6 МТС). | - | 0.067901
1802 | 29 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 12:20 | 2020-01-12 14:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ Д34 - Д35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения провода. При подаче напряжения на ВЛ в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее амеханическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролёте опор №№ Д34 - Д35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.009166
1803 | 35 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 11:37 | 2020-01-12 11:47 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище в пролете опор №1-41--1-42, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Ярище в пролете опор №1-41--1-42 при ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище и включить их в план работ РЭС Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище в пролете опор №1-41-1-42. Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Ярище по всей длине | - | 0.022837
1804 | 22 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:40 | 2020-01-12 13:10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Нарушение структуры материала, разрушение (пробой) изолятора ШФ-20В ф «С» на опоре № 64 ВЛ-10 кВ № 1 Талица в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Однофазное замыкание на «землю» через траверсу и заземляющий контур опоры № 64 ВЛ-10 кВ № 1 Талица в результате разрушения (пробоя) изолятора ф «С». | Произвести верховой осмотр опор №№ 58-73 ВЛ-10 кВ Талица. По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ Талица устранить выявленные недостатки. | - | 0.3875
1805 | 61 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:21 | 2020-01-12 12:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Причиной отключения ВВ-10 ВЛ-1011 на ПС 110/35/10кВ Издешково послужило междуфазное КЗ, возникшее в результате гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в пролете опор №14 - №15 с последующим их схлестом и обрывом 2-х проводов при сильных порывах ветра. | Нарушение электрической изоляции | Обрыв двух проводов марки АС-50 ВЛ-1011 ПС Издешково произошел в результате нарушения электрической изоляции в пролете опор №14 - №15 из-за их схлеста с последующим возникновением межфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС Издешково с целью выявления нарушений. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС Издешково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. Выполнить замер стрелы провеса провода на ВЛ-1011 ПС Издешково в пролете опор №14 - №15, при не соответствии довести до нормы. | - | 0.049499
1806 | 20 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:05 | 2020-01-12 12:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" оперативным персоналом для безопасного производства работ при возникновении однофазного замыкания на землю в результате разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №48 и падении провода на траверсу. Разрушение изолятора произошло в результате механического воздействия на провод в пролете опор №48-№49 при падении части дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №48 ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье" и падение провода на траверсу в результате механического воздействия на провод в пролете опор №48-№49 при падении части дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия порывистого ветра. Оценка УРЗА не требуется. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 (Васильевский) ПС 35/10кВ "Заполье". | - | 0.43236
1807 | 28 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 10:02 | 2020-01-12 11:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра в пролете оп. В4 - В5 ветки дерева из-за пределов охранной зоны с замыканием провода крайней фазы на заземленные металлоконструкции траверсы опоры В4. Провода целы. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра в пролете оп. В4 - В5 ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода и заземленные металлоконструкции траверсы опоры В4. | Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №В4 - №В5 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2020-2021 гг. Выполнить обследование опоры № В4, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и способах подъема на опору. | - | 0.080248
1808 | 27 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:57 | 2020-01-12 11:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №27 - №28. Без повреждения провода. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №27 - №28. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Холм дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.036
1809 | 59 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:44 | 2020-01-12 11:24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра, в пролете опор №30 - №31. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина произошло вследствие механического воздействия при падении ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №30 - №31 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Капыревщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.25834
1810 | 26 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 09:02 | 2020-01-12 09:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции произошло при кратковременном схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "В" проекту и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз «А», «В», «С» в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Плёс. | - | 0.005845
1811 | 12 | Бобровский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 06:45 | 2020-01-12 06:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 60-61 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров порывами ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.08928
1812 | 16 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 04:52 | 2020-01-12 05:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Юбилейная действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП №3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.0315
1813 | 26 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 04:11 | 2020-01-12 06:05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №78 - №79 ветки дерева из-за пределов охранной зоны при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и во время РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем под действием сильных порывов ветра ветка упала на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной межфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л-1004 РП-10кВ Вешки явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №78 - № 79 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1004 РП 10кВ Вешки на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1004 РП 10кВ Вешки разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | 0.019
1814 | 19 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 03:23 | 2020-01-12 03:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №4/42-4/43, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4/42-4/43 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствие механического воздействия в результате возникновении колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Скородное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.018219
1815 | 25 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 01:15 | 2020-01-12 02:40 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на Отпайке 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось внутреннее повреждение (электрический пробой) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ №12 - 35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 30 лет) эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Отпайки 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждение (электрическом пробое) изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ №12 - 35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. | Проанализировать количество повреждений участка Отпайки 9 КЛ (РП0-ТП37) Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2: КЛ 10кВ №12-35 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены силового кабеля участка КЛ. | - | 0.11334
1816 | 21 | Колпнянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 00:53 | 2020-01-12 00:55 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №9-10 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветви дерева на провода фаз "А" и "В ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10 кВ Колпны в пролете опор №9-10 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Колпны по всей длине | - | 0.005173
1817 | 3 | Советский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-12 00:49 | 2020-01-12 01:03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №15-16, из-заувеличения стрелы провиса провода фазы"В". | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения явилось кратковременное самоустранившееся межфазное КЗ в сети 10кВ в следствии подхлеста проводов в пролетах опор №15-16, из-за разрегулировки стрелы провиса провода фазы"В". | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №441 ПС 35кВ Н.Гурово Произвести перетяжку провода в пролетах опор №15-17 ВЛ 10кВ №441 Составить график устранения выявленных замечаний . Провести обучение ОП, ОРП по проведению осмотров ВЛ и оформлению результатов осмотра. | - | 0.002799
1818 | 27 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 22:46 | 2020-01-11 22:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-201 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №200-201 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.44369
1819 | 10 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 22:07 | 2020-01-11 23:31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и кратковременному схлесту проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролёте опор №14-15. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Игрицкая, в пролёте опор №14-15, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая под воздействием упавшей ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Игрицкая по всей протяженности. По результатам осмотра, при необходимости, произвести обрезку крон деревьев. | - | 0.4088
1820 | 24 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:56 | 2020-01-11 22:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/10кВ Угра послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №Е1 - №Е2 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения на линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной К.З. на ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/10кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №Е1 - №Е2 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ВЛ 1017 ПС 110/10кВ Угра на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ВЛ 1017 ПС 110/10кВ Угра разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.074
1821 | 39 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:54 | 2020-01-11 21:02 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на КТП-Ю-18-1 от КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. АПВ - неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции на КТП-Ю-18-1 от КВЛ-10кВ №18ПС 110/10кВ Южная между фазами "А" и "В", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. | - | 0.095842
1822 | 30 | Кромской РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:35 | 2020-01-11 21:16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово при ветровой нагрузке произошло падения ветви дерева в пролете опор №32-33, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А», «В» и «С» с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №32-33 ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "А","В", "С", что привело к межфазному короткому замыканию устранённого действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. | - | 0.16741
1823 | 11 | Шаблыкинский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 20:17 | 2020-01-11 21:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло падение дерева из охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №281-282 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из охраной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №281-282 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода и воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино нарушений и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10 кВ №08 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино в пролете опор №281-282 | - | 0.09667
1824 | 41 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 19:56 | 2020-01-11 19:58 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №76-77, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №76-77 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. | - | 0.026973
1825 | 23 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:55 | 2020-01-11 19:28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 1017 ПС 110/35/10 кВ Всходы послужило устойчивое междуфазное К.З. возникшее в результате падения под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №48-№49 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Без обрыва проводов. При подаче напряжения в линию дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении на провода ВЛ в пролете опор №48 - №49 дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Всходы разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. | - | 0.031
1826 | 17 | Рославльский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:51 | 2020-01-11 18:58 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной, приведшей к падению под действием порывистого ветра сломанного дерева в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски на провода в пролете опор №А-41 - №А-42 послужила несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода дерева. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции при падении дерева на провода в пролете опор №А-41- №А-42 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ дерево находилось на проводах. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-41 - №А-42 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.005583
1827 | 38 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:30 | 2020-01-11 18:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в пролете опор №112/5-№112/6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Катынь-2 явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №112/5-№112/6 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Катынь-2 проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1001 ПС Катынь-2 в пролете опор №112/5-№112/6 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.408
1828 | 5 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 17:10 | 2020-01-11 18:00 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на СТП №360П, находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1029 ПС Добрунь. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца СТП №360 с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | 0.48915
1829 | 42 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:50 | 2020-01-11 17:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Вол-61-16 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения лисы на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Вол-61-16 при проникновении лисы на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Вол-61-16 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.000683
1830 | 21 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:24 | 2020-01-11 16:49 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение участка ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" за секционирующей ячейкой В-33 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/10кВ "Глебово" в пролете опор №123-№124 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны при порывистом ветре. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/101кВ "Глебово" для выявления аварийных дефектов, мешающих работе ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 (Коприно) ПС 110/35/101кВ "Глебово". | - | 0.52004
1831 | 21 | Елецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 16:20 | 2020-01-11 19:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Поселок завода в пролёте опор № 50-51. Налипание мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ Поселок завода в пролёте опор № 50-51. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок завода. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ Поселок завода. Внести в план по расчистке трасс на 2020 г. ВЛ-10 кВ Поселок завода. | - | 0.033
1832 | 35 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:50 | 2020-01-11 17:32 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1009 ПС Жуковская в пролете опор №№ 28-29 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 28-29 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1009 ПС Жуковская в пролете опор №№ 28-29 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.0646
1833 | 16 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:45 | 2020-01-11 17:43 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за возникновения излома у основания стойки ж/б опоры №69, вследствие наезда на неё автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Излом у основания стойки ж/б опоры №69 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие механического воздействия при наезде на неё автотранспорта. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | 1.3924
1834 | 16 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:24 | 2020-01-11 17:10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Высокое на Р-10кВ ТП 10/0,4кВ №306 Елизаветинка из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на Р-10кВ ТП 10/0,4кВ №306 Елизаветинка (под воздействием ветровой нагрузки) ВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.047731
1835 | 58 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:20 | 2020-01-11 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23-№25 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра с обрывом одного провода и срывом изолятора. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв одного провода марки А-50 и срыв изолятора марки ШС-10 на ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролет опор №23 - №25 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №23 - №25 на ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.2
1836 | 22 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 15:15 | 2020-01-11 15:16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.005845
1837 | 57 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:50 | 2020-01-11 16:45 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №48 - №49 упавшим деревом при сильных порывах ветра из-за его не своевременной вырубки с обрывом одного провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №48 -№49 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №48 - №49 на ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1013 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.044084
1838 | 22 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:45 | 2020-01-11 16:39 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №65 - №66. Без повреждения провода. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ дерево оставалось на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - №66 из-за пределов охранной зоны. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Всходы на участках прохождения по лесным массивам с целью отыскания угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны. | - | 0.038
1839 | 46 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 14:35 | 2020-01-11 16:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Шарапово произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №92 - №93 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Шарапово произошло в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №92 - №93 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падениям на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных в охранной зоне ВЛ в пролете опор №92 - №93 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков их устранения. | - | 0.070917
1840 | 55 | Холм-Жирковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 13:48 | 2020-01-11 13:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов на опоре №29-1 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 10кВ №08 на ПС 35/10кВ Холм-Жирки произошло вследствие нарушения электрической изоляции птицей между проводами на опоре №29-1 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 35/10кВ Холм-Жирки. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0225
1841 | 4 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 13:12 | 2020-01-11 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате длительной эксплуатации (с 1988г.) и изменения структуры материала произошел пробой и разрушение(оплавление) изолятора фазы «С» на опоре №43 ВЛ-6 кВ Ф-305 ПС Советская. | Нарушение электрической изоляции | Пробой и повреждение изолятора фазы «С» на опоре №43 ВЛ-6 кВ Ф-305 ПС Советская, привело к замыканию на землю в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6 кВ Ф-305 ПС Советская для отыскания и ликвидации нарушения. | Произвести верховой осмотр ВЛ-6кВ ф.305 ПС Советская на участке от опоры №40 до опоры №50. По результатам верхового осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Выполнить обследование опоры №43 ВЛ-6кВ ф.305 ПС Советская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». | - | 0.56459
1842 | 14 | Белгородский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:25 | 2020-01-11 12:33 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Восточная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.14263
1843 | 53 | Ельнинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:21 | 2020-01-11 14:18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец произошло в следствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №17 - №18 упавшей веткой дерева из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец произошло в следствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №17-№18 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Без повреждения проводов. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, при определенных условиях, расположенных в охранной зоне ВЛ в пролете опор №17-№18 ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1011 ПС 35/10 кВ Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначение ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.05265
1844 | 21 | Вяземский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:15 | 2020-01-11 13:20 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 959 (КТП-Орион). |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). | - | 0.074747
1845 | 14 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 12:12 | 2020-01-11 14:26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Апальково на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-42- №2-43 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-42- №2-43 ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10 кВ Апальково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10кВ Апальково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.10943
1846 | 34 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:55 | 2020-01-11 13:54 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1008 ПС Жуковская в пролете опор №18-21 - №18-22 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №18-21 - №18-22 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Жуковская в пролете опор №18-21 - №18-22 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.1904
1847 | 8 | Глушковский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:40 | 2020-01-11 16:34 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | обрыв обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в баке силового трансформатора , возникшее вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации (более 30 лет). | Нарушение электрической изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП №3106-02-100 произошло вследствие изменения рабочих свойств обмотки СН-II(10 кВ) фаза "В" в процессе длительной, более 30 лет эксплуатации (1989 год ввода в эксплуатацию) | Провести измерение параметров силовых трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, питающихся от ВЛ-10кВ №3106 от ПС 35/10 кВ "Карыж". По результатам осмотра разработать программу устранения выявленных замечаний. Произвести обучение персонала по производству измерений параметров трансформаторов КТП. | - | 0.0147
1848 | 13 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:26 | 2020-01-11 11:45 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №14, приведшее к отключению В 10кВ №14 ПС 35 кВ Балыклейская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 9 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала на узел крепления откоса, что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №14 ПС 35 кВ Балыклейская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр провода на опоре №18 ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Балыклейская в месте касания птицы. По результатам осмотра произвести ремонт или замену повреждённого участка провода на опоре №18 ВЛ 10 кВ №14 от ПС 35 кВ Балыклейская . Рассмотреть вопрос о применение ПЗУ-6-10кВ (птицезащитное устройство) в местах скопления птицпри капитальных ремонтах и техническом обслуживании ВЛ. | - | 0.000316
1849 | 37 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:15 | 2020-01-11 11:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3-2-4, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №2-3-2-4, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | 0.04575
1850 | 5 | Мантуровский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 11:12 | 2020-01-11 12:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка явилось межфазное КЗ, которое возникло при перекрытии проводов (воздушного промежутка) в пролете опор №261 - 262 веткой, упавшей с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ-10 кВ 3213 ПС 110 кВ Ястребовка в пролете опор № 261 - 262 произошло в результате падения ветки с дерева, стоящего в охранной зоне ВЛ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка с целью выявления дефектов. Произвести обрезку крон деревьев (валку), расчистку ДКР в пролете опор № 261 - 262 ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. На основании дефектов, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка разработаны мероприятия и составлен график их устранения. | - | 0.31334
1851 | 11 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 10:28 | 2020-01-11 12:23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. | - | 0.4025
1852 | 28 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 10:00 | 2020-01-11 11:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №2-5 - 2-6 КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль, произошло касание ветки дерева из охранной зоны КВЛ фазы "В", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "В" КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10 Новосиль при касании ветки дерева из охранной зоны в пролете опор № №2-5 - 2-6 из-за несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне КВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Новосиль в пролете опор №2-5 - 2-6 | - | 0.41432
1853 | 9 | Железногорский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:50 | 2020-01-11 13:09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная произошло по причине междуфазного к.з. в результате перекрытия проводов в пролете оп.№5-1 – 5-2 веткой упавшей с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете оп.№5-1 – 5-2 ВЛ 6кВ № 2.1.25 ПС Рудная произошло в результате падения ветки с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Произвести вырубку ДКР и деревьев угрожающих падением и перекрытием проводов ВЛ-6кВ №2.1.25 от ПС Рудная в пролетах оп.№5-1 – 5-15. Провести обучение персонала распредстей, ОВБ РЭС по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ | - | 0.46434
1854 | 50 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:45 | 2020-01-11 11:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ ветвями деревьев в пролет опор №6 - №7 опустившихся на провода под тяжестью налипшего снега из-за не своевременной их вырубки. | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие нарушения электрической изоляции при перекрытии проводов ВЛ опустившимися ветвями деревьев в пролете опор №6-№7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6 - №7 на ВЛ 1011 ПС Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра 1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 1.254
1855 | 49 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:40 | 2020-01-11 11:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ветвью дерева в пролете опор №21Б - №22Б из-за не своевременной ее вырубки при налипании мокрого снега. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №21Б - №22Б ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 3.1936
1856 | 33 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:23 | 2020-01-11 10:53 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ 69-70 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 69-70 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1008 ПС Каспля в пролете опор №№ 69-70 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.4365
1857 | 15 | Пичаевский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:20 | 2020-01-11 09:56 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сложившихся неблагоприятных погодных условиях (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек) произошло падение ветки, принесенной сильным порывом ветра от дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете 17-18. Возникшее при этом КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ №15 | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №15 Вернадовская в пролете опор № 17-18, что явилось причиной отключения В-10 кВ №15. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Вернадовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.006
1858 | 36 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 09:00 | 2020-01-11 10:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №99-100, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №10 от ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №99-100, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. | - | 0.007
1859 | 7 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:54 | 2020-01-11 09:42 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Несвоевременная вырубка ДКР и налипание мокрого снега привело к опусканию ветви дерева, растущего в охранной зоне, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская на опоре №109. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская, на опоре №109, привело к замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом В-6кВ ф.610 ПС Дятьковская для отыскания и ликвидации нарушения. | Выполнить обследование опоры №109 ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.610 ПС Дятьковская в пролете опор №108-110. | - | 0.063
1860 | 48 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:50 | 2020-01-11 10:30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1007 ПС Каськово произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1007 ПС Каськово произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №34 - №35 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово в пролете опор №34 - №35. по результатам проведенного осмотра ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.083335
1861 | 14 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:45 | 2020-01-11 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 34-35 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 010 кВ №08 в пролете опор №34-35 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В-10кВ №08 ПС Любвинская. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.016666
1862 | 47 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:45 | 2020-01-11 09:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1003 ПС Каськово произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №48 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих деревьев при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 1003 ПС Каськово произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №47 - №48 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово в пролете опор №47 - №48. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0244
1863 | 10 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:33 | 2020-01-11 10:57 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Подберзово на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ №181 Подберезово из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на проходные изоляторы ТП 10/0,4кВ №181 Подберезово (под воздействием ветровой нагрузки) КВЛ-10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Подберезово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово по всей длине. По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.8328
1864 | 13 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:33 | 2020-01-11 09:02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-6 - №9-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 02 ПС 110/35/10 кВ Район В (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №9-6 - №9-7 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.17592
1865 | 45 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:30 | 2020-01-11 10:15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 1002 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №117-№118 из-за несвоевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1002 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №117 - №118 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Каськово. Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №117 - №118 на ВЛ 1002 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1002 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.1155
1866 | 44 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 08:21 | 2020-01-11 09:45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | ВЛ 1001 ПС Каськово оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате перекрытия провода и траверсы на опоре №22 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Оперативное отключение ВЛ 1001 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опору №22 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Каськово. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1001 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.0784
1867 | 32 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 07:42 | 2020-01-11 09:35 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВВ 10кВ ВЛ-1006 ПС Миганово послужила ветка, оторвавшаяся от упавшего под действием порывистого ветра дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-15 - №2-16. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ 10кВ ВЛ 1006 ПС 35/10кВ Миганово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия ветки дерева упавшей из-за границ охранной зоны на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №2-15 - №2-16. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Миганово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1006 ПС Миганово в пролете опор №2-15 - №2-16 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Миганово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.49595
1868 | 18 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 06:55 | 2020-01-11 08:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Оперативное отключение ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №243 - №244 с обрывом одного провода из-за не своевременной вырубки угрожающих ветвей при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Обрыв провода марки А-50 на ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №243 - №244 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1. Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев на ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 в пролете опор №243 - №244. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0.02575
1869 | 14 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-11 01:45 | 2020-01-11 01:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор №83-84 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. | - | 0.00015
1870 | 26 | Мордовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 16:50 | 2020-01-10 18:04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывистом ветре произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 28-29. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№11 на ПС Павловская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных в результате АПВ и порывов ветра ветку сбросило на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №11 ПС Павловская без проведения АВР. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Павловская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС Павловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. | - | 0.002466
1871 | 15 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 14:34 | 2020-01-10 15:01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 35-ТП 586 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.09225
1872 | 7 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 13:51 | 2020-01-10 14:01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 10 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №89-№90 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №15 ПС 35 кВ Гавриловская с неуспешным АПВ. При дальнейших порывах ветра ветка упала с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 10 м/с. в пролёте опор №89-№90 из вне охранной зоны. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Гавриловская, особое внимание обратить на участки ВЛ проходящие параллельно лесополос, в местах пересечения ВЛ с лесополосами и на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих, при порывах ветра, своим падением или падением веток на ВЛ. По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объеми срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | 0.025005
1873 | 31 | Сампурский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 13:17 | 2020-01-10 14:51 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10кВ №-17 ПС 35 кВ Сухотинская птицы, произошло ее поражение электрическим током, в момент падения птица повисла на крюке крепления изолятора на опоре №46, в результате чего произошло перекрытие на заземленные части опоры, что и вызвало появление "Земли" на фазе "В" в КРУН 10кВ ПС 35 кВ Сухотинская. | Нарушение электрической изоляции | В результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ-10кВ №-17 ПС 35 кВ Сухотинская птицы, произошло ее поражение электрическим током, в момент падения птица повисла на крюке крепления изолятора на опоре №46, в результате чего произошло перекрытие на заземленные части опоры, что и вызвало появление "Земли" на фазе "В" в КРУН 10кВ ПС 35 кВ Сухотинская. | Провести верховой осмотр на опоре № 46 ВЛ-10кВ №17 от ПС 35 кВ Сухотинская , с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же провести осмотр всей ВЛ. Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения. | - | 0.0188
1874 | 8 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 12:26 | 2020-01-10 13:31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 веткой дерева, с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Произвести опиловку кроны дерева и спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино в пролёте опор №19-20. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.32932
1875 | 18 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 12:10 | 2020-01-10 12:50 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение КЛ 10 кВ №9 РП 37 в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "А" и "В" на разъединителе РЛР 10 кВ ТП 1099 через тело белки. На РЛР 10кВ ТП 1099 обнаружены следы перекрытия, под разъединителем обнаружено тело белки. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фаз "А" и "В" на разъединителе РЛР 10 кВ ТП 1099 через тело белки. На РЛР 10кВ ТП 1099 обнаружены следы перекрытия, под разъединителем обнаружено тело белки. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №9 РП 37 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Устранить выявленные в ходе осмотра КЛ 10 кВ №9 РП 37 нарушения. | - | 0.000666
1876 | 5 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-10 06:05 | 2020-01-10 06:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А на оболочку КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 377-ТП 1179 каб.А ПС 110 кВ Южная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.00835
1877 | 17 | Добровский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 23:17 | 2020-01-10 01:18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовка явилось межфазное замыкание на потребительской ТП 984П находящейся на балансе потребителя СНТ "Зеленый бор". |  |  | Направить в адрес данного потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние, в соответствие с НТД. | - | 0.1815
1878 | 21 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 23:08 | 2020-01-09 23:39 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 100, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции концевой муфты на опоре №1 участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 100 произошло из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. По результатам проведения осмотра разрабо-тать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.000516
1879 | 6 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 19:19 | 2020-01-09 21:35 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Срабатывание ПК 10 кВ фаз "A", В", "С" в КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31 произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз "A", В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) в КТП. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между шинами фаз "А ",С", "В" ошиновки 10 кВ вследствие его проникновения в РУ 10 кВ КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31 животного (кошки) | Произвести внеочередной осмотр КТП № 6-7 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля №31. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). | - | 0.0544
1880 | 10 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 15:24 | 2020-01-09 17:20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор №37-38. Падение дерева произошло по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода двух фаз что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провод не поврежден. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево по причине действий сильных порывов южного ветра скоростью до 20 м/с. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Выполнить вырубку выявленных при проведения внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев | - | 0.005799
1881 | 18 | Лев-Толстовский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 14:05 | 2020-01-09 15:24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева из вне охранной зоны при воздействии порывистого ветра | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | междуфазное перекрытие ФФ. "А","В" спусков 10 кВ КТП 058/250кВА принесенной порывом ветра ветки от дерева растущего вне охранной зоны | На ВЛ-10кВ №3 Быт РП 10кВ №002 Домачи произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на оборудование ВЛ и ТП При выявлении деревьев угрожающих падением произвести их вырубку | - | 0.0237
1882 | 5 | Сосновский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 11:56 | 2020-01-09 13:42 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" опора № 3. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной работы предупредительной сигнализации "Земля в сети 10кВ" явилось однофазное замыкание между линейным проводом фазы "С" и траверсой опоры № 3, которое произошло в результате перекрытия упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, из-за сильного порыва ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | 0.097168
1883 | 2 | Золотухинский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 11:05 | 2020-01-09 14:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 332.19 явилось однофазное замыкание на "землю" на оп.№64, вызванное разрушением линейного изолятора(в процессе длительной эксплуатации и воздействии внешних климатических условий) и падением провода на траверсу. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной разрушения штырьевого изолятора послужило образование микротрещины под действием внешних климатических условий, в процессе длительной эксплуатации, что и привело к пробою изоляции и его разрушению. | Произвести внеплановый выборочный осмотр c применением бинокля , ВЛ 10 кВ 332.19 ПС Свобода Сельская на предмет выявления дефектов изоляции. По результатам осмотра , в случае выявления нарушений, наметить сроки их устранения. Провести занятия с персоналом в рамках Дня ОТ в Феврале 2020г. по выявлению дефектов изоляции. | - | 0.5824
1884 | 10 | Каширский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-09 10:41 | 2020-01-09 10:43 | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания фаз "В " и "С" в пролете опор №61-62 в результате наброса металлической проволоки сторонним лицом на провод фазы "С" с кратковременным перекрытием воздушного промежутка с проводом фазы "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №61-62 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ произошло по причине наброса металлической проволоки посторонним лицом на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ на предмет выявления дефектов и нарушений влияющих на безопасную работу ВЛ. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2020г | - | 0.004662
1885 | 7 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-08 16:36 | 2020-01-08 17:05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея стало К.З. возникшее в результате повреждения ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев". Повреждение установлено согласно сообщения собственника ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев". |  |  | Направить собственнику ведомственной КЛ-10 кВ ввод в ЗТП (вед) "Музлесдрев" предписание об устранении повреждения данной КЛ и уведомить о том, что включение КЛ в работу будет произведено только после предоставления протокола испытания данного вводного кабеля 10 кВ. | - | 0.0715
1886 | 4 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-08 09:28 | 2020-01-08 10:26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 494 ПС 110 кВ Майская. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.67669
1887 | 10 | Яргорэлектросеть филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 12:50 | 2020-01-07 16:50 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. УРЗА на балансе ПАО "РЖД". | Нарушение электрической изоляции | Пробой изоляции силового кабеля на участке КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1976 г. УРЗА на балансе ПАО РЖД. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 дефектов. Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6 кВ от ТП 907 - ТП 906 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. | - | 0.6
1888 | 19 | Тутаевский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 12:41 | 2020-01-07 14:48 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения | - | 0.074084
1889 | 7 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 11:33 | 2020-01-07 11:43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 35кВ ОЭЗ-ТКУ произошло по причине межфазного к.з. из-за повреждения на абонентской тяговой ПС 35/6кВ ТКУ |  |  | Направить письмо руководству администрации Вышневолоцкого городского округа(владелец абонентской ПС-35/6кВ ТКУ) с предложением привести принадлежащее оборудование в надлежащее техническое состояние. | - | 0.008335
1890 | 7 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 09:20 | 2020-01-07 10:40 | Дефекты монтажа | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 593-ТП 982 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за дефекта монтажа подрядной организацией (срок эксплуатации КЛ - 3года 3месяца). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КЛ 10кВ ТП 593 - ТП 982 явилось междуфазное КЗ в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СТП-10 (70-120) кабеля ААБ-3х70 из-за дефекта монтажа подрядной электромонтажной организацией. | Направить письмо с претензией в подрядную организацию, выполнявшую монтаж концевой кабельной муфты. | - | 0.36399
1891 | 5 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-07 07:06 | 2020-01-07 08:56 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 206-№207 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны При падении дерева произошло перекрытие по стволу и возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ и соответствует нормативу. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха в пролете опор № 206--№207 обнаружено дерево на провода ВЛ-10 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Горчуха замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | 0.14666
1892 | 5 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 15:10 | 2020-01-06 15:11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Волоедово послужило падение под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №А1. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Волоедово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №3 - №А1 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Волоедово проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1007 ПС Волоедово в пролете опор №3 - №А1 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения. | - | 0.002254
1893 | 7 | Липецкий РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 14:03 | 2020-01-06 16:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 391/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 391/250 кВА. | Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Кулешовка со сроком эксплуатации более 25 лет. По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Кулешовка устранить выявленные недостатки. | - | 0.10092
1894 | 12 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 14:00 | 2020-01-06 15:21 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате перекрытия птицей изоляции электрооборудовании 10 кВ потребителя ЗАО "АПК Юность", произошло возникновение межфазного КЗ на КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Долгое, устраненного действием защит. |  |  | Направить письмо в адрес потребителя ЗАО "АПК Юность" о необходимости приведения электроустановок потребителя в технически исправное состояние в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и для предотвращения отключений в электроустановках филиала ПАО "МРСК Центра"-"Орелэнерго". Провести внеочередной осмотр КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кв Долгое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10 кВ №20 ПС 110/35/10 кв Долгое и включить их в план работ Должанского рЭС | - | 0.5535
1895 | 2 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 13:27 | 2020-01-06 13:47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 567 ВЛ 10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе потребителя НСТ «Горизонт». |  |  | Направить письмо потребителю НСТ «Горизонт» о приведении потребительской КТП 567 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | 0.47562
1896 | 4 | Малоархангельский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 12:35 | 2020-01-06 14:25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта, в части установки необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3, произошло падение ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете №19-20 при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного замыкания выше номинального значения тока трансформатора, что привело к перегрузки обмотки НН фазы "А" при несрабатывании средства защиты ВЛ-0,4 кВ №3 и перегреву изоляции, с возникновением виткового замыкания фазы «А» обмотки 10кВ и повреждению трансформатора, перерыву электроснабжения потребителей. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фазы "А" обмотки 10кВ трансформатора КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково из-за несоблюдения технического обслуживания, в части установки необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3, произошло падение ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод в пролете №19-20 при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного замыкания выше номинального значения тока трансформатора, что привело к перегрузки обмотки НН фазы "А" при несрабатывании средства защиты ВЛ-0,4 кВ №3 и перегреву изоляции, с возникновением виткового замыкания фазы «А» обмотки 10кВ и повреждению трансформатора. | Провести внеочередной осмотр КТП Лук-1-8 и отходящие ВЛ-0,4 кВ по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП Лук-1-8 и отходящих ВЛ-0,4 кВ и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ №3 в пролете опор №19-20 Провести расчет сетей 0,4 кВ (с учетом изменившихся параметров сети) для выбора аппаратов защиты ВЛ-0,4 кВ от КТП Лук-1-8. Провести установку необходимых средств защиты (АВ-0,4 кВ) ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Л-1-8 Языково, согласно проведенному расчету с учетом изменившихся параметров сети 0,4 кВ | - | 0.078831
1897 | 16 | Гагаринский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-06 09:05 | 2020-01-06 09:09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 25 – 26 без повреждения проводов. При подаче напряжения в цикле АПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем под действием порывов ветра упало на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны на провода ЛЭП в пролете опор 25 – 26 без повреждения проводов. | Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино на участках проходящих через лесные массивы. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Клушино разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с указанием сроков и лиц, ответственных за их устранение. | - | 0.006003
1898 | 14 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-05 14:47 | 2020-01-05 17:43 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности провода в пролете опор № 299-300 ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | Нарушение электрической изоляции | Межфазное короткое замыкание вследствие обрыва провода АС-50 фазы «В» в пролете опор № 299-300 ВЛ-10 кВ №2 Отскочное и дальнейшего схлеста проводов. | Произвести осмотр ИТР ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное. По результатам осмотра ИТР ВЛ-10 кВ № 2 Отскочное устранить выявленные замечания. | - | 0.56613
1899 | 5 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-05 08:34 | 2020-01-05 10:46 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково" в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор в пролете опор №32-№33 отпайки на ТП (Ераково ферма) ВЛ 10 кВ №8 (Деминский) ПС 35/10кВ "Шашково". Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | 0.275
1900 | 5 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 20:05 | 2020-01-04 21:55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Дубрава явилось повреэдение потребительской ТП КТП-492П находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "Газпром трансгаз Москва". |  |  | Направить в адрес собственника КТП-492П ООО "Газпром трансгаз Москва" письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствии с НТД. | - | 0.034832
1901 | 10 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 10:44 | 2020-01-04 11:17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете от Р-10 до ТП 071 упавшей веткой дерева из-за не своевременной ее вырубки при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете от Р-10 до ТП 071 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода. Выполнить вырубку угрожающих падением ветвей деревьев на провода в пролете от Р-10 до ТП 071 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-21. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10кВ Ярцево-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | 0.8514
1902 | 9 | Сафоновский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 10:29 | 2020-01-04 11:06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной возникновения сигнала "Земля 2 СШ 6кВ" послужило однофазное КЗ на "Землю" на ВЛ-615 ПС Горная, возникшее в результате падения ветви дерева на опору №260 с перекрытием провода ВЛ и траверсы из-за не своевременной вырубки угрожающих ветвей во время порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" ВЛ-615 ПС Горная послужило механическое воздействие при падении ветки дерева на опору №260 с перекрытием траверсы и провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-615 ПС Горная, проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-615 ПС 110/35/6кВ Горная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, определить сроки устранения и ответственных лиц. | - | 0.01295
1903 | 3 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 08:28 | 2020-01-04 09:07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 19 каб.1 ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.46995
1904 | 2 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 08:27 | 2020-01-04 08:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 41 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | 0.43062
1905 | 3 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-04 01:31 | 2020-01-04 02:05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой кабельной жилы на землю , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению КЛ от руки. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Снижение сопротивления изоляции кабельной жилы. | Выполнить выборочные, внеплановые испытания кабельных линий 10 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет По результатам внеплановых испытаний кабельных линий 10 кВ устранить выявленные замечания. | - | 0.017
1906 | 23 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-03 04:20 | 2020-01-03 05:29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное устранение дефектов) | В результате несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора КТП-10кВ Пищ-908-6 согласно действующим нормативным документам, произошло проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А","В" и "С" , что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А","В" и "С" КТП Пищ-908-6 при проникновении кота на трансформатор из-за несвоевременного устранения дефекта по установке конструкции кожуха трансформатора согласно действующим нормативным документам, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Установить кожух трансформатора на КТП-10кВ Пищ-908-6 согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10кВ тр-ра КТП | - | 0.07475
1907 | 2 | Бежецкий РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 19:24 | 2020-01-02 19:30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха произошло по причине межфазного "КЗ" из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. В последствии произошло падение ветки на землю, что позволило сделать успешным РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 5 ПС 35/10 кВ Максатиха. | - | 0.1764
1908 | 6 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 13:17 | 2020-01-02 13:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево" всех фаз в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесной из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево". Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 (Криково) РП-10кВ "Кременево". | - | 0.0585
1909 | 1 | Рыбинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 10:40 | 2020-01-02 10:56 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение участка ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" за ячейкой №25 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП "Курганово" ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На ветках ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП "Курганово" ветками ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. На ветках ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-правильно, неуспешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 отпайки на КТП (Курганово) ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ-10кВ №2 (Волковский) ПС 110/35/10/6кВ "Левобережная" в соответствии с НТД. | - | 0.040005
1910 | 1 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-02 08:00 | 2020-01-02 09:53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение разрядника на потребительской ВЛ-10кВ от ф.10-03 ПС Красная Поляна (находящейся на обслуживании ГПКО "Островское ДЭП-15"). Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в ГПКО "Островское ДЭП-15" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе. | - | 0.18833
1911 | 1 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 22:56 | 2020-01-01 23:47 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП послужило трехфазное короткое замыкание , вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №3-4 отпайка к ТП 12-17 упавшим деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №3-4 отпайка к ТП 12-17 произошло упавшим деревом, растущим из внеохранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-12 ПС 110 кВ АНП разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | 0.1683
1912 | 5 | Должанский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 14:14 | 2020-01-01 14:29 | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия и перекрытия телом птицы электрической изоляции между проводами фаз «В», «С» на опоре №118 КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за перекрытия проводов фаз «В», «С» на опоре №118 КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое телом птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10 кВ №18 ПС 110/35/10 кВ Долгое нарушений и включить их в планы работ Должанского РЭС. | - | 0.0145
1913 | 2 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 13:55 | 2020-01-01 15:21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоне ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10 кВ Тельчье на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №23-14- №23-15 из-за воздействия повторяющихся порывов ветра, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №23-14- №23-15 ВЛ-10кВ № 05 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | 0.55755
1914 | 1 | Грязинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 11:47 | 2020-01-01 13:02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор №72-73, при падении сухого отдельно стоящего дерева, росшее в не охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева в пролёте опор №72-73 на ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Торгашову С.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | 0.21625
1915 | 2 | Солигаличский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 10:50 | 2020-01-01 13:08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич выявлено, что в результате наезда легкового автомобиля марки ВАЗ была повреждена опора №29/5 с обрывами проводов в пролетах опор №29/4-29/6. При падении опоры произошел схлест проводов из-за чего ВЛ отключилась действием защиты. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Межфазное КЗ вследствие излома опоры №29/5 и обрыва проводов в пр.оп.№№29/4-29/6 с последующим их схлестом в результате наезда легкового автомобиля марки ВАЗ на опору ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. | Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения. Провести обследование ВЛ (пр.оп.29/1-29/10) с целью выявления дефектов после динамического удара от наезда легкового автомобиля на опору №29/5 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. По результатам обследования при необходимости устранить выявленные замечания. | - | 0.161
1916 | 10 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | 2020-01-01 08:20 | 2020-01-01 10:38 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Изменение свойств материала (изолятора) в результате длительного срока эксплуатации с 1990г. Капитальный ремонт –2009г | Нарушение электрической изоляции | междуфазное замыкание в результате срыва изолятора Ф. "А" на опоре №213 и падение его на провод Ф. "В". | На ВЛ-10кВ Павелка произвести верховой осмотр опор №208-224 По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Мастеру Никифорову А.В. провести внеочередной инструктаж о необходимости проведения своевременного осмотра ВЛ | - | 0.0667
1917 | 12 | Чаплыгинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | перекрытие проводов ВЛ птицей | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное короткое замыкание в пролете опор №15-16 в результате попадания птицы | Рассмотреть вопрос об установке на ВЛ-10 кВ №2 Буховое ПС Колыбельская устройства для отпугивания птиц. При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств для отпугивания птиц (птицезащитных устройств) | - | -
1918 | 6 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю на ведомственной ВЛ 10 кВ ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик. |  |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | -
1919 | 11 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож произошло в результате падения спиленного посторонними лицами дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №64 - №65, из-за несанкционированной рубки лесных насаждений. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В ВЛ 35кВ Черепово на ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении спиленного посторонними лицами дерева на провода ВЛ 35 кВ Починок–Черепово с отпайкой на ПС Сож в пролете опор №64 - №65 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом одного верхнего провода марки АС-50. | Направить письмо в Починковское лесничество филиала ОГКУ «Смолупрлес» об информировании лесозаготовителей и населения о запрете валки леса в местах граничащих с охранной зоной ВЛ 35-110кВ без согласования с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго». | - | -
1920 | 1 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники явилось кратковременное двухфазное КЗ, возникшее по причине касания шлейфа фазы "С" КС 110 Паники и шлейфа фазы "В" ВЧЗ 110 Паники в результате излома аппаратного зажима шлейфа фазы "С" КС 110 Паники под действием знакопеременной ветровой нагрузки. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Излом аппаратного зажима шлейфа фазы "С" КС 110 Паники на ПС 110 кВ Обоянь произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки знакопеременного значения на шлейф фазы "С" КС 110 Паники в процессе эксплуатации. | Провести внеочередные осмотра аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет целостности с применением бинокля. По результатам внеочередных осмотров аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, и результатов тепловизионного контроля аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет выявления мест локального нагрева разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести внеочередной тепловизионный контроль аппаратных зажимов А2А-70, установленных на оборудовании 110 кВ на ПС 110 кВ Обоянь, на предмет выявления мест локального нагрева. | - | -
1921 | 2 | Брасовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и кратковременному схлесту проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец в пролёте опор №8-9. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и кратковременный схлест проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец, в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец под воздействием упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Снять дерево с проводов ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец в пролете опор №8-9. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Крупец по всей протяженности. Устранить выявленные замечания. | - | -
1922 | 9 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Гридино в пролете опор № 18-19 отпайки на ТП №247 обнаружено дерево, поваленное бобром, из-за пределов охранной зоны. При падении дерево макушкой задело провода ВЛ, в результате кратковременного перекрытия проводов произошло междуфазное КЗ и как следствие отключение МВ-10 кВ ф. 10-03 действием защит. Ширина просеки соответствует НТД. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 35/10 кВ Гридино на ТП №247 вершиной дерева. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызанные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Гридино выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. | - | -
1923 | 6 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов уплотнительного кольца между проходными изоляторами И1, И2 и корпусом ТТ при длительной эксплуатации ТТ 110 Орловская Районная №3 с отпайками фазы "С" ПС 110/35/10 кВ Куликовская, произошла разгерметизация выводов вторичных обмоток ТТ 110 кВ при понижении температуры до минусовых значений, приведшей к капельной течи, что привело к снижению уровня масла в маслоуказательном стекле, которое было устранено после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками по неотложной заявке. | Нарушение герметичности | Нарушение герметичности выводов вторичных обмоток ТТ 110 Орловская Районная №3 с отпайками фазы "С" ПС 110/35/10 кВ Куликовская из-за изменения свойств материала уплотнительного кольца между проходными изоляторами И1, И2 и корпусом ТТ при длительной эксплуатации и понижении температуры окружающего воздуха до минусового значения, привело к капельной течи масла и снижению его уровня в маслоуказательном стекле ТТ типа ТФНД 110 М 1986 г.в, которое было устранено после вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Орловская ТЭЦ – Орловская Районная №3 с отпайками по неотложной заявке. | Провести внеочередной осмотр ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС, в том числе, в части состояния уровня масла. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ПС 110 кВ ЮУ СПС и включить их в план работ ЮУ СПС. Провести, при текущем ремонте оборудования 110 кВ, техническое обслуживание выводов вторичных обмоток ТТ 110 кВ на ПС 110 кВ ЮУ СПС | - | 0
1924 | 11 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 6 кВ на участке КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7) произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(27)-РП 10(7). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1925 | 7 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Разрушение масломерного стекла полюса фазы "С" В ВЛ 110 Аннинская-2 на ПС 110 кВ Анна произошло вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение структуры материала (стекла) в процессе длительной эксплуатации (с 1994 года). | Произвести внеочередной осмотр выключателей типа ВМТ-110 на ПС 110 кВ Анна-2, ПС 110 кВ Листопадовка, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 Таловая-районная на предмет выявления возможных дефектов масломерных стекол. По результатам осмотра, в случае выявления дефектов масломерных стекол, а также прочих недостатков - наметить мероприятия по их устранению. | - | -
1926 | 12 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1(42)-РП 9(9) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1927 | 20 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Березовка послужило ложное срабатывание защиты из-за неисправности токового реле 1РТ (РТ-40/20) комплекта КЗ-13 в схеме МФТО фазы "А" ВЛ 110 кВ Березовка на ПС 110/35/10 кВ Химическая, возникшая вследствие износа (в эксплуатации с 1986 года). Последнее до аварии техническое обслуживание проводилось 30.06.2015 в объеме профилактического контроля. | Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной неисправности токового реле 1РТ (РТ-40/20) комплекта КЗ-13 в схеме МФТО фазы "А" ВЛ 110 кВ Березовка на ПС 110/35/10 кВ Химическая послужило механическое разрушение спиральной пружины. | Провести внеплановый инструктаж по технологии и по объемам проводимых работ при ТО УРЗА инженеру 2 кат. УПБ СРЗАИиМ Лебедянского района Подобных И.А. | - | -
1928 | 15 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Технологическое нарушение на ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Кофр". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Кофр" о приведении потребительского оборудования ТП №3-22 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
1929 | 19 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния провода спуска фазы "С" от приёмного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка (при воздействии ветровых нагрузок возможно приближение на недопустимое расстояние к ВЧ-заградителю, установленному на фазе "В"). | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением на недопустимое расстояние провода спуска фазы "С" от приемного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка и ВЧ-заградителя, установленного на фазе "В". Сопуствующим обстоятельством явилось воздействие сильных порывов ветра до 15-18 м/с. | На ПС 35 кВ Неровновка произвести перетяжку спусков от приёмного портала к ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка. По результатам осмотра линейных порталов, в случае выявления недостатков, наметить мероприятия по их устранению. Произвести внеочередной осмотр линейных порталов на ПС 110 кВ Бугаёвка, ПС 35 кВ Ольховатка, ПС 35 кВ Шапошниковка, ПС 35 кВ Юрасовка на предмет выявления дефектного состояния спусков, а также прочих недостатков. | - | -
1930 | 15 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №62 - №63 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 08 ПС 110/10 кВ Воин 1 (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №62- №63 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
1931 | 19 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Южн-18-26П, находящейся на балансе потребителя: БС (ПАО "Мегафон") , произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Южн-18-26П БС (ПАО "Мегафон") с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. | - | -
1932 | 20 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №6/6-6/7, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты при ветровой нагрузки на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №№6/6-6/7 | - | -
1933 | 37 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изоляторов, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «В» и фазы «С» на опоре №26, в момент ее увлажнения в результате налипания мокрого снега, что и послужило причиной отключения ВЛ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фаз «В» и «С» в следствии налипания мокрого снега на поверхность изоляторов на опоре №26. | Произвести верховой осмотр ВЛ-35кВ Верхоценская - Протасовская на участке опор №20-30. Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская на опоре №26 фаз "В" и "С". Выполнить измерение сопротивления ЗУ ВЛ-35кВ Верхоценская-Протасовская опоры №26. Устранить выявленные недостатки по результатам верхового осмотра и измерений. Провести внеплановый инструктаж персоналу выполняющему обход осмотр ВЛ о необходимости обращения особого внимание на изоляторы с большим сроком службы с целью выявления дефектов изоляции и своевременной ее замены. | - | -
1934 | 43 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 608 яч.5 - ТП 609 яч.3 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1705 РП-17 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 608 яч.5- ТП 609 яч.3" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-1705 РП-17 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
1935 | 7 | Курский РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №414.15 ПС 35кВ Новая стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в результате подхлестывания проводов из-за наклона опоры № 42 вследствие наезда на опору стороннего автотранспортного средства. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате наезда автотранспортного средства на опору № 42 ВЛ 10кВ №414.15 ПС Новая произошел наклон ж/б стойки опоры, что вызвало "динамический рывок" проводов ВЛ и привело схлестыванию 3-х проводов и возникновению самоустранившегося междуфазного короткого замыкания. | По результатам верхового осмотра участка ВЛ 10кВ № 414.15 ПС 35кВ Новая составить график устранения выявленных дефектов. Оценить состояние опоры № 42 ВЛ 10кВ № 414.15 ПС Новая, произвести замену или выпровку. Произвести верховой осмотр участка ВЛ 10кВ № 414.15 ПС Новая в пр. оп. № 41 - 44. | - | -
1936 | 30 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Михайловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1937 | 17 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение трансформатора Т 1 действием ДЗТ на ПС 110/10 кВ НТПФ произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия опорных изоляторов фаз "А" и "В" на шинном мосту 10 кВ Т1 в зоне действия ДЗТ Т1, электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части шинного моста 10 кВ животного (кота). | Нарушение электрической изоляции | В результате попадании животного (кота) на токоведущие части шинного моста 10 кВ трансформатора Т 1 на ПС 110/10 кВ НТПФ возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию опорных изоляторов фаз "А", "В" шинного моста 10 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т 1 действием ДЗТ. | Выполнить работы по изоляции шинного моста 10 кВ Т1 на ПС 110/10 кВ НТПФ с помощью изоляционной термоусаживаемой ленты 10 кВ с клеевым слоем. Провести анализ отключений на оборудовании ПС 35-110 кВ Ржевской ПБ с перекрытием изоляции шинных мостов 10 кВ животными для включения в программы реконструкций 2020-2022г.г. объемов по изоляции шинных мостов 10 кВ . | - | -
1938 | 22 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате поверхностного перекрытии изоляции без повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П, находящейся на балансе потребителя: Уличное освещение (Облэнерго) при атмосферных воздействиях, произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ Пищ-908-2П Уличное освещение (Облэнерго) с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. | - | -
1939 | 27 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Октябрьское послужило двухфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "C" в пролёте опор №17-18 в результате их кратковременного перекрытия ветками деревьев (ДКР) в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "C" в пролете опор №17-18 по ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Октябрьское ветками деревьев (ДКР) в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. Выполнить опиливание ДКР в пролёте опор № 17-18 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское, угрожающих повреждением ВЛ. По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев и ДКР, угрожающих повреждением ВЛ. | - | -
1940 | 32 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1941 | 18 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Поврежденный трансформатор тока 110 кВ большую часть времени эксплуатации находится в холодном резерве. В связи с этим, последние высоковольтные испытания трансформатора тока, проведенные в июне 2019 года, не показали критичных отклонений от нормированных характеристик, которые стали развиваться только после включения оборудования под рабочее напряжение с нагрузкой. Таким образом ухудшение изоляционных свойств внутренней изоляции трансформатора тока не было своевременно выявлено. | Нарушение электрической изоляции | Поврежденный трансформатор тока 110 кВ большую часть времени эксплуатации находится в холодном резерве. При включении трансформатора тока под рабочее напряжение, после длительного простоя, в нем возникли разряды вследствие проявившегося дефекта изоляции либо контактного соединения. В результате это привело к возникновению ионизационного пробоя маслобарьерной изоляции трансформатора тока и возникновению избыточного давления внутри трансформатора, которое привело к повреждению фарфоровой покрышки (сквозные трещины) и выбросу масла. | Составить перечень трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией, которые большую часть времени эксплуатации находятся в холодном резерве. Разработать график высоковольтных испытаний трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией, находящихся большую часть времени эксплуатации в холодном резерве и провести испытания в соответствии с данным графиком. Разработать план мероприятий по выполнению замены трансформаторов тока 110 кВ с масляной изоляцией с отклонением характеристик по результатам испытаний, которые большую часть времени эксплуатации находятся в холодном резерве (из имеющихся в наличие в филиале). | - | 0
1942 | 29 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | В результате несвоевременного выявления дефекта на опоре №1/18 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошел нагрев и нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" с обрывом цепи и его касание под воздействием ветровой нагрузки шлейфа фазы "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции из-за касания шлейфа фазы "В" отгоревшим шлейфом фазы "С" на опоре №1/18 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль, при несвоевременном выявлении дефекта: нагрева и нарушения его контактного соединения, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль по всей длине с осмотром контактных соединений шлейфов Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль и включить их в план работ РЭС | - | -
1943 | 19 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. (кабель 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1015 - РП-32 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
1944 | 50 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Агропром стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 18-19 веткой дерева, упавшей из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №3 в пролете опор №18-19 произошел схлест проводов, вызвавший КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №03 ПС Агропром. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Агропром, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | -
1945 | 39 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№40-41 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1946 | 40 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№6-1/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №6-1/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Теребрено. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1947 | 22 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю на ведомственной ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик. |  |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | -
1948 | 79 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП 22- ТП 493 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л-2211 РП-22 явилось междуфазное короткое замыкание в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля 6кВ РП 22 - ТП 493 из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений Л-2211 РП-22 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
1949 | 38 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-10кВ КТП 10/0,4кВ В-61-17П, находящейся на балансе потребителя: ЗАО "Оптушанка", произошло возникновение межфазного КЗ на КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская, устраненного действием защит. |  |  | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №61 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Направить письмо владельцу КТП 10/0,4кВ В-61-17П ЗАО "Оптушанка" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №61 ПС Володарская по всей длине. | - | -
1950 | 25 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения на потребительской КЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Красное произошло отключение ВВ-10 кВ ф. 10-09 ПС Красное. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо в ИП"Яковлев" о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя. | - | -
1951 | 44 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №167-168 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №167-168 ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1952 | 27 | Парфеньевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось повреждение на ведомственной ТП 096 Лесная мануфактура. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ТП 10/0,4 кВ с проведением полного комплекса испытаний оборудования и устранения выявленных замечаний. | - | -
1953 | 68 | Гавриловский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При резких порывах ветра сломанная ветка упала с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Анненская в пролёте опор №278-№279, что привело к межфазному КЗ повлекшему отключение В 10 кВ №13 с неуспешным АПВ. Под воздействием ветра (10м/с) ветка дерева упала с проводов ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Анненская, что позволило произвести успешное РПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении ветки на воздушную линию с дерева растущего в близи охранной зоны ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская возникло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №13 с неуспешным АПВ. | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Анненская провести более подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра, особое внимание обратить на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ | - | -
1954 | 28 | Кимрский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия ветки дерева на провода в пролете опор №42-43 КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга , из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Радуга. | - | -
1955 | 76 | Моршанский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 25-26 веткой дерева, упавшим из-за охранной зоны в результате повторяющихся порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. Наблюдались неблагоприятные погодные условия- порывы ветра до 13 м/сек. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ №07 в пролете опор №25-26 произошел схлест проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения В 10кВ №07. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. | - | -
1956 | 47 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 47 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 640 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 640 ПС 110 кВ Белгород. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1957 | 35 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) Дефекты монтажа | Несвоевременная вырубка угрожающего падением сухостойного дерева, находившегося за пределами охранной зоны отпайки от ВЛ 110 кВ Двуречки левая к ПС 110/35/10 кВ Казинка в пролете опор №№32-33. Дефекты монтажа спиральных шлейфовых зажимов, а именно: недостаточная зачистка провода перед монтажом зажимов, нанесено недостаточное количество контактной смазки при монтаже зажимов. Монтаж зажимов проводился подрядной организацией ООО «СМК» в рамках реконструкции ВЛ 110 кВ Двуречки левая, завершенной в июле 2019 года. | Термическое повреждение, перегрев, пережог Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения провода в точке выхода из спирального шлейфового зажима фаз «В» и «С» на анкерной опоре №23 отпайки к ПС 110/35/10 кВ Казинка и фазы «В» анкерной опоры №7 участка от ПС 220 кВ Северная послужил перегрев контактного соединения между проводом и зажимом при воздействии токов коротких замыканий. Проведенным 20.01.2020 тепловизионным контролем ВЛ 110 кВ Двуречки левая перегревов контактных соединений не выявлено. Последний до аварии тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Двуречки левая проводился до реконструкции - 27.09.2018. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Двуречки левая послужило устойчивое двухфазное короткое замыкание на землю, вызванное падением дерева на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №№32-33. | Направить в адрес Управления лесного хозяйства Липецкой области письмо с просьбой о вырубке сухостойных деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ 110 кВ Двуречки левая и ВЛ 110 кВ Двуречки правая. Организовать проведение внеочередного осмотра со вскрытием и заменой дефектных зажимов на участке ВЛ 110 кВ Двуречки левая оп. №№ 3-52; отпайке к ПС 110/35/10 кВ Казинка оп. №№ 1-23, 28-30 персоналом проводившей монтаж подрядной организации (ООО «СМК). | - | -
1958 | 21 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110 при сильном ветре. | Нарушение электрической изоляции | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами 2-х фаз ветвями дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110, при сильном ветре. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1006 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №109-№110. | - | -
1959 | 46 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате воздействия птицы на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2а ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2а ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. | - | -
1960 | 42 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм послужила необходимость выполнения ремонтных работ по ремонту провода фазы "В" в пролете опор №8-9. Распушение провода фазы "В" в пролете опор №8-9 вызвано изломом части проволок в проводе из-за утраты прочности в результате нарушения структуры металла проволок в процессе длительной эксплуатации (с 1959г.) Ответственный: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошел излом нескольких жил провода, что привело к распушению провода фазы "В" в пролете №8-9 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм, что в свою очередь послужило причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Ответственный: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Выполнить верховой осмотр провода в пролетах опор №7-10 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра провода на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж персоналу участка СЛ Бежецкой ПБ, о необходимости соблюдения требований НТД. | - | -
1961 | 32 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение на потребительской ТП-250, запитанной от ПС Кострома-3 ф.666. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо в ФГБУ "Защитные сооружения Костромской низины" о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. | - | 0
1962 | 21 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке 2 СШ 110 кВ на ПС 110кВ Льгов явилась необходимость устранения дефекта - обрыва (излома) нескольких жил гибкой шины фазы "С" 2 СШ 110 кВ в узле крепления к натяжной гирлянде изоляторов. Дефект возник в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в условиях изменения свойств материала гибкой шины в процессе эксплуатации. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв (излом) нескольких жил гибкой шины фазы "С" 2 СШ 110 кВ в узле крепления к натяжной гирлянде изоляторов произошел в результате длительного воздействия знакопеременной ветровой нагрузки. | Выполнить с применением оптических приборов инженерный осмотр ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Льгов, особое внимание обратить на состояние гибких шин вблизи контактных соединений. По результатам проведенного инженерного осмотра ошиновки ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Льгов определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Включить в ремонтную программу 2021 года замену болтовых узлов крепления гибкого провода на ОРУ 110 кВ ПС Льгов. | - | -
1963 | 42 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №261-262 веткой дерева занесённой порывами ветра до 16 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №261-262 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
1964 | 29 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №45-№46 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 35кВ Папсуевка в пролете опор №45-№46, угрожающих падением на провода. | - | -
1965 | 55 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №87-88 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №87-88 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1966 | 57 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №226-227 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №226-227 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1967 | 61 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 76-77 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №76-77 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1968 | 36 | Рогнединский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1.50-№1.51 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1.50-№1.51 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Рогнединская в пролете опор №1.50-№1.51, угрожающих падением на провода. | - | 0
1969 | 63 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №85-86 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1970 | 56 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки в пролете опор №17-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Звягинки по всей длине. | - | -
1971 | 86 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 58-59, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор 58-59 ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка действием ДФЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Хмелевка-Яблоновка-устранить эти дефекты | - | -
1972 | 37 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | При проведении осмотра ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея установлено, что причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с успешным АПВ стало К.З. возникшее в результате перекрытия изоляции в ТП №086 при проникновении в ТП животного (кот). В ТП №086 в результате возникшего К.З. произошло перегорание и повреждение предохранителей 10 кВ. | Нарушение электрической изоляции | Проникновение животного (кот) внутрь ТП №086 с последующим его приближением на недопустимое расстояние к шинам 10 кВ. | Выполнить внеплановый осмотр ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея с целью выявления мест возможного проникновения внутрь ТП животных и птиц. Пол результатам внепланового осмотра ТП №086 от Ф 10-20 ПС Нея принять меры для ограничения доступа к оборудованию ТП животных и птиц. | - | -
1973 | 71 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 71-72 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 71-72 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Ивановка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1974 | 72 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 15/4-15/5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №15/4-15/5 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1975 | 107 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной оперативного вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) явилось возникновение не полнофазного режима работы присоединения Т-2 на ПС 110/35/10кВ Россия из-за обрыва шлейфа фазы С от ВЧ заградителя ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) к ЛР 110кВ ВЛ-807 при длительном воздействии ветровой нагрузки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения не полнофазного режима работы присоединения Т-2 на ПС 110/35/10кВ Россия явился обрыв шлейфа фазы С от ВЧ заградителя ВЛ 110кВ Издешково-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) к ЛР 110кВ ВЛ-807 из-за излома, вследствие возникновения усталости металла при знакопеременных механических нагрузках от воздействия сильных порывов ветра в течение продолжительного времени, аппаратного зажима. | Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра состояния контактных соединений в/ч заградителей на ПС110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Выполнить внеочередной осмотр состояния контактных соединений в/ч заградителей на ПС110/35/10кВ Россия с применением оптических приборов силами ИТР ВУ СПС. | - | - -
1976 | 59 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№70-71 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. | - | -
1977 | 60 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки в пролете опор №88-89, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по всей длине. | - | -
1978 | 62 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-3 - №7-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №7-3- №7-4 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш по всей длине. По результатам внеочередного осмотраВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Коммаш разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
1979 | 39 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. (кабель 1989 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609 - РП-31 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
1980 | 105 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор №88-89 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №88-89 ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская действием МТЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Сеглино-Н.Кузьменская-устранить эти дефекты | - | -
1981 | 119 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №67 - №68 из-за несвоевременной вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №67 - №68 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. | - | -
1982 | 68 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате увеличения переходного сопротивления втычного контакта фазы «В» выкатного элемента ячейки выключателя В2-10 кВ КЛ1 №3 на ПС 110/10 кВ Северная со стороны 1с ГРУ 10 кВ из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 2004 г), произошел значительный нагрев контакта фазы «В» с разрушением проходного карболитового изолятора со стороны сш 10 кВ, что привело к возникновению замыкания на землю, перешедшее в межфазное КЗ с повреждением втычного контакта фазы «В», фазы "С", устраненного действием быстродействующей защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ, фототиристорная) с отключением 1с. ГРУ 10 кВ (связь с ГТ ТЭЦ). | Электродуговое повреждение | В результате электродугового повреждения втычного контакта фазы «В» выкатного элемента ячейки выключателя В2-10 кВ КЛ1 №3 на ПС 110/10 кВ Северная со стороны 1с ГРУ 10 кВ из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (с 2004 г) и значительного его нагрева при увеличении переходного сопротивления, произошло разрушение проходного проходного карболитового изолятора со стороны сш 10 кВ, что привело к возникновению замыкания на землю, перешедшее в межфазное КЗ с повреждением втычного контакта фаз «В», "С", устраненного действием быстродействующей защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ, фототиристорная) с отключением 1с. ГРУ 10 кВ | Произвести измерение сопротивления втычных контактов выключателей 10 кВ и неподвижных частей с.ш. и линейных отсеков при текущем ремонте 1-4 с ГРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Северная, при обнаружении увеличения переходного сопротивления - провести устранение. Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС. | - | -
1983 | 58 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Причиной отключения послужило междуфазное короткое замыкание на оборудовании, находящемся на балансе и в эксплуатационной ответственности АО "ЛГЭК". |  |  | Направить в адрес АО "ЛГЭК" письмо с запросом о причинах технологического нарушения и мерах, принятых для предотвращения подобных нарушений в дальнейшем. | - | -
1984 | 126 | Угранский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - № 7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра, с дальнейшим ее падением на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - № 7 из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское на участках прохождения по лесным массивам с целью выявления за пределами охранной зоны ЛЭП деревьев, при определенных обстоятельствах угрожающих падением веток на провода воздушной линии. По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Л 1006 ПС 35/10 Захарьевское разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. | - | -
1985 | 80 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня В 110кВ Ивня на ПС 110 кВ Рудник, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня СМВ-110 на ПС 110 кВ Ивня, произошло из-за возникновения КЗ, в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня, спиленного сторонним лицом без согласования с эксплуатирующей организацией. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "С" в пролете опор №104-105 ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня произошло из-за его спила сторонним лицом без согласования с эксплуатирующей организацией. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Рудник - Ивня. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения Правил охраны электросетей. | - | -
1986 | 58 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 953 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Верейка, находящемся на балансе потребителя ООО "Заречное" . |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Заречное" о приведении потребительского оборудования ТП №953 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Верейка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
1987 | 168 | Инжавинский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Перекрытие птицей токоведущих частей ВЛ 10кВ №13, приведшее к КЗ и отключению В 10кВ №13 ПС 35 Инжавинская с неуспешным АПВ. При порывах ветра (до 17 м/с) и тяжестью собственного веса, птица упала с токоведущих частей ВЛ , что позволило произвести успешное РПВ. | Нарушение электрической изоляции | Нарушения электрической изоляции в результате касание птицы токоведущих частей ВЛ 10кВ №13 ПС Инжавинская с возникновением межфазного КЗ. | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Инжавинская опора №5, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ. По результатам верхового осмотра устранить выявленные замечания. | - | -
1988 | 91 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 231-232 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №231-232 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1989 | 78 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28 КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в пролете опор №27-28, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине. | - | -
1990 | 105 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №110-111 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1991 | 107 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №83-84 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1992 | 64 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13/4-13/5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 13/4-13/5 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
1993 | 108 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №113-114 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №113-114 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Иловка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1994 | 110 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 92-93 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №92-93 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1995 | 184 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что при неблагоприятных погодных условиях привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №121 в момент ее увлажнения при налипании мокрого снега, что стало причиной отключения ВЛ с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №121. | Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская на участке опор №115-125 Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде на опоре №121 фазы "А" ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №121 ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская. По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская выявленные замечания устранить. Разработать мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-110кВ Уваровская-Мучкапская препятствующих повторному возникновению подобных нарушений. | - | -
1996 | 69 | Таловский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и »С» в пролете опор № 1-2 отпайки 2 веткой дерева сорванной порывом порывами ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 1-2 отпайка 2 ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная, произошло при падении ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости на предмет выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
1997 | 123 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная(25)-РП 61н(22) №2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1998 | 127 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке №100003345418 ШР 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Волоконовка произведён по причине излома ограничителя поворота ведущей колонны полюса фазы "А" во время оперативных переключений. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Излом ограничителя поворота ведущей колонны полюса фазы "А" на ШР 110кВ Т1 на ПС 110 кВ Волоконовка произошёл по причине изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
1999 | 71 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 110 кВ 2я Пятилетка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №13-14 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка в пролёте опор №13-14 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ 2-я Пятилетка разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2000 | 148 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №194-195 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №194-195 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Волоконовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2001 | 154 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ СМВ-35 на ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Завидовка, вследствие возникновения колебаний проводов при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ВЛ 35 кВ Алексеевка - Завидовка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 Алексеевка - Завидовка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2002 | 157 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение действием ТЗНП отключился ЭВ-110 Фрунзенская на Белгородской ТЭЦ, произошло из-за излишнего срабатывания комплекта основных защит КВЛ 110 кВ Фрунзенская - Белгородская ТЭЦ с отпайкой на ПС 110 кВ Стрелецкая на Белгородской ТЭЦ при внешнем КЗ на ВЛ 330 кВ Южная - Фрунзенская, вследствие установки проверочного файла логики psl при предыдущей проверке комплекта основной защиты на Белгородской ТЭЦ. |  |  |  | - | -
2003 | 158 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение в 14-01 и в 14-41 действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава СВ-110 на ПС 110 кВ Прохоровка, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава В2-110 на ПС 110 кВ Ржава, произошло из-за неправильного срабатывания комплекта основных защит ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава на ПС 110 кВ Ржава при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Ржава - Солнцево, вследствие некачественного контакта на клемме 5 трансформатора ТР3 однофазного фильтра присоединения ФП4 на ПС 110 кВ Ржава. |  |  |  | - | -
2004 | 164 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№3/51-3/52, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№3/51-3/52 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2005 | 181 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь произведен для производства работ по обрезке крон деревьев в пролете опор №13-№14 , разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Демидов С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся крон деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №13-№14 на ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110 кВ Калининская - Северная II цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для подрезки крон деревьев . Ответственный за эксплуатацию мастер участка Демидов С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Северная II цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Калининская - Северная II цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Тверской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2006 | 93 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 75-76, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 75-76, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов в результате ослабления вязок крепления провода в сочетании с порывами ветра до 15 м/с. | Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. | - | -
2007 | 79 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на КТП-178П , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1025 ПС Добрунь. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца КТП-178П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
2008 | 104 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бл. Ляпино послужило повреждение на потребительской ТП 165 , принадлежащей КФХ «Альфа». |  |  | Направить письмо потребителю КФХ «Альфа» о приведении потребительского оборудования ТП 165 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Бл. Ляпино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2009 | 177 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | 1. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное В 110 Сажное на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное СВ-110 на ПС 110 кВ Сажное, произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с пережогом 4-х алюминиевых проволок (из 26) провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие возникновения колебаний проводов (амплитудой до 3м) при сбросе с проводов мокрого снега и усиления ветра. 2. Отключение действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава СВ-110 на ПС 110 кВ Прохоровка, действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава В2-110 на ПС 110 кВ Ржава, произошло из-за неправильного срабатывания комплекта основных защит ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава на ПС 110 кВ Ржава при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное, вследствие плохого контакта на клемме 5 трансформатора ТР3 однофазного фильтра присоединения ФП4 на ПС 110 кВ Ржава. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" с пережогом 4-х алюминиевых проволок (из 26) провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное произошло из-за возникновения колебаний проводов (амплитудой до 3м) при механическом воздействии от сброса с проводов мокрого снега и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №100-101 ВЛ 110 кВ Белгород - Сажное. | - | -
2010 | 86 | Дятьковский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Сброс с проводов ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №72-73 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №72-73 привёл к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Любохна. | Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. | - | -
2011 | 70 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | Причиной отключений 30.01.2020г. в 14-01, 14-02, 14-06, 14-42 час. ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение явилось возникновение межфазных КЗ в пролетах опор №№99-100, 100-101, 102-103 из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. Причиной отключений 30.01.2020г. в 14-02 и 14-06 ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково явилось возникновение межфазных КЗ в пролетах опор №№11-12, 12-13 из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС Возрождение в пролетах опор №№99-100, 100-101, 102-103 явилось сближение фазных проводов на расстояние менее допустимого и пробой изолирующего воздушного промежутка из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. Причиной нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №№11-12, 12-13 явилось сближение фазных проводов на расстояние менее допустимого и пробой изолирующего воздушного промежутка из-за пляски проводов, возникшей в результате сильного бокового ветра силой 19 м/с. | Провести верховой осмотр ВЛ 110кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110 кВ Возрождение в пролетах опор №97-105 с оценкой состояния проводов. Выполнить измерение габарита между проводами по ВЛ 110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110 кВ Возрождение в пролетах опор №97-105. По результатам выполненных осмотров и замеров по ВЛ110 кВ Ржава-Солнцево с отпайкой на ПС 110кВ Возрождение в пролетах опор №97-105 и по ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15 с оценкой состояния проводов. Выполнить измерение габарита между проводами ВЛ 110 кВ Солнцево-Шумаково в пролетах опор №9-15. | - | -
2012 | 199 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(3.3)-РП 3н(7) Л-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2013 | 115 | Россошанский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ животных) | Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая действием защит из-за двухфазного короткого замыкания в следствии перекрытия воздушного промежутка фаз "А" и "С" животным (куницей) на опоре № 1. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая животным (куницей) на опоре № 1. | Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая на предмет выявления дефектов ВЛ после междуфазного замыкания. По результатам осмотра линии ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
2014 | 150 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рудня явилось повреждение опорного изолятора ф. "А" в РУ 10 кВ ТП 751 ВЛ-1008 ПС Рудня в результате изменения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации в 1995 года (25 лет эксплуатации). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рудня явилось междуфазное короткое замыкание по причине разрушения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня, вследствие старения изоляции. | Провести испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня. По результатам испытания опорной изоляции РУ-10кВ ТП-751 ВЛ-1008 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2015 | 124 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Технологическое нарушение на ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП №3-5 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н.Девицк, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Александровское". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Александровское" о приведении потребительского оборудования ТП №3-5 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Н-Девицк в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2016 | 132 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное произошло в результате повреждения на оборудовании ТП №570 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное, находящемся на балансе потребителя ПСК "Танаис". |  |  | Направить письмо потребителю ПСК "Танаис" о приведении потребительского оборудования ТП №570 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2017 | 190 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь произведен для производства работ по вырубке угрожающих деревьев в пролете опор №5/5-6/6. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Мельников П.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь в пролете опор № 5/5-6/6, вызвано некачественным плановым осмотром в 2019 в результате которого деревья были не выявлены и не вырублены. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Мельников П.А. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бологое-Арматурная I цепь для выявления возможных дефектов При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь-устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Вышневолоцкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2018 | 194 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Вывод в ремонт по неотложной заявке СВ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ Выползово произошел по причине отказа в отключении выключателя. Ответственный за эксплуатацию мастер Малышев К.В. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отказ в отключении СВ 110 кВ на ПС 110/35/6кВ Выползово произошел из-за разрегулировки блок контактов привода выключателя- в следствии износа контактной системы привода выключателя в процессе длительной эксплуатации (с 1969г) Ответственный за эксплуатацию мастер Малышев К.В. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Выполнить проверку работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС ПС 110/35/6кВ Выползово в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. По результатам проверки работоспособности приводов В 110кВ марки МКП-110 на ПС ПС 110/35/6кВ Выползово устранить выявленные нарушения. | - | -
2019 | 206 | Борисовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№76-77, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№76-77 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2020 | 98 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Высокое произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и «В» на опоре №11/63 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на опоре №11/63 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. | - | -
2021 | 103 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Падение ветви на провода ВЛ от выносного разъединителя до ТП №710 (на балансе потребителя), механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Новобрянская, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1029 ПС Новобрянская. |  |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
2022 | 211 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации произошло изменение структуры материала, что повлияло на электрическую прочность, образование поверхностных микротрещин и как следствие увеличение гигроскопичности изолятора, что при неблагоприятных погодных условиях привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №108 в момент ее увлажнения при налипании мокрого снега, что стало причиной отключения ВЛ с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие электрической "дугой" по воздушному промежутку между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №108. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская на участке опор №105-110 По результатам осмотра и измерения на ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская выявленные неисправности устранить. Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №108 ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская Разработать мероприятия по усилению изоляции на ВЛ-110кВ Токаревская-Мордовская 1 цепь с отп на ПС Павловская препятствующих повторному возникновению подобных нарушений. | - | -
2023 | 118 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье посторонними лицами. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ ф.1021 ПС 110кВ Староселье, посторонними лицами. | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». | - | -
2024 | 120 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, на провода двух фаз в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье. | Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №25-№26. | - | -
2025 | 88 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №65- №66 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №65- №66 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергивка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2026 | 55 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №3-2 - 3-3 обнаружены следы схода снега с проводов. При сходе снега с проводов ВЛ нижний провод "сыграл" уменьшив этим межфазное расстояние. От возникшего КЗ линия отключилась действием защит. После отключения стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить АПВ успешно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-07 ПС 3110/35/10 кВ Орехово в пролетах опор №1-12 - 1-13 обнаружены следы схода снега с проводов. При сходе снега с проводов ВЛ нижний провод "сыграл" уменьшив этим межфазное расстояние. От возникшего КЗ линия отключилась действием защит. После отключения стрела провиса вернулась в норму, что позволило выполнить АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременный схлест проводов из-за увеличения стрелы провеса при падении налипшего снега с проводов ВЛ 10 кВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-07, Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. | - | -
2027 | 135 | В.Хавский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава явилось междуфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 206-207 вследствие наезда на опору № 206 стороннего автотранспорта. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 206-207 ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава произошел из-за наезда на опору № 206 стороннего автотранспорта | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Произвести обследование стоек опор №205, №207 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №205,№207с оценкой состояния арматуры и изоляции. По результатам обследования стоек опор № 205 и № 207 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | - | -
2028 | 198 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт произведен для производства вырубки деревьев в пролете опор №20/20-21/21, разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №20/20-21/21 на ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки деревьев . Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2029 | 199 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново произведен для производства вырубки деревьев в пролете опор №84-85, разросшихся в охранной зоне ВЛ 110кВ на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия разросшихся деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №84-85 на ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново создалась возможность перекрытия растительности на провода ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки деревьев . Ответственный за эксплуатацию: Ст. мастер УСЛ Бежецкой ПБ Прокофьев С.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Иваново дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Бежецкой ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2030 | 160 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№ 135-136 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия упавшей на провода ВЛ в пролете опор №№ 135-136 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-605 ПС Водозабор проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-605 ПС Водозабор в пролете опор №№ 135-136 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Старое Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2031 | 137 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ №31 Воля действием защит из-за повреждения на потребительской ТП-6-31 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ №31 Воля, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской ТП-6-31 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2032 | 138 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | В пролете оп. № 102-103 произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ (произошло образование снежных муфт от налипшего мокрого снега на провода ВЛ). Под воздействием резких порывов ветра произошел сброс указанных снежных муфт, при сбрасывании муфт, под действием инерции произошло приближение среднего провода ф. "В" на недопустимое расстояние к проводу ф. "А", в результате чего произошло перекрытие воздушного промежутка между данными проводами и как следствие последующее аварийное отключение ВЛ -110-30. | Нарушение электрической изоляции | Произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами ф." А" и "В" в пролете оп. № 102-103 при сбросе снежных муфт с проводов ВЛ под действием порывов ветра и как следствие последующее аварийное отключение ВЛ -110-30. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110-30 по всей длине на предмет выявления дефектов, возможно возникших при прохождении атмосферного фронта. В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра ВЛ 110-30, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП. | - | -
2033 | 94 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №133-134, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №133-134 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль при ветровой нагрузке на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине линии Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №133-134 | - | -
2034 | 100 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №12 от ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №27-28, произошел излом и падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" при ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль при ветровой нагрузке на провода ВЛ фаз "А" и "В" из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине линии Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС | - | -
2035 | 135 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Несвоевременная замена изношенного блока питания оборудования телемеханики КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская. | Исчерпание ресурса | Причиной отказа телемеханики ПС 110/10 кВ Университетская послужила возникшая неисправность блока питания оборудования телемеханики КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская, возникший вследствие длительного срока эксплуатации (более 11 лет). Последняя до аварии эксплуатационная проверка КП ТМ МТК-30 на ПС 110/10 кВ Университетская проводилась 11.04.2019 - без замечаний. | При годовом техническом обслуживании оборудования СДТУ на ПС 110 кВ выполнить замену блоков питания КП ТМ Систел - Mean Weel, эксплуатируемых свыше 10 лет. | - | -
2036 | 123 | Брянский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на ЗТП-215П , находящимся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ Ф-1001 ПС Добрунь. |  |  | Направить официальное письмо в адрес владельца ЗТП-215П с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. | - | -
2037 | 214 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №153 - 154 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  |  | направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД | - | - -
2038 | 140 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефектного состояния (возникновение коррозии) грозозащитного троса на опоре № 236 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками. | Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явилось однофазное короткое замыкание на землю, вследствие обрыва грозотроса на опоре № 236 в поддерживающем зажиме (ПГН-2-6) и приближение его в момент падения на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор № 235-236. Обрыв грозотроса произошёл из-за изменения механических свойств материала (возникновение коррозии) в процессе длительного срока эксплуатации (58 лет). Также сопутствующим фактором явилось неблагоприятные погодные условия и воздействие сильных порывов ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками по всей длине на предмет выявления состояния грозозащитного троса. Произвести установку грозозащитного троса в пролетах опор № 235-237 ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками. По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР на 2020 год. Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 1,2 с отпайками в пролетах опор № 230-240 с выемкой грозотроса из зажимов для оценки его технического состояния. | - | -
2039 | 169 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" в результате кратковременного перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №153 - №154 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №153 - №154 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) пролет опор №1-№161. По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
2040 | 104 | Залегощенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №134-135, произошло касание ветки дерева от налипания снега из охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С", с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при касании ветки дерева проводов фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №134-135 от налипания снега и несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне , произошло нарушение электрической изоляции фаз с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в планы работ Залегощенского РЭС Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине линии Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ Кочеты в пролете опор №№134-135. | - | -
2041 | 213 | Брейтовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 41 через тело птицы. На шлейфах ЛР 41 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 41. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" ЛР 41 через тело птицы. На шлейфах ЛР 41 обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 41. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка с целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10кВ Сутка. | - | -
2042 | 223 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 34-35 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2043 | 170 | Кардымовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причина аварийного отключения МВ Л-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово от действия ТО с успешным АПВ - повреждение ведомственного оборудования КТП-436П. |  |  | Направить письмо с претензией руководству ООО Металлальянс. Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2044 | 231 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь произведен для производства работ по вырубке деревьев в пролете опор №10-№11, растущих в охранной зоне ВЛ 110кВ угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Колесов О.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия растущих деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №10-№11 на ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь создалась угроза перекрытия деревьями проводов ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки угрожающих падением деревьев. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Колесов О.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Алмаз-Василево I цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2045 | 180 | Хиславичский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной порывистым ветром сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище на провода в пролете опор №17 - №18 послужила несвоевременная вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2046 | 232 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Вывод по неотложной заявке ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь произведен для производства работ по вырубке деревьев в пролете опор №6-№7, растущих в охранной зоне ВЛ 110кВ угрожающих падением на провода ВЛ 110 кВ. Ответственный за эксплуатацию мастер участка Красильников А.А. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия растущих деревьев в охранной зоне ВЛ-110кВ в пролете опор №6-№7 на ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь создалась угроза перекрытия деревьями проводов ВЛ-110 кВ, и в целях предотвращения этого, ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь выведена в ремонт по неотложной заявке для вырубки угрожающих падением деревьев. Ответственный за эксплуатацию ст.мастер участка Красильников А.А. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь с целью выявления деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ 110 кВ. Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ РП Кашин-Простор I цепь дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Кимрской ПБ по требованиям НТД в части своевременного выявления дефектов в охранной зоне ВЛ. | - | -
2047 | 182 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская, на провода в пролете опор №62- №63 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62 - №63 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №62 - №63 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2048 | 227 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.3)-РП 10н(16) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2049 | 229 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 99-1/1 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №99-1/1 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2050 | 232 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ТО ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка ЭВ-110 В.Покровка на ПС 110 кВ Новый Оскол, действием 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка СЭВ-110 на ПС 110 кВ Верхняя Покровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 по птичьему помёту. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции с разрушением одного изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка произошло по птичьему помёту. | Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №14, 15, 16 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. Выполнить замену повреждённого изолятора в подвесной гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №15 ВЛ 110 кВ Новый Оскол-Верхняя Покровка. | - | -
2051 | 238 | Кирсановский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №17-№18 ВЛ 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная , в следствии чего произошло межфазное КЗ приведшее к отключению В 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная с успешным АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Двухфазное КЗ ВЛ при падении ветки дерева на провода воздушной линии из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с в пролёте опор №17-№18. | Произвести обход осмотр ВЛ 10 кВ №07 от ПС-35кВ Восточная в местах параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). При выдачи задания на обход осмотр провести подробный инструктаж по качеству проводимого осмотра обращая особое внимание на участки ВЛ, на которых происходили технологические нарушения, с целью не допущения повреждения и отключения ВЛ. | - | -
2052 | 129 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №151-№152 ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС 110кВ Погарская в пролете опор №151-№152, угрожающих падением на провода. | - | -
2053 | 189 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1010 ПС Рудня, в пролете опор №2-1 - №2-2, у опоры №2-1, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Рудня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-1 - №2-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС Рудня проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охраной зоны ВЛ-1010 ПС Рудня в пролете опор №2-1 - №2-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2054 | 153 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 125-126 веткой дерева занесенной на провода ВЛ порывом ветра 14 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор № 125-126 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская разработать мероприятия по обрезке ветвей деревьев которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Произвести уборку порубочных остатков ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Масловская в пролете опор 125-126. | - | -
2055 | 193 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск1, Л649-РП 22 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля произошло по причине некачественной приемки КЛ после монтажа подрядной организацией. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л649 ПС Смоленск 1 явилось междуфазное КЗ, в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за некачественной приемки КЛ после монтажа подрядной организацией. | Усилить контроль за приемкой оборудования в эксплуатацию после монтажа подрядными организациями. | - | 0
2056 | 197 | Ярцевский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Ярцево-2 произошло из-за повреждения на ведомственном участке (ООО "Автомаш") в пролете опор №3-57 - №3-58. |  |  | Направить письмо с претензией потребителю ООО "Автомаш" по факту отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Ярцево-2. | - | -
2057 | 112 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца клапана автономной герметизации СВ 110 кВ ПС Северная при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 2,7 кг/см при понижении температуры окружающего воздуха до -15 С, что привело к отключению СВ 110 кВ действием технологической автоматики от снижения давления элегаза | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности СВ 110 кВ ПС Северная из-за изменения свойств материала уплотнительного резинового кольца клапана автономной герметизации при длительной эксплуатации (с 2006 г.), произошло снижение давления элегаза в СВ 110 кВ до 2,7 кг/см при понижении температуры окружающего воздуха до -15 С, что привело к отключению СВ 110 кВ действием технологической автоматики от снижения давления элегаза | Провести проверку герметичности элегазового оборудования ПС Северная прибором течеискателем (Dila) Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная и включить их в план работ ЮУ СПС Разработать мероприятия по расширению объема передаваемой телеметрической информации с ПС 110/10 кВ Северная, в том числе, предупредительной сигнализации на ДП ЦУС по снижению элегаза в выключателях 110 кВ Провести внеочередной осмотр элегазового оборудования ПС 110/10 кВ Северная | - | -
2058 | 114 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-17-2-18 КВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Куликовская при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ № ПС Куликовская в пролете опор №2-17-2-18, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС Куликовская по всей длине. | - | -
2059 | 253 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Елисеево-Труд вызвано однофазным к.з. при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из-за пределов охранной зоны в пролете опор 19-20 на провод фазы "А" с последующим обрывом проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор 19-20 ВЛ 110кВ Елисеево-Труд произошел обрыв провода фазы "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Елисеево-Труд действием ТЗНП. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты | - | -
2060 | 163 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Ильмень произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/4-3/5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 14 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 3/4-3/5 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Ильмень, произошло при падении ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 14 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2061 | 248 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 2/2-2/3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №2/2-2/3 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2062 | 207 | Краснинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-64 - №9-65 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Мерлино явилось междуфазное короткое замыкание из-за падения ветки дерева на провода ВЛ расположенного за пределами охранной зоны в пролете опор №9-64 - №9-65. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Мерлино проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1005 ПС Мерлино в пролете опор №9-64 - №9-65 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Мерлино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2063 | 117 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате неблагоприятных погодных условий, порывистого сильного ветра и мокрого снега, произошло его налипание на гирлянду изоляторов фазы "А" опоры №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Нарушение электрической изоляции | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово по мокрому снегу, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №121 ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Верховье II – Шатилово от опоры №120 до опоры №122 с устранением выявленных недостатков. Обратить особое внимание на гирлянду изоляторов фазы «А» опоры №121 в случае необходимости произвести ее замену. Выявленные недостатки включить в планы работ ВУ СЛЭП. | - | -
2064 | 142 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Отключение действием РЗ ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции без повреждения на опоре №105 фаза "А" в период неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега). Отказ АПВ СВ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая произошел по причине несвоевременного выявления дефекта накладки АПВ (механический износ, при затягивании зажимной винт пошёл не по резьбе, отчего накладка оказалась не затянутой, не было контакта). | Электродуговое повреждение Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В период неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега), произошло поверхностное перекрытие изоляции без повреждения на опоре №105 фаза "А" ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая. Отсутствие контакта по причине несвоевременного выявления дефекта накладки АПВ (механический износ, при затягивании зажимной винт пошёл не по резьбе, отчего накладка оказалась не затянутой) привело к отказу АПВ СВ 110кВ на ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести верховой осмотр изоляции на опоре № 105 ВЛ 110кВ Почепская-Валуецкая. По результатам осмотра недостатки устранить, при необходимости произвести замену изоляции. На ПС 110 кВ Валуецкая произвести замену накладки Н1- «АПВ» ВЛ 110 кВ Почепская. Произвести внеплановый осмотр накладок "АПВ" на ПС 110кВ Валуецкая. По результатам осмотра выявленные недостатки устранить. | - | -
2065 | 260 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием газовой защиты Т1 на ПC 110/10кВ Манихино вызван снижением уровня масла в следствие его утечки из-за нарушения герметичности резиновой прокладки смотрового стекла газового реле. Ответственный за эксплуатацию мастер Лоншаков В.А. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Нарушение герметичности резиновой прокладки смотрового стекла газового реле Т1 на ПC 110/10кВ Манихино вызвано ЕЕ высыханием в процессе длительной эксплуатации (с 1982 г. с потерей своих физических свойств и несвоевременной её заменой. Ответственный за эксплуатацию мастер Лоншаков В.А. | Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ВВ ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Произвести проверку герметичности резиновых прокладок Т1 и Т2 на ПC 110/10кВ Манихино. По результатам проверки герметичности резиновых прокладок Т1 и Т2 на ПC 110/10кВ Манихино устранить выявленные недостатки. | - | -
2066 | 216 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №6-№7 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. При падении дерева произошло касание двух проводов фаз "В" и "С" с последующим падением дерева на фазу "С". | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107). По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | 0
2067 | 264 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110 кВ Лихославль-Торжок I цепь произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №52-53 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра вследствие прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. В дальнейшем дерево упало на землю. что позволило выполнить успешное АПВ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "A" и "B" в пролете опор №52-53 ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов фаз "A" и "B" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь действием дистанционной защиты . | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лихославль-Торжок I цепь дефекты. | - | -
2068 | 225 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанного порывистым ветром дерева с границы охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №18 - №19 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ 10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище отключился в результате схлестывания двух проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением двухфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2069 | 154 | Клинцовский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 20 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролёте опор №52-53. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи, в пролёте опор №52-53, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Киваи. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи в пролете опор №52-53. | - | -
2070 | 260 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 139-140 ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №27 ПС 110 кВ Новый Оскол По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2071 | 229 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное КЗ в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище на провода в пролете опор №41 - №42 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №41 - №42 с последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №41 - №42. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением веток на провода деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2072 | 230 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №76 - №77 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №76 - №77 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №76 - №77 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
2073 | 266 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 59-60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 59-60 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Слоновка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2074 | 168 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская - Борисоглебск № 2 с отпайками явилось технологическое нарушение на ПС 110 кВ Поворино-тяговая (при проведении работ по монтажу нового оборудования в момент включения В-10 Т-1 произошло отключение Т-1 от действия ДЗТ). |  |  | Направить письмо начальнику Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" Камардину О.В. с требованием привести состояние электрооборудования ПС 110 кВ Поворино-тяговая в соответствие нормативным документам (ПУЭ и ПТЭ), для исключения подобных технологических нарушений в дальнейшем. | - | -
2075 | 177 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Повреждение оборудования на потребительской ПС 110кВ АВИО. |  |  | Направить письмо руководству ПАО "ВАСО"-"Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество", с предложением привести электрооборудование ПС 110 кВ АВИО, в соответствие с требованиями нормативных документов, исключающих проникновение животных внутрь ячеек КРУ, а так же повышения работоспособности устройств РЗА. | - | -
2076 | 79 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение МВ-10 кВ ф. 10-12 на ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 произошло по причине повреждения на потребительской КЛ-10 кВ (собственник ООО "ВОЛГАЛИТМАШ") Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. |  |  | Направить письмо абоненту ООО "ВОЛГАЛИТМАШ" о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | - -
2077 | 180 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Комплекс послужило повреждение на потребительской КТП 474, принадлежащей ОАО "Импульс". |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Импульс" о приведении потребительского оборудования КТП 474 по ВЛ 10кВ № 03 ПС 110 кВ Комплекс в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2078 | 185 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 веткой дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №104-105 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за касания веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касание проводов ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР в пролётах опор №104-105. | - | -
2079 | 282 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 84-85 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №84-85 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2080 | 149 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | В результате неблагоприятных погодных условий, порывистого сильного ветра и мокрого снега, произошло его налипание на гирлянду изоляторов фазы "А" и "С" опоры №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов, с возникновением междуфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты.(МТЗ) | Нарушение электрической изоляции | В результате поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое по мокрому снегу, произошло возникновение междуфазного короткого замыкания, устраненное действием релейной защиты. | Выявленные недостатки включить в планы работ СУ СЛЭП. Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №7 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое, при необходимости, включить в план работы доведение сопротивления до нормы. Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое от опоры №6 до опоры №8 с устранением выявленных недостатков. Обратить особое внимание на гирлянду изоляторов фазы «А» и "С" опоры №7 в случае необходимости произвести ее замену. | - | -
2081 | 284 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/12-1/13 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1м) в результате сброса с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/12-1/13 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2082 | 250 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №К-5 - №К-6 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №К-5 - №К-6 с последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №К-5 - №К-6 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2083 | 302 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110кВ Удомля-Брусово со стороны ПС 110/35/10кВ Удомля вызвано срабатыванием ТЗНП 4ступени при обрыве на опоре № 98 шлейфа фазы "А" в сварном соединении, в сторону ПС 110/35/10кВ Удомля. -В результате обрыва шлейфа ф.А ВЛ 110 кВ Удомля – Брусово и возникновении несимметричного нагрузочного режима с параметрами (величина и направление тока)достаточными для срабатывания 4 ступени ТЗНП отключился В 110кВ Брусово на ПС110/35/10кВ Удомля. Для направленных защит В 110кВ Удомля на ПС 110/35/10кВ Брусовов данном режиме условия для срабатывания отсутствовали. ТЗНП 4ступени сработала в связи с высоким уровнем нагрузки на транзите ВЛ-110кВ Удомля-Брусово(300 А), ток уставки срабатывания этой ступени( 130 А)- см.карту уставок в разделе "Документы". В связи с длительным сроком эксплуатации сварного шва в соединителе шлейфа произошло ослабление сварного стыка под воздействием периодически возникавших на ВЛ токов к.з.- с потерей прочности метала в стыке. Во время технологического нарушения под воздействием токовой нагрузки произошло повреждение ослабленного сварного шва в соединителе шлейфа. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации(с 1982года) и воздействия тока нагрузки линии(300 А), произошел обрыв шлейфа в сварном соединителе на опоре № 98 фаза "А", что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Удомля-Брусово действием 4 ступени ТЗНП. | Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор № 93-98 на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов в пролетах опор 93-98 на ВЛ 110кВ Удомля-Брусово-устранить эти дефекты. Провести инструктаж мастерам УСЛЭП ВВПБ о требованиях НТД к своевременному выполнению проверок оборудования на ВЛ и устранению дефектов | - | -
2084 | 88 | Макарьевский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 59-№60 обнаружено сухое дерево на проводе фазы"А" упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. При падении дерева произошёл схлёст проводов, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Ширина просеки соответствует охранной зоне ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино в пролете опор № 59-№60 обнаружено сухое дерево на проводе фазы"А" упавшее из за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра скоростью до 17 м/с. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Тимошино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья. Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Тимошино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. | - | -
2085 | 177 | Унечский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №41-42 ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Юбилейная, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №41-42. | - | -
2086 | 308 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Отключение действием ДЗТ Т1 на ПС 110/35/10кВ Шолмино произошло по причине повреждения ОПН 110 кВ Т 1 ф. «С» - из-за увлажнения внутренних элементов полимерного ОПН вследствие его разгерметизации, в результате снижения диэлектрических свойств изоляции по причине недостатков изготовления заводом-изготовителем. Отключение ВЛ-110кВ Бежецк-Шолмино I цепь с отп на ПС 110 кВ Старт вызвано однофазным к.з. из-за повреждения оборудования ПС 110/35/10кВ Шолмино. На ПС Бежецк 220 (Валдайское ПМЭС) В 110кВ Шолмино 1 допущено неселективное отключение от 1ст. ТЗНП, ТО с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Повреждение ОПН 110 кВ Т1 ф. «С» на ПС 110/35/10кВ Шолмино произошло из-за увлажнения внутренних элементов полимерного ОПН в следствие его разгерметизации, (из-за снижения диэлектрических свойств изоляции по причине недостатков изготовления заводом-изготовителем), что вызвало увеличение тока проводимости через внутренние конструктивные элементы и в дальнейшем тепловой пробой столба варисторов. | Написать на завод – изготовитель "Полимер-Аппарат" письмо для выяснения причины неисправности. По результатам выяснения причины заводом-изготовителем разработать мероприятия для предотвращения аналогичных нарушений. | - | -
2087 | 180 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1/424-№2/424 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №1/424-№2/424 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС 110кВ Валуецкая в пролете опор №1/424-№2/424, угрожающих падением на провода. | - | -
2088 | 182 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление дефекта (наличие заводского брака - раковины в структуре материала зажима шлейфа) привело при сильном боковом ветре к излому лопатки зажима шлейфа фаза "В" В ВЛ 110 кВ Холмечи Восточная, который при раскачивании последовательно замыкался на металлические конструкции и соседние фазы с возникновением однофазного К.З. перешедшего в трёхфазное, что стало причиной отключения от ДЗШ 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Центральная. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Излом при сильном боковом ветре лопатки зажима шлейфа фаза "В" В ВЛ 110кВ Холмечи Восточная произошло по причине несвоевременного выявления дефекта (наличие заводского брака - раковины в структуре материала зажима). | Произвести внеплановый тепловизионный контроль В 110кВ на ПС 110кВ Центральная. По результатам тепловизионного контроля выявленные неисправности устранить. | - | -
2089 | 169 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №64- №65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №64- №65 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2090 | 173 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №85 - №86 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №85- №86 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине.. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2091 | 215 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ № 08 СХТ в пролете опор № 10/5 - 10/6. Сильный порывистый ветер. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие на провода в пролете опор № 10/5 - 10/6 при падении ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. | Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. Произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 08 СХТ. | - | -
2092 | 175 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время (достаточное для срабатывания МТЗ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль в пролете опор №115-116 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №115-116ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать противоаварийные мероприятия и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль | - | -
2093 | 177 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Под воздействием порывов ветра ветки ДКР некоторое время ( достаточное для неуспешного АПВ) легли на провода фаз В и С ВЛ 10кВ №5 ПС Новосиль в пролете опор №29-30 вызвав межфазное замыкание, устраненное действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате касания ветками ДКР проводов фаз В и С в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль , произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между фазами С и В с возникновением устойчивого межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль | - | -
2094 | 242 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка явилось кратковременное однофазное короткое замыкание фазы "А" на опоре № 8 в результате перекрытия гирлянды изоляторов веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Нарушение электрической изоляции | Поверхностное перекрытие изоляции по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка веткой, принесенной птицей при гнездовании. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка в пролетах опор №№ 6-10. Произвести установку птицезащитных устройств на опоры №№ 7-9 ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка. По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Курская - Медвенка в пролетах опор №№ 6-10 разработать план-график устранения выявленных замечаний. | - | -
2095 | 9 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Несвоевременно выявлена не герметичность шкафа кросса ДЗШ 110кВ 2 СШ и расположение клемм обогрева непосредственно под клеммником токовых цепей на 2 СШ 110кВ ПС Аксинино 110/35/6кВ, что привело, при таянии на шкафу ранее выпавшего снега, к замыканию в шкафу кросса ДЗШ 110кВ 2 СШ цепей обогрева на токовые цепи ДЗШ, что вызвало её ложное срабатывание. | Электродуговое повреждение | Ложное срабатывание ДЗШ 110кВ 2 СШ из-за их электродугового перекрытия при течи воды: расположение клемм обогрева непосредственно под клеммником токовых цепей на 2 СШ 110 кВ ПС Аксинино 110/35/6кВ. | В шкафу кросса ДЗШ 2 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино произвести переключение на клеммнике цепей обогрева с обеспечением промежутка между токовыми цепями ДЗШ и цепями обогрева не менее 10 клемм. Произвести герметизацию шкафа кросса ДЗШ 2 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино. Выполнить на ПС 110 кВ Филиала Брянскэнерго проверку шкафов ДЗШ 110 кВ на достаточность промежутка между клеммником цепей обогрева и токовыми цепями ДЗШ. По результатам проверки на ПС 110 кВ шкафов ДЗШ 110 кВ обеспечить промежуток между токовыми цепями ДЗШ и цепями обогрева не менее 10 клемм. Провести на ПС 110 кВ Филиала Брянскэнерго проверку всех шкафов РЗ на герметичность. По результатам проверки обеспечить герметичность всех шкафов РЗ на ПС 110 кВ. В шкафу кросса ДЗШ 2 и 1 СШ 110 кВ ПС 110кВ Аксинино обновить диспетчерские наименования на блоках испытательных, а также обновить бирки на проводах согласно исполнительной схемы токовых цепей ДЗШ. Вывести из под действия ДЗШ 1 и 2 СШ 110кВ В ВЛ 110кВ Шаблыкино на ПС 110кВ Аксинино. Провести техническое обучение персонала ОРЗиПА СРЗИиМ по вопросам совместимости размещения на клеммниках цепей различного функционала и типа напряжения, с оформлением зачета. | - | -
2096 | 188 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-8-1-9, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №1-8-1-9, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
2097 | 92 | Буйский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения Ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик стало межфазное К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ с дальнейшим падением на землю на ведомственной ВЛ 10 кВ ф10-03 ПС 35/10 кВ Химик. |  |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "МРСК Центра"-"Костромаэнерго". | - | -
2098 | 315 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2099 | 306 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) - ТП 1005н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н6) - ТП 6109н(1) ПС 110 кВ Пушкарная. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2100 | 98 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВВ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное, от действия защит, явилось повреждение на ведомственной ТП №21. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  |  | Направить письмо директору АО "Диамант "(собственнику ТП №21) о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на балансе потребителя. | - | -
2101 | 322 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "С" на траверсу опоры №254, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-Б3 фазы "С" на опоре №254 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: Ст.мастер УСЛ ТоПБ Никоноров А.Е. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А","В","С" на опоре №254 ВЛ 110 кВ Калининская-КС-20-II цепь с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор . Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП Торжокской ПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
2102 | 319 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) Дефекты изготовления | Отключение ВЛ 110кВ Восточная-1 в результате короткого замыкания, возникшего при обрыве провода фазы "В" и кратковременном перекрытии проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1 в момент падения провода. Обрыв провода произошел в результате естественного старения и изменения свойств материала по причине длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок (в регионе усиление ветра до 15-20 м/с). Провод в эксплуатации с 1951 года. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа 1 ступени дистанционной защиты - правильно.АПВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" не работало по принципу действия (включение по синхронизму при успешном АПВ на ПС 220кВ Венера/ блокировка при неуспешном АПВ на ПС 220кВ Венера). На ПС 110/6кВ "Южная" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/10кВ "Оптика" АВР 10кВ правильно, успешно. УРЗА ПС 220кВ "Венера" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС". Вывод В ВЛ 110кВ Восточная-1 по неотложной заявке для устранения выявленного дефекта, а именно разрушения фарфора покрышки в зоне армировочного шва у верхнего фланца нижнего опорного изолятора выключателя ВМТ-110 В 110 кВ Восточная-1 на ПС 110/35/6кВ "Восточная" в момент динамического воздействия при отключении близкого КЗ на ВЛ-110 кВ Восточная-1. Повреждение произошло по кругу, часть внутри армировочного шва и появившаяся трещина свежая без загрязнений. Причиной излома покрышки явилась открытая микроскопическая пористость, представляющая собой систему микроскопических трещин, связанных между собой. Атмосферная влага впитывалась в фарфор, затем, при воздействии отрицательных температур, влага замерзала, и, происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению эксплуатационной надежности изолятора. Фарфоровая покрышка ПВМо-110Б 1994 года выпуска №4429, производитель Камышловский завод «Урализолятор». По данным НИИ «Электрокерамика», сроки впитывания влаги в зону микропористости зависят от многих факторов и могут составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Дефект относится к скрытым производственным дефектам, который является следствием нарушения технологии производства (а именно отжига фарфора). | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи Нарушение электрической изоляции | Обрыв провода фазы "В" и кратковременное перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1 в момент падения провода. Обрыв провода произошел в результате естественного старения и изменения свойств материала по причине длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок (в регионе усиление ветра до 15-20 м/с). Провод в эксплуатации с 1951 года. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа 1 ступени дистанционной защиты - правильно.АПВ на ПС 110/35/6кВ "Восточная" не работало по принципу действия (включение по синхронизму при успешном АПВ на ПС 220кВ Венера/ блокировка при неуспешном АПВ на ПС 220кВ Венера). На ПС 110/6кВ "Южная" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/6кВ "Полиграфмаш" АВР 6кВ правильно, успешно. На ПС 110/10кВ "Оптика" АВР 10кВ правильно, успешно. УРЗА ПС 220кВ "Венера" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС". Разрушение фарфора покрышки в зоне армировочного шва у верхнего фланца нижнего опорного изолятора выключателя ВМТ-110 В 110кВ Восточная-1 на ПС 110/35/6кВ "Восточная" в момент динамического воздействия при отключении близкого КЗ на ВЛ 110кВ Восточная-1 . Повреждение произошло по кругу, часть внутри армировочного шва и появившаяся трещина свежая без загрязнений. Причиной излома покрышки явилась открытая микроскопическая пористость, представляющая собой систему микроскопических трещин, связанных между собой. Атмосферная влага впитывалась в фарфор, затем, при воздействии отрицательных температур, влага замерзала, и, происходило увеличение трещин, что в конечном итоге привело к резкому снижению эксплуатационной надежности изолятора. Фарфоровая покрышка ПВМо-110Б 1994 года выпуска №4429, производитель Камышловский завод «Урализолятор». По данным НИИ «Электрокерамика», сроки впитывания влаги в зону микропористости зависят от многих факторов и могут составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Дефект относится к скрытым производственным дефектам, который является следствием нарушения технологии производства (а именно отжига фарфора). | Провести инженерный осмотр эксплуатируемых выключателей ВМТ-110 на ПС 110/35/6кВ Восточная. Провести тепловизионный контроль В-110кВ Восточная-1 ПС 110/35/6 кВ Восточная. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Восточная 1 в объемах, установленных РД 34.20.504-94, в пролетах опор №24-№60 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Результаты осмотра оформить листом осмотра установленной формы. При проведении осмотра, при необходимости, обеспечить выборочную проверку состояния проводов, тросов в зажимах (с выемкой провода из зажима), и измерение площади сечения троса и провода в местах обрыва отдельных проволок, фрикционного и коррозионного износа (при выявлении соответствующих дефектов). По результатам осмотра ВЛ 110кВ Восточная 1 устранить выявленные дефекты, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным выявленным дефектам определить объем и срок их устранения. По результатам проведенного инженерного осмотра эксплуатируемых выключателей ВМТ-110 на ПС 110/35/6кВ Восточная устранить выявленные дефекты. Обеспечить замену медных проводов в пролете опор №61-№62 ВЛ 110кВ Восточная-1. Обеспечить внесение изменений в регламент "Порядок взаимодействия филиала ПАО МРСК Центра- Ярэнерго и структурных подразделений Северной дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ОАО РЖД при осуществлении оперативно-технологического управления объектами электросетевого хозяйства" в части порядка передачи информации о повреждении ВЛ 6-110кВ в местах пересечения с железной дорогой. Сформировать график инженерных осмотров выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Провести инженерный осмотр выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" в объемах, установленных ПТЭЭСС. Результаты осмотров оформить листами осмотра установленной формы. По результатам инженерных осмотров выключателей ВМТ-110, установленных на ПС 110кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго", разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов (при необходимости). При проведении осмотров ВЛ 110кВ в 2020 году при необходимости обеспечить выборочную проверку состояния проводов, тросов в зажимах (с выемкой провода из зажима), и измерение площади сечения троса и провода в местах обрыва отдельных проволок, фрикционного и коррозионного износа (при выявлении соответствующих дефектов). По результатам осмотров ВЛ 110кВ в 2020 году, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов проводов и тросов (при выявлении соответствующих дефектов). | - | 0
2103 | 312 | Губкинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за возникновения однофазного КЗ в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции соединительной муфты 6 кВ КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной (обход)осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики яч.113- РП 6 кВ №8 яч.22. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2104 | 218 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Лосево послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 34-35 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 34-35 по ВЛ 10кВ № 02 ПС 35 кВ Лосево произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35 кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35 кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2105 | 220 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Медвежье послужило повреждение на потребительской КТП 102 , принадлежащей СНТ "Осень". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Осень" о приведении потребительского оборудования КТП 102 по ВЛ 10кВ № 01 ПС 35 кВ Медвежье в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2106 | 221 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №21-22 на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2107 | 222 | Хохольский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон явилось кратковременное двухфазное короткое замыкание в результате перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №48-49 веткой дерева, занесённой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон, произошло веткой с дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2108 | 223 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС 110 кВ Комплекс послужило повреждение на потребительской КТП 427 , принадлежащей ОАО "Реком". |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Реком" о приведении потребительского оборудования КТП 427 по ВЛ 10кВ № 01 ПС 110 кВ Комплекс в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2109 | 225 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты изготовления | Причиной неисправности блока управления выключателем ВЛ -10-4 (тип БУ/TEL-100/220-12-03A), явился заводской дефект изготовления, вызвавший внутренний обрыв цепи полупроводниковых элементов управления, указанного блока. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | При изготовлении блока управления выключателем ВЛ -10-4 (тип БУ/TEL-100/220-12-03A), возник заводской дефект который, вызвал внутренний обрыв цепи полупроводниковых элементов управления. | Выполнить внеплановую проверку защит отходящих ВЛ -10 кВ от ПС 110 кВ № 18 Туббольница, с блоками управления БУ/TEL-100/220-12-03A. Направить письмо в ООО "Таврида Электрик Центр" о разработке мероприятий по недопущению отказов блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A. В случае ответа от ООО "Таврида Электрик Центр" содержащего комплекс мероприятий по недопущению отказов блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A, на его основе разработать график проверки в филиале блоков управления БУ/TEL-100/220-12-03A. Направить письмо руководству АО "Воронежская горэлектросеть", с предложением привести электроустановки, подключенные к ВЛ -10-4 ПС 110 кВ № 18 Туббольница в соответствие с требованиями нормативных документов. | - | -
2110 | 243 | Краснинский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение на провода в пролете опор № 32-33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 06 ХХ партсъезд, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 32-33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 06 ХХ партсъезд в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 XX партсъезд. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 06 XX партсъезд, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
2111 | 232 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-1ПС 110 кВ Рамонь-2 действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №481 ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ИП Кутаков И.В. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Кутакову И.В. о приведении потребительского оборудования ТП №481 ВЛ 10-1 ПС 110 кВ Рамонь-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования | - | -
2112 | 233 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 10-11, веткой от дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ обломленной сильными порывами ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк в пролете опор № 10-11 произошло по причине воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
2113 | 329 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 1. Отключение ВЛ-110кВ Елисеево-Труд вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "В" и "С" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 75-76 , с последующим падением дерева на землю. 2. Отключение ВЛ-110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет произошло по причине междуфазного КЗ, из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 в результате падения дерева, выпавшего из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1. В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 75-76 ВЛ-110кВ Елисеево-Труд произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Елисеево-Труд действием ДЗ. 2. В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ф. "А" и "С" в пролете опор №202/96-203/97 ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет действием ДЗ. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Елисеево-Труд для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-110кВ Елисеево-Труд-устранить эти дефекты Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет для выявления возможных дефектов. По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Инякино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Рассвет устранить выявленные дефекты. | - | -
2114 | 345 | Рассказовский РЭС филиала Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Спасская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 21-22, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра.(скорость ветра достигала 2-7м/с). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты МТЗ, АПВ успешно. | Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. | - | -
2115 | 277 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось однофазное К.З. фазы А на землю при обрыве провода фазы А в пролете опор № 27 - 28 под действием сильных (до 20 м\с) порывов ветра из-за несвоевременно выявленного дефекта - повреждения провода в прошедший грозовой период. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной возникновения однофазного К.З. фазы А на землю ВЛ 110кВ Гагарин-Дровнино (ВЛ-132) явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений (порывы ветра до 20 м\с), вызвавшее обрыв провода фазы А в пролете опор № 27 - 28 в месте термического повреждения провода в предшествующий грозовой период (не выявленный своевременно дефект провода). | Произвести тепловизионный контроль в местах соединения проводов соединительными зажимами на ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132). Произвести верховой осмотр на участке опор 11-30 ВЛ 110 кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) с проверкой состояния провода и арматуры. Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе тепловизионного контроля и верхового осмотра ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опоры № 28 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. | - | -
2116 | 278 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение ВЛ-110 кВ №112 ПС Завод Пластмасс - Дорогобужская-ТЭЦ произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате повреждения колонки изолятора ЛР ВЛ-112 (ф. С) в сторону ВЛ-112 (изолятор полимерный). |  |  | Направить письмо на имя главного инженера АО "Авангард" Зиминского В.С. о предоставлении материалов расследования по произошедшему отключению. | - | 0
2117 | 340 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Отключение ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва (перетерания) грозотроса на опоре №58 в поддерживающем зажиме и падения его на провод фазы "В" в пролетах опор №57-58, 58-59 в результате некачественного монтажа ОКГТ в поддерживающем зажиме, выполненного подрядной организацией АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком" в 2013 году. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | В результате некачественного монтажа ОКГТ в поддерживающем зажиме на опоре №58 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино, выполненного подрядной организацией АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком" в 2013 году из-за нарушения (ослабления) затяжки болтового соединения плашечного зажима произошла деформация ОКГТ (перетерание жил грозотроса в процессе эксплуатации), что привело к его обрыву в поддерживающем зажиме и падению на провод фазы "В" в пролетах опор №57-58, 58-59 под воздействием сильных порывов ветра. | Произвести ремонт ОКГТ в пролетах опор №57-58, 58-59 ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино силами подрядной организации АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком". Направить в адрес подрядной организации АО "Управление ВОЛС-ВЛ"; ООО "Арктик Телеком", выполняющей монтаж грозотроса на ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино претензионное письмо. | - | -
2118 | 323 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №73-74 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №73-74 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шаховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2119 | 324 | Н.Оскольский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №67-68 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 67-68 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2120 | 325 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №124-125 по причине возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №124-125 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2121 | 108 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате несвоевременного выявления признаков ухудшения состояния металла аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) ф. А ПС Орехово, произошел его механический излом от длительного срока эксплуатации (36 лет ). | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Неотложная заявка на отключение ВЛ 110 Борок-Галич (тяговая) была подана в связи с обрывом шлейфа гибкой ошиновки от ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) до ЛР ВЛ 110 кВ Борок-Галич (тяговая), фаза А, на ПС Орехово, из-за повреждения (излома) аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая). Причиной повреждения аппаратного зажима на ВЗ-110 Борок-Галич (тяговая) ф. А, явился механический износ от длительного срока эксплуатации (36 лет) с сопутствующим воздействием ветровых нагрузок, раскачивающих ВЧ заградитель. Тепловизионное обследование ПС Орехово выполнялось 28.05.2019. Замечаний не выявлено. | Провести осмотр аппаратных зажимов на ВЧ заградителях ПС 35-110 кВ с использованием биноклей на наличие трещин и разрывов. По результатам осмотра сформировать график замены дефектных аппаратных зажимов. Разработать график монтажа дублирующего подвеса шлейфа ВЧ заградителей на присоединениях ВЛ 110 кВ. | 0 | 0
2122 | 251 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Потеря механической прочности пружинящей ламели испытательного блока 21БИ вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации привело при подключении измерительного комплекса к ее излому с замыканием соседних контактов (верхнего и нижних) и вызвало при подаче испытательного тока отключение на ПС 110 кВ Льгов 1 СШ 110 кВ действием ДЗШ-110кВ. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате износа) | Излом пружинящей ламели испытательного блока 21БИ при подключении измерительного комплекса вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | Внести требование в программу работ по техническому обслуживанию устройств РЗА присоединений 110 кВ на ПС 110 кВ Льгов о проверке целостности, правильной установке и надежности крепления ламелей токовых блоков перед проверкой характеристик трансформаторов тока. | - | -
2123 | 202 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Норино в пролете опор №75-№76, угрожающих падением на провода. | - | -
2124 | 252 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (Перепады температур окружающего воздуха) | На ПС 110 кВ Ольховка по причинам неблагоприятных погодных условий для прохождения спутникового сигнала связи произошло пропадание резервного канала связи от сети оператора связи ООО "СтэкКом" "Экспресс - АМ6" с малой земной станцией спутниковой связи (МЗССС) на ПС 110кВ Ольховка. | Сбой/дефект программного обеспечения | Пропадание основного канала ТМ СДТУ с ПС 110 кВ Ольховка произошло по причине сбоя программного обеспечения Мультиплексора ADM Nateks FG-FOM16L2 "ХРЭС" установленного на цифровом узле в Хомутовском РЭС. Перезапуском Мультиплексора ADM Nateks FG-FOM16L2 "ХРЭС" в 08-37 23.02.2020 каналы ТМ были восстановлены. | Произвести послеаварийную проверку оборудования ССПИ Хомутовского РЭС. Организовать доступ в систему мониторинга Zabbix персонала СДТУ, осуществляющего дежурство на дому. Провести внеплановый инструктаж персоналу СДТУ осуществляющему дежурство на дому, по действиям в случае возникновения нештатной ситуации. | - | -
2125 | 196 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №146-147 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №146-147, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
2126 | 330 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№64-65 ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2127 | 109 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Падение деревьев (веток) из-за ГИО) | При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково обнаружена ветка дерева, лежащая под проводами в пролете опор №46-47 со следами электродугового перекрытия, сломленная и принесенная сильными порывами ветра с дерева стоящего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были кратковременно перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. с последующим успешным АПВ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково упавшей веткой дерева. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ. Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Левково. | - | -
2128 | 333 | Алексеевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролёте опор №31-32 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка произошло по причине механического воздействия атмосферных явлений, возникновения колебаний проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Алексеевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2129 | 245 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Перекрытие по поверхности главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура произошло в совокупности из-за ухудшения характеристик в процессе длительной эксплуатации (с 1979 года) и аварийного режима в сети при КЗ в сети 10 кВ на запитанном от ячейки оборудовании. Последние до аварии испытания изоляции ТТ 10 кВ яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура проводились 11.07.2018, последний тепловизионный контроль проводился 17.10.2018 – без замечаний. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие по поверхности главной изоляции ТТ 10 кВ фазы «А» яч. 10 кВ №15 Шовское на ПС 35/10 кВ Культура. | Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 35/10 кВ Культура. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам внеочередного тепловизионного обследования оборудования ПС 35/10 кВ Культура. | - | -
2130 | 255 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Масловская действием защит из-за повреждения на потребительской ТП-2-4 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Масловская, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Торговое представительство XЛ". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Торговое представительство XЛ" о приведении потребительской ТП-2-4 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2131 | 257 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка действием защит из-за повреждения на потребительской ТП-3-9 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Крыловское". |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительской ТП-3-9 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2132 | 264 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка явилось однофазное КЗ в сети 110 кВ, возникшее при перекрытии гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №101 из-за налипания мокрого снега на изоляторы. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110кВ Верхний Мамон-Казинка произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов в результате налипания мокрого снега. | Выполнить замену выявленной, перекрытой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №101 ВЛ 110 Верхний Мамон -Казинка. | - | -
2133 | 363 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролёте опор №23-24, в результате падения дерева на провод ВЛ-110кВ в данном пролете опор, из вне охранной зоны ВЛ-110кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывистым ветром из вне охранной зоны на провода фазы "В" в пролете опор №23-24 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10 Красный Холм действием ТЗНП. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Красный Холм. | - | -
2134 | 339 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №42-43 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2135 | 340 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №32-33 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2136 | 210 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Схлёстывание проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92 при сильном ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | В результате ослабления крепления вязки проводов к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92, что привело к схлестыванию проводов при сильном ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №91-№92. | - | -
2137 | 409 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации (более 58 лет) произошло изменение структуры материала изоляторов, образование микротрещин в местах соединения металлической и стеклянной части изоляторов, следствием чего стало уменьшение их электрической прочности, что в момент их увлажнения при таянии налипшего мокрого снега (до 14 мм) привело к перекрытию поверхности гирлянды изоляторов Ф."А", на опоре № 48 с разрушением 1 изолятора в гирлянде, вследствие чего произошло отключение ВЛ 110 кВ Никольская-2 с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы «А», вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №48. | ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести верховой осмотр опоры № 48. ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 48. ВЛ 110кВ Никольская-2 произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 48. Провести внеплановый инструктаж персоналу производящего осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременного выявления дефектных изоляторов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
2138 | 343 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/10-1/11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/10-1/11 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2139 | 293 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10/42-10/43 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра до 20 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 10/42-10/43 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское, произошло при падении дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывов ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2140 | 294 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Октябрьское послужило перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролёте опор № 35-36 в результате их касания ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "C" в пролете опор № 35-36 по ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне угрожающих повреждением ВЛ. Выполнить опиливание ДКР в пролёте опор № 35-36 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское, угрожающих повреждением ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев и ДКР, угрожающих повреждением ВЛ. | - | -
2141 | 308 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№ 16-17 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Одинцово явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №№ 16-17 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС Одинцово проходящих по лесистой местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Одинцово в пролете опор №№ 16-17 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2142 | 112 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. (кабель 1963 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-5 пл.2 - РП-5 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
2143 | 211 | Троснянский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыканию и отключению ВЛ-10кВ №1 ПС Красноармейская действием защит. АПВ - успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №53- 54 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС | - | -
2144 | 217 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения и нарушению герметичности соединения манометра ввода 110кВ фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения манометра ввода фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ ШСВ 110кВ на ПС 110кВ Залинейная. | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа МКП-110 на ПС 110кВ Залинейная, особое внимание обратить на герметичность соединения манометров вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. | - | -
2145 | 221 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Воздействие порывистого ветра, до 14 м/с, привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролёте опор №55-56. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская в пролете опор №55-56. | - | -
2146 | 223 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1048 ПС 110кВ Погар в пролете опор №110-№111, угрожающих падением на провода. | - | -
2147 | 410 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации (год постройки 1983) произошло изменение структуры материала изолятора, в следствии поверхностного загрязнения стеклянной поверхности изоляторов, налётом ржавчины из-за стекания воды с металлической траверсы на поверхность изоляторов, приведшей к снижение электрической прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в момент увлажнения изоляторов в результате сильного тумана (500м), налипания мокрого снега и перепада температуры с -1° до +9°, привело к перекрытию поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №90 с разрушением изолятора №8, что явилось причиной отключения ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №90. | Произвести верховой осмотр опоры №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Произвести замену изоляторов №1 и №8 в гирлянде фазы "А" на опоре №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Произвести замер заземляющего контура опоры №90 по ВЛ 110кВ Кирсановская-Уметская. Внести в план технического обслуживания ВЛ 110 кВ Кирсановская-Уметская на 2021 год замену изоляторов с длительным сроком эксплуатации со стойким загрязнением, образовавшимся на поверхности изоляторов. | - | -
2148 | 329 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло из-за двухфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка фаз "А", "В" в пролете опор № 32-33 веткой дерева занесенной на провода ВЛ порывом ветра 13 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра 13 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. По результатам внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ №31 Воля разработать мероприятия по обрезке ветвей деревьев которых при падении угрожают повреждением ВЛ. | - | -
2149 | 330 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-28 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ №31 Воля, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Тельманец". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Тельманец" о приведении потребительской ТП-4-28 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2150 | 331 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-6-31 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ №31 Воля, находящейся на балансе и обслуживании ИП Шлычкова. |  |  | Направить письмо потребителю ИП Шлычкова о приведении потребительской ТП-6-31 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2151 | 113 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | В результате наброса ,неизвестными лицами, постороннего предмета (связанной пары кроссовок) на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково в пролете опор №32-33, произошло КЗ в следствии чего отключился МВ-10 кВ ф. 10-01 на ПС Прискоково. Наброс удален штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10кВ нет,ремонтные работы не требуются. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Кратковременное перекрытие проводов ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Прискоково в пролете опор №32-33, в результате наброса неизвестными лицами постороннего предмета. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Красное с целью выявления посторонних предметов на проводах ВЛ. Выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки(при их наличии) | - | -
2152 | 408 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Отключение ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №31-№32 деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ спиленного посторонними лицами, при производстве несанкционированных работ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха в пролете опор №31-№32 спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие и обрыв провода фазы"А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха действием ТО. | Написать заявление в полицию с целью установления лиц, виновных в причине отключения ВЛ 110кВ Калининская-Вагонный завод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха. | - | -
2153 | 335 | Семилукский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Медвежье послужило повреждение на потребительской ТП 104, принадлежащей СНТ "Осень". |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Осень" о приведении потребительского оборудования ТП 104 по ВЛ 10кВ № 01 ПС Медвежье в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2154 | 338 | Рамонский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное действием защит из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №739 ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании ЧП Тарарыков И.В. |  |  | Направить письмо потребителю ЧП Тарарыкову И.В. о приведении потребительского оборудования ТП №739 ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Новоживотинное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2155 | 339 | Новоусманский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение В ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Воля действием защит произошло из-за повреждения на потребительской ТП-437 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ №31 Воля, находящейся на балансе и обслуживании ЧЛ Хитрова П.Г. |  |  | Направить письмо потребителю ЧЛ Хитрова П.Г. о приведении потребительской ТП-437 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ №31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. | - | -
2156 | 266 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №42-43 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Родина в пролетах опор 40-55 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Родина, произвести опиловку | - | -
2157 | 231 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС 110кВ Староселье в пролете опор №47-№48, угрожающих падением на провода. | - | -
2158 | 214 | Ливенский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | В результате повреждения в РУ-6кВ ТП 5 МК-9-400, находящемся на балансе потребителя ООО «АгроЛидер», произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ Мясокомбинат действием защит (МТЗ). АПВ успешно. |  |  | Направить письмо руководителю ООО «АгроЛидер» с требованием содержания ТП 5 МК-9-400, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ - 6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат и включить их в план работ РЭС | - | -
2159 | 215 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №160-161 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №160-161, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №37 ПС Володарская по всей длине. | - | -
2160 | 342 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №68-69 ВЛ 10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
2161 | 343 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Н.Девицк произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Н-Девицк наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
2162 | 316 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ РП 17, Л-1714 -ТП 607 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Л-1714 РП-17 явилось междуфазное КЗ, вызванное повреждением КЛ 6кВ "РП-17, Л-1714 - ТП 607 " в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6кВ РП-17 Л-1714 - ТП-607 яч.8 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
2163 | 272 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вербилово правая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №120 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности и увлажнения водой атмосферных осадков. | Провести осмотр опор №№115-125 ВЛ 110 кВ Вербилово правая и ВЛ 110 кВ Вербилово левая на предмет выявления недопустимых загрязнений изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая. По результатам осмотра опор №№115-125 и измерения сопротивления заземления опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербилово правая провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №120. | - | -
2164 | 275 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №16-17 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Васильевка в пролетах опор №10-25 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Васильевка, произвести опиловку | - | -
2165 | 278 | Лебедянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной нарушения эл. снабжения явилось короткое замыкание, в результате схлестывания проводов в пролете опор №18-19 из-за падения ветки от дерева принесенной порывом ветра (17 м/с) из вне охранной зоны ВЛ | На ВЛ-10кВ Б.Попово в пролетах опор №15-30 произвести осмотр ИТР с целью выявления деревьев, а так же веток деревьев угрожающих падением на ЛЭП. При выявлении, веток деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ Б.Попово, произвести опиловку | - | -
2166 | 362 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Полное прекращение передачи данных телеметрической информации с ПС 110 кВ Пищепром в диспетчерские пункты Участка оперативно-технологического управления городской сетью Белгород, ДС ЦУС, Филиала АО "СО ЕЭС" Курское РДУ, произошло из-за отказа Флэш-карты Transcend CompactFlash 2Gb КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром, вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отказ Флэш-карты Transcend CompactFlash 2Gb КП ТМ МТК-30 ПС 110 кВ Пищепром произошел вследствие изменения свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Пищепром. Произвести внеочередную проверку оборудования СДТУ ПС 110 кВ Пищепром. | - | -
2167 | 222 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №1-5 - 1-6 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в пролете опор №1-5 - 1-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
2168 | 374 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Схлёст проводов) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3/6-3/7 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №3/6-3/7 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы произошло вследствие механического воздействия атмосферных явлений и возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Прилепы. | - | -
2169 | 167 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Электрический пробой проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №4 на ПС 35/10 кВ Бутырки произошел вследствие ухудшения электроизолирующих характеристик, вызванного длительной эксплуатацией (с 2001 года). Последние до аварии испытания изоляторов повышенным напряжением проводились 19.02.2016, последний до аварии дневной осмотр ПС 35/10 кВ Бутырки проводился 02.02.2020 - дефекты изоляторов отсутствовали. | Нарушение электрической изоляции | Повторное включение по ТУ неуспешное по причине междуфазного замыкания с землей при электрическом пробое проходных изоляторов наружной установки яч. 10 кВ №4 на ПС 35/10 кВ Бутырки. | Провести осмотр проходных изоляторов наружной установки КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Бутырки на предмет выявления дефектов. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам осмотра проходных изоляторов наружной установки КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ Бутырки. | - | -
2170 | 125 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Проезд крупногабаритной техники | Причиной отключения ф. 10-06 ПС Красное стал удар крупногабаритной техники по опоре №17 ,в результате чего произошло схлестывание проводов и двухфазное КЗ. Повреждения оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | В результате удара крупногабаритной техники по опоре №17 произошло кратковременное схлестывание проводов, в результате произошло двухфазное КЗ и отключение ВВ-10 кВ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Красное для выявления дефектов после прохождения токов КЗ. Произвести обследование опоры №17 на предмет повреждения несущей конструкции. По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 10-06 Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
2171 | 291 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной электрического пробоя проходного изолятора наружной установки фазы «В» яч. 10 кВ №20 Прогресс на ПС 110/35/10 кВ Добринка послужили в совокупности ухудшение изоляционных характеристик изолятора вследствие длительной эксплуатации (с 1977 года) и аварийный режим при возникновении междуфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ Прогресс, запитанной от ячейки. Последние до аварии испытания изоляторов повышенным напряжением переменного тока проводились 05.09.2017 – без замечаний. Последний до аварии плановый осмотр ПС 110/35/10 кВ Добринка проводился 28.02.2020, дефектов изоляторов не было. | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой проходного изолятора наружной установки фазы «В» яч. 10 кВ №20 Прогресс на ПС 110/35/10 кВ Добринка. | Провести внеочередное тепловизионное обследование оборудования ПС 110/35/10 кВ Добринка. Провести устранение дефектов при выявлении по результатам внеочередного тепловизионного обследования оборудования ПС 110/35/10 кВ Добринка. | - | -
2172 | 424 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №46/46 - 47/47, упавшее из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46/46 - 47/47 ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Лесное-1 - Михайловское-1 устранить выявленные дефекты. | - | -
2173 | 425 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ "Невская" в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шлейфа фазы "В" и траверсы опоры №14 через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. На опоре №14 обнаружено птичье гнездо. Проволока обнаружена на земле у опоры №14. Повреждений оборудования нет. Работа ВЧБ и 2 ступени ТЗНП на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220кВ "Трубеж" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Валдайского ПМЭС . | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфа фазы "В" и траверсы на опоре № 14 ВЛ 110кВ "Невская" через проволоку, принесенную птицей. На опоре №14 обнаружено птичье гнездо. На шлейфе и траверсе видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №14. Повреждений оборудования нет. Работа ВЧБ и 2 ступени ТЗНП на ПС 110/35/6кВ "Переславль" правильно, работа АПВ правильно - успешно. Устройства РЗА на ПС 220кВ "Трубеж" находятся на балансе филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Валдайского ПМЭС . | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Невская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Невская" нарушения. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опоре №14 ВЛ 110кВ "Невская", находящейся в местах массового гнездования птиц. Обеспечить снятие птичьего гнезда с опоры №14 ВЛ 110кВ "Невская". | - | -
2174 | 353 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9/17-9/18 ветками дерева, сорванными порывами ветра до 17 м/с с дерева расположенного в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/17-9/18 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески, произошло при падении дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при воздействии порывов ветра до 17 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающим падением на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить опиливание кроны дерева растущего в охранной зоне пролёт опор №9/17-9/18 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Пески | - | -
2175 | 441 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №44-№45 ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская | - | -
2176 | 358 | Нижнедевицкий РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Аварийное отключение ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-43 веткой занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра 15 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №42-43 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги произошло в результате падения ветки дерева на провода при сильных порывах ветра 15 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 35 кВ С.Липяги наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | - | -
2177 | 248 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №14-№15 ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС 35кВ Абаринки в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода. | - | -
2178 | 386 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №25-26 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2179 | 435 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В ходе длительной эксплуатации воздушной линии 110 кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь (год постройки ВЛ 1980) произошло изменение структуры материала изолятора, образование микротрещин в местах соединения металлической и стеклянной части изоляторов, поверхностного загрязнения стеклянной поверхности изоляторов, налётом ржавчины из-за стекания воды с металлической траверсы на поверхность изоляторов, приведшей к снижению электрической прочности, что при неблагоприятных погодных условиях, в момент увлажнения изоляторов в результате сильного тумана привело к перекрытию поверхности гирлянд изоляторов фаз «А» и «С» на опоре № 223 с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы «С», что явилось причиной отключения ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь с неуспешным АПВ. Причиной неуспешного срабатывания АПВ явился повторный пробой изоляции в момент срабатывания защиты. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие поверхности гирлянд изоляторов фаз «А», «С», вследствие нарушения электрической изоляции на опоре № 223. | Произвести верховой осмотр опоры № 223 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 223 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 223. ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр данной ВЛ, о необходимости своевременного выявления дефектных изоляторов с истекшим сроком эксплуатации. | - | -
2180 | 251 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса произошло в результате перекрытия изоляции фазы "В" на опоре № 45 по птичьему помету. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110кВ Комаричи-Нерусса произошло в результате загрязнения элементов опоры птичьим пометом. | Установить ПЗУ фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса Произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Комаричи-Нерусса | - | -
2181 | 455 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода и траверсы фазы "С" опоры №77 фольгой, принесенной порывом ветра. Сверху на изоляторе фазы "С" обнаружены остатки фольги, под проводами обнаружена фольга со следами перекрытия. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа МТО и 1 ступени ТЗНП - правильно, работа АПВ правильно - успешно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиал ПАО "РусГидро"-"КВВ ГЭС". | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие провода и траверсы фазы "С" опоры №77 ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) фольгой, принесенной порывом ветра. Сверху на изоляторе фазы "С" обнаружены остатки фольги, под проводами обнаружена фольга со следами перекрытия. На ПС 110/35/6кВ "Восточная" работа МТО и 1 ступени ТЗНП - правильно, работа АПВ правильно - успешно. УРЗА на Рыбинской ГЭС находятся на балансе филиал ПАО "РусГидро"-"КВВ ГЭС". | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролете опор №1-№51 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По итогом осмотра ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2) в пролетах №1-№51 разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Выполнить снятие остатков фольги с изолятора фазы "С" опоры №77 ВЛ 110кВ Рыбинская ГЭС – Восточная II цепь (Щербаковская-2). | - | -
2182 | 342 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты на провода в пролете опор №57 - №58, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №57 - №58 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных в границах охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №57 - №58. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2183 | 346 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной в результате налипания мокрого снега и воздействия сильных порывов ветра ветки дерева с охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-9 - №2-10 из-за несвоевременного выявления и вырубки дерева, угрожающего падением веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Рудня явилось однофазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с перекрытием на траверсу на опоре № 2-10 при падении ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС Рудня, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Выполнить вырубку деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением веток на провода, в пролете опор №2-9 - №2-10 ВЛ-1010 ПС Рудня. | - | 0
2184 | 137 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея обнаружена ветка дерева под проводами, отломившаяся от дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №98а-(7-1). Перекрытие веткой дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ-2, АПВ успешно . Падение ветки дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. | - | -
2185 | 139 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. (кабель 1974 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. По результатам обхода КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС ТЭЦ-1 ф.РП-17 - РП-17 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | 0
2186 | 313 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Хворостянка послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2 при перекрытии по поверхности гирлянды изоляторов ПС-70 фазы «В» из-за загрязнения уносами сельскохозяйственной промышленности и увлажнения водой атмосферных осадков. | Провести осмотр опор №№25-29 ВЛ 110 кВ Добринка-2 на предмет выявления недопустимых загрязнений изоляторов. Провести измерение сопротивления заземления опоры №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2. По результатам осмотра опор №№25-29 и измерения сопротивления заземления опоры №27 ВЛ 110 кВ Добринка-2 провести устранение выявленных недостатков, в том числе замену дефектной гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №27. | - | -
2187 | 448 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние от токоведущих частей провода анкерной петли фазы "А" и заземлённой металлической траверсой опоры №23 произошло перекрытие по воздушному промежутку через тело птицы приведшее к отключению ВЛ 110кВ Рассказовская-2 с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка на шлейфе анкерной петли ф"А" и заземленной траверсы через тело птицы, приведшее к нарушению электрической изоляции на опоре № 23, что стало причиной возникновения КЗ между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой опоры №23. | Произвести измерение сопротивления заземления опоры №23 ВЛ 110 кВ Рассказовская №2. Провести верховой осмотр провода шлейфа анкерной петли ф "А" и изоляции на опоре №23 ВЛ 110 кВ Рассказовская №2. Устранить выявленные по результатам проведенных измерений и осмотра замечания. Включить в план капитального ремонта или технического обслуживания ВЛ 110 кВ Рассказовская 2 установку ПЗУ (птицезащитное устройство) на опоре №23. | - | -
2188 | 477 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110кВ Инженерная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия изолятора и шлейфа фазы "А" опоры №17 через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и 2 изоляторе гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №17. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изолятора и шлейфа фазы "А" опоры №17 ВЛ 110кВ Инженерная через проволоку, принесенную птицей. На шлейфе и 2 изоляторе гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №17. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Инженерная" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Инженерная" нарушения. Разработать и включить в план работы на 2021 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опоре №17 ВЛ 110кВ "Инженерная", находящейся в местах массового гнездования птиц. | - | -
2189 | 398 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.8)-ЗТП КЖМ(2) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2190 | 399 | Ст.Оскольские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)-РП 8н(8) Л-1. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2191 | 454 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая произошло по причине однофазного КЗ из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №24-25 и падения его на землю. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №24-25 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1962 года в результате уменьшения поперечного сечения стального сердечника из-за коррозионного износа. Излом траверсы на опоре №24 произошел в результате воздействия динамической нагрузки (рывок) на траверсу в момент обрыва провода фазы "А" в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И. А. | Коррозионный, эрозионный износ | В результате коррозионного износа стального сердечника (уменьшение поперечного сечения) провода АС 120/19 в процессе длительной эксплуатации с 1962 года произошло ослабление его механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву и падению на землю провода фазы "А" в пролете №24-25 ВЛ-110 кВ Оленино-Мостовая под воздействием динамических нагрузок при сильном боковом ветре, что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Оленино-Мостовая действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Ржевской ПБ Хомяков И.А. | Провести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая с выемкой провода из поддерживающих зажимов трех фаз на участке анкерного пролета опор № 2-29. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Ржевской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Устранить дефекты, выявленные при проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Оленино-Мостовая. | - | -
2192 | 267 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения (Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ОВ 110кВ фаза "C" в сторону ОСШ 110кВ и в обе стороны СШ 110кВ фаза "В" на ПС 110кВ Урицкая, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ОВ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая для устранения неисправности. | Нарушение герметичности | Деформация резинового уплотнения привело к нарушению герметичности соединения маслоукозательного стекла и подтеканию масла на вводе ОВ 110кВ фаза "C" в сторону ОСШ 110кВ и в обе стороны СШ 110кВ фаза "В" на ПС 110кВ Урицкая. | Произвести внеплановый осмотр выключателей типа МКП-110 на ПС 110кВ Урицкая, особое внимание обратить на герметичность соединения маслоуказательных стекол вводов 110кВ. По результатам осмотров выявленные неисправности устранить. Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. | - | -
2193 | 372 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия (Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Падение дерева на провода ВЛИ 0,4 кВ находящейся на балансе потребителя, вызвало приближение на недопустимое расстояние к нижним проводам фаз "С" ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 и как следствие этого произошел пробой воздушного промежутка между ними; Износ механической части поляризованного реле 2-ПР 4, установленного в цепях ДФЗ-201 2 комплекта защит ВЛ-110-25, произошедшего в процессе длительной эксплуатации (год выпуска реле 1976г.) | Внешнее механическое воздействие (Прочие механические воздействия) Механический износ, неудовлетворительная смазка (Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | В результате падения дерева на провода СИП, под его тяжестью произошел провис и резкое натяжение поводов, далее провода в соседнем пролете( в месте пересечения в пролете оп. № 57-58 ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 ), также натянулись и по инерции подскочили вверх, при этом приблизились на недопустимое расстояние к нижним проводам фаз "С" ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 и как следствие этого произошел пробой воздушного промежутка между ними; При КЗ на ВЛ-110-9 и ВЛ-110-10 из-за износа механической части поляризованного реле 2-ПР 4 , произошедшего в процессе длительной эксплуатации (44 года в эксплуатации), произошло излишнее срабатывание ДФЗ-201 2 комплекта защит ВЛ-110-25 на ПС 110 кВ № 30 Подгорное. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110-9 и ВЛ 110-10, на предмет выявления дефектов. В случае выявления дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 110-9 и ВЛ 110-10, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ВУ сл. ЛЭП УВС. Направить письмо в администрацию Советского района г. Воронежа (имеющей на балансе ВЛИ -0,4 кВ), с предложением выполнить расчистку трасс ВЛИ 0,4 кВ, пересекающих, а также проходящих вблизи охранных зон ВЛ-35-110, находящихся на балансе филиала ПАО "МРСК Центра"-"Воронежэнерго". Выполнить внеочередную проверку ДФЗ 201 2 комплекта ВЛ -110 -25 и ВЛ -110 -26 на ПС 110 кВ №30 Подгорное В случае выявления дефектов во время внеочередной проверки ДФЗ 201 2 комплекта ВЛ -110 -25 и ВЛ -110 -26 на ПС 110 кВ №30 Подгорное, мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания ВУ ОРЗА. | - | -
2194 | 150 | Островский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При порывах ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим успешным АПВ. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-08 от ПС Александрово, которая при падении кратковременно перемкнула провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТО с последующим успешным АПВ. | Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
2195 | 458 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Торжок - КС-20 I цепь с отпайкой на ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине возникновения однофазного К.З. из-за перекрытия гирлянды фарфоровых изоляторов ф. "С" на траверсу опоры №56/4 с пробоем одного изолятора из семи в следствии снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию- Ст.мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие фарфоровой гирлянды изоляторов фазы «С» на траверсу опоры №56/4 с пробоем одного изолятора из семи произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляторов (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1965 г. Ответственный за эксплуатацию-Ст. мастер УСЛЭП То ПБ Никоноров А.Е. | Выполнить внеочередной верховой осмотр состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №56/3-№56/5 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния фарфоровых изоляторов на ВЛ 110кВ Торжок-КС-20-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Полиграфкраски на участке опор №56/3-№56/5 - устранить эти дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП Торжокской ПБ по требованиям НТД в части своевременной замены изношенного оборудования. | - | -
2196 | 269 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | При производстве монтажа подрядной организацией ТН 110кВ ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая неплотно был закрыт кран подкачки элегаза ТН 110кВ ОСШ фаза "В", в результате чего произошла утечка элегаза, что стало причиной вывода ОСШ 110кВ в ремонт по НО заявке на ПС 110кВ Урицкая для устранения неисправности. | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | При производстве монтажа подрядной организацией ТН 110кВ ОСШ 110кВ на ПС 110кВ Урицкая неплотно был закрыт кран подкачки элегаза ТН 110кВ ОСШ фаза "В", в результате чего произошла утечка и снижение давления элегаза. | Произвести внеплановый осмотр элегазовых ТН 110кВ на ПС 110кВ Урицкая, особое внимание обратить на показания давления элегаза динсиметра. По результатам осмотров (низкое давление) проверить затянутость крана подкачки элегаза на ТН 110кВ, выявленные неисправности устранить. | - | -
2197 | 361 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось неустойчивое однофазное К.З. на землю при повреждении оборудования потребителя электрической энергии (Выполнении неустановленным лицом наброса куска металлической проволоки на ЛЭП на опоре № 6 ведомственной отпайки на ПС Прожектор. Проволока висит на проводе нижней фазы возле гирлянды изоляторов). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной возникновения неустойчивого однофазного К.З. фазы С на землю на ВЛ 110кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170) явилось внешнее механическое воздействие при выполнении неустановленным лицом наброса куска металлической проволоки на ЛЭП на опоре № 6 ведомственной отпайки на ПС Прожектор. Проволока висит на проводе нижней фазы возле гирлянды изоляторов. | Направить письмо собственнику ведомственной отпайки на ПС Прожекторная о снятии постороннего предмета с провода ВЛ 110кВ Издешково-тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170). Направить в отдел по связям с общественностью служебную записку о необходимости размещения в местных средствах информации материалов об опасности повреждения высоковольтных ЛЭП и правилах охраны электрических сетей. | - | -
2198 | 248 | Глазуновский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №7 ПС Новополево в пролёте опор №117-118, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённое действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, на провода фаз «В» и «С» КВЛ-10кВ №7 ПС Новополево в пролёте опор №117-118, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10 кВ Фид.№7 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. | - | -
2199 | 410 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№1/21-1/22, птицей (орлом). | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №№1/21-1/22, ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка, произошло из-за попадания на провода птицы (орла). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2200 | 464 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода фаз "А", в пролете опор №165-166, деревом при падении из-за пределов охранной зоны ВЛ-110 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с обрывом и падением провода фазы "А" в две стороны от опоры № 166 . | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово в пролете опор №165-166 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области произошло перекрытие и обрыв провода фазы"А" в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово действием ТЗНП. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110/35/10кВ Стройиндустрия, ПС 110/10 кВ Алунд(абонентская), ПС 110/10 кВ НПС Торжок, ПС 110/10 кВ Селихово дефекты | - | -
2201 | 375 | Монастырщинский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская на провода в пролете опор №15 - №16 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15 - №16 с последующим падением ветки дерева на землю. | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода, в том числе сухих веток. Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. | - | -
2202 | 378 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры № 107 через инородный предмет, занесенный птицей. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение посторонними предметами) | Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое произошло вследствие перекрытия воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры № 107 через инородный предмет, занесенный птицей. | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления мест гнездования птиц. Снять птичье гнездо с опоры № 107 ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое. По результатам выполнения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Бобров - Таловая-районная с отпайкой на ПС Хреновое, при выявлении птичьих гнезд, наметить мероприятия по их удалению. | - | - -
2203 | 466 | Нелидовский РЭС филиала Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 -1-3 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны КВЛ 10 кВ в данном пролете опор при сильном порыве ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении на провода КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино в пролете опор №1-2 - 1-3 дерева под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в пролете опор №1-2 - 1-3, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино . Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №11(10) ПС 110/35/10 кВ Оленино дефекты | - | -
2204 | 254 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов спуска фазы "А" к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками при длительной эксплуатации (с 1975 года), на ПС 110/10 кВ Южная произошел излом и обрыв спуска к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ, что привело, при ветровой нагрузки, к его приближению к заземленной ж/б стойке приемного портала ВЛ 110 кВ с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (с 1975 г.) и изменения свойств материалов спуска фазы "А" к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками, произошел излом и обрыв спуска к ВЧ заградителю со стороны ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Южная (при часто повторяющихся ветровых нагрузках), что привело к его приближению к заземленной ж/б стойке приемного портала ВЛ 110 кВ при ветровой нагрузки 16 м/с, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЧ заградителей на приемном портале ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками ПС Южная Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра заградителей на приемном портале ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками ПС Южная, включая их техническую необходимость, и включить мероприятия в план работ ЮУ СПС УВС. | - | -
2205 | 259 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2-1-3, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная в пролете опор №1-2-1-3, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ Южная по всей длине. | - | -
2206 | 154 | Красносельский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несанкционированная рубка лесных насаждений | В результате спиливания дерева сторонним лицом вблизи охранной зоны ВЛ 10кВ ф.10-15 ПС Исаево, в пролете опор № 66-67 произошло падение дерева. При падении дерево задело макушкой провода ВЛ в результате чего произошел кратковременный схлест проводов, КЗ и как следствие отключение МВ 10кВ ф.10-15 ПС Исаево. Повреждение ВЛ нет. Ремонтные работы не требуются. Оборудование РЗА работало правильно. Согласования проведения работ вблизи охранной зоны ВЛ с "Костромаэнерго" не проводилось. Провода ВЛ не повреждены. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Схлест проводов деревом, спиленным подрядчиками Костромаавтодор. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево для выявления дефектов после аварийного отключения. Направить письмо директору Костромаавтодор о необходимости согласования работ вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ. Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС Исаево устранить в кратчайшие сроки. | - | -
2207 | 383 | Лискинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ 10-6 ПС 35 кВ Петровское послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 21 м/с. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №17-18 произошло веткой от дерева, растущего из внеохранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ при порывах ветра до 21 м/с. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Петровское разработать мероприятия по вырубке деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2208 | 277 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Из-за сильного порывистого ветра до 22м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма в пролете опор №46-47, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В", что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма от действия РЗ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При падении дерева из-за сильного ветра до 22м/с, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, произошло касание ветками проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47, что привело к короткому замыканию и отключению действием РЗ ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ивотская - Ветьма по всей длине с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
2209 | 272 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Из-за несвоевременной вырубки сухих деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, при сильном порывистом ветре до 22м/с произошло падение деревьев на провода ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролетах опор №70-73, что привело к отключению ВЛ действием РЗ и дальнейшем выводе в ремонт по НО заявке ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками для валки оставшихся на корню деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении дерева и нарушение изоляции ВЛ 110кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролёте опор №70-73, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ находящихся за пределами охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. | - | -
2210 | 477 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь произошло по причине межфазного к.з. в следствии перекрытия проводов ВЛ при падении дерева в пролете опор №33-34 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №33-34 ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов ВЛ деревом в данном пролете опор и отключение и ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь действием МТЗ. | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи. Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра двухцепной ВЛ 35 кВ Борисово-Ельцы I и II цепи дефекты. | - | -
2211 | 382 | Демидовский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения дерева под действием порывистого ветра с границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №№ 46-47. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо послужило межфазное КЗ вследствие схлеста проводов, возникшего в результате механического воздействия (при падении) дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 46-47, без обрыва проводов. | Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев. Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода, в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-1003 ПС Сапшо. о результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2212 | 157 | Судиславский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-09 Судиславль стало перекрытие деревом проводов в пролёте опор № 4-3 - № 4-4. Дерево упало на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывом ветра скоростью 15-17 м/с. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие деревом проводов в пролёте опор № 4-3 - 4-4. | Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода(в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). По результатам обхода устранить выявленные замечания(при их наличии). | - | -
2213 | 482 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А", "В" и "С" дерева, сваленным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 29-30 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор 29-30 ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 произошло перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 действием ТО. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19 для выявления возможных дефектов. При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Редкино- ПС №19-устранить эти дефекты. | - | -
2214 | 279 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фаза "А" в пролёте опор № 66-67 и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | При сильных порывах ветра (до 22м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву провода фаза "А" в пролёте опор № 66-67 и отключению действием РЗ ВЛ 110кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Цементная-Сталелитейная с отпайкой на ПС 110кВ Камвольная II цепь с целью выявления деревьев угрожающих падение на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. По результатам осмотра произвести валку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | - | -
2215 | 359 | Становлянский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | КЗ в ТП №530 П находящейся в эксплуатационной ответственности ГК "Российские автомобильные дороги" |  |  | Направить в адрес ГК "Российские автомобильные дороги" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений | - | -
2216 | 379 | Хлевенский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 69-70, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 69-70, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). | - | -
2217 | 490 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Первое отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия провода фазы "А" в пролете опор №155- 156 деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. Второе отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло вследствие однофазного КЗ, в результате перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №93-94 деревом упавшим из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  |  | направить письмо руководству Смоленскэнерго с предложением о приведении обслуживаемого участка ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый в соответствие с требованиями НТД | - | - -
2218 | 491 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №3-4, упавшее из вне охранной зоны ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа, под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа действием МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Улин – Старая Торопа устранить выявленные дефекты. | - | - -
2219 | 493 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | ОтключениеВЛ-110кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва верхнего провода фазы "В" в пролете опор №106-107 и падения его на провод фазы "С". Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №106-107 произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1966 года в результате уменьшения сечения из-за излома нескольких жил провода. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Нелидово - Бибирево вызван необходимостью безопасного выполнения ремонтных работ в пролете опор №106-106 ВЛ 110 кВ Нелидово - Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина (на двухцепном участке). Ответственный за эксплуатацию: ст.мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1966 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва за счет уменьшения сечения провода ( излом нескольких жил ), что привело к обрыву верхнего провода фазы "В" в пролете №106-107 под воздействием динамических нагрузок при сильном боковом ветре и падению его на нижний провод фазы "С" ВЛ-110 кВ Нелидово -Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина , что в свою очередь послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Нелидово -Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина действием ДЗ. Ответственный за эксплуатацию: ст. мастер УСЛ Нелидовской ПБ Дубов Р.С. | Выполнить верховой осмотр проводов в пролетах опор № 100-110 ВЛ-110 кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина. При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра проводов на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Нелидово-Ерохино с отпайкой на ПС 110/35/10кВ Западная Двина - устранить эти дефекты Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ НПБ о требованиях НТД по своевременной замене изношенного оборудования. | - | - -
2220 | 284 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Селищанская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №33-№34 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС 35кВ Селищанская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС 35кВ Селищанская в пролете опор №33-№34, угрожающих падением на провода. | - | -
2221 | 412 | Руднянский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению ветки дерева на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье, в пролете опор №85 - №86, явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Понизовье явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее в результате падения сломанной ветки дерева, в пролёте опор №85 - №86, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Понизовье проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1003 ПС Понизовье в пролете опор №№85-86. По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Понизовье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | 0
2222 | 519 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех трех фаз в пролете опор №75-№76 при падении на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за порывов сильного ветра (погодные условия- ветер 15м/с). Без повреждения проводов. ПС 35/10кВ Щурово: Работа МТО МВ 35кВ Щурово-Скоморохово правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ Скоморохово: Работа АВР 35кВ правильно, неуспешно. Работа МТЗ СВ 35кВ правильно. Работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №75-№76 ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово в результате падения дерева из вне охранной зоны из-за воздействия сильных порывов ветра. Погодные условия - ветер 15м/с. ПС 35/10кВ Щурово: Работа МТО МВ 35кВ Щурово-Скоморохово правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. ПС 35/10кВ Скоморохово: Работа АВР 35кВ правильно, неуспешно. Работа МТЗ СВ 35кВ правильно. Работа АВР 10кВ правильно, успешно. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Выполнить устранение дефектов, выявленных в результате проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ Щурово-Скоморохово. | - | -
2223 | 295 | Стародубский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №80-81 ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки привело к механическому воздействию и нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок. | Произвести обрезку веток, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок, на деревьях растущих вне охранной зоны, в пролете опор №80-81. | - | -
2224 | 426 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра сухой ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением сухих веток на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев, расположенных на границе охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская и угрожающих возможным падением веток, в том числе сухих веток, на провода в пролете опор №Г-9 - №Г-10. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2225 | 428 | Починковский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Причиной приведшей к падению под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож на провода в пролете опор №34 - №35 послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением на провода. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. | - | -
2226 | 436 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Причиной приведшей к излому аппаратного зажима линейного спуска ВЛ-189 фазы "А", идущего на ВЧЗ ВЛ-189 ПС 110/35/10кВ Красный явилось воздействие длительных ветровых нагрузок скоростью 15-20 м/с, а так же перепад температуры окружающего воздуха до -7 градусов. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) дважды, а так же причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Талашкино-Красный с отпайкой на ПС Мерлино (ВЛ-189) явилось однофазное короткое замыкание по причине излома аппаратного зажима линейного спуска ВЛ-189 фазы "А", идущего на ВЧЗ ВЛ-189 ПС 110/35/10кВ Красный. | Произвести ревизию контактных систем всех высокочастотных заградителей, установленных на ПС 110/35/10 кВ Красный. | - | -
2227 | 283 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №121- №122 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №121- №122 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2228 | 295 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №11-2 - 11-3 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская в пролете опор №11-2 - 11-3, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №61 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. | - | -
2229 | 486 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная в пролете опор №№168-169 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ №193 Днепровск-Компрессорная явилось однофазное короткое замыкание переходящее в междуфазное вследствие механического воздействия на повода ВЛ в пролете опор №№168-169 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193) в пролете опор №№168-169 По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Компрессорная-Днепровск (ВЛ-193), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний | - | -
2230 | 496 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной приведшей к падению деревьев в пролетах опор №№93-94 и №№155-156 ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) явилось воздействие сильных порывов ветра. Межвитковое замыкание в катушке отключения выключателя В 110кВ Компрессорная на ПС 110/35/10 кВ Белый (филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго") вызвано снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1988г-32 года). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в 07:22 и не включению с помощью РПВ в 22:39 13.03.2020г. явились механические воздействия на провода ВЛ деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №№93-94 и №№155-156. Вывод в ремонт по неотложной заявке В 110кВ Компрессорная на ПС 110/35/10 кВ Белый вызван витковым замыканием обмотки катушки отключения выключателя, вызвавшим отказ во включении выключателя во время производства работ по повторному включению ВЛ 110кВ Белый-Компрессорная. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) проходящих по лесному массиву с целью выявления деревьев, при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ. Выполнить проверку работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109) в пролетах опор №№93-94, №№155-156. По результатам проверки работоспособности катушек отключения В 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Белый устранить выявленные нарушения. По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110 кВ Компрессорная - Белый (ВЛ-109), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС НПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования | - | -
2231 | 525 | Дорогобужский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №89 - №90 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №89 - №90 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Шаломино. Выполнить обрезку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №89 - №90 на ВЛ 1003 ПС Шаломино. По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. | - | -
2232 | 300 | Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате изменения свойств материалов полимерного корпуса ОПН-110 кВ Т1 ПС 110/10 кВ Южная в процессе эксплуатации и проникновения влаги во внутреннюю часть стеклопластиковой трубы ОПН, произошло увлажнение высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов ограничителя перенапряжений (ОПН-П-110/77/10/550) фазы «А» Т1, что привело в момент включения Т1 к электродуговому повреждению варисторов и разрушение полимерного корпуса ОПН, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Нарушение герметичности | В результате нарушения герметичности полимерного корпуса ОПН-110 кВ Т1 ПС 110/10 кВ Южная в процессе эксплуатации и проникновения влаги во внутреннюю часть стеклопластиковой трубы ОПН при атмосферных осадках, произошло увлажнение высоконелинейных оксидно-цинковых варисторов ограничителя перенапряжений (ОПН-П-110/77/10/550) фазы «А» Т1, что привело в момент включения Т1 к электродуговому повреждению варисторов и разрушение полимерного корпуса ОПН, с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ОПН-110 кВ с полимерной изоляцией завода изготовителя ООО "Севзаппром" на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля, и включить их в план работ ЮУ СПС Провести внеочередной тепловизионный контроль ОПН-110 кВ с полимерной изоляцией завода изготовителя ООО "Севзаппром" на ПС 110 кВ филиала Орелэнерго. | - | -
2233 | 331 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Из-за несвоевременного выявления дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 лет, микротрещин в теле изолятора) , произошло попадание влаги в микротрещины и замерзание ее при переходе температуры окружающего воздуха через 0 - это привело к растрескиванию и сколу изолятора ИОС 110 ЛР ВЛ 110кВ Индуктор фаза "В" со стороны МВ на ПС 110кВ Залинейная, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявкам В ВЛ 110кВ Индуктор и ВЛ 110кВ Индуктор-Залинейная для замены дефектного изолятора. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Трещина и скол изолятора ИОС 110 ЛР ВЛ 110кВ Индуктор фаза "В" со стороны МВ на ПС 110кВ Залинейная произошло в результате несвоевременного выявления дефекта (изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 37 года). | Произвести внеплановые осмотры разъединителей 110кВ со сроком эксплуатации более 25 лет на ПС 110кВ Залинейная. По результатам осмотров выявленные недостатки устранить. | - | -
2234 | 397 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Дефекты монтажа | Разрушение узла крепления поддерживающего зажима крепления ВОЛС на опоре №62 ВЛ 110 кВ Елецкая - Тербуны с отпайками произошло из-за скрытых дефектов монтажа, допущенных проводившей монтаж ВОЛС в 2013 году подрядной организацией ООО «СТЭП ЛОДЖИК» (генподрядчик). | Нарушение механического соединения (Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Разрушение узла крепления поддерживающего зажима крепления ВОЛС на опоре №62 ВЛ 110 кВ Елецкая - Тербуны с отпайками произошло вследствие излома металлической скобы крепления к опоре. Излом произошел по резьбе вследствие механических повреждений скобы при монтаже и развития дефекта в процессе эксплуатации из-за знакопеременных нагрузок, вызываемых ветром. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Елецкая – Тербуны с отпайками на предмет выявления дефектов крепления ВОЛС. Устранить дефекты при выявлении по результатам осмотра ВЛ 110 кВ Елецкая – Тербуны с отпайками на предмет выявления дефектов крепления ВОЛС. | - | -
2235 | 435 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 69 - 70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 69 - 70 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Драгунка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2236 | 556 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Борисово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. Отключение действием ДЗТ Т 1 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине перекрытия изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37лет.. Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. Не включение от ключа управления СОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине повреждения(пробоя изоляции) катушки включения В-110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37 лет.Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. | Нарушение электрической изоляции | 1.Пробой изоляции и выброс масла из изоляционной приводной колонки фазы "В"(выключатель типа ММО-110-1250) В 110 кВ Кувшиново вызван снижением диэлектрических свойств изоляции приводного изоляционного вала в изоляционной приводной колонке в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. 2.Пробой с межвитковым замыканием в катушке включения выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово вызван снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. | Произвести физико-химический анализ масла на В 110кВ Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. По результатам физико-химический анализа масла на В 110кВ Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Произвести замер сопротивления изоляции катушек включения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово при проведении ТО. По результатам замеров сопротивления изоляции катушек включения всех В-110 кВ типа ММО 110 на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово устранить выявленные нарушения. | - | -
2237 | 540 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №60-№61. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Старое Село" ПС 35кВ "Коза". | - | -
2238 | 437 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 5/1-5/2 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/1-5/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2239 | 544 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №109-№110 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село | - | -
2240 | 333 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Комаричская в пролете опор №57-58. | - | -
2241 | 546 | Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) в пролете опор №№14-15 явилось воздействие сильных порывов ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной приведшей к отключению ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) от действия ТО явилось междуфазное короткое замыкание по причине механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№14-15 дерева, упавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), проходящих по лесному массиву с целью выявления, за пределами охранной зоны ВЛ, деревьев при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823) в пролете опор №№14-15 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра участков ВЛ 110кВ Литейная-Сапрыкино (ВЛ-823), проходящих по лесному массиву, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. | - | -
2242 | 323 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №25-26 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №19 ПС Южная в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
2243 | 438 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №8-9 ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2244 | 324 | Орловский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №93-94 сломанной веткой дерева, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненное действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ №18 ПС Южная в пролете опор №93-94, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС | - | -
2245 | 439 | Яковлевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 601 на опоре №63 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между контактами фаз «А» и «В» разъединителя РТП 601 на опоре №63 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за попадания на контакты птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Томаровка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2246 | 188 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево, находящееся под проводами ВЛ в пролете опор №39-40. Перекрытие деревом привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ неуспешно. После срабатывания защиты дерево упало на землю. РПВ успешно . Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода. По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода. | - | 0
2247 | 549 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Рождественно устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2248 | 441 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №3/72-3/73 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор №3/72-3/73 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2249 | 560 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) водозабор произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате поверхностного перекрытия полимерного изолятора фазы "А" на шлейф ф. "А" опоры №71, по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие полимерного изолятора ЛП-70/110-IVГ фазы "А" на опоре №71 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ) произошло по причине снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) полимерного изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1998 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: мастер УСЛ Тверской ПБ Павлов Д.В. | Выполнить замену полимерной изоляции фаз "А","В","С" на опоре №71 ВЛ-110 кВ Редкино-Безбородово-I цепь с отпайкой на ПС 110/10кВ Редкино тяговая (МДЭ). Произвести внеплановый инструктаж мастерам и ИТР УСЛЭП ТверкойПБ о необходимости выполнения технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
2250 | 192 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 3 в результате загрязнения изоляции птичьим пометом. Повреждений изоляторов и провода нет. Оборудование РЗА работало правильно. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Перекрытие гирлянды изоляторов из-за загрязнения изоляции птичьим пометом | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево с целью выявления загрязненных изоляторов птичьим пометом. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Буй(т)-Халдеево в случае необходимости установить птицезащитные устройства. | - | -
2251 | 554 | Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ 110кВ "Любим-Халдеево" и ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй" (линии включены в работу в транзит) произошло из-за короткого замыкания, возникшего в результате повреждения на участке ВЛ 110кВ "Халдеево-Буй", находящемся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго". ПС 110/10кВ Халдеево: работа делительной автоматики правильно, работа АПВ правильно, успешно. |  |  | Направить в филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" письмо с просьбой представления акта расследования технологического нарушения (аварии), произошедшей на ВЛ 110кВ Халдеево - Буй 20.03.2020г. Принять участие в работе комиссии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" по расследованию причин аварии, произошедшей на ВЛ 110кВ Халдеево - Буй 20.03.2020г. | - | -
2252 | 336 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате порывов ветра произошёл излом ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ и падение её на провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло нарушение электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания фаз "В" и "С", устраненного действием защит. | Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в план работ РЭС Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине | - | -
2253 | 194 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Отключение ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта произошло по причине повреждения оборудования ВЛ в зоне обслуживания филиала ПАО МРСК «Центра и Приволжья»-«Ивэнерго». |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. | - | -
2254 | 561 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами воздействия электрической дуги обнаружено у основания опоры №82. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2255 | 569 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Борок в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-2) - №(4-3) отпайки ТП-110 Григорево деревня проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(4-2) - №(4-3) отпайки ТП-110 Григорево деревня проволокой, принесенной птицей. Оплавленная проволока под проводами, на проводах следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Борок для выявления аварийных дефектов. Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Борок | - | -
2256 | 408 | Долгоруковский РЭС филиала Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС Красотыновка с успешным АПВ произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№178-180 упавшей веткой дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причина короткого замыкания проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №№179-180 на ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка, произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева росшего в охранной зоне ВЛ | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка по всей длине на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. При выявлении деревьев, на ВЛ 10 кВ №2 ПС Красотыновка, угрожающих падением на провода или опоры, произвести вырубку (обрезку крон). Мастеру Рябинину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД | - | -
2257 | 417 | Липецкэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 110 кВ Двуречки левая произошло вследствие однофазного короткого замыкания на опоре №13, возникшего из-за воздействия птицы. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Двуречки левая послужило неустойчивое однофазное короткое замыкание на опоре №13 через струю помета птицы. | Провести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Двуречки левая и ВЛ 110 кВ Двуречки правая в пролетах опор №№ 8-18 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП. По результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Двуречки левая в пролетах опор №№ 8-18 на предмет выявления наличия на опорах и изоляции продуктов жизнедеятельности птиц, угрожающих надежности ЛЭП, при необходимости провести монтаж устройств для предотвращения посадки птиц на опоры. Провести измерение сопротивления заземления опоры №13 ВЛ 110 кВ Двуречки левая. По результатам проверки заземляющего устройства опоры №13 ВЛ 110 кВ Двуречки левая провести устранение выявленных недостатков. | - | -
2258 | 485 | Тамбовэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Пляска проводов) | При налипании мокрого снега на провода ВЛ, под воздействием порывистого ветра, возникло колебание проводов с большой амплитудой (пляска проводов), в результате чего произошло сближение проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор № 246 -248 на недопустимое расстояние, в следствии чего произошел пробой воздушного промежутка электрической дугой, с возникновением двухфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | При налипании мокрого снега на провода ВЛ и воздействия порывистого ветра (до 21 м/с) возникла пляска проводов в пролётах опор № 246-248 ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь, что привело к пробою воздушного промежутка электрической дугой и возникновению 2-х фазного короткого замыкания. | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 2 цепь в пролетах опор №240/240-250/250. По результатам осмотра ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская II цепь выявленные дефекты устранить. Внести в план технического обслуживания ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская II цепь на 2021г. замену виброгасителей устаревшей конструкции на современные аналоги. | - | -
2259 | 339 | Дмитровский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор № 330-№331, при ветровой нагрузки, произошло касание ДКР проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Нарушение электрической изоляции | В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор № 330-№331, при ветровой нагрузки и несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло касание ДКР проводов ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская и включить их в планы работ Дмитровского РЭС. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 от ПС 110/35/10 кВ Дмитровская по всей длине. Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 Дмитровская в пролете опор №330-331 | - | -
2260 | 339 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1013 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №39-№40, угрожающих падением на провода. | - | -
2261 | 451 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №34-35 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
2262 | 453 | Белгородские ЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение на РП 70 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 862 каб.А, КЛ 10 кВ ТП 877 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 70-ТП 862 каб.А ПС 110 кВ Северная. По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2263 | 454 | Ивнянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Новенькое. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2264 | 346 | Жирятинский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Жирятинская, в пролёте опор №31-32. | - | -
2265 | 425 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Докучаево-1 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор № 142-143. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 110 кВ Докучаево-1 вызвано приближением среднего провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор № 142-143. Провисание провода фазы "А" произошло под воздействием обильного налипания на него мокрого снега (образование снежной муфты), в результате чего АПВ и РПВ было неуспешным. В дальнейшем произошёл сброс снежной муфты и 22.03.2020 г. в 21 час. 49 мин. ВЛ была введена в работу. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Докучаево-1 для выявления возможных повреждений после опадания снежных муфт, а также на предмет выявления прочих недостатков. По результатам выполнения технических мероприятий по ВЛ 110 кВ Докучаево-1, в случае выявления дефектов и недостатков, разработать мероприятия по их устранению. Произвести замер габарита между проводами фаз "А" и "В" в пролётах опор № 141-145 ВЛ 110 кВ Докучаево-1. | - | - -
2266 | 426 | Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (Механическое воздействие) | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово явилось двухфазное короткое замыкание на землю, вызванное поверхностным перекрытием гирлянд изоляторов фаз «В» и "С" на опоре № 109, вследствие налипания на них мокрого снега. | Нарушение электрической изоляции | Двухфазное короткое замыкание на землю на ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово явилось произошло вследствие поверхностного перекрытия гирлянд изоляторов фаз «В» и "С" на опоре № 109 во время прохождения интенсивного снегопада, сопровождающегося налипанием мокрого снега. | Выполнить замену гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 109 ВЛ 35 кВ Терновка - Есипово. | - | -
2267 | 574 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Плещеево" ПС 110/35/10кВ "Техникум" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2268 | 575 | Гаврилов- Ямский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №58-№59 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ "Пружинино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2269 | 343 | Новосильский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №78-79, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева под воздействием повторяющихся порывов ветра, из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль в пролете опор №78-79, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине. Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль, и включить их в планы работ Новосильского РЭС | - | -
2270 | 435 | Поворинский РЭС филиала Воронежэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременное выявление дефектов) | Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" на опоре № 43 при порывах ветра до 22 м/с. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" по причине ослабления вязки на опоре № 43 из-за нарушения структуры материала провода вязки в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) при порывах ветра до 22 м/с. | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по перетяжке проводов ВЛ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провеса проводов ВЛ. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 42-43 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Каменка. | - | -
2271 | 434 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Длительное воздействие ветровой нагрузки) | Вывод в ремонт по неотложным заявкам ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Восход - ПС 110 кВ Белая), 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Восход, ремонтной перемычки 110 кВ ПС 110 кВ Восход выполнялся для устранения дефекта -расплетения провода фазы "С" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Белая до РП 2 110 кВ ПС 110 кВ Восход. Расплетение провода около аппаратного зажима произошло из-за излома части жил провода типа АС под действием знакопеременных ветровых нагрузок. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Расплетение провода фазы "С" от ВЧЗ ВЛ 110 кВ Белая до РП 2 110 кВ ПС 110 кВ Восход около аппаратного зажима произошло из-за излома части жил провода типа АС под действием знакопеременных ветровых нагрузок. | Провести инструментальный (с применением бинокля) осмотр гибкой ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ Восход. По результатам инструментального осмотра гибкой ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ Восход разработать план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений. | - | -
2272 | 354 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54- №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №54 - №55 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2273 | 355 | Мценский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-4- №2-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 05 ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка (под воздействием ветровой нагрузки) в пролете опор №2-4- №2-5 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания замыкание, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка по всей длине. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05 ПС 110/35/10кВ Новосергиевка разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. | - | -
2274 | 461 | Шебекинский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №52-53 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №52-53 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2275 | 589 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождественно" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой ДКР, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой ДКР, упавшей при порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ "Рождественно". Провести внеплановый инструктаж мастеру Сажину М.С. об эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД. | - | -
2276 | 467 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Лубяное. | - | -
2277 | 221 | Нейский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | При проведении послеаварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово обнаружена птица на силовом трансформаторе ТП №098 "Раменье". Силовой трансформатор ТП №098 "Раменье" марки ОМП-10/10 установлен на опоре №(2-26). Произошло попадание птицы между проводами подходящими к вводам высокого напряжения силового трансформатора, в результате чего возникло межфазное К.З.и отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово действием защиты МТЗ. АПВ - успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | Нарушение электрической изоляции | Произошло междуфазное замыкание из-за перекрытия через тело птицы. | Выполнить отключение ТП №098 "Раменье" от ВЛ в связи с отсутствием потребителей на данной ТП. | - | -
2278 | 594 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск-Тяговая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №28. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" у опоры №82 через тело птицы. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено у основания опоры №28. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2279 | 595 | Ростовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На ветке ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой ДКР, произрастающей в пределах охранной зоны ВЛ. На ветке ДКР видны следы воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ "Марково". Провести внеплановый инструктаж мастеру об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ "Марьково" в соответствии с НТД | - | -
2280 | 600 | Некрасовский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветка из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 веткой дерева, принесенной порывами ветка из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно.. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ "Некрасово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2281 | 367 | Верховский РЭС филиала Орелэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ ) при ветровой нагрузки на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 72-73 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "В" и "С" в пролете оп.№72-73 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ "Русский Брод" , произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод по всей длине. Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 от ПС 110/10 кВ Русский Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. | - | -
2282 | 473 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №55-56 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №55-56 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2283 | 227 | Городской РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте, на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 2 с.ш. (кабель 1982 года). | Нарушение электрической изоляции | Межфазное замыкание жил КЛ-10 кВ на участке ПС Южная ф.1010 - РП-20 на целом месте. | Выполнить внеплановый обход кабельной трассы, на предмет выявления замечаний в охранной зоне КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. Выполнить осмотр концевых разделок в КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. По результатам обхода КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ПС Южная ф.1010 - ТП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). | - | -
2284 | 471 | Смоленский РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Причиной приведшей к отключению ВЛ-602 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия проводов ЛР-831 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключениюВЛ-602 ПС Северная явилось междуфазное короткое замыкание по причине перекрытия проводов ЛР-831 птицей. | Проанализировать количество отключенийВЛ 602 ПС Северная за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о необходимости установки на опорах ВЛ 10кВ птицезащитных устройств. | - | -
2285 | 229 | Галичский РЭС филиала Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево стало повреждение оборудования филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС. |  |  | Направить в адрес филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС письмо о необходимости проведения технического обслуживания участка ВЛ 220 кВ, находящегося под охранным напряжением со стороны ВЛ 10кВ ф 10-03 ПС 110/10кВ Лопарево с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ. | - | -
2286 | 366 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Появление микротрещин в фарфоре 3-х изоляторов произошло в результате изменение структура материала при переходе температуры через ноль, а так же ввиду длительной (45 лет) эксплуатации, что стало причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 95 и отключения действием РЗ ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение ВЛ 110кВ Новобрянская-Дормашевская с отпайками II цепь произошло из-за перекрытия гирлянды изоляторов с повреждением 3-х изоляторов фазы "А" на опоре № 95. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь по всей длине. Выявленные при осмотре недостатки устранить. Произвести замену поврежденной изоляции фаза "А" на опоре № 95 ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Новобрянская - Дормашевская с отпайками II цепь в пролетах опор № 94-96. | - | -
2287 | 368 | Почепский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №42-№43 ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1017 ПС 110кВ Почепская в пролете опор №42-№43, угрожающих падением на провода. | - | -
2288 | 478 | Вейделевский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11/9-11/10, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия металлической проволокой воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №11/9-11/10, вследствие её наброса неизвестным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Вейделевка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. | - | -
2289 | 370 | Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Отключение ВЛ 110кВ Дормашевская-Восточная произошло при переходе однофазного КЗ ф."В" на землю, в двухфазное ф. "В" и ф."С" на землю с перемежающейся дугой, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие атмосферных явлений) | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ 110кВ Дормашевская-Восточная произошел по причине его повреждения из-за воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная. Выявленные при осмотре недостатки устранить. Увеличить ток срабатывания чувствительной ступени ТЗНП БСК ПС 110кВ Урицкая до 30А. Произвести замер сопротивления контура заземления ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная на опорах № 1 - 2. При несоответствии требованиям ПУЭ-7, произвести ремонт контура заземления ВЛ 110кВ Дормашевская - Восточная на опорах № 1 - 2. | - | -
2290 | 482 | Кр.Яружский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз фаз «В», «С» разъединителя РТП 704 на опоре №1/1, птицей (коршуном). | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «В» и «С» разъединителя РТП 704 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за попадания в провода птицы (коршуна). | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2291 | 486 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/28-7/29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №7/28-7/29 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2292 | 487 | Прохоровский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2293 | 619 | Борисоглебский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой, упавшей из-за пределов охранной зоны при порывах сильного ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ, по остальным наметить сроки устранения. | - | -
2294 | 493 | Валуйский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2295 | 494 | Грайворонский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на опоре №32 птицей. | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «А», «В» опоры №32 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за попадания в провода птицы. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2296 | 633 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов ВЛ в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №133 ПС 110/35/10кВ "Климатино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2297 | 639 | Пошехонский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ №6 Искра ПС35/10кВ Аниково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Искра ПС 35/10кВ Аниково | - | -
2298 | 640 | Мышкинский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Несвоевременная вырубка ДКР) | Отключение ВЛ 10кВ № 1 Бобойки РП 1 Шипилово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №66-№67 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №66-№68 ВЛ 10кВ № 1 Бобойки РП 1 Шипилово Произвести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости обслуживания ЭУ РЭС в соответствии с НТД. | - | -
2299 | 641 | Некоузский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение по ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ при порывистом ветре. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10кВ Волга с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. | - | -
2300 | 550 | Смоленский городской РЭС филиала Смоленскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Повреждение КЛ-6кВ ТП 155 - ТП 844 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля ААБл-3х120 из-за старения иоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Нарушение электрической изоляции | Причиной приведшей к отключению Л2006 РП 20 явилось междуфазное короткое замыкание с прохождением "земли" , вызванное повреждением КЛ 6кВ "ТП 155 - ТП 844" в связи с пробоем междуфазной изоляции в целой части кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | Произвести анализ количества отключений КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 844 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. | - | 0
2301 | 252 | Костромаэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Причиной возникновения КЗ в сети 6 кВ на ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 явилось повреждение КЛ 6 кВ в ячейке МВ-6кВ абонентского фидера № 671- № 670 на РП НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт". Сообщение о повреждении КЛ передано по телефону энергетиком НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт". |  |  | Направить письмо абоненту (НПП "НМЗ" АО "НПО "Базальт") о необходимости своевременно проводить обследования оборудования находящемся на собственном балансе. | - | - -
2302 | 591 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово вызвано однофазным к.з. при падении на провод фазы "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 32/32-33/33 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провод фазы "В" в пролете опор № 32/32-33/33 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово произошло перекрытие провода фазы "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово действием защит. | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово для выявления возможных дефектов при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Новая I цепь с отпайкой на ПС-110/35/10-6кВ Кашарово-устранить эти дефекты | - | -
2303 | 514 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №38-39 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Прилепы. | - | -
2304 | 515 | Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение действием ДФЗ В 110 Рудник 2 на ПС 330 кВ Белгород (новая площадка), действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП В 110кВ Белгород №2 на ПС 110 кВ Рудник, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" по птичьему помету на опоре №192 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. | Загрязнение, попадание инородных предметов (Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №192 основной магистрали ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2, произошло вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Белгород - Рудник №2 с отпайками на ПС 110 кВ Крапивенская, ПС 110 кВ Строитель, ПС 110 кВ Рудник-2. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2305 | 516 | Чернянский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/3-5/4 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орлик. | - | -
2306 | 524 | Волоконовский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №185-186 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №185-186 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Фощеватово. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2307 | 525 | Корочанский РЭС филиала Белгородэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №41-42 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2308 | 658 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №194 ПС 110/10кВ "Плоски" устранить неисправности, по остальным дефектам определить срок устранения. | - | -
2309 | 582 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение ВЛ 110кВ Иваньковская ГРЭС - Темпы 1 цепь с отпайками произошло по причине однофазного КЗ из-за разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь на ПС 110/35/10кВ Радуга. Отключение 1 секции шин 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине однофазного КЗ с переходом в двухфазное КЗ из-за разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь, и перекрытие фарфоровой изоляции вводов 110кВ фаз "А", "В" В 110 кВ Темпы -1 цепь в сторону 1 секции шин 110кВ. Разрушения ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции ввода в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Отключение 2 секции шин 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия воздушного промежутка на соседний провод фазы "С" 2-й секции шин 110кВ, в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода 110кВ фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. Вывод в ремонт по неотложной заявке ОВ 110кВ на ПС 110/35/10кВ Радуга произошло по причине выявления дефекта ТТ 110кВ ОВ 110кВ фазы "А": обрыв уравнительного проводника между маслоуказателем и крышкой бака трансформатора тока, обрыв проводника произошел из-за изменения свойств материала в результате старения проводника в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). | Нарушение электрической изоляции Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Повреждение ввода фазы "А" (БМВ-110) в сторону ВЛ на В 110 кВ Темпы -1 цепь произошло по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительного срока эксплуатации (с 1987 года) и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. Перекрытие фарфоровой изоляции вводов 110кВ фаз "А", "В" В 110 кВ Темпы -1 цепь в сторону 1 секции шин 110кВ произошло в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Перекрытие воздушного промежутка на соседний провод фазы "С" в сторону 2-й секции шин 110кВ на ПС 110/35/10 кВ Радуга, произошло в результате воздействия электрической дуги при повреждении ввода фазы "А" на В 110 кВ Темпы -1 цепь. Обрыв уравнительного проводника между маслоуказателем и крышкой бака трансформатора тока 110кВ ОВ 110кВ фазы "А" на ПС 110/35/10кВ Радуга, произошел в результате нарушения структуры материала проводника в процессе длительной эксплуатации (с 1987 года). Ответственный за эксплуатацию: мастер Кимрского участка СПС Музыченко А.А. | Произвести испытания В 110 кВ на ПС 110/35/10кВ Радуга длительно находящиеся в эксплуатации. По результатам испытаний устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Кимрской ПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД Провести внеплановый осмотр ТТ на ПС 110/35/10кВ Радуга По результатам осмотра ТТ на ПС 110/35/10кВ Радуга устранить выявленные дефекты. | - | -
2310 | 382 | Гордеевский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между контактами проходных изоляторов фаз "А" и «В» на КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка птицей. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между фазами «А» и «В» , на КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка птицей, привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Гордеевка. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-120 ф.101 ПС Гордеевка. По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. | - | -
2311 | 603 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Отключение В 110 кВ Темпы 1 от ключа управления на ПС 110/35/10 кВ Радуга произошло для исключения возможности неправильной работы ДЗ присоединения В 110 кВ Темпы 1 цепь на ПС 110/35/10 кВ Радуга в результате ослабления контакта цепей напряжения ТН 110 кВ 1 с.ш. (фаза С) вследствие деформации шайбы на клеммном зажиме цепей напряжения в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА Кимрской ПБ Тимонин В.М. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Деформация шайбы на клеммном зажиме цепей напряжения (фаза С) ТН 110 кВ 1 с.ш.ПС 110/35/10 кВ Радуга и снижение напряжения (фаза С) ТН 110 кВ 1 с.ш. произошла в результате старения, изменения механических свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1990годп-30лет.Ответственный за эксплуатацию: инженер УОРЗАиПА Кимрской ПБ Тимонин В.М. | Произвести внеплановый технический осмотр цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш.ПС Радуга. Включить в график технического обслуживания устройств РЗА на 2020 г. работы по устранению дефектов цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш ПС Радуга, выявленных при внеплановом осмотре. Провести инструктаж персоналу Кимрского участка ОРЗиПА по своевременному обслуживанию цепей напряжения ТН 110 кВ 1 и 2 с.ш ПС Радуга. | - | -
2312 | 604 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка вызвано межфазным к.з. при падении на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 74/24-75/25 , с последующим падением дерева на землю. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 74/24-75/25 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка действием ДФЗ. 2. отказ АПВ В-110кВ Бологое на абонентской тяговой ПС-110/10кВ Хмелевка (ТДЭ) вызван дефектом оборудования абонента(Октябрьское отделение РЖД) | выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка для выявления возможных дефектов. при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС 110/10кВ Алешинка-устранить эти дефекты. направить письмо владельцу абонентской тяговой ПС-110/10кВ Хмелевка (ТДЭ) -Октябрьское отделение РЖД по поводу отказа АПВ выключателя В-110кВ Бологое с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования | - | -
2313 | 606 | Тверьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Не включение от ключа управления СОВ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово произошло по причине повреждения(пробоя изоляции) катушки включения В-110 кВ в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года-37 лет. Ответственный за эксплуатацию Ст.мастер УСПС То ПБ Орлов С.И. | Нарушение электрической изоляции | Пробой с межвитковым замыканием в катушке включения выключателя СОВ 110кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово вызван снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в процессе длительного срока эксплуатации ( с 1983г-37 лет). Ответственный за эксплуатацию – старший мастер УСПС НПБ Орлов С.И. | Выполнить испытания изоляции включающих катушек В 110 Кувшиново, В 110 Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово. По результатам испытаний изоляции включающих катушек В 110 Кувшиново, В 110 Селижарово на ПС 110/35/10 кВ НПС Борисово выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС ТоПБ о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов оборудования в соответствии с требованиями НТД | - | -
2314 | 667 | Первомайский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" в пролете опор №106-№107. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, успешно. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Алексино" ПС 35кВ "Великовская". | - | -
2315 | 670 | Большесельский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ № 105 ПС 35/10кВ Варегово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 144 (опора №3-21) через тело птицы. На шлейфах ЛР 144 (опора №3-21) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 144 (опора №3-21). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР 144 (опора №3-21) через тело птицы. На шлейфах ЛР 144 (опора №3-21) обнаружены следы перекрытия электрической дугой. Тело мертвой птицы со следами перекрытия электрической дугой обнаружено на металлоконструкции ЛР 144 (опора №3-21). Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 105 ПС Вареговос целью выявления и устранения дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ № 105 ПС Варегово. | - | -
2316 | 673 | Угличский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие животных и птиц (Воздействие на ЭУ птиц) | Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов от опоры №49 к ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы, со следами воздействия электрической дуги, обнаружено вблизи опоры с ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие проводов от опоры №49 к ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" телом птицы. Без повреждения проводов ВЛ. Тело мертвой птицы, со следами воздействия электрической дуги, обнаружено вблизи опоры с ВР 10кВ ТП 220 "Пономарицы" ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево". Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ "Клементьево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2317 | 674 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не в ведении филиала ПАО МРСК Центра - Ярэнерго. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Пшеничново ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2318 | 680 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №45-№46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2319 | 682 | Даниловский РЭС филиала Ярэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Отключение ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ успешно. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ успешно. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Бухалово ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | - | -
2320 | 398 | Погарский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода двух фаз в пролете опор №11-№12 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская. | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС 35кВ Борщевская в пролете опор №11-№12, угрожающих падением на провода. | - | -
2321 | 447 | Центральный РЭС филиала Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 была отключена в ходе оперативных действий из-за пробоя изоляции фазы относительно земли на целом участке КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | Нарушение структуры материала (Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Пробой междуфазной изоляции КЛ 10кВ от яч.№ 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 в целом месте произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ от яч. 23 РТП 002 до яч. 10 РТП 010 По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. | - | -
2322 | 450 | Курскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)) | Причиной отключения с успешным АПВ КВЛ 110 кВ Садовая -Котельная № 2 явилось возникновение кратковременного КЗ фазы "С" на землю (в момент внутреннего пробоя) из-за разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная. КЗ самоликвидировалось после разрушения КС - механического отрыва верхней части с закрепленным проводом. Причиной разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная явился частичный пробой секций пакета, увеличение емкости пакета и протекающего по нему тока, внутренний нагрев конденсатора и дальнейшее повреждение фарфоровой покрышки конденсатора. Частичный пробой секций пакета произошел из-за обрыва проводника, связывающего фланец с пакетами, вследствие уменьшения сечения и потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной разрушения КС 110 кВ Садовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кВ Котельная явился частичный пробой секций пакета, увеличение емкости пакета и протекающего по нему тока, внутренний нагрев конденсатора и дальнейшее повреждение фарфоровой покрышки конденсатора. Частичный пробой секций пакета произошел из-за обрыва проводника, связывающего фланец с пакетами, вследствие уменьшения сечения и потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | Выполнить актуализацию графика ТВК КС на ПС 110 кВ ЦУ СПС. Выполнить замену КС 110 кВСадовая -Котельная № 2 фаза"С" на ПС 110 кв Котельная. | - | -
2323 | 409 | Выгоничский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №11.20-11.21 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием дерева, упавшего на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево, в пролёте опор №11.20-11.21 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Хмелево по всей протяженности с выявлением опасно растущих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Разработать мероприятия по устранению выявленных деревьев. | - | -
2324 | 411 | Комаричский РЭС филиала Брянскэнерго ДЗО ПАО «МРСК Центра» | - | - | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (Падение деревьев (веток) из-за ветра) | Падение ветви дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 под воздействием сильного порывистого ветра. | Внешнее механическое воздействие (Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Кратковременный схлест проводов под воздействием ветви дерева, упавшей на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричская, в пролёте опор №57-58. | - | -