| Согласовано: Руководитель аппарата филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» ______________________Е.Б. Коломиец ______________________________2013г.. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СПЛИТ-СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА ОАО «МРСК ЦЕНТРА»-«ЛИПЕЦКЭНЕРГО». |  |
| --- | --- |

- Предмет  конкурса

Техническое обслуживание и ремонт сплит-систем в количестве 425 (четыре двадцать пять) шт. с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе их эксплуатации на объектах филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго».

- Обязанности Исполнителя

2.1. 1 раз в год, в период с 01.04.2013г. до 31.05.2013г. произвести работы по ежегодному техническому обслуживанию 380 сплит-систем, указанных в Приложении 1, в соответствии с перечнем:

2.1.1. Наружный блок:

- Внешний осмотр;

- Очистка теплообменника от запыления и загрязнения;

- Очистка корпуса и поддона от загрязнения;

- Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

- Проверка на отсутствие посторонних шумов и вибраций;

- Измерение рабочих параметров:

- температуры конденсации;

- температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника;

- рабочего давления компрессора;

- рабочего и пускового токов компрессора и напряжения питания;

- температуры картера компрессора.

2.1.2. Межблочные коммуникации:

- Осмотр и восстановление теплоизоляции  фреоновых  магистралей;

- Промывка дренажных магистралей.

2.1.3. Внутренний блок:
- Проверка на отсутствие посторонних шумов и вибраций;

- Очистка  испарителя и фильтрующих элементов;

- Очистка корпуса от загрязнений;

- Очистка поддона слива конденсата от загрязнений;

- Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

- Измерение рабочих параметров:

-  температуры воздуха на выходе из теплообменника;

-  температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника.

- Восстановление оребрения теплообменника.

2.1.4.Система - проверка соответствия температуры в помещениях нормальным (заданным) условиям.

2.1.5. Расходные материалы, используемые при техническом обслуживании  предоставляются Исполнителем.

2.1.6. Проверка и подстройка зимнего комплекта при его наличии.

2.1.7. Транспортные расходы - затраты на транспортные расходы, в том числе на работу с гидроподъемником, ложатся на Исполнителя.

2.2. Произвести работы в июне, сентябре, декабре 2014г. по ежеквартальному техническому обслуживанию 45 сплит-систем, указанных в Приложении 1, в соответствии с перечнем:

2.2.1. Наружный блок:

- Очистка теплообменника от запыления и загрязнения;

- Очистка корпуса и поддона от загрязнения;

- Измерение рабочих параметров:

- температуры конденсации;

- температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника;

- рабочего давления компрессора;

- рабочего и пускового токов компрессора и напряжения питания;

- температуры картера компрессора.

2.2.2.Внутренний блок:

- Очистка  испарителя и фильтрующих элементов;

-  Очистка корпуса от загрязнений;

-  Очистка поддона слива конденсата от загрязнений;

-  Проверка состояния изоляции подводящих проводов, очистка от загрязнений, окисления и подтяжка контактных групп;

-  Измерение рабочих параметров:

-   температуры воздуха на выходе из теплообменника;

-  температуры переохлаждения (перегрева) теплообменника.

2.2.3.Система - Проверка соответствия температуры в помещениях нормальным (заданным) условиям.

2.2.4. Расходные материалы, используемые при техническом обслуживании  предоставляются Исполнителем.

2.2.5. Проверка и подстройка зимнего комплекта при его наличии.

2.2.6. Затраты на транспортные расходы, в том числе на работу с гидроподъемником, ложатся на Исполнителя.

2.3. При выходе из строя кондиционера  производить его ремонт или замену на новую    сплит-систему по заявке Заказчика в течение всего времени действия договора. В случае выхода из строя каких-либо комплектующих сплит-системы  не по вине Исполнителя составляется дополнительное соглашение, и их стоимость оплачивается Заказчиком дополнительно.

- Стоимость услуг

3.1. По результатам конкурентной процедуры между поставщиком и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» заключается договор по единичным расценкам. Предельная стоимость договора составляет 1 557 600, 00 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС  237 600, 00 (двести тридцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

| №п/п | Наименование работы | Предельная цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разовое техническое обслуживание | 2 410, 87 |
| Ремонт |  |  |
| 2. | Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | 930,00 |
| 3. | Замена реле, магнитного пускателя | 750,00 |
| 4. | Замена электронного блока | 620,00 |
| 5. | Ремонт электронного блока | 2 370,00 |
| 6. | Замена компрессора до 5кВт | 2 130,00 |
| 7. | Замена компрессора от 5 до 7,5 кВт | 3 000,00 |
| 8. | Замена конденсатора | 750,00 |
| 9. | Замена испарителя | 750,00 |
| 10. | Ремонт конденсатора | 1 000,00 |
| 11. | Ремонт испарителя | 1 130,00 |
| 12. | Замена фильтра-осушителя | 1 000,00 |
| 13. | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внешнего блока | 870,00 |
| 14. | Замена электродвигателя или крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 130,00 |
| 15. | Ремонт электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 930,00 |
| 16. | Ремонт электродвигателя вентилятора внешнего блока | 1 210,00 |
| 17. | Продувка и промывка дренажной системы | 500,00 |
| 18. | Замена дренажной трубки (1 метр) | 75,00 |
| 19. | Чистка испарителя внутреннего блока канального кондиционера | 1 000,00 |
| 20. | Чистка испарителя внутреннего сплит-кондиционера | 375,00 |
| 21. | Чистка конденсатора внешнего блока | 1 000,00 |
| 22. | Замена фильтрующих элементов | 130,00 |
| 23. | Чистка фильтрующих элементов | 250,00 |
| 24. | Чистка вентилятора внутреннего блока | 630,00 |
| 25. | Разборка и сборка внутреннего блока | 400,00 |
| 26. | Разборка и сборка внешнего блока | 400,00 |
| 27. | Разборка и сборка кондиционера оконного типа | 280,00 |
| 28. | Определение места утечки фреона | 380,00 |
| 29. | Впайка клапана | 510,00 |
| 30. | Пайка места утечки фреона (одна пайка) | 630,00 |
| 31. | Вакуумирование системы (10 минут) | 750,00 |
| 32. | Заправка фреоном оконных кондиционеров | 1 250,00 |
| 33. | Дозаправка или заправка хладагентом всех типов кондиционеров | 870,00 |
| 34. | Ремонт привода жалюзи | 250,00 |
| 35. | Диагностика неисправности оборудования | 1 500,00 |
| 36. | Пусконаладочные работы кондиционера сплит-системы до 7,0 кВт | 1 750,00 |
| 37. | Работа в труднодоступных и неприспособленных местах | 440,00 |

Общая стоимость услуг по техническому обслуживания оборудования не должна превышать 1 241 600 (один миллион двести сорок одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп.

Общая стоимость услуг по ремонту оборудования не должна превышать  316 000 (триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

- Обязательные требования к Участникам

4.1. Объем обслуженных сплит-систем  за  2013 год должен составлять не менее  425 шт.

- Срок оказания услуг

5.1. Срок оказания услуг определяется с 01.04.2014г. по 31.12.2014г. включительно. В случае разового неисполнения или некачественного исполнения договорных обязательств Исполнителем Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

- Порядок оплаты

6.1. Оплата за выполненные работы производится   в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

7. Перечень сплит-систем и адреса  объектов

7.1. Перечень сплит-систем и адреса указаны в Приложении 1.

Начальник АХО                                                                                                           Тупикина И.В.