ЛОТ№6

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – Главный инженер ________________________ Киреенко Николай Петрович «03» августа 2012г. | Приложение № 1 к Поручению филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» № ___ от ________2012г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №81-16-6-127к

на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование и реконструкцию:

ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 117 ВЛ-10 кВ № 1004 ПС 35/10 кВ  «Беляево» со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ

- Основные объемы работ.

  - Выполнить проектирование и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 117 ВЛ-10 кВ № 1004 ПС 35/10 кВ  «Беляево»  со строительством ответвления ВЛ-0,4кВ, расположенной в:

Табл.1

| Область | Район | Номер осн. средства | Инв. номер | Наименование основного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская | Велижский | 12000230 | 323552219 | ВЛ-0,4КВ ОТ ВЛ-1004 П/СТ БЕЛЯЕВО |

  - Выполнить согласование проектно-сметной документации с Заказчиком и провести ее экспертизу в надзорных органах, согласовать прохождение трассы ответвлений ВЛ, получить разрешение на строительство и отвод земли, с последующим оформлением в собственность Заказчика в установленном порядке.

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

- Основание для проектирования и реконструкции/строительства.

  - Договора на технологическое присоединение:

Табл.2

| № п.п | № Договора | Дата договора | Заказчик | Наименование объекта | Адрес объекта | Максимальная мощность, кВт | Уровень напряжения, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40602336 | 02.08.2012 | Коссаковская Татьяна Борисовна | жилой дом | Велижский район, д. Верховье | 6,3 | 0,23 |

  - Количество Договоров и сумма по Договору в части строительно-монтажных работ может меняться от фактической стоимости работ, предусмотренных проектом. При проектировании энергообъектов максимальную заявленную мощность в обязательном порядке уточнить в ОПР филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту и работам:

- постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- техническая политика ОАО «МРСК Центра», утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» №227-ЦА от 16.08.2010г.

- Концепция построения распределительной сети 0,4 - 10 кВ  с переносом пунктов трансформации электроэнергии  к потребителю (письмо № ЦА/25/518 от 11.05.2011г.)

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10кВ от грозовых перенапряжений;

- типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.2008 г.  № 15;

- руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20кВ.

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

- Стадийность проектирования.

Проект выполняется в соответствии с настоящим техническим заданием в 4 этапа:

- проведение изыскательских работ и выбор места строительства;

- разработка и согласование рабочей документации в надзорных органах и со сторонними организациями.

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 2 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- строительно–монтажные работы.

- Основные характеристики проектируемой ВЛ-0,4кВ:

Табл.4

| Напряжение ВЛИ , кВ | 0,4 |
| --- | --- |
| Протяженность, км (ориентировочно) | 0,1 |
| Тип провода (кабеля) | СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005 |
| Тип новых ж/б стоек | СВ |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кНм | 30 |

  - Марку и производителя провода (кабеля), опор и линейной арматуры определить проектом и согласовать на стадии проектирования.

  - Предусмотреть строительство участка ВЛ-0,4 кВ с изолированным самонесущим проводом от опоры № А4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 117 ВЛ-10 кВ № 1004 ПС «Беляево» 35/10 кВ, до границы земельного участка Заявителя (ориентировочно 100м).

  - Проверить марку и сечение провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП №117 на пропуск нагрузки по ней.

  - Провод на магистрали или линейном ответвлении ВЛИ 0,4кВ принять марки СИП-2 с изолированной несущей жилой из сплава изготовленный в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52373-2005.

  - Сечение проводов на магистралях должно быть не менее 70мм2.

  - Сечение провода выбрать из расчета допустимой потери напряжения.

  - Опоры принять с изгибающим моментом ж/б стойки типа СВ не менее 30кНм.

  - Нумерацию вновь устанавливаемых опор согласовать с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - В начале и в конце ВЛИ 0,4кВ на всех проводах предусмотреть проектом и установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.

  - Заземляющие устройства и молниезащиту выполнить согласно требованиям ПУЭ:

- в местах переходов ВЛ  в кабельные участки с применением РДИ;

- выполнить заземление опор с нормированным значением величины сопротивления заземления.

  - В ТП №117 выполнить проверку пускозащитной аппаратуры 0,4кВ.

- Объем работ, включаемых в проект.

  - Проведение предпроектного обследования объекта

  - Разработка в составе проекта материалов по “Предварительному согласованию места размещения объекта, включая выбор земельного участка. Государственный кадастровый учет земельного участка. Решение о предоставлении земельного участка для строительства. Оформление права на земельный участок для строительства”.

  - Выполнение проектно-изыскательных работ на месте строительства линий.

  - Выполнить раздел «Конструктивные и технологические решения».

  - Для безопасной эксплуатации проектируемых ВЛ-10кВ предусмотреть:

- необходимый комплект аварийного запаса материалов (провод, арматура).

  - Выполнить раздел «Охрана окружающей среды». Раздел должен содержать:

-оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) при значениях климатических условий (РКУ) для Смоленской области:

-по ветру: первый(26 м/сек; 400 Па) и второй(29 м/сек; 500 Па)

-по гололеду: первый(10мм); второй(15мм); третий(20мм);

-перечень мероприятий по рациональному использованию земельных угодий;

-перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

  - Выполнить раздел «Охрана труда».

  - Выполнить раздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с действующими РД и утвержденными правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Выполнить раздел «Сметная документация». Стоимость строительства рассчитать в двух уровнях цен: в базисном, по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

В сметную документацию включить затраты на:

-проведение работ по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, в том числе регистрация проекта в Управлении по технологическому и атомному надзору по Смоленской области;

-налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;

-транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;

- электротехнические измерения;

-постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для эксплуатации объекта после завершения строительства, переводу земель в категорию земли промышленности, рекультивацию земель.

  - Выполнить раздел «Спецификации».

  - В проекте отразить сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

  - При составлении сметного расчета стоимости строительства необходимо включать основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

- оформление земельного участка и разбивочные работы;

- Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания и выделению красных линий застройки;

- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;

- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово-огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), и т.д.

  - Обеспечить соответствие охранных зон действующим НТД по строящимся/ реконструируемым объектам.

  - Документацию по проекту представить в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в 1 экземпляре на CD носителе, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах МS Officе, AutoCAD, а сметную документацию в формате МS Eхсе1, либо в другом числовом формате, совместимого с МS Ехce1, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

- Требования к проектной организации.

- обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом при выполнении аналогичных проектных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам по разработке проектной документации для объектов капитального строительства, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО;

- привлечение субподрядчика, а также выбор оборудования, материалов и заводов изготовителей производится по согласованию с Заказчиком.

- Проектная организация вправе.

- запрашивать необходимые для проектных работ данные по параметрам строящегося объекта, присоединяемых потребителей и конфигурации питающей сети в районе строительства;

- вести авторский надзор за строительством объекта и соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Профессиональная ответственность проектной организации должна быть застрахована.

- Основные требования к выполнению работ.

  - До начала строительно-монтажных работ проект должен быть согласован с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - Поставку оборудования и материалов осуществляет Подрядчик.

  - Строительство/реконструкция объектов выполняется без выделения пусковых комплексов в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

  - Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами и оборудованием.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядчик выполняет исполнительную документацию по строительству/реконструкции в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по строительству/реконструкции объектов и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

  - Выполнение технических условий выданных всеми заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Руководители работ участвующие в строительстве/реконструкции, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

- Оплата и финансирование.

Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

- Гарантии исполнителя строительных работ.

Подрядная строительная организация должна гарантировать нормальную эксплуатацию  строящихся объектов не менее 36месяцев  с момента включения объектов под напряжение.

- Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

- Сроки выполнения проектных и строительных работ: работы выполнить в течение 3 месяцев с момента заключения Договора на проектные и строительно-монтажные работы.

- Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

Приложение: Схема ВЛ-0,4 от ТП-117.

Начальник ОПР                                                                                                            О.Ю. Докутович

Исп. Лисенкова А.А.

42-99-85 (17-85)