31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1308261319435
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1308261345727
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №37 ул. 60 лет Октября, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1308261401258
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Шеп-3-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Шеп-3-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1308261404725
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1308261416999
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1308261427345
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Налуцкое); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 (Налуцкое) |  |  |  |  | 34050017 1308261430068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №53 - №54 ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 1308261430067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 1308261431513
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 216 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1308261432742
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1308261435262
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-710-ТП-777 |  |  |  |  | 32130035 1308261440155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1308261445159
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-134 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-134 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1308261452069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролёте опор №42 - №52.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролёте опор №42 - №52 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1308261456151
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Комхоз-2 ПС Первомайская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ Комхоз-2 ПС Первомайская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести выборочный верховой осмотр подозрительных изоляторов ВЛ 6 кВ Комхоз-2 ПС Первомайская, особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов и провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1308261458823
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить проверку стрелы провеса провода в пролёте опор №3 - №1-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 106. |  |  |  |  | 34080001 1308261507314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ ф №06 от ПС Кушалино в пролетах опор №2-10- №2-20; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №06 от ПС Кушалино в пролетах опор №2-10 -№2-20 |  |  |  |  | 31070027 1308261508224
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070002 1308261515800
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 д.Скородумка.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 д.Скородумка с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1308261525117
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны на участке опор №А100- А120.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 1308261528300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 003; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ-0,4кВ №2 ТП 003 |  |  |  |  | 34050017 1308261530070
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1308261539375
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 06 РП 16 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 06 РП 16 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 06 РП 16 дефектов |  |  |  |  | 34050019 1308261540071
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 482 |  |  |  |  | 1000000126 1308261540292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1308261540519
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Коткино) |  |  |  |  | 34050015 1308261542755
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1308261550433
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 пер. Грибоедова от ТП №44 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 пер. Грибоедова от ТП№44 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1308261555583
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №38-№39 ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом. |  |  |  |  | 34050015 1308261600001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку ДКР в пролете опор № 5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 559 Берестенки |  |  |  |  | 34050010 1308261602047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10кВ Заброво ВЛ-10 №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10кВ Заброво ВЛ-10 №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1308261610107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Гоголево-1 (д/сад) №17 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Гоголево-1 (д/сад) №17 Старица. |  |  |  |  | 31070033 1308261612806
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №66-68 ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское |  |  |  |  | 31070004 1308261615932
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №331, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №331, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1308261615104
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП № 294 на д. Берендеево устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП №294 д. Берендеево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ, сломанные стихией деревья, ветви деревьев, растущие в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1308261620447
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП № 98(г) устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 98(г) с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на натяжение проводов магистрали и перекидок ВЛ к домам. |  |  |  |  | 31060005 1308261621584
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 438.14 ПС Пригородная в пролетах опор №5-1-№5-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 438.14 ПС Пригородная в пролетах опор №5-1-№5-9 |  |  |  |  | 32110016 1308261622514
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 022 в пролёте опор №22/3-УО/7 - №22/3-УО/8. |  |  |  |  | 34080025 1308261624302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140010 1308261632333
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая. |  |  |  |  | 34050015 1308261635002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №55-65.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №55-65. |  |  |  |  | 31070001 1308261642827
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Киселево) |  |  |  |  | 34050016 1308261647980
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 481 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 481 Ф1. |  |  |  |  | 31120013 1308261650105
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1308261656270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1308261657301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №72-№82.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №72-№82 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1308261700111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст.ВЛ №09 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст.ВЛ №09 Родня. |  |  |  |  | 31070033 1308261700110
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 1337 С.1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению |  |  |  |  | 1000000126 1308261705293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1308261707180
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №175-№184 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №175-№184 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1308261707521
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 1308261708832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 1308261711109
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф4 КТП №418 с.Сенцово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф4 КТП №418 с.Сенцово |  |  |  |  | 31120013 1308261718106
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1308261726833
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Жуковская в пролете опор №152-155 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090008 1308261735428
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красн. ТП Гараж .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красн. ТП Гараж . |  |  |  |  | 31070025 1308261738254
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ102-6-50-20УЗ фазы "А" на ТМ в ТП-17 Ф606 ПС-4 ОАО МПЦ. |  |  |  |  | 92029503 1308261738251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 850 ПС Латное (6) на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130029 1308261743140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130021 1308261746094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4121 3/63 пр №13-18 |  |  |  |  | 32110021 1308261800518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№4, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№4. |  |  |  |  | 32110026 1308261800520
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1308261805125
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААБ 3х120 мм2 (L=120м) Отп.10 КЛ (ТП123-ТП7) 1035 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 1308261825303
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 204 пр 10-15 |  |  |  |  | 32110020 1308261853517
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 809 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 809, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 809, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1308261902825
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 311200 1308261919107
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести расчистку в пролете №7-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-1. |  |  |  |  | 31100001 1308261928680
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1308261930572
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор № 54 - 59 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор № 54 - 59 |  |  |  |  | 32110004 1308261930511
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Палкино в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино, в месте возникновения пожара. |  |  |  |  | 31060013 1308261940573
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП-48 Терешковой, 6 каб.Б.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-48 Терешковой, 6 каб.Б. и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1308262000664
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 113 Бекренёво ПС Брагино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 113 ПС Брагино устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 34050018 1308262020072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №142-№150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №142-№150. |  |  |  |  | 31070024 1308262033055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Зуево-1 КЛ-10 №07 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Зуево-1 КЛ-10 №07 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1308262034108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Горбачев Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №56 ВЛ-0,4 №1 ТП 7-52/100 ПС Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1308262036120
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 Б.Косиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 223 Б.Косиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1308262105805
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 3701 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 3701 ТП37 1018 ПС Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1308262114304
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Новопетровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 Новопетровская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1308262117267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1308262127938
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1308262139003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 614 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 614 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1308262146436
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор №3-1-№3-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая в пролетах опор №3-1-№3-3 |  |  |  |  | 32110016 1308262147515
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-420 в пролетах опор №8-№12, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-420 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1308262154665
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1308262155429
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090019 1308262156430
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1308262202807
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1308262209574
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 223 в пролетах опор №1-№15, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 223 в пролетах опор №1-№15. |  |  |  |  | 32110026 1308262214522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-1 ВЛ №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-1 ВЛ №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1308262214816
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 157 п.Черкино, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 157: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 157 п.Черкино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1308262216822
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф3 д. Ржавка по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф3 д. Ржавка.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 130 Ф3 д. Ржавка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1308262225358
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Степная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1308262255827
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1308262300589
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-707, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-707 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1308262303666
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка. |  |  |  |  | 31100018 1308262306700
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-16 ПС 35 кВ Слоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-16 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 1308262306332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 д.Ляды.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 125 д.Ляды с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1308262340093
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у. |  |  |  |  | 31100018 1408260005698
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-569 2 с. - ТП-641 2 с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-569 2 с. - ТП-641 2 с. и осмотра концевых разделок устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1408260020673
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-14 - №5-24.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-14 - №5-24 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1408260030153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1408260032047
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1408260044004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково. |  |  |  |  | 34050014 1408260105046
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1408260120590
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово .; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1408260124005
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1408260146576
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1408260207073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1408260238748
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1408260245006
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 Нов-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 Нов-4-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1408260254263
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Борщевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090019 1408260300431
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 Черелисино ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 796 Черелисино ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". |  |  |  |  | 34050018 1408260320074
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-118 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1408260400380
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. |  |  |  |  | 31100018 1408260412696
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110004 1408260437523
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-346 Л2 Ф-602 ПС Вельяминово по всей длине. |  |  |  |  | 34090010 1408260459432
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-705 Л1 Ф-Барыки РП Краснослоб с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1408260502433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Лискинская горэлектросеть» о приведении потребительской ВЛ-6-2 ПС Лискинская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1408260510141
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 1127 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834. |  |  |  |  | 1000000126 1408260605294
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1408260650331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1408260659384
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 452 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью выявления дефектов, которые могли возникнуть при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу линии. При обнаружении таковых дефектов включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1408260706136
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-494 на ул.Мясницкую, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-494 на ул.Мясницкую устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1408260710667
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам профиспытания В 10кВ №10, №20, №24, №26, №28, №32, №34, №36, №40, №42, №44 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Селижарово устранить выявленные дефекты.; Произвести профиспытания В 10кВ №10, №20, №24, №26, №28, №32, №34, №36, №40, №42, №44 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Селижарово. |  |  |  |  | 310700 1408260730973
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в адрес владельца участка ВЛ с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. |  |  |  |  | 34090011 1408260731381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1408260731330
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1408260750382
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 1408260800383
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 1408260805746
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110011 1408260823526
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 1408260831574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №52-62.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №52-62. |  |  |  |  | 31070001 1408260840116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-310 - ТП-1923 |  |  |  |  | 32130035 1408260840153
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №7 ТП 713 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №7 ТП 713 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1408260841442
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1408260859829
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1408260908383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №01 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №01 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1408260918894
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №112 - №113 ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС Батьки |  |  |  |  | 34050012 1408260918095
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка назначить сроки выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка. |  |  |  |  | 32110028 1408260929548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ М.Троица. |  |  |  |  | 32140015 1408260947382
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП-10/Сх-8-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП-10/Сх-8-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1408260948690
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 (Болково) ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 410 (Болково) ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2". |  |  |  |  | 34050018 1408260958083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 416.07 ПС Стрелецкая в пролетах опор № 4-18-№4-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.07 ПС Стрелецкая в пролетах опор № 4-18-№4-20 |  |  |  |  | 32110016 1408261000516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №16 - №26.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №16 - №26 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1408261006858
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище.; Выполнить ремонт кабеля на участке КЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Водохранилище до Р 600.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1408261010387
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 195 ПС 110 кВ АРЗ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 195 ПС 110 кВ АРЗ. |  |  |  |  | 32140001 1408261010745
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-420 в пролетах опор №3-№8, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-420 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1408261028674
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №260 - №261 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево |  |  |  |  | 34050012 1408261033096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-401 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-401 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1408261043142
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Малый от ТП-630, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н пер. Малый от ТП-630 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1408261106668
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1408261119401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1408261120415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор №63-№72.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор №63-№72. |  |  |  |  | 31070024 1408261130067
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1408261140744
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Галактионову Е.В. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево маст.) |  |  |  |  | 34050016 1408261141081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 6 кВ Город 11-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 11-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1408261142443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Красный луч в пролёте опор №10-20 - №13-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 06 ПС 35/6кВ Алексино в пролёте опор №10-20 - №13-1. |  |  |  |  | 31070025 1408261150215
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-433 ф.№3 от опоры 6 до опоры 9 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-422 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1408261153669
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 440 (Мостец).; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 440 (Мостец). |  |  |  |  | 34050018 1408261158084
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1408261200387
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-7/Мез-3-160оп(1-33) по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-7/Мез-3-160оп(1-33) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1408261201695
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Деревня от МТП-№225(Степанково).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от МТП-№225(Степанково) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 1408261215828
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Жуковка в пролете опр № 5-1 - 5-8 , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110 кВ Жуковка в пролете опр № 5-1 - 5-8, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1408261218536
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №25-26 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 058 |  |  |  |  | 31100022 1408261219260
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1408261231258
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра и тепловизионного контроля ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками цепь I (ВЛ-103) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Провести внеочередной тепловизионный контроль всех соединений в пролетах опор № 20/20-65/65 на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками цепь I (ВЛ-103); Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 20/20-65/65 на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками цепь I (ВЛ-103) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ. |  |  |  |  | 340800 1408261245309
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №10, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1031 д. Наздрачево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1408261300530
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 027; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №9 ТП 027 |  |  |  |  | 34050017 1408261300097
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква в пролетах опор №36-№21-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква в пролетах опор №36-№21-3 |  |  |  |  | 32110016 1408261300529
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Почепская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 1408261300434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №125; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №125 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1408261315895
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 397 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 397. |  |  |  |  | 31120016 1408261317112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 в пролетах опор №1-№9, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 32110026 1408261328537
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролетах опор №1.6 - №1.7 ВЛ 0,4 кВ ТП 666 р.2 |  |  |  |  | 34050019 1408261330085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-088 д.Климово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ-088 д.Климово. |  |  |  |  | 31070033 1408261331830
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 717 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №717 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1408261334145
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Василево от опоры №30 до опоры №40 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Василево от опоры №30 до опоры №40 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1408261340670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Аксеново-1; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП Аксеново-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 1408261341822
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №11/1-11/9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №11/1-11/9. |  |  |  |  | 31070001 1408261349141
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Трубчевская д.43 от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-3 Ф1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1408261356254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Устье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1408261358076
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП098 "Селихово, МТФ" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП№098"Селихово, МТФ"и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1408261359711
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №5, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1167 д. Клюква с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1408261400531
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-99 Ф-1008 ПС Салтановская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090017 1408261410435
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 кВ РП-12-ТП-216 |  |  |  |  | 32130035 1408261421156
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Лесозаводская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-10 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1408261422259
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №3 ТП-59 ул Коммунистическая 12.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-0,4кВ №3 ТП-59 ул Коммунистическая 12. |  |  |  |  | 31070014 1408261426288
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-433 ф.№3 от опоры 6 до опоры 9 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-234 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1408261427320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Деревня КТПП №366 Осташково-2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня КТПП №366 Осташково-2 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 1408261432956
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б.Село; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС Б.Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 1408261439098
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ ф №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №47-№56.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №02 от ПС Кушалино в пролетах опор №47-№56 |  |  |  |  | 31070027 1408261445225
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению нарушения на ВЛ к ТП-31 ф.1013 ПС Дубровская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ к ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 1408261455275
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№67 Н.Скворчье школа по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№67 Н.Скворчье школа и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1408261455266
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1408261457318
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Староселье по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 1408261500436
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Александровский Ф1КТП№135" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Александровский Ф1КТП№135" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1408261501710
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 129 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 129 ВЛ №07 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1408261504847
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. 1-ая Садовая д.2, ВЛИ 0.4 кВ ф1 ТП0006 Ф605 РП04. |  |  |  |  | 92029501 1408261504255
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 02 ПС Ламская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1408261505831
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 181 яч.6 до ТП 183 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 181 яч.6 до ТП 183 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1408261519108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10 кВ №1 "Шаготский" ПС 35/10кВ "Горинская"". |  |  |  |  | 34050020 1408261527078
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №429 Ф.1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №429 Ф.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1408261533113
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-229 ф.1003 ПС Привольская. |  |  |  |  | 34090017 1408261538437
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 1408261557118
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от КТП-8-7 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от КТП-8-7 ПС В.Хава в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 1408261622132
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№147 Моховская деревня. |  |  |  |  | 31100016 1408261643259
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 в пролетах опор №1-№9, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 32110025 1408261643539
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1408261651323
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1408261700319
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-183 на ул.Крупской, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 от ТП-183 на ул.Крупской устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1408261701675
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 39-01 ПС 110 кВ Обуховская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 39-01 ПС 110 кВ Обуховская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 1408261708386
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-7 Тесово ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тесово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП-7 Тесово ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1408261710306
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход в пролете опор №3-4,3-6 ВЛ-0,4кВ от ТП2 на р-н Кооп. (нечёт), на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП2 на р-н Кооп. (нечёт) устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060003 1408261722676
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 1408261725421
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1408261734438
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1408261736591
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Суслово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Суслово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 1408261740140
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 211 яч.2-ТП 212 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 211 яч.2-ТП 212 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1408261743109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ТП 207 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ТП 207 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 1408261747038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Заозерная; выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС-35/10кВ Заозерная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций |  |  |  |  | 31070013 1408261757181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10кВ 425 д. Чертолино-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10кВ 425 д. Чертолино-1. |  |  |  |  | 31070033 1408261800122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1408261800405
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ от ПС Привокзальная яч.33 до РП 7 яч.3 каб. "А", со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ПС Привокзальная яч.33 до РП 7 яч.3 каб. "А", обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1408261822110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-15 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ на предмет угрозы веток деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 1408261830130
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 1094 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 |  |  |  |  | 1000000126 1408261841295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать опробование приводов выключателей 10кВ на 1 секции шин 10кВ ПС 35кВ Туровка; По результатам опробование приводов выключателей 10кВ на 1 секции шин 10кВ ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ "Туровка" в пролетах опор №3-1-3-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ "Туровка" в пролетах опор №3-1-3-6 на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 32110007 1408261852524
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1408261853406
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2 - №3 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП-801 ГОЛЫНКИ ВЛ 619 ГОЛЫНКИ (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1408261854320
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете опор 21-22 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-16-5.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-16-5. |  |  |  |  | 31100003 1408261900717
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-24 ПС Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-24 ПС Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1408261910694
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Красносельского муниципального округа, о своевременной вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ в населённых пунктах муниципального округа. |  |  |  |  | 31060004 1408261944580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Шабанову А.Д. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №5-1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-21 ПС Залужное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 1408261952148
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Пут-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-3 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1408262000716
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново |  |  |  |  | 31070024 1408262030087
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1408262041828
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 (Старово); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 (Старово) |  |  |  |  | 34050017 1408262055099
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 МТП Красное село; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 МТП Красное село |  |  |  |  | 34050012 1408262100100
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 529 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 315 ВЛ №7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1408262102834
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора 10 кВ Ф1013 ПС Жирятинская в ТП0754. |  |  |  |  | 92029507 1408262147257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №259/4-№259/4/9.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №259/4-№259/4/9 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1408262256129
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ от ТП-15 яч.10 до ТП-152 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП-15 яч.10 до ТП-152 яч.1.обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1408262300111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское |  |  |  |  | 31070027 1408262329971
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 31 ПС Высокая - ТП-316; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 31 ПС Высокая - ТП-316 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 1508260015071
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу КЛ-10кВ участок ТП-368 - ТП-439письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1508260015070
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110007 1508260024525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140004 1508260109449
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1508260126395
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр при необходимости замену изоляторов на опорах № 25, 26, 27 на ВЛ 110 кВ Ельня-Ивано-Гудино (ВЛ-183). |  |  |  |  | 340800 1508260128322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №21 - №22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 081 Матвеевское ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево". |  |  |  |  | 34050018 1508260225086
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1508260300310
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1508260400439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролёте опор №120 - №121.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролёте опор №120 - №121. |  |  |  |  | 31070025 1508260457941
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №197 ф.Ликурга больница с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №197 ф.Ликурга больница устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1508260501592
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести замену гирлянды изоляторов фазы C на опоре №122-47 ВЛ 110 кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115).; Произвести установку защиты от птиц на опорах №122-46, №122-47, №122-48 ВЛ 110 кВ Голынки - Демидов с отпайкой на ПС Каспля №1 (ВЛ-115). |  |  |  |  | 340800 1508260610310
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1508260617573
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1508260624422
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1508260643388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1508260645400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Нар 7-11 |  |  |  |  | 31100022 1508260645335
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 415.07-3/160 Гидромехстрой о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1508260647532
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-7 Ф-1002 ПС Суземская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 1508260733388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС Пригородная в пролетах опор № 10-1-№10-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 438.09 от ПС Пригородная в пролетах опор № 10-1-№10-10 |  |  |  |  | 32110016 1508260745534
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф606 РП17 к ТП0457. |  |  |  |  | 92029501 1508260837260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 019 письмо с предложением принять меры по обрезке крон плодовых деревьев, угрожающих падением веток на провода ввода владельцу дома, запитанного от опоры №15. |  |  |  |  | 34080025 1508260852307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Горки №05 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Горки №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1508260911126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-693 в пролетах опор №6-№17, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-693 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1508260947319
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110016 1508260952533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1118; ВЛ-0,4кВ от КТП № 2 Орша; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 996; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 936; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1172; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 297; ВЛ-0,4кВ ТП 504; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 392; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 388; ВЛ-0,4кВ ТП 405; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1028.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1118; ВЛ-0,4кВ от КТП № 2 Орша; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 996; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 936; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1172; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 297; ВЛ-0,4кВ ТП 504; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 392; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 388; ВЛ-0,4кВ ТП 405; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1028 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1508260955998
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1508261000390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на КТП 052 Брехово-1 КЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 052 Брехово-1 КЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок. |  |  |  |  | 31070014 1508261011018
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в СНТ ТОЗ 5 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834 |  |  |  |  | 1000000126 1508261025296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о безопасных действиях в экстренных ситуациях. |  |  |  |  | 31070027 1508261031226
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1508261044127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №39-№49.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 07 ПС Золоотвал в пролете опор №39-№49. |  |  |  |  | 31070024 1508261101050
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца поврежденного оборудования ТП 1378 -176.120 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1508261106528
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 1508261127581
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в КЛ-6кВ ТП-42 - ТП-448 2 сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-42 - ТП-448 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-42 - ТП-448 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1508261131318
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №271 ф.Бараново нижнее с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №271 ф.Бараново нижнее устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1508261140593
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1508261145399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №79-№89.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №79-№89 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1508261220966
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю с требование провести ремонт на ТП 1377 |  |  |  |  | 32110016 1508261232624
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 23-ТП 1252 ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 23-ТП 1252 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 4-РП 64 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1508261301445
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО включить ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст.(420) в график внепланового осмотра ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 1508261315547
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 1508261321110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Пионерская ф.36 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Пионерская ф.36 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 1508261322955
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029504 1508261344271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая |  |  |  |  | 31070025 1508261344256
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-213 ВЛ 10 кВ Дон-Избищи, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеплановый осмотр ВЛ0,4 ф.1 от ТП 213 ВЛ10 Дон-избищи |  |  |  |  | 31120011 1508261400114
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №713 ф.Пакгауз с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №713 ф.Пакгауз устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1508261405594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЛР-10кВ на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово.; Произвести внеочередной осмотр ЛР-10кВ на ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово со сроком эксплуатации более 25 лет с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1508261415289
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №78-№85 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №78-№85 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1508261422553
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1508261424440
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Некрасова д.11 от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП101 Ф108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 1508261435261
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 КВЛ 10кВ №07 (9) ПС 110/35/10 Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №1-10 КВЛ 10кВ №07 (9) ПС 110/35/10 Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1508261447139
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1508261450423
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода по ВЛ-0,4-1 ТП-19-23 Каменка; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-19-23 Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130012 1508261459135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №1-1 - №1-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1508261500263
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-215 ф.107 ПС Мглин Поцепаев, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090016 1508261502384
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 19-20 ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-16-5. |  |  |  |  | 31100003 1508261504715
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-52 Ф-1001 ПС Дубровская по всей длине. ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-52 Ф-1001 ПС Дубровская VN004-00065741 |  |  |  |  | 34090005 1508261513441
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №531, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №531, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №531, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1508261514776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-35 ПС 35 кВ Дон по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-35 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1508261515177
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, особое внимание уделить стреле провеса проводов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 180 - № 181. |  |  |  |  | 31150002 1508261530824
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-205 ф.1007 ПС Комаричская, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090014 1508261543385
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №8-64 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №8-64 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а так же на предмет угрозы веток деревьев угрожающих падением на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1508261545157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-5 ПС Н.Байгора по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-5 ПС Н.Байгора в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 1508261558133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода на ВЛ-0.4кВф1ДерТПБ.Бережа 4 М.Горы. |  |  |  |  | 31070001 1508261600138
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4-2 ТП 1-1 Колодежанская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4-2 ТП 1-1 Колодежанская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 1508261600131
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №825, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №825, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП №825, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1508261611830
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская особое внимание уделить стреле провеса проводов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 469 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. |  |  |  |  | 31150001 1508261620835
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Болотьково №09 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Болотьково №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1508261627876
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1508261646957
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №6-36 - №6-46.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №6-36 - №6-46 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1508261700152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №17-№24 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1508261717554
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 ТП-295 Л1 Ф-108 ПС СЛАВА в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 34090025 1508261726386
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести осмотр трассы ВЛ 0,4 кВ КТП 614 Сеть 2 на предмет обнаружения аварийных деревьев. |  |  |  |  | 1000000126 1508261746297
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Космынино с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, угрожающие падением на провода ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 1508261808585
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.1005 ПС Севская. Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛИ 0,4кВ ф.1 ТП 37 ф.1005 ПС Севская к дому пер. Победа, д.8. |  |  |  |  | 92029512 1508261810286
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1508261815398
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1508261825396
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-055 Чебаново ф.1, замечания устранить при их наличии.; Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-055 Чебаново ф.1, с целью выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060013 1508261827595
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обследование опоры №89 на ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 1508261830325
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1508261836702
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №175-№184 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №175-№184 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1508261838555
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Цветкову С.Л. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) |  |  |  |  | 34050016 1508261843082
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Т-2-40кВА н.п. Кра разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-9/Т-2-40кВА н.п. Кра по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 1508261909693
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12-4- №12-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Елохова деревня . |  |  |  |  | 34050010 1508261919142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 2-1 ПС Н.Байгора по всей длине с целью выявления дефектного провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 2-1 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1508261944137
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 207 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 207 ПС 110 кВ В. Карачан.разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1508261949134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-57 - №1-67.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-57 - №1-67 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1508261949277
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС Знаменская и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1508262004709
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1113 руб.1 при выявлении несоответствия установленного предохранителя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1113 руб.1 с целью выявления соответствия установленного предохранителя |  |  |  |  | 34050019 1508262005165
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1508262028389
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №71-№80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино в пролете опор №71-№80. |  |  |  |  | 31070024 1508262034239
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090003 1508262110442
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1508262131321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС №1 в пролете опор №37-№46; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС №1 в пролете опор №37-№46 |  |  |  |  | 31070024 1508262133240
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП099 "Селихово, коттеджи" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП099 "Селихово, коттеджи" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1508262135708
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1042 в пролетах опор №1-№12, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-1042 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1508262140678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово №07 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1508262142823
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю п.Макарий, Макариево-Писемский монастырь с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 1508262155596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом изоляторов в гирляндах на опоре № 178 ВЛ 110 кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170).; Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор № 177 - № 179 ВЛ 110 кВ Издешково тяговая - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170), используя в качестве верхнего изолятора в гирляндах, изоляторы типа U-120АD. |  |  |  |  | 340800 1508262159308
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1508262253392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1508262300451
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1508262300425
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению и внести в планы ТО и Р.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 1508262308144
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-432 в пролете опор 1-10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-432 в пролете опор 1-10, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1508262331679
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 637 д. Поляна с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1508262349535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1508262353450
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ №2 ПС Черняновская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ №2 ПС Черняновская, особое внимание уделить стреле провеса проводов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 392 ВЛ №2 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 1608260011837
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 1608260015457
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1608260018446
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка.; По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка на опоре № 21 разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Курская-Медвенка на опоре № 21. |  |  |  |  | 321100 1608260146574
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1608260247395
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1608260303391
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110014 1608260336527
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 пролет №6 №2-7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 пролет опор №6 №2-7 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1608260436680
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1608260605390
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5094 Л4 Ф-106 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1608260630391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 1608260639887
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №6-29-6-39.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №6-29-6-39. |  |  |  |  | 31070001 1608260700137
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1608260711166
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Цветкову С.Л. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Ваулово ферма) |  |  |  |  | 34050016 1608260723792
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.139 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090018 1608260810443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ- 6 кВ Р 503 - оп. № 6/2 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1608260816424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 1608260821130
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить осмотр изоляторов на опоре № 3-1 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Татарское на предмет наличия повреждений после аварийного отключения.; По результатам осмотра опоры № 101 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Татарское выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060005 1608260837597
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1320 |  |  |  |  | 34050012 1608260900101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул. Никитская, 118 к-1.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул. Никитская, 118 к-1. |  |  |  |  | 31060003 1608260908316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1608260910448
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 в пролетах опор №1-№13, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 051 в пролетах опор №1-№13. |  |  |  |  | 32110026 1608260914538
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1608260926692
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №6-3 - №6-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 035. |  |  |  |  | 34080024 1608260933312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 121; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 121 |  |  |  |  | 31070024 1608260936062
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Казацкие Бугры разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 321400 1608261010453
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 1608261012577
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-149 Ф-1001 ПС Марицкая по всей длине. |  |  |  |  | 34090022 1608261018392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1608261022575
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №44-№45 ВЛ 10кВ № 131 Гарский ПС Новое Село |  |  |  |  | 34050001 1608261024102
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1432 - РП 82 |  |  |  |  | 1000000126 1608261030298
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1608261045749
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.3 ТП-47 Ф-1010 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 1608261057278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ-10кВ Ф. 11 (3 ) ПС Моркины Горы в пролетах опор №15-25.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф. 11 (3 ) ПС Моркины Горы в пролетах опор №15-25. |  |  |  |  | 31070001 1608261058136
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 221 М.Алисово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 221 М.Алисово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1608261100356
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом№21 ул. Пушкина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-20 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1608261111265
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 1608261123967
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 216; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 216 |  |  |  |  | 31070024 1608261137051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Хотути; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Хотути |  |  |  |  | 31070027 1608261140251
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Конева 5 п.2 ввод 1 РП 48 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Конева 5 п.2 ввод 1 РП 48 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1608261211393
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№226 д.Казинка фермы по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№226 д.Казинка фермы и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1608261221721
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-180 Л2 Ф-1043 ПС Погар по всей длине. |  |  |  |  | 34090019 1608261225444
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-373 р-н ул. Санаторная от опоры №1 до опоры №18, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-373 р-н ул. Санаторная устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1608261230317
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№1.2-1.3 ВЛ-0,4 Ф-4 РП Крыжино Ф-БЗТО РП Цветники |  |  |  |  | 34090008 1608261230445
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная. |  |  |  |  | 34050015 1608261234075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. |  |  |  |  | 32140008 1608261236576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письму собственнику КЛ-10кВ 01 ПС Михайловка (потр) ПАО "РЖД" с требованием эксплуатировать энергетическое оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 1608261252549
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-169 ф.1004 ПС Добрунь по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 1608261310393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 110 кВ Воробьи - Торопец в пролетах опор №№20-30.; Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Воробьи - Торопец в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 310700 1608261315143
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 310, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1608261327326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Ново-Ямская №19 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Ново-Ямская №19 Старица. |  |  |  |  | 31070033 1608261340131
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-115 Ф-1009 ПС Салтановская по всей длине. |  |  |  |  | 34090017 1608261342446
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 201 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 201 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. |  |  |  |  | 31060007 1608261406582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Григорково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Григорково |  |  |  |  | 31070027 1608261447252
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1608261501254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 1608261507454
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 ТП-017 Ф-104 ПС Вышков по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 1608261520447
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия | [8 empty] | 311200 1608261602115
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 405 д. Светлое.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 405 д. Светлое. |  |  |  |  | 31070033 1608261619838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 174 Даниловское котельная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 174 Даниловское котельная |  |  |  |  | 31070024 1608261621065
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 1608261636315
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ТП 012 - ТП 064 АСБ 3х240 мм2 (L=720м) Л 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Светотехника на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 1608261640316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 1608261643826
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/10 кВ Екимцево в пролёте опор №55 - №56. |  |  |  |  | 34080025 1608261659317
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-6-10-20УЗ на ТМ в КТП-24 Ф601 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 1608261715262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 17 ПС Городня в пролете опор №122-№135.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 17 ПС Городня в пролете опор №122-№135. |  |  |  |  | 31070024 1608261716952
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-82 ПС 35 кВ ХПП, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-82 ПС 35 кВ ХПП по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1608261720143
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 114 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1608261727396
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №12-13. |  |  |  |  | 32130032 1608261744171
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ РП 15 р.21 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ РП 15 р.21 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1608261756088
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№150-160.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№150-160. |  |  |  |  | 31070033 1608261800829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино. |  |  |  |  | 31070001 1608261800135
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЗТП 77 яч.2-ЗТП 76 яч.3 ПС 35 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1608261822452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить претензионное письмо подрядчику ООО Энергогорант о выявленных дефектах монтажа на оборудовании ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 310700 1608261822855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-13 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №4-8-4-18 ВЛ 10кВ №13 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1608261830134
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1608261843397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Федяева д.83 от ВЛ 0,4 кВ ф4 ГКТП-90 Ф129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1608261845263
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Севская 33 ВЛ ф3 ГКТП-22 Ф-1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1608261904309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №102-104 ВЛ-10кВ № 15 пс Сонково. |  |  |  |  | 31070001 1608261946133
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1608262009168
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140006 1608262032389
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2 Дер.ТПс.Белое 1Романцево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф2 Дер.ТПс.Белое 1Романцево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1608262040132
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1608262049407
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-108 ф.1001 ПС Норинская.; По результатам испытаний определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090020 1608262056448
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д.Грачевка ц.у и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1608262057252
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково. |  |  |  |  | 31070004 1608262103142
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №80- №81 ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода |  |  |  |  | 34050014 1608262104803
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1608262115455
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 Минино; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050010 1608262120143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №26 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №26 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка в пролетах опор №15 - №25 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1608262132264
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №68 - №69 ВЛ 10 кВ №28 "Овцекомплекс" ПС 110/35/10кВ "Данилов". |  |  |  |  | 34050020 1608262135077
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №152 ПС Заозерье |  |  |  |  | 34050017 1608262228103
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1608262259408
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 04 ПС 110кВ Шестихино в пролетах опор №59 - №60 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС 110кВ Шестихино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050009 1608262309104
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.103 ПС Крутояр. |  |  |  |  | 34090025 1708260006398
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-156 Л1 Ф-105 ПС ДИВОВКА по всей длине. |  |  |  |  | 34090016 1708260011399
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 1708260029167
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Борча от РП Ник. Слобода с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 1708260032449
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 34050018 1708260036168
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№2-3 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-225 Ф-1004 ПС Мареевская |  |  |  |  | 34090005 1708260036450
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между ТП 25 ТП 42 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №8 РП 2 между ТП 25 и ТП 42 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между ТП 25 и ТП 42 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между ТП 25 и ТП 42 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №8 РП 2 на участке между ТП 25 и ТП 42 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1708260100791
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1708260132402
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 069 яч.2 - ТП 117 яч.2 ПС 35 кВ Лебеди.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1708260138447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ РУ 6 кВ ПС 35 кВ Лебеди яч.11 до оп.№1.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1708260138397
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1708260300451
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1708260300394
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КВЛ-6кВ ТП-3 к ТП-9 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка обрыва проводов в пролетах опор №96-97 и опор №101-102 |  |  |  |  | 92029509 1708260605311
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 Кул-2-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-1 Кул-2-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1708260645701
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Семибратовская с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии.; Выполнить модернизацию (удлинение) нижних траверс опор №23, №24 и №25 ВЛ 35кВ Семибратовская с целью недопущения приближения на недопустимое расстояние проводов при одновременном скоплении птиц на проводах.; Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 35кВ Семибратовская, выявленные при внеплановом осмотре. |  |  |  |  | 340500 1708260725079
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1708260737154
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1708260747327
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1708260749328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1708260802409
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090017 1708260900452
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Ружное с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090010 1708260905453
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Фрунзе д.5 от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-66 Ф142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1708260911266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1708260938764
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Нов-4-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1708260943388
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП092 "Муратово" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП№092"Муратово"и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1708261000707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №3-7 - №3-17.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №3-7 - №3-17 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1708261019278
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 1708261024329
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Долгоруково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120006 1708261028116
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Переславская-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Направить письмо в администрацию Переславского муниципального округа на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Переславская-1. |  |  |  |  | 340500 1708261028080
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №109 на ВЛ 110кВ Котовская ТЭЦ2-Тамбовская №4 I цепь с отп.; При выявлении дефектов на ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ2-Тамбовская №4 I цепь с отп., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах на опорах №108; №109; №110 на ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ2-Тамбовская №4 I цепь с отп. стоящих на переходе через железную дорогу. |  |  |  |  | 311500 1708261029821
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф8 ТП1 ф105 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1708261035267
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1708261039843
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ 6кВ ТП245- ТП 838, Л 602 ПС Кр.Бор |  |  |  |  | 34080001 1708261050335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Воздействие птиц; Дефекты изготовления |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Мценск - Залегощь с отпайкой на ПС Кочеты по всей длине.; Произвести испытания ОПН 110 кВ Т2 на ПС 110 кВ Залегощь. |  |  |  |  | 311000 1708261103763
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Селищанская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1708261111454
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1708261124403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №13 ПС 110 кВ Очистные. |  |  |  |  | 32140002 1708261125750
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 1708261138552
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1708261146752
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 550 Подолино ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 1708261151169
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса по всей длине. |  |  |  |  | 34090001 1708261153400
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№160-170. |  |  |  |  | 31070033 1708261155809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1708261159412
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1708261159812
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 10кВ № 09 ПС Шурскол |  |  |  |  | 34050014 1708261217105
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Новая д.22 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-51 Ф603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 1708261219272
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ102-6-40-20УЗ на ТМ №2 в ТП-48 Ф625 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1708261222273
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Стрелецкие Хутора КТП №556 Ф.3, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Стрелецкие Хутора КТП №556 Ф.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1708261230117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №52 ПС Красный Холм в пролетах опор №100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №52 ПС Красный Холм в пролетах опор №100-110. |  |  |  |  | 31070002 1708261230884
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 1708261243458
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". |  |  |  |  | 34050018 1708261301170
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10-19 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев которых угрожают падением на провода ВЛ. При необходимости включить ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10-19 ПС Поворино-Т в план ремонта. |  |  |  |  | 32130024 1708261305293
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Воздействие птиц |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 1708261308560
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №134 - №135 на ВЛ 1005 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 1708261315330
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№6-7 ВЛ-0,4 КТП-70 Ф-1003 ПС Алешинская |  |  |  |  | 34090005 1708261320455
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-1 ПС 35 кВ Ивановка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1708261324178
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП М-12-25 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ М-12-25 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1708261330779
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ Опытная левая ПС Тепличная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 6 кВ Опытная левая ПС Тепличная. |  |  |  |  | 31120013 1708261331118
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 413.13-1/630 Ток о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1708261335561
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-9 НЛМК яч.49 - РП-11 яч.15. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-9 НЛМК яч.49 - РП-11 яч.15, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1708261340119
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 603 Горсеть ПС 110/35/6кВ Переславль с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 603 Горсеть ПС 110/35/6кВ Переславль дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 603 Горсеть ПС 110/35/6кВ Переславль. |  |  |  |  | 34050012 1708261341106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1708261348578
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1708261352751
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №52-№65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Пушкино в пролете опор №52-№65. |  |  |  |  | 31070024 1708261404001
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1752, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 752 |  |  |  |  | 31120018 1708261408120
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/Вв-15-63 н.п. Брыково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/Вв-15-63 н.п. Брыково и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261415762
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС В.Любаж назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС В.Любаж в пролетах опор №82-92 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1708261418556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№160-170. |  |  |  |  | 31070033 1708261419146
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеплановго осмотра ВЛ 10 кВ №30 ПС В. Любаж в пролетах опопр №38-48 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести обучение персонала по порядку производства осмотра ЛЭП и оборудования и обнаружению дефектов, приводящих к аварийному или неотложному отключению ЛЭП или оборудования.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 ПС В. Любаж в пролетах опор №38-48 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1708261426557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор №31-№43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор №31-№43. |  |  |  |  | 31070024 1708261427993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 510 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 510 ПС 110 кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 1708261428456
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-59 ф.106 ПС Киваи.; По результатам испытаний определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090013 1708261438401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1708261450410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 2-4 ПС В.Хава по всей длине с целью выявления дефектного провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 2-4 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1708261459149
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-6-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1708261500811
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1708261508478
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 168 пр 10-15 |  |  |  |  | 32110020 1708261510542
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Д-12-250кВА н.п. Н по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Д-12-250кВА н.п. Н и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261517767
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261527703
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарова в пролете опор №8-№15 отпайка на ТП№298.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарова в пролете опор №8-№15 отпайка на ТП№298 . |  |  |  |  | 31070024 1708261536241
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП М-5-15 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ М-5-15 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1708261540505
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.3от ЗТП-1/В.Д-4-2/400 оп 1-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.3от ЗТП-1/В.Д-4-2/400 оп 1-15 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261558704
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№147 Моховская деревня. |  |  |  |  | 31100016 1708261600756
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ ТЭЦ.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ №1 ПС 35 кВ ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1708261600411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1708261601417
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул. 7-я Рабочая, д.12.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул. 7-я Рабочая, д.12. |  |  |  |  | 31060003 1708261602311
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261610768
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП НП-5-1. |  |  |  |  | 31100003 1708261630795
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-762 2с - ТП-926 1с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-762 2с - ТП-926 1с. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-762 2с - ТП-926 1с. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1708261634346
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1178 , составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1178 |  |  |  |  | 32110018 1708261643543
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4 кВ ТП 846 р. 24. |  |  |  |  | 34050019 1708261646089
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-171 Л3 Ф-103 ПС МГЛИH по всей длине. |  |  |  |  | 34090016 1708261647405
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14-/ВО-10-63кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14-/ВО-10-63кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1708261653770
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1708261657772
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №5-6 ВЛ 0,4кВ КТП 047 Ф2 п. Измайлово |  |  |  |  | 31100016 1708261700755
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здем. - на ТП-243 (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Красное ОП Здем. - на ТП-243, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1708261701586
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1708261707810
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 213 Жемчужная Ф-2 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 213 Жемчужная Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1708261740588
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП№69 Дома сах.завода по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП№69 Дома сах.завода и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1708261800754
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Кз-1-1 . |  |  |  |  | 31100003 1708261800515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | По результатам обследования опор №39,41 ВЛ-10 кВ №3 ПС В.Мамон, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Произвести диагностирование опор №39, №41 ВЛ-10 кВ №3 ПС В.Мамон подверженных одностороннему тяжению.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130006 1708261825147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1708261837785
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 043 Ф2 д. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 043 Ф2 д. Вяжи и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1708261900753
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередную проверку защит присоединений на реле РС80М2-31С на ПС 110 кВ Дмитровская.; Провести внеочередную проверку защиты В 10кВ Т1 на ПС 110 кВ Дмитровская |  |  |  |  | 311000 1708262003769
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Никитин Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №57 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-39 Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1708262004161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1708262010465
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1708262013766
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №12 - №5-1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-276 ВЛ-1012 Катынь-2(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1708262040336
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140019 1708262103414
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТПП-10 кВ № 205 ф.10-02 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции.; По результатам осмотра КТПП-10 кВ № 205 ф.10-02 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060004 1708262109587
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бутово-1 №05 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бутово-1 №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1708262126145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1708262127757
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№124 с.Ломовое маст. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№124 с.Ломовое маст. и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1708262129752
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП 234 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ТП 234. При осмотре обратить внимание на состояние уплотнительных резинок. |  |  |  |  | 32110024 1708262136565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Абутьково ВЛ-10 №17 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Абутьково ВЛ-10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1708262145810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 1708262210113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Москва» о приведении потребительской ВЛ-10-3 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1708262210160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 в пролетах опор №1-№10, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 в пролетах опор №1-№10. |  |  |  |  | 32110025 1708262211540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1708262215420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 513 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1708262217413
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110014 1708262220562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролете опор №№70-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролете опор №70-75. |  |  |  |  | 31070033 1708262232144
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино. |  |  |  |  | 31070033 1708262238834
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1708262245337
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками по всей длине. |  |  |  |  | 311000 1708262246758
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-18 | Прочие воздействия | [8 empty] | 310600 1708262355714
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1808260001416
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ на участке ф 7 ПС Счётмаш-РП-26; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 7 ПС Счётмаш - РП-26 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка. |  |  |  |  | 1000000140 1808260002072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1808260050529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1808260129490
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить птице-защитные устройства на траверсы опор №23/23, №24/24, №25/25 ВЛ 110 кВ Кашин – Бежецк с отпайками на ПС Рассвет, ПС Роща при согласовании заявки на отключение. |  |  |  |  | 310700 1808260135280
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести замену загрязненных гирлянд изоляторов на опорах № 15, 16 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132).; Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах № 15, 16 ВЛ 110кВ Гагарин - Дровнино (ВЛ-132). |  |  |  |  | 340800 1808260148324
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 34090019 1808260400456
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести замену полимерного изолятора ЛК-70/110 на гирлянду изоляторов ПС-70Е на опоре № 31 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково с отпайками (ВЛ-807).; Произвести установку защиты от птиц на опорах № 31, 32, 33 ВЛ 110кВ Вязьма-1 - Издешково с отпайками (ВЛ-807). |  |  |  |  | 340800 1808260404044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1808260405984
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абоненту ООО "Пептек" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 1808260500994
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 112 д. Буденовка.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 112 д. Буденовка с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1808260512147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1808260527460
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №101-102. |  |  |  |  | 34090023 1808260540457
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№7-8 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-18 Ф-1026 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 1808260601458
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино. |  |  |  |  | 34050015 1808260636087
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино в пролете опор № 82 - 86 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино в пролете опор № 82 - 86 |  |  |  |  | 32110027 1808260653558
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № А4 - А5 ВЛ 1008 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 1808260710338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№160-170. |  |  |  |  | 31070033 1808260723925
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-2-2-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-2-2-12. |  |  |  |  | 31070001 1808260724974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 440 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 440 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1808260743418
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести на ПC 35кВ Тимково чистку оборудования(в т.ч. ошиновки) 1 сек 10 кВ и отходящих присоединений входящих в зону работы ЛЗШ (В 10кВ ВЛ №17, В 10кВ ВЛ №09, В 10кВ ВЛ №05, В 10кВ ВЛ №03). |  |  |  |  | 310700 1808260805024
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1808260815983
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №10-1 -№10-7 ВЛ 10кВ № 23 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-1 -№10-7 ВЛ 10кВ № 23 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1808260824154
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подготовить служебную записку для включения в ИП филиала затрат на выполнение работ по проектированию и замене панели ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ Невская-Первомайская на современные аналоги. |  |  |  |  | 311500 1808260825838
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф3 д. Чернышено по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф3 д. Чернышено и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1808260833751
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120013 1808260919121
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Калиновский Ф1КТП№117" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Калиновский Ф1КТП№117" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1808260927761
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково в пролетах опор №146-№147 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1808260941794
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красная Поляна , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060006 1808260941600
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1808260953598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-10-31,5-20УЗ на ТМ в ТП-32 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 1808260955274
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1808261000224
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН2 в ТП16 Ф609 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 1808261000283
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1808261005403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1808261005419
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1808261010809
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1808261011808
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене шины крепления губок ПК к тр-ру в ТП-61 ф 1004 ПС Комаричская . |  |  |  |  | 92029511 1808261023269
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письму собственнику КЛ-10кВ 01 ПС Михайловка (потр) ПАО "РЖД" с требованием эксплуатировать энергетическое оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 1808261030550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Прелестное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 1808261107521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13005 ПС Колонтаевка в пролете опор № 20 - 25 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13005 ПС Колонтаевка в пролете опор № 20 - 25 |  |  |  |  | 32110003 1808261134566
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-8 Ф606 ПС Бытошская оп. №30 |  |  |  |  | 92029503 1808261212276
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-18 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1808261228564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №1-23-1-33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №1-23-1-33. |  |  |  |  | 31070001 1808261232155
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ Р-111 - ТП 128 ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1808261236756
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю КТП 10кВ Ершов, директору ООО "Карьер Вески" Бочкину Е.В., о необходимости приведения отпайки КТП Ершов от ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ № 7 в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070028 1808261255836
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ КТП-185 - пр. опора №37А7 ф 606 ПС Новозыбков. |  |  |  |  | 92029506 1808261257285
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1808261304750
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ10 кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк, с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. |  |  |  |  | 32130016 1808261312294
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обследование опоры №70 на ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 1808261314339
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-303 ф.1004 ПС Тепличная . КТП-303 ф.1004 ПС Тепличная TP010-0094226 |  |  |  |  | 34090003 1808261326459
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1808261356807
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1808261357463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 743-Р 2202 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 743-Р 2202 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261401461
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи-Город в пролетах опор №1-№40 со всеми отпайками на предмет выявления дефектов влияющих на нормальную работу ЛЭП |  |  |  |  | 31120002 1808261420122
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 026 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 026 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1808261420781
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 702 Алекино ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" |  |  |  |  | 34050018 1808261420171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с заявление в ОВД г.Белгорода для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261555515
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". |  |  |  |  | 34050018 1808261601802
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом пер. Луговой д.22 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП4049 Ф609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1808261603277
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 4-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 4-ТП 948 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261604753
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить жителю с. Сукромля запитанному от опоры №15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи письмо с претензией и рекомендациями по замене ввода в дом на изолированный СиП. |  |  |  |  | 34080021 1808261620331
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №07 (9) ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №25-35 КВЛ 10кВ №07 (9) ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1808261622156
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №14 - №15 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 111. |  |  |  |  | 34080014 1808261631340
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ |  |  |  |  | 31100016 1808261649760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №295-235 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №295-235 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1808261658159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №80-№87 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №80-№87 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1808261715567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1808261742520
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ№2отТП№119 10-01ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ№2отТП№119 10-01ПС Клеванцово , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1808261745603
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 в пролетах опор №1-№12, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 в пролетах опор №1-№12. |  |  |  |  | 32110025 1808261800541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1808261814579
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1808261815343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1808261815342
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1808261818921
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261832462
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ КТП 1303 - КТП 1304 РП 10 кВ Шагаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1808261835517
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1808261840535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Некрасова 30а ТП 324 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Некрасова 30а ТП 324 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261900467
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №7-40 -№7-50 ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-40 -№7-50 ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1808261914841
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №3 - №1-1 на ВЛ №1 ТП 205. |  |  |  |  | 34080016 1808261918344
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 6-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 6-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808261931754
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Шпунты, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Шпунты.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1808262021332
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в пролетах опор №5-27-№5-28 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 1808262031107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1040 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 888-ТП 1040 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808262035468
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-№45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Улин дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-№45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1808262042842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ-0,4кВфид.№2ЗеленаяКТП №32Свинар.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВфид.№2ЗеленаяКТП №32Свинар. с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1808262052847
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 6-7 ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-7-1. |  |  |  |  | 31100003 1808262057524
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№1-2 ВЛ-0,4 Л1 КТП-114 Ф-102 ПС Щербиничи |  |  |  |  | 34090018 1808262102460
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№1.5-1.6 ВЛ-0,4 Л1 ТП-017 Ф-104 ПС Вышков |  |  |  |  | 34090018 1808262115461
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по восстановлению КВЛ 10 кВ Ф1002 от ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 1808262141340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №52-№62.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №52-№62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1808262150944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ВЛ0,4кВ №1 от ТП 469 с/о "Зеленая роща" об отключении ВЛ, с предложением соблюдать правила эксплуатации электроустановоки. |  |  |  |  | 32110016 1808262151544
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №8 - №9 ВЛ-602 ПС 110/35/6кВ Индустриальная. |  |  |  |  | 34080005 1808262154333
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.610 ПС 8НА в пролете опор №6/48-7/48. |  |  |  |  | 34090027 1808262207406
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Панская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Панская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1808262220334
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Ивановой Н.И. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-26 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 1808262228152
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо владельцу водонапорной башни (Администрации Свердловского района) о соблюдении Правил технической эксплуатации электрооборудования 0,4кВ |  |  |  |  | 31100003 1808262238813
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 36 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 18-РП 36 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1808262310580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1808262316469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Козловка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1808262329151
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю, подключенному от опоры № 24 по ВЛ0,4 №1 от ТП №1057 Полевая с требованием произвести ремонт оборудования. |  |  |  |  | 32110016 1808262336545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ яч. 2.17 - РП 19 КЛ 6кВ № 17 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1908260025516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТН 110 кВ на ПС 110 кВ Красный Холм на целостность и состояние поводков (экрана) маслоуказательных стекл.; По результатам осмотра проверки целостности поводков (экрана) на ПС 110 кВ Красный Холм устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 310700 1908260025288
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра ТП 274 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ТП 274 ПС 110 кВ Белгород. |  |  |  |  | 32140001 1908260030522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1908260037755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 7-1 , 7-4 на ВЛ-10кВ №19 ПС В.Любаж составить график устранения выявленных замечаний; Произвести верховой осмотр опор № 7-1 , 7-4 на ВЛ-10кВ №19 ПС В.Любаж |  |  |  |  | 32110027 1908260039559
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1908260109523
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1908260113347
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1908260113345
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1908260113346
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1908260117175
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП |  |  |  |  | 32110027 1908260137546
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Контеево с целью выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Контеево устранить выявленные замечания, при их наличии. |  |  |  |  | 31060009 1908260203599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1908260311108
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1908260354165
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести дополнительную установку защиты от птиц на опорах №211, №212, №213 ВЛ 110 кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы А на опоре №212 ВЛ 110 кВ Талашкино – Голынки с отпайками №2 (ВЛ-146). |  |  |  |  | 340800 1908260401341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово пролетах опор №20 - №21.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово пролетах опор №20 - №21 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1908260404965
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 34050018 1908260413176
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КЛ-6 кВ ТП-3 к ТП-7 -ТП20 Ф 607 ПС Белая Берёзка (повреждение концевой муфты в ТП-7) |  |  |  |  | 92029509 1908260420313
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово |  |  |  |  | 34050001 1908260425109
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1908260430404
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №96 - №97 на ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Балтутино. |  |  |  |  | 34080016 1908260451348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №61- №62 ВЛ 10кВ № 132 Покровский ПС Новое Село |  |  |  |  | 34050001 1908260459110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Новокотово в пролетах опор №3/10-3/20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Новокотово в пролетах опор №3/10-3/20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1908260501166
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд. |  |  |  |  | 31070021 1908260551164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 1908260559470
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 1908260606349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 1908260611845
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 в пролетах опор №1/4 - №1/5. |  |  |  |  | 34080003 1908260612350
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №81-91.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №81-91. |  |  |  |  | 31070001 1908260615163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-4 ПС 35 кВ Андреевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-4 ПС 35 кВ Андреевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1908260622162
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 664 ПС Кострома-3 в пролетах опор №75-№87 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908260705686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 270-280.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 270-280 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1908260705835
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Минское в пролетах опор №30-№41 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908260710687
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1908260724111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№140-150. |  |  |  |  | 31070033 1908260731167
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Георгиевское после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1908260736606
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Дмитриевка КТП №439 Ф.2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Дмитриевка КТП №439 Ф.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1908260800123
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Погорелое Городище-Салино с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№45-55.; Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Погорелое Городище-Салино в пролетах опор №№45-55. |  |  |  |  | 310700 1908260806843
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1908260829093
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-60 Ф-1002 ПС Суземская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 1908260832407
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ РП 12 яч. 15 – Р 2\11 в сторону ТП 1671 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ РП 12 яч. 15 – Р 2\11 в сторону ТП 1671 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КВЛ 6 кВ РП 12 яч. 15 – Р 2\11 в сторону ТП 1671 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в службу диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6 кВ РП 12 яч. 15 – Р 2\11 в сторону ТП 1671 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1908260840090
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.1303 ТП013 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.1303 ТП013 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1908260846351
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 99 - 104 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 99 - 104 |  |  |  |  | 32110003 1908260853568
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ТП 1733н яч.1 до ТП 1734н яч.1 |  |  |  |  | 32140002 1908260856525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ ВЛ-601 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению сроков периодичности испытаний кабельных участков на ВЛ-601 ПС Сафоново. |  |  |  |  | 34080003 1908260900357
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 1908260903466
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Соломидино с целью выявления дефектов влияющих на работу оборудования.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1908260911795
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060005 1908260927604
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31120013 1908260929124
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения в пролете оп. 5А4-5А5 на ВЛ ф1 ЗТП-3 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1908260930315
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1908260938764
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Лунево-2 КЛ-10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 Лунево-2 КЛ-10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1908260949157
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1908260955522
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ТП-307 - КРУН-712 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908260958688
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №73-76 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №73-76 |  |  |  |  | 32110016 1908261000563
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060006 1908261010601
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.3 ТП-22 Ф-1010 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 1908261012281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №24 ул. Р. Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1908261026290
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила. |  |  |  |  | 34050012 1908261026112
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК между ТП №50 и ТП №31 аб. выполненного подвесом проводов на опорах.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК между ТП №50 и ТП №31 аб. выполненного подвесом проводов на опорах. |  |  |  |  | 31070033 1908261030158
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП НС-1-4 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП НС-1-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1908261030508
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№147 Моховская деревня. |  |  |  |  | 31100016 1908261030765
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ № 13 ПС Пожня с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ № 13 ПС Пожня с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1908261039162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Путятино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Путятино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1908261040131
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 2 Алексино Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 2 Алексино Л-1002 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 1908261043352
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4027 к ТП4059 (Кабель 1). |  |  |  |  | 92029501 1908261045280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-516 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-516 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1908261048192
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026 ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. Ответственное лицо:; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 026 ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1908261050358
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево (Марково) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Адищево (Марково) выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060006 1908261056602
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтогово1128 Кладово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтогово1128 Кладово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261100161
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 237, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 237. |  |  |  |  | 31120007 1908261100125
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908261100607
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 1908261102113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-29-ТП-590 |  |  |  |  | 32130035 1908261110183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 346 (Гарнево). |  |  |  |  | 34080005 1908261115359
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 110кВ Пищалкинская в пролетах опор №97 - №99, №123 - №124, №128 - №129, №191 - №192.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 110кВ Пищалкинская в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 340500 1908261120091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №11-1-№11-15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №11-1-№11-15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1908261120864
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1908261128530
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43- №44 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сить. |  |  |  |  | 34050003 1908261130114
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1908261132528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №71 - №72 за границей охранной зоны ВЛ 1006 ПС Понизовье (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1908261136944
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1908261139023
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово |  |  |  |  | 34050003 1908261144796
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23-4- №23-5 ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье". |  |  |  |  | 34050018 1908261146177
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1908261155464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №62 - №63 ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 1908261201818
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1908261205759
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9 Бойково ферма.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9 Бойково ферма. |  |  |  |  | 31070024 1908261206150
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8- №9 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Сить. |  |  |  |  | 34050003 1908261209786
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-248 - ТП-813 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-248 - ТП-813 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-248 - ТП-813 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1908261212689
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1908261214798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1908261219160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16-6 - №16-7 ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино". |  |  |  |  | 34050018 1908261220178
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №67 - №68 ВЛ 10кВ №146 ПС Ильинское |  |  |  |  | 34050017 1908261229805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 273; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 273 |  |  |  |  | 31070024 1908261234079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 671-ТП 685 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1908261237758
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 621-ТП 701 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1908261237471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 28-ТП 945 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 28-ТП 945 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1908261237523
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-103 Шиловичи с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-103 Шиловичи, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1908261251361
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Горелово |  |  |  |  | 34050003 1908261253115
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 1908261256793
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Северная д.13 , ВЛИ 0.4 кВ ф3 ТП0713 Ф1024 РП103. |  |  |  |  | 92029507 1908261257279
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 (Василево быт.); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 (Василево быт.) |  |  |  |  | 34050017 1908261259800
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Деревеньки 3); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 213 (Деревеньки 3) |  |  |  |  | 34050017 1908261300117
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №8 ТП 016 |  |  |  |  | 34050017 1908261300801
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Володинское); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 (Володинское) |  |  |  |  | 34050017 1908261300116
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 089 при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Дмитриеву Ю.Н. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №8 ТП 089, с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050017 1908261300118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 (Иванцево) |  |  |  |  | 34050017 1908261304797
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 569 (Теренькино); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 569 (Теренькино) |  |  |  |  | 34050017 1908261316119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. |  |  |  |  | 31070024 1908261318339
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово |  |  |  |  | 34050003 1908261322120
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261330854
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/10-2/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор №2/10-2/15. |  |  |  |  | 31070002 1908261332025
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская к ТП-53 |  |  |  |  | 92029502 1908261332317
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Весьегонск- Григорово в пролётах опор №55-65 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Весьегонск- Григорово в пролётах опор №55-65, выявленные дефекты - устранить. |  |  |  |  | 310700 1908261332893
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС 35кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС 35кВ Григорьевское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1908261332831
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Аврора дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 1908261341353
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Филимоново ПС Моделово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Филимоново ПС Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1908261350819
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1908261355022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261400171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 4П уч.1 ВЛ-0,4-2 ТП-2-12 Колодежанская о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП. |  |  |  |  | 32130025 1908261400172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №109 - №119.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №109 - №119 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1908261405290
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку деревьев в пролете опор №№20-21 ВЛ 0,4 №1 ТП 136 ВЛ 10 кВ №03 ПС Нажимовская; Произвести ремонт провода в пролете опор №№20-21 ВЛ 0,4 №1 ТП 136 ВЛ 10 кВ №03 ПС Нажимовская |  |  |  |  | 34080013 1908261408957
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 1908261409462
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР у опоры №24-6 ВЛ 10кВ № 6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050010 1908261409144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 2 - №3 ВЛ 0,4 кВ ТП 914 р.6 |  |  |  |  | 34050019 1908261424190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Алешинка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 97/75 и соседних с ней опорах № 96/74 и № 98/76.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор № 96/74-98/76 ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Алешинка от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 1908261426041
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 КВЛ 6 кВ ТП 001(резинотехника) |  |  |  |  | 34050019 1908261430191
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5- №6 КВЛ 6 кВ ТП 001(резинотехника) |  |  |  |  | 34050019 1908261430813
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10. |  |  |  |  | 31070002 1908261435026
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1908261436094
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1908261437170
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №98 - №99 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 1908261440356
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-663 район Кедрова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-663 район Кедрова с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908261440690
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261450870
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 112 ф. Свободы устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 112 ф. Свободы с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060010 1908261456608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-2 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1908261458169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 122.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 122. |  |  |  |  | 31070024 1908261500112
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №45-№46 ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье |  |  |  |  | 34050017 1908261507121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261513169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 767 (Слобода) ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 767 (Слобода) ВЛ1016 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1908261513354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Харкино ВЛ-10 №22 П.Городище.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Харкино ВЛ-10 №22 П.Городище с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261526860
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.701 ТП007 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.701 ТП007 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1908261526355
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-3-№2-4 ВЛ 0,4кВ №1от ТП-633 Пригорье. |  |  |  |  | 34080005 1908261528360
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1908261531521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1908261534013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПдЮркино 4 Романцево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдЮркино 4 Романцево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261540859
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 127; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 127. |  |  |  |  | 31070024 1908261543357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261555872
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Минское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908261603691
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1908261605692
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-06 ПС Владычное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1908261609617
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ ф №09 от ПС Диево в пролетах опор №25 №30; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №09 от ПС Диево в пролетах опор №25 №30 |  |  |  |  | 31070027 1908261610227
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Луч в пролётах опор №125 - №135.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Луч в пролётах опор №125 - №135 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1908261620300
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-162 ф.1013 ПС Жуковская |  |  |  |  | 34090008 1908261621463
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Шолмино-Сулежский Борок 1 в пролетах опор №45-50 с целью выявления наличия дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №45-50 ВЛ 35кВ Шолмино-Сулежский Борок 1 и ВЛ 35кВ Шолмино-Сулежский Борок 2-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1908261622179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено |  |  |  |  | 34050012 1908261624122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор №42-№49.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор №42-№49. |  |  |  |  | 31070024 1908261625242
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино". |  |  |  |  | 34050018 1908261631179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПШалиха 1128 Кладово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПШалиха 1128 Кладово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261640853
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1908261646526
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908261700609
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС Лесные Поляны с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС Лесные Поляны устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1908261700180
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1908261701408
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 037 |  |  |  |  | 34050017 1908261702124
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 306 (Режа) |  |  |  |  | 34050009 1908261705125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 д.Ново-Ямская-1 №19 Старица.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 д.Ново-Ямская-1 №19 Старица с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261707922
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-112 Л1 Ф-101 ПС Дивовка в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1908261712414
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Провести внеплановый инструктаж о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Старопетровский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 1908261715123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140001 1908261716503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка за ЛР 284 ВЛ 10кВ№4 Бор ПС 35/10кВГузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1908261724141
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП-46 яч.1 до ТП-2 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1908261727126
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1908261733527
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-526 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-526.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-526 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1908261740693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ ВЛ-619 ПС Горная(соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по изменению сроков периодичности испытаний кабельных участков на ВЛ-619 ПС Горная. |  |  |  |  | 34080003 1908261742943
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня |  |  |  |  | 34050012 1908261743126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261745869
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 88 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№ 88 с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1908261747618
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1908261749605
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908261755325
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.04 ПС Кладово в пролетах опор №5-15.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ Ф.04 ПС Кладово в пролетах опор №5-15. |  |  |  |  | 31070001 1908261758172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ТП 959 р.6 |  |  |  |  | 34050019 1908261800777
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Новоселье дер №2 дер.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Новоселье дер №2 дер с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261806173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261808840
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №254 ф.Ватутина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №254 ф.Ватутина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908261808610
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-14 ПС Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-14 ПС Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1908261816146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 215-225.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор № 215-225 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1908261817924
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-494 ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-494 ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1908261819694
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опор №75, 77 подвергшейся динамической нагрузке при падении опоры №76 по ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Пески |  |  |  |  | 32130024 1908261820165
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-414 выявленные замечания устранить.; Провести внеочередной обход ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-414 с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060017 1908261823611
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Техникум; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП Техникум |  |  |  |  | 34050012 1908261832127
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1908261833625
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-197 в пролете опор 1-10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-197 в пролете опор 1-10, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1908261836695
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ-630 ПС Сафоново. |  |  |  |  | 34080003 1908261852363
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "завод Стройдеталь" по факту отключения ВЛ-607 ПС Сафоново. |  |  |  |  | 34080003 1908261856941
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Аграфенино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Аграфенино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1908261906286
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ 10 кВ №10-21 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ №10-21 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ, вызванных действием атмосферных перенапряжений. |  |  |  |  | 31060027 1908261910616
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №36 - №44.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №36 - №44. |  |  |  |  | 31070025 1908261915228
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП30 к ТП100. |  |  |  |  | 92029508 1908261926282
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-200 д. Итомля.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ-200 д. Итомля с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261930168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 213 (Деревеньки 3); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 213 (Деревеньки 3) |  |  |  |  | 34050017 1908261931128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №128 ф.Яковлевское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №128 ф.Яковлевское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908261945612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-341 д. Клины.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ-341 д. Клины с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908261950846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Городок ТПГородишиРП1Княжево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф2ГородокТПГородишиРП1Княжево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261951907
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПУзуниха 1124 Кладово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПУзуниха 1124 Кладово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261952174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Клуб ТПЖдомаГрадницы197С.Борок.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1КлубТПЖдомаГрадницы197С.Борок с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908261954175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП д.Уль.Гора 03 Фралёво.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП д.Уль.Гора 03 Фралёво с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908262000865
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ на опоре №84 ВЛ 110 кВ Змиевка – Новополево.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Змиевка – Новополево на опоре №84 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 1908262004773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №50 ул.Волжская.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №50 ул.Волжская с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908262005848
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести дополнительную установку защиты от птиц на опорах №36, №37, №38 ВЛ 110 кВ Талашкино – Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124).; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре №37 ВЛ 110 кВ Талашкино – Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ-124). |  |  |  |  | 340800 1908262005965
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1ТП 174 (Очкасово деревня). |  |  |  |  | 34050020 1908262015816
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1908262022431
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090023 1908262030464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Гридкино. |  |  |  |  | 34050020 1908262034132
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1908262038524
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1908262057503
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 по всей длине. |  |  |  |  | 31100017 1908262107520
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №313 ф.Молога с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №313 ф.Молога устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908262119613
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-88 - 3-89 ВЛ 10 кВ №03 ПС Линец |  |  |  |  | 32110028 1908262120551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-20 ПС Н. Калитва, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-20 ПС Н. Калитва, выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и Р . |  |  |  |  | 32130028 1908262132175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Алабузино ТПНовоселка1128Клад.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф2АлабузиноТПНовоселка1128Клад с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908262140176
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 163 (Приречье); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 163 (Приречье) |  |  |  |  | 34050001 1908262141129
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 2.2 - №2.3 ВЛ 0,4 кВ ТП 690 р.6 |  |  |  |  | 34050019 1908262145817
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 1908262152190
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №114 ф.Дачи с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №114 ф.Дачи устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908262157614
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф1 деревня.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 деревня с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1908262200177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Яйцово ВЛ №01 Родня.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ д.Яйцово ВЛ №01 Родня с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 1908262201879
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-018 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-018 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1908262202615
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 2 - №3 ВЛ 0,4 кВ ТП 964 р.6 |  |  |  |  | 34050019 1908262205192
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-316 д. Плешки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ-316 д. Плешки. |  |  |  |  | 31070033 1908262224877
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ Ватолино с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 235 Павловское ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ Ватолино.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 1908262224181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №8/35-8/45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №8/35-8/45. |  |  |  |  | 31070002 1908262230885
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ № 07 ПС Воробьи с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ № 07 ПС Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1908262243880
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Митрофановка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; Выполнить ремонт концевой кабельной муфты основного кабеля на опоре № 40 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Митрофановка; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Митрофановка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1908262248191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №39-49.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №39-49. |  |  |  |  | 31070004 1908262308178
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Порожки ж.ф; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Порожки ж.ф с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2008260010014
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Стенецкое; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Стенецкое с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2008260010037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ Ватолино |  |  |  |  | 34050018 2008260022832
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №096 Самылово з/т ф1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №096 Самылово з/т ф1 устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060011 2008260039628
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2008260120533
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ 63.20, ЦРП-1 яч.6; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10кВ 63.20, ЦРП-1 яч.6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110016 2008260207564
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-069 Марьино в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от ТП-069 Марьино в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2008260242626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140011 2008260259761
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 34090019 2008260300465
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2008260302763
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ6кВ №19 от ПС-110/35/6кВ Б-4; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ6кВ №19 от ПС-110/35/6кВ Б-4 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2008260303083
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2008260309127
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛР по ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец с оценкой состояния шлейфов.; По результатам внеочередного осмотра ЛР по ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 2008260329166
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2008260330466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; Выполнить обследование стойки опоры №101 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дьяченково, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Дьяченково и обследования опоры №101, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 2008260330164
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 (Ломки); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 (Ломки) |  |  |  |  | 34050001 2008260351130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-1054-ТП-849,ТП-2018-ТП-308 |  |  |  |  | 32130035 2008260430182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-967 от опоры №5 до опоры №15, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-967 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2008260458635
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Котовская - Уваровская II цепь в пролетах опор №345/345-355/355; Выполнить замену изоляторов ВЛ 110 кВ Котовская - Уваровская II цепь на опоре №350/350 фаза "С".; Выполнить измерение сопротивления ВЛ 110 кВ Котовская - Уваровская II цепь на опорах №349/349, 350/350, 351/351; При выявлении дефектов на ВЛ 110 кВ Котовская - Уваровская II цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 2008260519839
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 2008260521179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 РП 10 кВ Сажное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140012 2008260614760
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2008260620409
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110кВ Ярцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 34050018 2008260657833
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2008260735762
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 2008260753945
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №11 ЗТП 6/0,4 кВ №5 ПС 35 кВ Городская по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №11 ЗТП 6/0,4 кВ №5 ПС 35 кВ Городская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130004 2008260753180
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1011 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2008260820410
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 106 Ф2 д.Савинково и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2008260820775
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2008260823786
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Спасская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 2008260823846
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 2008260826851
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2008260827133
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 19 ПС Серповская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2008260846840
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Бели; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП Бели с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2008260851189
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2008260857506
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ № 03 ПС Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ № 03 ПС Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2008260917364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 (Кузнецово) |  |  |  |  | 34050017 2008260920134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №1/2-1/12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №1/2-1/12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2008260920190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 №04 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2008260923321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозерная; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозерная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2008260927071
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 684 Сеть 1 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению |  |  |  |  | 1000000126 2008260930299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №2-3-2-13.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №2-3-2-13. |  |  |  |  | 31070004 2008260930908
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2008260940581
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ НП-5-5.; Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КТП НП-5-5. |  |  |  |  | 31100003 2008260943519
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110007 2008260948569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 2008260955582
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) |  |  |  |  | 34050017 2008260955799
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски 10кВ к ТП-053 ф. 139 ПС Индуктор . |  |  |  |  | 34090018 2008261004467
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1ДерТПСмёново 1122 Кладово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПСмёново 1122 Кладово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2008261008191
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2008261009771
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ГКТП 10 кВ № 33, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ГКТП 10 кВ № 33. |  |  |  |  | 31120003 2008261015128
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №А-10 - №А-11 КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ-1016 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2008261021948
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Почепская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 2008261022468
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" |  |  |  |  | 34050018 2008261040815
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2008261048852
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 997 Мологино ВЛ 10 кВ №10 Ярославка ПС 35/10 кВ "Ватолино" . |  |  |  |  | 34050018 2008261051182
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 276 (Иоэль); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 276 (Иоэль) |  |  |  |  | 34050017 2008261055135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле |  |  |  |  | 31070033 2008261101182
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№2/5-2/5/5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№2/5-2/5/5. |  |  |  |  | 31070033 2008261102183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шиловка №19 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шиловка №19 Степурино |  |  |  |  | 31070033 2008261114187
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-224 Л3 Ф-106 Крутояр в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2008261119415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 2008261120892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" |  |  |  |  | 34050002 2008261124825
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от ТП-625 яч.3 до ТП-624 яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-625 яч.3 до ТП-624 яч.5 , , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2008261125129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие д |  |  |  |  | 34080025 2008261130956
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№4-5 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-102 Ф-1003 ПС Федоровская |  |  |  |  | 34090005 2008261143469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ-0.4кВф1ТПМолзавод 172 Ш.Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 2008261143192
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-1 - №8-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 578 Твердино ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" |  |  |  |  | 34050018 2008261200183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2008261244898
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-50 ф.1005 ПС Привольская. |  |  |  |  | 34090017 2008261251470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 168.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 168 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070002 2008261259193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2008261303768
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 677 и КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 |  |  |  |  | 1000000126 2008261330300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна".; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 510 Дмитриево ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна". |  |  |  |  | 34050018 2008261330184
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2008261341806
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензию сторонней организации на возмещение ущерба . |  |  |  |  | 34080001 2008261341384
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ ТП036 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ ТП036 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2008261342518
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Красный Маяк д.52А от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП1154 Ф605 РП36 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2008261345284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 413 Слобода АВМ; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 413 Слобода АВМ |  |  |  |  | 31070024 2008261350355
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №26 ул. Транспортная, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-12 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2008261352291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 15 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 15 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2008261356897
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2008261356765
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-194 от опоры 25 до опоры 28, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-194 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2008261357634
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 959 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП-50 - РП-51 |  |  |  |  | 1000000126 2008261410301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Старое-2 ВЛ-10 №20 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Старое-2 ВЛ-10 №20 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2008261425186
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВКТП 1377 - Сеть №1 ул. Кирова в пролете №6 - №7 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 2008261430302
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Вертехово от Л 1007 ПС 110кВ Всходы в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №15 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 2008261431942
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 190 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 1124-ТП 190 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2008261439766
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2008261442767
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2008261450770
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Щербиничи в пролете опор №126-127. |  |  |  |  | 34090018 2008261451471
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направит претензию сторонней организации на возмещение ущерба. |  |  |  |  | 34080001 2008261452387
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ 6кВ ЗТП-157 - ЗТП-21 КЛ-609 ПС 35/6кВ ВРЗ, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ 6кВ ЗТП-157 - ЗТП-21 КЛ-609 ПС 35/6кВ ВРЗ, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2008261452362
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | После снятия режима КТО ВЛ-10кВ № 08 от ПС Ольховка (4.3.13) включить в график внепланового осмотра ВЛ. |  |  |  |  | 32110029 2008261455570
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13-№14 ВЛ 10кВ № 605 ПС Ростов |  |  |  |  | 34050014 2008261456811
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 611 (Каташево); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 611 (Каташево) |  |  |  |  | 34050017 2008261505136
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Екимцево в пролёте опор №22 - №23. |  |  |  |  | 34080025 2008261509962
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Дуброво; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 от РП 10кВ Дуброво в пролетах опор №15 - №25 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2008261523265
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-273 Л4 Ф-122 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2008261534411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 707 - КТП 710 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2008261540532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 320 - РС 3-4 ЛЭП 6кВ № 3 РП 6 кВ Разумное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2008261540531
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2008261545771
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Легион" с просьбой устранить неисправность КЛ 6 КВ ТП 158 - ТП 282 |  |  |  |  | 1000000126 2008261546303
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино. |  |  |  |  | 31070001 2008261559868
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №110-120.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №110-120 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2008261601194
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф 3 ТП 13 ф 106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029504 2008261616287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Суравцово-1 ВЛ №13 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ д.Суравцово-1 ВЛ №13 Родня. |  |  |  |  | 31070033 2008261616899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Столыпино-3 ВЛ №22 П.Городище.; Провести внеплановый осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Столыпино-3 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2008261618896
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Щорса д.№47 от ВЛ 0,4 кВ ф7 ТП-4 Ф607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 2008261621288
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ФФ-1 КТП-208 Ф-Крыжино РП Цветники по всей длине линии. |  |  |  |  | 34090008 2008261625472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 д.Юркино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 д.Юркино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2008261628901
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№140-150. |  |  |  |  | 31070033 2008261630184
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046 |  |  |  |  | 34050017 2008261641826
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 пер. Грибоедова от ТП №44 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 пер. Грибоедова от ТП№44 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2008261642681
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-116 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-116 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2008261705173
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 в пролетах опор №1/2 - №1/3. |  |  |  |  | 34080003 2008261725365
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2008261726137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 1138; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 1138 |  |  |  |  | 31070024 2008261733125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №140-150 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140-150 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2008261735923
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №044 ф.Карповское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №044 ф.Карповское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2008261749629
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №175 ф.Обухово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №175 ф.Обухово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2008261757630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №36,38 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-611 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов стоек этих опор, возникших в возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №37, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и внести их в планы ТО и Р.; Произвести обследование стоек опор №36,38 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-611 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №37, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130003 2008261759170
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2008261811394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП Захоломье-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП Захоломье-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2008261812902
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах № 178-182 ВЛ 110кВ Издешково тяг. - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170).; Произвести установку изоляторов типа U-120AD в каждой гирлянде изоляторов на опорах № 178-182 ВЛ 110кВ издешково тяг. - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170). |  |  |  |  | 340800 2008261817960
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2008261827575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2008261828772
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №210 ф.Котельная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №210 ф.Котельная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2008261837631
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1, устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на деревья (ветки деревьев), повреждённые стихией и расположенные вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2008261855682
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2008261911571
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №074; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №074 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2008261914057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 29-21 ПС №30 Подгорное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2008261915163
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №004; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №004 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2008261921337
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах № 20, 21, 22 ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) |  |  |  |  | 340800 2008261923958
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №075; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №075 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2008261931341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 61 Поселок №04 ПС Каликино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 61 Поселок №04 ПС Каликино |  |  |  |  | 31070024 2008261932232
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр при необходимости замену изоляторов на опоре № 112/112 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ-Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106).; Произвести замер контуров заземления на опорах № 111/111, 112/112, 113/113 на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ-Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). |  |  |  |  | 340800 2008261936950
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 969 Поселок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 969 Поселок. |  |  |  |  | 31070024 2008261944103
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Велисто в пролете опор №4-№5 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2008261959366
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово пролетах опор №21 - №22.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово пролетах опор №21 - №22 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2008262013982
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Велисто в пролете опор №4-5-№4-6 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2008262014367
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ГПП-11 яч.19 до РП-58 яч.7 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектовКЛ-10кВ от ГПП-11 яч.19 до РП-58 яч.7.обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2008262014130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №81 - №82.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №81 - №82. |  |  |  |  | 31070025 2008262030999
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2008262039368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Библиотека; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Библиотека |  |  |  |  | 31070025 2008262041962
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская по всей длине. |  |  |  |  | 34090020 2008262100473
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-65 ф.127 ПС Луговая Быковка.; По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. |  |  |  |  | 34090016 2008262101416
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить специальный осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Липецы в пролете опор №9 - №10 с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Липецы в пролете опор №9-№10, разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080023 2008262104371
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090023 2008262105474
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №7-4 - №7-5 на ВЛ-1010 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 2008262123959
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №06 от РП 10 Кемцы; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 от РП 10 Кемцы с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2008262124342
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2008262124971
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ-10 кВ и 0,4 кВ на КТП -10кВ Руново.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ-10кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Руново. |  |  |  |  | 31070023 2008262139961
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ Шпалозавод РП 10 Медведево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ Шпалозавод РП 10 Медведево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2008262144046
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-707 ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-707 ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2008262150633
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и их креплений на опорах.; Выполнить обследование опоры №50 ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Бутурлиновка-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Бутурлиновка-2 и обследования опоры №50 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и внести их в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130005 2008262154204
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Добрино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Добрино с применением тепловизора на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130015 2008262155167
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2008262221412
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести установку защиты от птиц на опорах №46, №47, №48 ВЛ 110 кВ Талашкино – Монастырщина с отпайками (ВЛ 155). |  |  |  |  | 340800 2008262229966
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-749 1с - ТП-775 1с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-749 1с - ТП-775 1с и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-749 1с - ТП-775 1с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2008262236632
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Поречье в пролетах опор №164-174.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Поречье в пролетах опор №164-174. |  |  |  |  | 31070001 2008262255188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №97-№107.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №97-№107 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2008262323185
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ типа "Зонт" на опоре №228-19 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками на опоре №228-19 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 2008262354774
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 208 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра КТП 208 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2108260003769
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-186 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-186 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060005 2108260032683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №№19-2-19-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №№19-2-19-12. |  |  |  |  | 31070004 2108260042891
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №32-№33 ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино |  |  |  |  | 34050009 2108260042138
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. |  |  |  |  | 34050009 2108260110806
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-33-2-43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-33-2-43. |  |  |  |  | 31070001 2108260115205
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2108260223845
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2108260223903
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2108260235054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №1-46 - №1-56.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №1-46 - №1-56 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2108260250032
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №89 - №90 ВЛ 10кВ №2 Маткома ПС Ермаково |  |  |  |  | 34050013 2108260425139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома с целью выявления дефектных изоляторов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №5, №6, №7 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №5, №6, №7 ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. |  |  |  |  | 310600 2108260431627
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 ТП-253 Л2 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №20-22. |  |  |  |  | 34090025 2108260541417
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2108260542140
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №8-11-8-21.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №8-11-8-21. |  |  |  |  | 31070001 2108260612914
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, ВЛ 10кВ № 06 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2108260614842
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ ОАО "Тамбовоблгаз", с требованием проведения качественного и своевременного ТО с целью выявления и устранения дефектов и предотвращения отказа оборудования. |  |  |  |  | 311500 2108260620844
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 2108260630413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №68-№78.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №68-№78 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2108260716934
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2108260740775
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПC 35 кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПC 35 кВ Ольховатка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ большого количества птиц. |  |  |  |  | 32130019 2108260754184
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-3-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2108260800805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 09 ПС Бор с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 09 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2108260811992
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2108260821773
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи на участке опор №219 - №Е80, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №Е18- №Е19 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 2108260828961
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №2-3 - №2-4 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 2108260829369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 20-23 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2108260845181
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 (Волыново) |  |  |  |  | 34050001 2108260901152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2108260901185
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурсколстье; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2108260903146
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 436 КЛ-628 ПС Егорьево.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 10 ТП 436 КЛ-628 ПС Егорьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2108260932373
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2108260941537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №32-№45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №32-№45. |  |  |  |  | 31070024 2108260946243
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Сущево в пролетах опор №21-№34 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2108260950310
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 03 ПС Павловская с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 03 ПС Павловская дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 03 ПС Павловская |  |  |  |  | 34050019 2108261000778
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2108261005164
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 7а/сК-10 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2108261010780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2108261010795
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ 044 - 016 письмо в адрес ИП Федоров С.А. с требованием привести ТП 160 кВА в нормативное состояние. |  |  |  |  | 34080024 2108261025963
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 16 РП 30 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 16 РП 30 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 16 РП 30 |  |  |  |  | 34050019 2108261025193
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Альш-20-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-3 Альш-20-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2108261027517
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10кВ " Туфаново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Бабаево" ПС 110/35/10кВ " Туфаново" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2108261035145
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная в пролетах опор № 2-59-№2-62 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная в пролетах опор № 2-59-№2-62 |  |  |  |  | 32110016 2108261045585
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить счет на возмещение затрат, потраченных на восстановление КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 304 |  |  |  |  | 1000000126 2108261050304
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-05 ПС Татарское устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-05 от ПС Татарское на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2108261051684
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Пролетарская, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 30 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2108261058297
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.102 ПС Десятуха по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2108261100475
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Ку-7-1 . |  |  |  |  | 31100003 2108261100804
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Ленина д.95 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП2 Ф106 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 2108261110289
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-15 ф.1016 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029511 2108261114294
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ЦРП 016 яч.10 ЦРП 017 яч.2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10кВ ЦРП 016 яч.10 ЦРП 017 яч.2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110016 2108261115583
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-162 в пролетах опор №14/1 - №14/2. |  |  |  |  | 34080003 2108261116374
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Шеломы в пролете опор №49-50. |  |  |  |  | 34090018 2108261135476
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ на опоре №5/1 Р 10 кВ ТП 2407 Л-24 ПС Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2108261138553
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-1004 ПС Алтуховская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 2108261200295
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №3/М-5-63 н.п.Горки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 31100002 2108261200513
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 285 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №17-№24 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 285 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №17-№24 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2108261218578
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №72 - №73 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Кириллы. |  |  |  |  | 34080005 2108261219370
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС Турово-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 от ТП 2-1 по ВЛ-10-2 ПС Турово-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 2108261242193
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф. 10-03 ПС Стоянково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф. 10-03 ПС Стоянково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 2108261245315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 10-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 10-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2108261302538
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2108261303774
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2108261311789
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№3-4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-258 Ф-Сусняг РП Рябчи |  |  |  |  | 34090005 2108261312477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить пор согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Уразово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2108261348534
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 и №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт) |  |  |  |  | 34050017 2108261410151
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.08 Сулежский Борок (197) в пролетах опор №106-116.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ Ф.08 Сулежский Борок (197) в пролетах опор №106-116. |  |  |  |  | 31070001 2108261417915
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 051 д. Лебедево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 051 д. Лебедево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 2108261419639
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-17-1(ТП 036) по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-17-1(ТП 036) и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2108261420803
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Заречная д.20 от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-39 Ф113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2108261435304
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2108261436651
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 2108261442196
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 2108261445419
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2108261450824
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 2108261501900
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-657 Л1 Ф-1022 ПС Старосельска по всей длине. |  |  |  |  | 34090020 2108261502478
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 2108261503853
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить счет на возмещение затрат , потраченных на восстановление КЛ 6 кВ ТП 757 - ТП 876. |  |  |  |  | 1000000126 2108261505305
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 3/М-5-63 Ф-2 н.п.Горки по всей длине. Выявленные недостатки внести в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2108261506512
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2108261507316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140001 2108261526776
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дорожкино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дорожкино |  |  |  |  | 31070027 2108261542253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-10 ПС Давыдовка.; Через администрацию Тресоруковского СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130015 2108261555210
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 2108261603804
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 7 – ТП 694. с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 7 – ТП 694. дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 7 – ТП 694. |  |  |  |  | 34050019 2108261615148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ-6-2 ПС 35/6 Орлов Лог и отходящих от неё ТП на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130029 2108261617301
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-857-ТП-860 |  |  |  |  | 32130035 2108261620214
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-494 ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-494 ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2108261648696
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-26 ПС 35 кВ Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-26 ПС 35 кВ Сотницкая, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2108261703189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1715 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1715 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2108261705206
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2108261713552
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 135 Военкомат с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провиса проводов.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 135 Военкомат замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060027 2108261814640
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Погорелец от ТП 10/0,4 Погорелец; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Погорелец от ТП 10/0,4 Погорелец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2108261819120
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-305 ф.1024 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 2108261842479
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 311200 2108261845144
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2108261933791
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2108261937788
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Дружба выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2108261937209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №07 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2108261942587
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 512 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2108261943792
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 113 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2108261952518
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС Набережное |  |  |  |  | 31120015 2108261952145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 513 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2108262001793
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110028 2108262012579
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 д.Буяново.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 д.Буяново с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2108262015206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №311-421.09 Жеребцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №311-421.09 Жеребцово |  |  |  |  | 32110016 2108262020580
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 099 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 099 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31060025 2108262046641
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 510 - 438.09 д. Пашино в пролетах опор №1-6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 510 - 438.09 д. Пашино в пролетах опор №1-6 |  |  |  |  | 32110016 2108262048581
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС 1 Матыр. яч.11 - ТП-630 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС 1 Матыр. яч.11 - ТП-630 яч.8, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2108262106133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2108262107577
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 803 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2108262110543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2108262115779
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2108262118776
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 05 ПС Бутырки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС Бутырки. |  |  |  |  | 31120002 2108262121138
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 ВЛ ПР-11 к ТП-11 ф.1006 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2108262138321
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140019 2108262204540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2108262230539
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 Воин 1(слав корни) по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 Воин 1(слав корни).; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 Воин 1(слав корни) и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2108262248509
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036 |  |  |  |  | 1000000126 2108262319306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2208260007784
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-8-7 ПС В.Хава по всей длине с целью выявления дефектного провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-8-7 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2208260030298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Саприно по всей длине. на предмет выявления повреждений после огневого воздействия.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Саприно наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и дефектов. |  |  |  |  | 32130025 2208260048309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП 7-4 ПС В.Хава по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-3 от КТП 7-4 ПС В.Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2208260110299
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2208260122777
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №35-45, №175-185.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №35-45, №175-185. |  |  |  |  | 31070033 2208260244911
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140014 2208260351777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-8-6 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-8-6 ПС В.Хава в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 2208260415300
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 3-10 ПС Верный по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 3-10 ПС Верный в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 2208260417203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 2208260419812
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-8-2 ПС В.Хава, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-8-2 ПС В.Хава по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 2208260420216
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №124, №125, №126 ВЛ-110кВ Вохма-Павино; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №124, №125, №126 ВЛ-110кВ Вохма-Павино |  |  |  |  | 310600 2208260453652
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Алтыново-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Направить письмо в администрацию Угличского муниципального округа на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Алтыново-2. |  |  |  |  | 340500 2208260502157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 416 ПС М.Покровка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2208260533302
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ МОБ со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния оборудования ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ МОБ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 2208260619317
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2208260625512
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомления потребителям, эксплуатирующие ТП 375 и ТП 370 с требование произвести ремонт принадлежащего им оборудования |  |  |  |  | 32110016 2208260625638
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.10 от ПС Безлесная в пролетах опор № 1-1-№1-23 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.10 от ПС Безлесная в пролетах опор № 1-1-№1-23 |  |  |  |  | 32110016 2208260626584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140019 2208260632778
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф3 ТП 1-1 ПС 35 Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф3 ТП 1-1 ПС 35 Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2208260634244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-3 от КТП-5-16 ПС Верный по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-3 от КТП-5-16 ПС Верный в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 2208260635238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №206 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №206 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2208260640794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2208260640780
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 278 ВЛ-10-1 ПС Берёзовка с целью выявления дефектов, которые могли возникнуть при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу линии. При обнаружении таковых дефектов включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2208260641205
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-1-7 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Л-1-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2208260654792
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-1-7 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Л-1-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2208260655794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2208260700781
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Ольховатка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ БПЛА. |  |  |  |  | 32130019 2208260700228
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 256 д. Казинка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 256 д. Казинка. |  |  |  |  | 31120007 2208260701131
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от СТП-052 ПС Верный, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от СТП-052 ПС Верный по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 2208260705297
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-7-12 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-7-12 ПС В.Хава в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 2208260710237
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №88-№89 ВЛ-10кВ №2 "Киево" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 2208260720186
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 479 (Шебунино-2) Мо/1. |  |  |  |  | 34050018 2208260722194
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2208260722551
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№15 с.Архангельское-1 |  |  |  |  | 31100016 2208260724778
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №77 - №78 ВЛ 10 кВ №3 "Гужово" ПС 35/10кВ "Горинская". |  |  |  |  | 34050020 2208260730187
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 16 ПС Вперёд, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Вперёд. |  |  |  |  | 31120002 2208260730139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №75-85.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №75-85 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2208260730200
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА н.п. В по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/ВО-2-16кВА н.п. В и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2208260735510
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить анализ потребления по ТП ВЛ 0,4кВ №2 КТП 305 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка с целью выявления источника перегрузки. При выявлении неучтенного потребления принять меры административного воздействия. |  |  |  |  | 32130026 2208260753202
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2208260758783
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2208260758802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП 6-17 ПС 110кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП 6-17 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2208260800310
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранение провиса провода ул. Свердлова 14 ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2208260810323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2208260811506
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 2208260814195
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Татарское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф. 10-05 ПС Татарское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060005 2208260834685
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 Ф.1 ПС-3-РП-24 |  |  |  |  | 32130035 2208260840219
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф621 ТП2115 к ТП2159. |  |  |  |  | 92029501 2208260855305
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ф5 ул. Мира д.99 ТП126 Ф4 РП2. |  |  |  |  | 92029504 2208260858292
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ВЛ №10 ПС Промышленная, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 2208260901898
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 (Золоторучье); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 129 (Золоторучье) |  |  |  |  | 34050017 2208260907153
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2208260937514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №18/5-№3618/15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №18/5-№3618/15 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2208260940197
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2208260944550
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 375 д. Слободка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 375 д. Слободка. |  |  |  |  | 31120007 2208260945132
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2208261003140
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-49 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2208261020342
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2208261024134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2208261030541
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 3-16--3-17 ВЛ 1006 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 2208261030979
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-6 Л1 Ф-604 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2208261049418
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Через администрацию Залуженского СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130015 2208261052211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 839 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ТП 839 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2208261054782
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 34090006 2208261100424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6 Афанасово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2208261103101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 2208261105638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 д.Борисково.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 д.Борисково с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2208261110207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-6 ПС 110 Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-6 ПС 110 Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2208261120311
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф601 ПС Сураж ТП2 к ТП3. |  |  |  |  | 92029510 2208261120318
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2208261126375
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-27 ф.1022 ПС Клетнянская.; По результатам испытаний определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090011 2208261131420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2208261132549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками выполнить осмотр в пролетах опор №182-189 на наличие угрожающих деревьев.; ВЛ 110 кВ Калининская - Редкино I цепь с отпайками после выполнения осмотра в пролетах опор №182-189, при наличии угрожающих деревьев - произвести вырубку. |  |  |  |  | 310700 2208261135222
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2208261144507
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП9 на р-н Крестьянск устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП9 на р-н Крестьянск с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2208261156309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №10/68-7/78.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №10/68-7/78 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2208261225927
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-197 Л2 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2208261238421
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 398 Ядрино з.ток на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 398 Ядрино з.ток на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2208261243785
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-6/0,4-62 , запитанной от ПС 35 кВ ГЭС на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр КТП-6/0,4-62 , запитанной от ПС 35 кВ ГЭС, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению и включить в план работ. |  |  |  |  | 32130020 2208261255312
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 041 |  |  |  |  | 34080001 2208261300393
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2208261300135
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №15-16 ВЛ 0,4кВ ТП 072 Ф1 д.Михайловка |  |  |  |  | 31100016 2208261317504
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с.Княжиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 с.Княжиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2208261330928
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Провести инженерный осмотр ВЛ 35кВ Вторые Тербуны в пролетах опор №103-108. |  |  |  |  | 311200 2208261340146
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Т-2-100кВА н.п. Ку разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Т-2-100кВА н.п. Ку по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2208261346511
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА н.п. разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-15/ВО-2-250кВА н.п. по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2208261355783
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 д.Закрупье.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 д.Закрупье с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2208261410916
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 6-2 ПС Шукавка по всей длине с целью выявления дефектного провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 6-2 ПС Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2208261415296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№1-10. |  |  |  |  | 31070033 2208261447196
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-50 в пролетах опор №1-2 - №1-3. |  |  |  |  | 34080003 2208261504967
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 М-1-4 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 М-1-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2208261504793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 2 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Ельцы, устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 2 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Ельцы. |  |  |  |  | 31070031 2208261530906
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи от оп. №1 до оп. №11 проходящего по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода, в том числе сухих деревьев.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №10 - №11 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 2208261532968
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-05 ПС 35 кВ Кретово. |  |  |  |  | 32140004 2208261533548
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП №561 от ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП №561 от ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Полиграфкраски. |  |  |  |  | 31070028 2208261553198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110кВ Бологое-Удомля 1цепь с отпайкой на ПС Манихино выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 117/117 и соседних с ней опорах № 116/116 и № 118/118.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №116/116-118/118 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля 1цепь с отпайкой на ПС Манихино от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 2208261609017
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Нар-9-4 |  |  |  |  | 31100022 2208261620801
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2 Дмитровка ВЛ-1003 ПС 110кВ Мещерская-тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-2 Дмитровка ВЛ-1003 ПС 110кВ Мещерская-тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2208261624372
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор № 135-145.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор № 135-145 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2208261630201
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Залужное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Залужное с биноклем с целью выявления дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130015 2208261632303
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-36 в пролетах опор №29 - №30. |  |  |  |  | 34080003 2208261637952
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-155 ф.1014 ПС Почепская Коста; По результатам испытаний определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090020 2208261639480
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/ВО-2-100кВА н.п. Н.Ол разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/ВО-2-100кВА н.п. Н.Ол по всей длине. |  |  |  |  | 31100012 2208261645788
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-1012-ТП-446 |  |  |  |  | 32130035 2208261655321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №250-260 ВЛ 10кВ № 09 ПС Синьково с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №250-260 ВЛ 10кВ № 09 ПС Синьково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2208261721963
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю " ООО Бобровский сырзавод" о приведении потребительского оборудования ЛР 1-1 от ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Орловка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130030 2208261726227
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2208261734304
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21 яч.9 каб. "А", со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.43-РП-21 яч.9 каб. "А", обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2208261746136
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №243 с.Терновое, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №243 с.Терновое, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2208261803141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2208261806990
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2208261815547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1011 д. Каменка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2208261825582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-1 - №5-6.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №5-1 - №5-6 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2208261837049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сорокино-1 №12 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сорокино-1 №12 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2208261843209
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2208261847137
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2208261905212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество в пролетах опор №137- №138 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2208261922015
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 2-Тербуны |  |  |  |  | 31120015 2208261933148
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС 2-Тербуны |  |  |  |  | 31120015 2208261933147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2208261940513
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 2 ПС Кёршинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 2208261941841
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0,4 Гайново -2; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП 10/0,4 Гайново -2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2208261950343
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО Электроприбор т/б Астра о приведении потребительского оборудования КВЛ 10кВ №7 РП 10 кВ Дубрава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2208262000213
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-456 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-456 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2208262010645
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 153 Юркино ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево". |  |  |  |  | 34050018 2208262020823
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 619 Фарафоновка-1 пилорама и ТП 487 Овсянниково ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово.; Произвести внеочередной осмотр на ТП 619 Фарафоновка-1 пилорама и ТП 487 Овсянниково ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2208262021033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ №1 ТП 51 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу КЛ.; По результатам осмотра КЛ 0,4кВ №1 ТП 51 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2208262025207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 от СТП 4-1 ПС 35кВ Чигорак по всей длине с применением бинокля на предмет выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 от СТП 4-1 ПС 35кВ Чигорак разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130004 2208262041304
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-100 Ф-1н.п.Подвысокое. Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2208262100791
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№6-7 ВЛ-0,4 Л2 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи |  |  |  |  | 34090018 2208262140481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Жарки в пролетах опор №83-93 для выявления дефектов.; Устранить провис провода в пролетах опор №№90-91 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Жарки. |  |  |  |  | 31070020 2208262146977
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 2208262228546
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2208262241784
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 2208262247511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 2208262251584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140019 2208262305787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2208262325085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-22 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-009 Ф-102 ПС Бобовичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 2208262342482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №2-12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка в пролетах опор №2-12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2308260151208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 32130035 2308260330322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №101-103 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля. |  |  |  |  | 31070001 2308260407917
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №40-50, 80-90.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №40-50, 80-90. |  |  |  |  | 31070002 2308260415202
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2308260445187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор №5/10-5/20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор №5/10-5/20. |  |  |  |  | 31070002 2308260535203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 ТП-1121 - ТП-1981 |  |  |  |  | 32130035 2308260545323
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-1337-РП-40 |  |  |  |  | 32130035 2308260600324
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Г-27 - №Г-28 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 2308260628376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2308260629787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм в пролетах опор № 215-225.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм в пролетах опор № 215-225 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2308260630204
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2308260706555
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №21 ТП 1746 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КВЛ 0.4 кВ №21 ТП 1746 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2308260710149
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2308260726800
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2308260730142
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-7 - №1-8 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-404 ВЛ-1013 Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 2308260740392
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП 3-1 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП 3-1 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2308260805313
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Молотинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 2308260823483
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-35 ф.1005 ПС Комаричская к дому п.Комаричи ул. Советская 26. |  |  |  |  | 92029511 2308260837298
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв нулевого провода на опоре на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-7 Ф-632 ПС Цементная к дому пер. Володарского д.11. |  |  |  |  | 92029503 2308260844293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 2308260857510
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 2308260857588
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения |  |  |  |  | 34050012 2308260857154
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1870 - ТП 1872 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 1870 - ТП 1872 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 1870 - ТП 1872. |  |  |  |  | 34050019 2308260903150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 31150001 2308260905899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от РП 160 до ТП 206 КЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Радуга электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2308260915292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2308260923099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2308260937544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Даниловка) |  |  |  |  | 34050004 2308260937172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю АО "Горэлектро" о необходимости приведения КЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Селижарово в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31070031 2308260939199
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №15 - №16 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 Понизовье ВЛ 1005 Понизовье (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 2308260940978
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-663 от опоры №1 до опоры №2 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-663 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2308260945697
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Чириково КТП 785 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Чириково КТП 785 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2308260948143
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 027 ВЛ-1004 ПС Усвятье.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 027 ВЛ-1004 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2308260951969
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить специальный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Новодугино с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам специального осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/35/10кВ Новодугино разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080023 2308260958964
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№7-8 ВЛ-0,4 ЛФ-1 КТП 225 ф.1023 ПС Молотинская |  |  |  |  | 34090008 2308261005484
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 2308261009646
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-068разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-068 |  |  |  |  | 32110009 2308261021586
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 2308261021912
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 34050018 2308261023197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2308261036929
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Дружба разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 2308261054223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(4-1)-№(4-12) ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(4-1)-№(4-12) ВЛ 10кВ №17 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2308261102989
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 177 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2308261108208
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам выполнения внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №103 Базар ф.2 при выявлении дефектов устранить.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №103 Базар ф.2 при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060019 2308261133647
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры №48 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Никоноровка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Никоноровка и обследования опоры №48, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130028 2308261136199
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-306 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-306 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2308261149185
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-190 Набережная с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-190 Набережная замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2308261155636
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2308261204305
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 232 |  |  |  |  | 34080001 2308261214391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №260-270 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №260-270 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2308261223076
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 317 Зерноток ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" |  |  |  |  | 34050018 2308261235807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110кВ Пищалкино. |  |  |  |  | 31070001 2308261235210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №422-№432.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №422-№432 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2308261241976
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 2308261244155
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1015 ПС 110/356/10 кВ Всходы в пролёте опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080025 2308261247380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Провести тщательный визуальный осмотр оборудования ПС 110кВ Холохоленка на предмет скрытых повреждений от атак БПЛА |  |  |  |  | 310700 2308261250255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 365. |  |  |  |  | 34080022 2308261257970
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 2308261257156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 2308261305545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2308261310306
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-706 ПС Старая Меловая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-706 ПС Старая Меловая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130023 2308261319229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Берново ул.Молодеж.№09 Берново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Берново ул.Молодеж.№09 Берново. |  |  |  |  | 31070033 2308261322979
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №26 до ТП №24 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК.; Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №26 до ТП №24 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2308261325939
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №195- №196 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2308261331100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №26-№27 ВЛ 10кВ № 05 Школьный ПС Николо-Корма. |  |  |  |  | 34050015 2308261332158
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2308261335425
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2308261340390
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2308261340953
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать вырубку веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор 8-4--8-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 614 ВЛ 1002 ПС Сапшо |  |  |  |  | 34080010 2308261345977
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-27 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или их касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-27 ПС 110 кВ Никоноровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или их касанием проводов, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130028 2308261352186
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2308261352159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №275(Чайкино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП №275(Чайкино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 2308261359220
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-49 в пролетах опор №14-14 - №14-15. |  |  |  |  | 34080003 2308261359954
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130006 2308261400218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад |  |  |  |  | 31070025 2308261405968
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 |  |  |  |  | 34050001 2308261405160
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2308261413955
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2308261417583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролете опор №44-№55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролете опор №44-№55. |  |  |  |  | 31070024 2308261423246
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2308261427507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-194 ПС Никольская всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-194 ПС Никольская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2308261434307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №15 Город ПС 110 кВ Бологое Тяговая в пролётах опор №№20-27; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №№20-27 КВЛ10кВ №15 Город ПС 110 кВ Бологое Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2308261439344
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП 047 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы..; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 047 Л-1010 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 2308261440381
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Липино-1 КВЛ №15 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Липино-1 КВЛ №15 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2308261445291
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 ЗАО Матвеево ВЛ 10кВ №1 Ферма ПС 35/10кВ "Матвеево" |  |  |  |  | 34050018 2308261451198
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 546 Дятловка |  |  |  |  | 34050010 2308261500814
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15от ПС 35/10кВ Пролетарий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №2-15- №2-25 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2308261504030
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 104 Колос |  |  |  |  | 31070024 2308261508098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 (Метево быт) |  |  |  |  | 34050017 2308261509161
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 775 |  |  |  |  | 34080001 2308261510976
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 221 ВЛ 10кВ № 11 ПС Рамонь-1 с целью выявления дефектов, которые могли возникнуть при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу линии. При обнаружении таковых дефектов включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2308261512200
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2308261530642
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2308261535389
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище и оборудования КТП №318 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2308261540592
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4кВ №5 КТП "Семеновское КЗС". |  |  |  |  | 34050020 2308261540188
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №119-№120 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2308261542377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Деревня КТП 10/0,4 Горы.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Деревня КТП 10/0,4 Горы с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2308261545096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Костин Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №58 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-5 ПС №31 ПС Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2308261548308
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2308261624147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП № 79 Профсоюзная устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП № 79 Профсоюзная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2308261625643
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 568 (Афонино) с целью своевременного выявления и устранения дефектов; Устранить возможные места проникновения птиц и животных в ТП 568 (Афонино) |  |  |  |  | 34050012 2308261627162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №210.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №210 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2308261628345
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП2004 Ф601 РП07 проезд 4-й 8 марта. |  |  |  |  | 92029501 2308261633303
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №2-61-№2-71.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №2-61-№2-71 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2308261635942
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении при осмотре ВЛ 0, кВ №1 от ТП 095 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы..; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 095 ВЛ № 01 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 2308261641382
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 5-4 ПС Н.Байгора, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 5-4 ПС Н.Байгора по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 2308261642295
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 776 |  |  |  |  | 34080001 2308261643388
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ф.102 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2308261644422
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 976.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 976 |  |  |  |  | 31070024 2308261645317
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1010 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-12 - №6-14 ВЛ 1010 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2308261650386
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2308261658991
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 095.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 095 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070031 2308261700905
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2308261700554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2308261703211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-107 ПС 35 кВ Лещаная, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-107 ПС 35 кВ Лещаная по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130008 2308261712201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2308261721212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП СМУ-5; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП СМУ-5 |  |  |  |  | 31070025 2308261721975
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и их крепление. |  |  |  |  | 32130008 2308261722194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-712 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев. ветви которых приближены к проводам ВЛ и могут воздействовать на них, при сильных порывах ветра, наметить мероприятия по их обрезке, если же деревья находятся на территории частных домовладений и их ветви приближены к потребительским ответвлениям к зданию, то выдать предписание владельцу домовладения на их обрезку.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-712 ПС 110 кВ Богучар, по всей длине, на предмет выявления деревьев. ветви которых приближены к проводам ВЛ и могут воздействовать на них, при сильных порывах ветра, особое внимание обратить на состояние потребительских ответвлений к зданиям. |  |  |  |  | 32130003 2308261735195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-1006 ПС Богдановщина в пролетах опор №68 - №69. |  |  |  |  | 34080003 2308261735378
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 092 на д.Першутино, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 092 на д.Першутино, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2308261755637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф3 ДерТПдЮркино 4 Романцево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф3 ДерТПдЮркино 4 Романцево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2308261801918
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2308261802385
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№15-25.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 31070033 2308261803913
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 1033 Лесная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные Ткачи" |  |  |  |  | 34050018 2308261837838
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 (Василево быт.); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 385 (Василево быт.) |  |  |  |  | 34050017 2308261904163
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2308261905383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1106.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1106. |  |  |  |  | 31070024 2308261908353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2308261925978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы больн №1 дет.сад.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы больн №1 дет.сад с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2308261946919
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-83 Л2 Ф-126 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2308262009485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово в пролетах опор №№140-145; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №18 ПС 110 кВ Выползово в пролетах опор №№140-145 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2308262013214
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-132 Л2 Ф-103 ПС СЛАВА в пролете опор №4-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 2308262014486
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно в пролетах опор №45 - №55 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2308262017063
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-640 (абон); КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-679 1сек.ш. (абон; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-679 1сек.ш. с и осмотра концевых разделок в КЛ-6кВ ТП-90 - ТП-679 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2308262019352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 615 Устиново-3 ферма.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 615 Устиново-3 ферма с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2308262020281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2308262030509
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП 1012 - ТП 446 |  |  |  |  | 32130035 2308262045224
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№245-255.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№245-255. |  |  |  |  | 31070033 2308262048217
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В случае выявления при осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 127 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Хотьково силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 2308262101975
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2308262115229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ 10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов оборудования КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ 10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2308262133219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Селиверстово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Селиверстово. |  |  |  |  | 31070025 2308262141257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 1895 Березки ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 1895 Березки ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2308262148200
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2308262155188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 060 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2308262158346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1КлубТПЖдомаГрадницы197С.Борок.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1КлубТПЖдомаГрадницы197С.Борок с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2308262238920
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2308262248379
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-116 ф.1002 ПС Усожа.; По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. |  |  |  |  | 34090014 2408260041487
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф-606 ПС Победа в пролете опор №30-33, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090006 2408260054488
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2408260300423
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №245 -№255 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №245 -№255 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 2408260500258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи в пролетах опор №55 - №65 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2408260505044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №41-№51.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №41-№51 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2408260523236
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2408260603557
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Бобкову Д.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4- №5 ВЛ 6кВ №05 ЦРП 6кВ |  |  |  |  | 34050017 2408260606779
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на предмет возможного перекрытия токоведущих частей птицами.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 2408260706400
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, в том числе расположенных вне охранной зоны ВЛ, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в план ТО и Р.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Подколодновка, по всей длине, на предмет выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, в том числе расположенных вне охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2408260733316
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в пролетах опор №116-№117 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2408260745201
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2408260812796
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 2408260900591
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №208 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №208 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2408260905230
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Устье ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2408260929839
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994 |  |  |  |  | 31070024 2408260931354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 348; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 348 |  |  |  |  | 31070024 2408260932352
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ №3 РП 51 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №3 РП 51 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408260940556
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП64 ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2408261000326
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС №1 яч.13 до ТП-640 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ПС №1 яч.13 до ТП-640 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2408261007149
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 623 (Манарьево) |  |  |  |  | 34050017 2408261030173
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневская, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2408261032854
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 53-ТП 780 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 94-ТП 702 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261033558
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-8- №2-9 ВЛ 10кВ №3 Мошаково ПС 35/10кВ Ватолино. |  |  |  |  | 34050018 2408261034840
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 653 – ТП 653 А с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 653 – ТП 653 А дефектов; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 653 – ТП 653 А |  |  |  |  | 34050019 2408261040776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-3 Подсосонки от Л-1004 ПС 110кВ Екимцево в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №3/3/15 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 2408261059395
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110029 2408261104592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление бандажной ленты сип на оп. 3С1 ВЛ ф4 ГКТП-45 ф-1005 ПС Трубчевская ко вводу в дом ул. Чернышевского 15 |  |  |  |  | 92029509 2408261107328
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково в адрес владельца ведомственной отпайки и ТП 477 (КТП-ИП "Павловец") - ООО "Агродом Волоста". |  |  |  |  | 34080006 2408261110396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2408261115064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Столыпино-3 ВЛ №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Столыпино-3 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2408261117218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 Сандово в пролетах опор №9/1-№9/8.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 Сандово в пролетах опор №9/1-№9/8 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2408261117244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 035 ВЛ-10кВ №05 ПС35/10кВ Лукино в пролетах опор №4 - №6. |  |  |  |  | 34080024 2408261122980
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Новая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2408261126654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35 кВ Попово в пролётах опор №55-65; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №55-65 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35 кВ Попово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2408261133097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 13-РП 53 ПС 110 кВ Белгород 2.; Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 9-РП 53 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 13-РП 53 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 9-РП 53 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261135560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 8-РП 19 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 8-РП 19 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261135559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2408261140587
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино от Л-1001 ПС 35/10кВ Мытишино в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №1/1/5 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 2408261141397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 2408261153216
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №2-60-2-70 ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-60-2-70 ВЛ 10кВ № 03 ПС Пожня с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2408261154960
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 2408261155231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2408261220798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 (Пятиусово-3).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 (Пятиусово-3) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2408261236964
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 2408261246593
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении в ходе испытаний силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево, со сроком эксплуатации более 50 лет дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево, со сроком эксплуатации более 50 лет. |  |  |  |  | 34080023 2408261252398
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №5-16-5-26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №5-16-5-26. |  |  |  |  | 31070001 2408261256247
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35/10 Турово-2 по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2408261303314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 2408261307074
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС Борок. |  |  |  |  | 34050009 2408261325174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2408261327589
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2408261331593
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево с целью выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2408261337981
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2408261344591
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 026.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 026 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2408261345095
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо председателю садоводческого общества "Рассвет"о необходимости своевременного обслуживания своего электрооборудования для предотвращения повреждений, влияющих на работу оборудования ПАО "Россети Центр" "Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060005 2408261418314
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС Третьяково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Третьяково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2408261421045
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2408261445855
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261503588
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261503797
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2408261510782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ботино ВЛ-10 №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ботино ВЛ-10 №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2408261515949
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 2408261532653
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Яконово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Яконово в пролетах опор №75 - №85 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2408261540311
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2408261636973
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2408261637972
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2408261638586
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2408261641516
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №296 ф.Боровая с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №296 ф.Боровая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2408261642655
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 1-РП 48 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 1-РП 48 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2408261653585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №129-131 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Зараменье. |  |  |  |  | 31070001 2408261712248
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2408261713590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2408261715402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2408261729312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140020 2408261745603
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0.4кВ №2 ТП 207 составить план мероприятий.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 207 пролетах опор №4- №9. |  |  |  |  | 32110022 2408261832590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2408261845589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Луговая-2 КВЛ №19 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2408261852234
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2408261915403
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2408261946399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 235 Спирово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 041 (Расловка) с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2408261950039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 916 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2408262001594
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина по всей длине на предмет выявления замечаний и дефектов которые могут привести к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2408262017315
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Яйцово ВЛ №01 Родня.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ д.Яйцово ВЛ №01 Родня с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 2408262025235
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от СТП№386 ф.1 ул.Антоновская устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от СТП№386 ф.1 ул.Антоновская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2408262032313
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №48-№55 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №48-№55 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2408262047594
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку ДКР в пролете опор 19-20 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 050 Пески |  |  |  |  | 34050010 2408262051189
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №347; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП №347 |  |  |  |  | 31070024 2408262100351
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 256 Ф1 д. Селезнево 3/т Ф8В по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 256 Ф1 д. Селезнево 3/т Ф8В и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2408262101759
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Н.Сл-4-9 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Н.Сл-4-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2408262106786
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 20 Северная Максатиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 20 Северная Максатиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2408262120249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 34; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 34 |  |  |  |  | 31070024 2408262120329
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-075 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-075 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2408262125656
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45 от оп. №5 до оп. №15, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2408262135698
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Высоково №13 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Высоково №13 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 2408262136233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч. Сооружения, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч. Сооружения по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 2408262200222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Синьково.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Cиньково с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2408262304997
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 Княжево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 049 Княжево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2408262343250
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2508260033622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид.№ 2 д. Волок-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. № 2 д. Волок-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2508260155270
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ 10 кВ ТП-461 2с - ТП-499 2с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 10 кВ ТП-461 2с - ТП-499 2с и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 10 кВ ТП-461 2с - ТП-499 2с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2508260221308
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2508260227489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ ТП 994 - ТП 995 |  |  |  |  | 32130035 2508260252325
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф614 ТП0248 к ТП0184. |  |  |  |  | 92029501 2508260316306
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф4 ТП3 ф607 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №7-8 |  |  |  |  | 92029509 2508260400332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в КЛ-10кВ РП-8 магис. 811 абон.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ РП-8 магис. 811 абон. и осмотра концевых разделок в КЛ-10кВ РП-8 магис. 811 абон. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2508260410700
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ типа "Зонт" на опоре №228-39 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №2 с отпайками на опоре №228-39 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 2508260410790
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 Паулино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015 Паулино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2508260421274
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ типа "Зонт" на опоре №117 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками на опоре №117 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 2508260501789
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 2508260505490
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 6кВ № 36 ПС Гидрооборудование, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2508260610150
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №1/10-№1/20.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №1/10-№1/20 с целью выявления дефектов провода. |  |  |  |  | 31070028 2508260624996
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Островок ЗТП №76 (город).; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 0,4кВ Островок ЗТП №76 (город). |  |  |  |  | 31070013 2508260740347
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить осмотр изоляторов на опоре № 101 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка на предмет наличия повреждений после аварийного отключения.; По результатам осмотра опоры № 101 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2508260745699
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП №032 "Галич" с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф 10-02 ЦРП №032 "Галич" и обследования опоры №77 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №77 после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 2508260745312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2508260811625
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-185 Ф-1002 ПС Страчёво по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 2508260830492
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №230-240.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор №230-240 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2508260840981
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 2508260902401
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 ул. Выпова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2508260908322
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 106 ПС Каташин в пролете опор №46-47 |  |  |  |  | 34090018 2508260939491
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотреВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №55-65 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2508260957019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6 кВ №14 от ПС 35 кВ Афанасово в пролётах опор №45-55; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №45-55 ВЛ 6 кВ №14 от ПС 35 кВ Афанасово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2508261012348
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Влазовичи в пролете опор №42-43. |  |  |  |  | 34090025 2508261038493
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 32130035 2508261045326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№150-155.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№150-155. |  |  |  |  | 31070033 2508261045272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №8-18.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №8-18 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2508261047121
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №47 ул. Тургенева, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-4503 ф.607 РП-41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2508261100300
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-№12 по ВЛ-10 кВ ф 7.3.7ПС 110/35/10кВ Басово. |  |  |  |  | 32110020 2508261118595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №56-№66.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №56-№66 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2508261125266
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролете опор №63-№73.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново в пролете опор №63-№73. |  |  |  |  | 31070024 2508261129268
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП Калабриево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП Калабриево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2508261136035
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД |  |  |  |  | 31120013 2508261159151
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-112 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 2508261214494
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2508261230801
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-6 Ф1003 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 2508261241345
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2508261246799
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Пищ-922-2 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ №3 Пищ-922-2.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 Пищ-922-2 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2508261250798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №63-№73.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №63-№73 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2508261310267
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 114 - 119 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 114 - 119 |  |  |  |  | 32110003 2508261314596
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2508261315296
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1055 Зверево, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1055 Зверево. |  |  |  |  | 31120003 2508261322152
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 028 – ТП 283 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2508261337974
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-12 - №3-13 ВЛ 10кВ №152 ПС Заозерье |  |  |  |  | 34050017 2508261344780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2508261350626
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №31-№32 ВЛ 10кВ №151 ПС Заозерье |  |  |  |  | 34050017 2508261354835
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№8-9 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-147 Ф-1007 ПС Дубровская ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-147 Ф-1007 ПС Дубровская VN004-00065320 |  |  |  |  | 34090005 2508261355495
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролете опор №53-№69.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролете опор №53-№69. |  |  |  |  | 31070024 2508261356269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №154 - №164.; Произвести осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №154 - №164 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2508261400034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 442 Никиткино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" |  |  |  |  | 34050018 2508261408208
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №105-115 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №105-115 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2508261417271
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок выполнения: |  |  |  |  | 31100001 2508261433562
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-756 ф.664 ПС Кострома-3 осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-756 ф.664 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2508261437701
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП2 ф 106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2508261447299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-326н-ТП-367 и ТП-415-ТП-865 |  |  |  |  | 32130035 2508261500220
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №11 ТП 1832 Торговый центр. |  |  |  |  | 34050018 2508261510092
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-119 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2508261516496
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 116 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2508261517618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 273 д.Пестиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 273 д.Пестиха с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2508261525275
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10 в КТП-74 ф 140 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 2508261531310
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 КТП-179 Ф-1001 ПС Привольская в пролетах опор №8-9 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090017 2508261551497
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 16 с. Махоново, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 16 с. Махоново. |  |  |  |  | 31120018 2508261551153
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-149 Ф-1021 ПС Летошники по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090008 2508261620498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-10.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-1 - №8-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2508261622008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 3-10 по ВЛ-10-3 ПС Родина по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 3-10 по ВЛ-10-1 ПС Родина разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 2508261644319
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №720 Садыково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП №720 Садыково |  |  |  |  | 31070024 2508261645318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-4 ПС Вихляевка по всей протяженности. |  |  |  |  | 32130024 2508261658318
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф3 д. Игумново по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф3 д. Игумново.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф3 д. Игумново и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2508261700514
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2508261720604
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №58 - №59 ВЛ 10кВ № 03 ПС Ватолино. |  |  |  |  | 34050018 2508261734209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-1 Шубное, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-1 Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2508261749174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2508261750615
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2508261755848
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2508261803195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050016 2508261814196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ПС 110 кВ Донец.; Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 966-ТП 1083 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 966-ТП 1083 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2508261819605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 5-ЦРП 1 ПС 110 кВ Донец.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 29 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 5-ЦРП 1 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 29 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2508261819616
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №9 - №19.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №9 - №19 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2508261820302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 110 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 110 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2508261833627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2508261842799
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2508261846320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №35 - №45.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролётах опор №35 - №45 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2508261849282
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2508262017834
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по восстановлению ВЛ-10кВ ТП-214 к ТП-52 Ф1010 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 2508262034346
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 485 Якушево ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" |  |  |  |  | 34050018 2508262050210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 623 Фарафоновка-5, подключенной к ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово.; Произвести внеочередной осмотр ТП 623 Фарафоновка-5, подключенной к ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2508262100356
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2508262136404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ КТП 10 кВ Рыльцево-3 ВЛ-10 №25 Зубцов.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ КТП 10 кВ Рыльцево-3 ВЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2508262138273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №06 от РП 10 Кемцы в пролетах опор №№50-60; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №06 от РП 10 Кемцы в пролетах опор №№50-60 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2508262241349
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2508262310820
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1048 руб.19 при выявлении несоответствия установленного предохранителя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1048 руб.19 с целью выявления соответствия установленного предохранителя |  |  |  |  | 34050019 2608260001822
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140013 2608260005628
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100017 2608260025797
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 32130035 2608260040327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-413 - ТП-1102 |  |  |  |  | 32130035 2608260140239
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2608260155499
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Игрицкая по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090014 2608260200500
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ от Тяговая-2 яч.1 до ТП-109 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от Тяговая-2 яч.1 до ТП-109 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2608260249154
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6.со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПП-1 яч.5 до ТП-4 яч.6обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2608260251155
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2608260337501
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л4 от ТП-295 Ф-1050 ПС Погар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2608260400502
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2608260456804
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110004 2608260500597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 87-27 - 87-31 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 87-27 - 87-31 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками на участке опор №№ 87-27 - 87-31.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор на участке опор№№ 87-27 - 87-31 по ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 321100 2608260509598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2608260558606
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 2608260600504
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2608260615503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2608260639624
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 2608260646850
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2".; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 отд. Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2". |  |  |  |  | 34050018 2608260646810
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор №70-79.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор №70-79 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2608260700985
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Поречье в пролетах опор №16/5-16/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Сандово в пролетах опор №16/5-16/15. |  |  |  |  | 31070002 2608260727980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №10/4-10/5 ВЛ 10кВ №09 ПС Григорово. |  |  |  |  | 31070002 2608260734002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10 Сандово в пролетах опор №9/1-9/8.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №20 ПС 110/35/10 Сандово в пролетах опор №9/1-№9/8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2608260746986
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить счет на возмещение затрат, потраченных на восстановление КЛ 6 кВ ТП 610 - ТП 611 |  |  |  |  | 1000000126 2608260805307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №153-155 ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное. |  |  |  |  | 31070004 2608260807009
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9- №10 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Сить. |  |  |  |  | 34050003 2608260835837
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2608260850661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-16 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2608260859330
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете №3-№10 -3-13 по ВЛ0,4кВ Ф№1 от КТП№1/с-7-100 д.Большак-1 |  |  |  |  | 31100002 2608260955796
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2608260958573
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2608261002598
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Толмачев О.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино. |  |  |  |  | 34050015 2608261023199
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр на опоре № 61 ВЛ 10кВ № 08 ПС Телешовская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150002 2608261035836
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Демшино КТП №139 Ф.2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Демшино КТП №139 Ф.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2608261038157
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2608261100813
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Калинина д.10 от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-24 Ф129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2608261108312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное от ДКР в пролете опор №62-63. |  |  |  |  | 32130032 2608261110328
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить уведомление в администрацию Михайловского сельсовета с требованием проработать с населением и сельхозпредприятиями о запрете проезда и работы крупногабаритного транспорта в охранной зоне ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 2608261120599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Восточная-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Направить письмо в администрацию города Рыбинск на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Восточная-1. |  |  |  |  | 340500 2608261134836
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2608261320565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2608261345617
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 317 Зерноток ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" |  |  |  |  | 34050018 2608261408218
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2608261424865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 2608261438597
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход КВЛ-6кВ ф.604 ПС Волжская, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-6кВ.; По результатам осмотра КВЛ-6кВ ф.604 ПС Волжская устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2608261441703
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Пожня-3.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Пожня-3 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2608261441010
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2608261601571
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ул. Кутузова от ТП № 56 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ на ул. Кутузова от ТП№ 56 с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2608261602713
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП32 к ТП63. |  |  |  |  | 92029508 2608261603333
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.2 ТП-53 Ф-1013 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 2608261614325
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №14-24.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №14-24. |  |  |  |  | 31070004 2608261616995
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красный сад ВЛ-10 №03 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 2608261630003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 12-РП 54 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 12-РП 54 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2608261640679
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф.3 Молодежная принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная Ф.3 Молодежная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2608261648704
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая |  |  |  |  | 31070025 2608261704066
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 2608261705702
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2608261706659
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №13 ул. Пионерская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2608261710301
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №70 ул. Правды, г. Брянск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-0064 ф.621 ПС Карчижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2608261717307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №85 - №4-10.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №85 - №4-10 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2608261718056
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №19 - №20 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2608261726405
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП1186 Ф613 РП102 ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП1186 Ф613 РП1027. |  |  |  |  | 92029501 2608261757319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2608261757802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2608261845232
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Быково ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2 Быково ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2608261955982
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 662 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное с целью выявления дефектов, которые могли возникнуть при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу линии. При обнаружении таковых дефектов включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2608261956329
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в пролетах опор №127-№128 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 2608262007808
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-207 ф.110 ПС Мглин Соколовка, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090016 2608262009252
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-34 Ф-1014 ПС Нерусса с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 2608262013506
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 646 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №4ТП646 ВЛ 10кВ №06 ПС Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2608262040407
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2608262057631
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-232 ф.1011 ПС Мареевская |  |  |  |  | 34090005 2608262107507
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л3 Ф-104 ПС КРУТОЯР в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 2608262114508
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2608262121630
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-1 - №7-2 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1032 Швейка ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35 6кВ Красные Ткачи |  |  |  |  | 34050018 2608262126219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Кунилово №07 Заднее Поле |  |  |  |  | 31070033 2608262127004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Давыдовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-1 ПС Давыдовка с применением тепловизора на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130015 2608262128331
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-707 ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-707 ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2608262146722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ 0,4 кВ ТП 695 р.2 |  |  |  |  | 34050019 2608262149205
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 1363 - 176.118 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2608262212600
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.602 ПС Дроновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090010 2608262213509
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1069 Новоселки-коттеджи ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110 35 10кВ Лютово |  |  |  |  | 34050018 2608262220851
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками в пролете на опоре № 12 - 14.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2608262221505
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2608262233614
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-55-ТП 1990; ТП-310-ТП-1923 |  |  |  |  | 32130035 2608262315345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 РП-63 - ТП-1160 |  |  |  |  | 32130035 2608262320236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастер РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 521 (Коргиш) Лю/24. |  |  |  |  | 34050018 2608262338220
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 036 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 036 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2708260033705
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-1965 - ТП-906Н; КЛ-6 ТП-1965(сек.Т1) - ТП-1843 |  |  |  |  | 32130035 2708260040346
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140015 2708260116621
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-42 - ТП-955 |  |  |  |  | 32130035 2708260205347
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2708260430510
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №150 ВЛ 110 кВ Елецкая 220 – Правобережная II цепь с отпайками.; Произвести ИТР осмотр опор №148-153 ВЛ 110 кВ Елецкая 220 – Правобережная II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 311200 2708260453156
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №19-20 |  |  |  |  | 34090018 2708260555511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140019 2708260607803
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2708260607158
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-247 Л4 Ф-103 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2708260610512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Квакшино в пролете опор №58-№65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Квакшино в пролете опор №58-№65. |  |  |  |  | 31070024 2708260617029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573. По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 573 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 34080005 2708260626406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю МУП Кашинского городского округа Тверской области “Водосервис” о необходимости приведения в исправное состояние аб. ТП №85 перекачка ул.М.Горького согласно требованиям НТД. |  |  |  |  | 31070016 2708260633284
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2708260712569
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14- №15 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Сутка. |  |  |  |  | 34050003 2708260738821
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 2708260745632
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-26 ПС Шукавка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-26 ПС Шукавка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 2708260755333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №8/5-8/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №8/5-8/15. |  |  |  |  | 31070001 2708260759283
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 100 Гашки 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2708260810841
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2708260834279
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор №1-20-№1-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор №1-20-№1-28 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 2708260843605
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролетах опор №47 - №57.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная в пролетах опор №47 - №57 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2708260903021
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2708260932213
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф610 ТП1209 к ТП1002. |  |  |  |  | 92029501 2708260942308
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2708260948600
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №128 ул. Косарова.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №128 ул. Косарова. |  |  |  |  | 31070033 2708260950276
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Староселье по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 2708261000513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №285 -№295 ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №285 -№295 ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2708261006020
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя ИП "Гурьянов" ТП 302П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2708261015159
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2708261018514
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 368 Требунки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 368 Требунки. |  |  |  |  | 31120003 2708261019160
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 2708261027161
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса проводов на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-3044 ф.607 РП05 в пролете опор №5 - №6 ул.Песчаная, г. Брянск. |  |  |  |  | 92029501 2708261040320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в стороннюю подрядную организацию, с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная. |  |  |  |  | 31070014 2708261054293
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.1 ТП-4 Ф-1006 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 2708261055329
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №2 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-38 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2708261102302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Погорелец от ТП 10/0,4 Погорелец; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Погорелец от ТП 10/0,4 Погорелец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2708261115350
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2708261120517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ (14) 735 от ПС35/10 кВ Платава в пролете опор № 73 - 78 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ (14) 735 от ПС35/10 кВ Платава в пролете опор № 73 - 78 |  |  |  |  | 32110002 2708261121603
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 736 (16) ПС 35/10 Платава в пролете опор № 139 - 144 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 736 (16) ПС 35/10 Платава в пролете опор № 139 - 144 |  |  |  |  | 32110002 2708261121604
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово .; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 02 Андрейково ПС Селехово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2708261129809
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ГКТП-17 ф.1026 от ЗТП-59 (РП-2) Жуковка "Жилкомхоз" |  |  |  |  | 34090008 2708261155515
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 041 Л-1020 ПС 110кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 041 Л-1020 ПС 110кВ Сычевка с целью выявления угрожающих деревьев силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 2708261347408
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Управление автомобиль-ной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства ФКУ о соблюдении правил ТЭ в сетях потребителя и ТУ. |  |  |  |  | 32110027 2708261351602
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП Курово-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП Курово-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2708261420007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Повторно разослать памятки всем с/х производителям по Советскому району. |  |  |  |  | 32110021 2708261422606
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2708261425334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Красноселье 2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Красноселье 2 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 2708261504059
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП-1428 - РП-49. |  |  |  |  | 1000000126 2708261530308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 216. |  |  |  |  | 31070024 2708261531073
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 КТП-53 Ф-1001 ПС Привольская в пролетах опор №7-8 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090017 2708261546516
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПН-100 ф4 ТП98 Ф 4-й мкр № 2 РП4. |  |  |  |  | 92029504 2708261605324
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 на д. Ильино, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 209 на д. Ильино, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2708261658706
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести верховую ревизию провода в пролёте опор №20 - №21 ВЛ 35 кВ Вязьма 1 - Мелькомбинат с отп на ПС Льнокомбинат II цепь. |  |  |  |  | 340800 2708261706986
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гарманово КЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гарманово КЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2708261719005
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф608 РП21 к ТП0334. |  |  |  |  | 92029501 2708261748341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП-334 РЩ-2/334; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-334 РЩ-2/334 и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2708261800723
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО «ИНДЭН» о необходимости приведения в исправное состояние ЗТП 10/0,4кВ "Фабрика игрушек" согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 2708261820058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Юрану О.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4 кВ № 02 КТП 441 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2708261821341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево по результатам осмотра ВЛ в пролетах опор №1-20 на наличие повреждение проводов устранить выявленные замечания.; ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево произвести осмотр ВЛ на наличие повреждение проводов в пролетах опор №1-20 |  |  |  |  | 310700 2708261829006
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Тутаев устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременном выявлении дефектов на ВЛ |  |  |  |  | 34050016 2708261845202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 61.18 з-д. Счетмаш (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 2708261845630
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №145 - №146 ВЛ 10 кВ №5 "Антоново" ПС 110/35/10кВ "Покров". |  |  |  |  | 34050020 2708261942204
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра КЛ-0,4-2 ТП-203 ПС 35 кВ ГЭС, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения КЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4-2 ТП-203 ПС 35 кВ ГЭС , на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения КЛ. |  |  |  |  | 32130020 2708262000215
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ103-6-100-31,5-УЗ фазы "А" на ТМ в ТП3228 Ф622 РП40. |  |  |  |  | 92029501 2708262005348
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2708262033596
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2708262219595
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Нерехта-1", при необходимости, разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Нерехта-1", находящихся в местах массового гнездования птиц.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-1" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить нарушения, угрожающие нормальной работе ВЛ 110кВ "Нерехта-1", выявленные при внеплановом осмотре. |  |  |  |  | 340500 2708262246842
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 2708262331613
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю, подключенному от опоры № 1-1 по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 817 с требованием произвести ремонт оборудования. |  |  |  |  | 32110016 2708262344601
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 2708262349805
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №142-№143 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Великое село |  |  |  |  | 34050016 2808260200203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32130032 2808260250233
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 10 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 2808260252601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | На опоре №143 ВЛ 110 кВ Докучаево-1 выполнить замену изоляторов со следами перекрытия.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Докучаево-1 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл.ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Докучаево-1 по всей протяженности на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2808260314332
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ГКТП-17 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка |  |  |  |  | 92029509 2808260530335
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ № 04 Петровское ПС Щедрино |  |  |  |  | 34050018 2808260640829
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Брянская – Городищенская с отпайкой на ПС Мичуринская в пролетах опор №60-62.; Проанализировать необходимость принятия мер по усилению защиты от птиц ВЛ 110 кВ Брянская – Городищенская с отпайкой на ПС Мичуринская. |  |  |  |  | 340900 2808260807525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания КЛ 6 кВ ПС Южная, Л 605 - РП 31 |  |  |  |  | 34080001 2808260828993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2808260859641
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №26 ПС 35 кВ ТЭЦ.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ №26 ПС 35 кВ ТЭЦ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2808260909611
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-80 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2808260928724
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю КФХ Кама с требованием содержания КТП-1/К-15, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 2808260930814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2808260944635
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра элегазовых выключателей на ПС 110 кВ Комаричи разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр элегазовых выключателей на ПС 110 кВ Комаричи на предмет отсутствия утечки элегаза из-под уплотнений и соответствия давления норме. |  |  |  |  | 340900 2808261005526
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-249 яч.6 до ТП-260 яч.3. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-249 яч.6 до ТП-260 яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2808261008162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 2808261011285
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2808261025607
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ яч.310 ПС Садовая, яч.13 ЦРП016; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10кВ яч.310 ПС Садовая, яч.13 ЦРП016 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110016 2808261058621
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №419 ф.Гускино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2808261117709
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 930 - ТП 926 к.1 |  |  |  |  | 1000000126 2808261131309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гостовня ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гостовня ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 2808261143012
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №14, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1174 д. Звягинцево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2808261144612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Петровское ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Петровское ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2808261153011
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.123 ПС Индуктор в пролете опор №19-20 |  |  |  |  | 34090018 2808261201533
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5- №6 ВЛ 0,4кВ ТП 743 р.7; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соотвествии с НТД |  |  |  |  | 34050019 2808261210206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2808261210617
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ТП-1206 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 32130035 2808261215348
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 311200 2808261235166
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания повышенным накпряжением КЛ 6 кВ ТП 334н - ТП 305 |  |  |  |  | 1000000126 2808261310310
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП100 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 2808261320336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №462 С 35кВ Родина пр.№60-70 |  |  |  |  | 32110021 2808261320619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2808261326221
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр вводов силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Южная на предмет отсутствия утечки масла из-под уплотнений и соответствия уровня масла норме. |  |  |  |  | 340900 2808261327527
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глыбочка в пролете опор №80-81 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 2808261328539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2808261336654
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №922 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2808261337573
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 17 ПС Каменники на участке между ПС Каменники и ТП 570 целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 17 ПС Каменники на участке между ПС Каменники и ТП 570 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6кВ № 17 ПС Каменники на участке между ПС Каменники и ТП 570 в Рыбинский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ № 17 ПС Каменники на участке между ПС Каменники и ТП 570 без изменения их фактического состояния на Рыбинский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ № 17 ПС Каменники на участке ПС Каменники и ТП 570 необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 2808261348211
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Красногвардейская д.38 от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-28 Ф606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2808261405339
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№6-6/1 ВЛ-0,4 Л1 ТП-210 Ф-106 ПС Бобовичи |  |  |  |  | 34090018 2808261422538
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-298 от опоры 1 до опоры 10 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-298 оп 1-10 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2808261432725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №65-75 ,в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №65-75 , в пролетах опор №35-45ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2808261510045
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2808261538352
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление потребителю, подключенному от опоры № 5-5 по ВЛ0,4 №1 от ТП № 230 Полевая с требованием произвести ремонт оборудования. |  |  |  |  | 32110025 2808261616610
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №065 Клуб 8-ой завод ф.1 при осмотре обратить внимание на провис проводов, наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №065 Клуб 8-ой завод ф.1 при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 31060019 2808261617707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №235-245.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Андреаполь в пролетах опор №235-245с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070023 2808261624296
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110011 2808261625618
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ ТП-444-ТП193 |  |  |  |  | 32130035 2808261630349
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2808261635518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 с.Теблеши ФКРС.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 с.Теблеши ФКРС с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2808261640040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1256-ТП 1268 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2808261644790
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 718-ТП 724 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 718-ТП 724 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2808261644657
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б каб.1 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б каб.1 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2808261644612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 990 каб.1 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2808261644607
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22 – ТП 831 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 22 – ТП 831 дефектов; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 22 – ТП 831 |  |  |  |  | 34050019 2808261645843
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711 – ТП 719 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 711 – ТП 719 дефектов; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 711 – ТП 719 |  |  |  |  | 34050019 2808261645844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-85 ПС-45-РП-66 |  |  |  |  | 32130035 2808261648350
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 804 - КТП 811 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2808261655646
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №14, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1018 д.Липовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2808261658613
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП № 120 Номжа ул.Любимова ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП 120 Номжа ул.Любимова ф.1 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2808261700708
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов.; Произвести внеплановый осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2808261701036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Россошь, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2808261721339
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. |  |  |  |  | 32130024 2808261900338
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Новобрянская-Аэропорт в пролете на опоре № 55 - 57.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новобрянская-Аэропорт, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2808261947528
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-04 ОТ ТП 110 Л-2 Ф.129 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2808262013519
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-15 яч.5 до ТП-555 яч.1. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-15 яч.5 до ТП-555 яч.1. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2808262020163
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2808262102807
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф614 РП18 к ТП0359. |  |  |  |  | 92029501 2808262125344
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2808262132989
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 12-РП 32 каб.А ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 12-РП 32 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2808262135608
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-128 ф.1002 ПС Усожа. |  |  |  |  | 34090014 2808262142520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ Ф-601 ПС Победа в пролете опор №4-7, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090006 2908260006529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов КВЛ 3кВ №01 ПС№2 в пролете опор №1-№15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 3кВ №01 ПС№2 в пролете опор №1-№15. |  |  |  |  | 31070024 2908260031042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2908260101812
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №47-№48 ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика. |  |  |  |  | 34050015 2908260240212
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Нила. |  |  |  |  | 34050012 2908260250846
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево с целью выявления дефектов.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-Гусево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2908260257712
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 662 ПС Заволжская. |  |  |  |  | 34050019 2908260325847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Лукино; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Лукино в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2908260328327
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВотТП295 Л2 Ф1050ПСПогар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2908260349536
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2908260405530
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №124-№125 ВЛ 10кВ №1 Богдавнока ПС 35/10кВ Великое село |  |  |  |  | 34050016 2908260413226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка от ТП-150 до ТП-72 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ РЭАЗ, разработать мероприятия по его восстановлению и ввода его в работу.; Провести внеочередные испытания кабельного участка от ТП-150 до ТП-72 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ РЭАЗ. |  |  |  |  | 32130028 2908260454234
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №112-№113 ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Лом |  |  |  |  | 34050016 2908260456862
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ ТП-143Н-ТП 670 |  |  |  |  | 32130035 2908260514351
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф2 ГКТП-9 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка в пролете опор №7-8, 11С1-11С2 |  |  |  |  | 92029509 2908260529337
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2908260537608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №705 Васильевское новое.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП №705 Васильевское новое. |  |  |  |  | 31070024 2908260600094
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2908260626328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода ВЛ -10 кВ №50 ПС Красный Холм в пролетах опор №150-151. |  |  |  |  | 31070002 2908260633294
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ-10кВ №3.8.3 ЦРП Миролюбово в пролетах опор №90-100 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3.8.3 ЦРП Миролюбово в пролетах опор №90-100 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2908260708616
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-08 ПС Василёво выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-08 ПС Василёво с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2908260810726
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Гагаринская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 08 ПС Гагаринская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 2908260827859
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2908260830808
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4107 ПС 35 кВ Грайвороновка пр 115-120 |  |  |  |  | 32110021 2908260835620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 713 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2908260902809
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ№1 КТП 904 ПС Грибановка, с предложением замены перекидки выполненной неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 2908260914344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-917 - ТП-1637(сек.ф14) |  |  |  |  | 32130035 2908260945241
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 31-Город 6 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 31-Город 6 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2908261009658
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 262-ТП 373 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 262-ТП 373 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2908261009602
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РП 32 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра РП 32 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2908261009609
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2908261016521
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в УМВД России для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Новенькое. |  |  |  |  | 32140017 2908261038636
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-18 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2908261041349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ 6кВ № 19 ПС Даниловская в пролете опор №18-№28.; ВЛ 6кВ № 19 ПС Даниловская Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 6кВ № 19 ПС Даниловская в пролете опор №18-№28. |  |  |  |  | 31070024 2908261043027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130003 2908261055235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП 1468 - ТП 1119 |  |  |  |  | 32130035 2908261105357
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения провода на вводе в дом по ул. Партизанская 29 ВЛ ф2 ТП -10 ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2908261119343
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода к дому ул. Свердлова, 219 на ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП35 Ф605 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 2908261148330
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №055 ПС 35 кВ Ендовище на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2908261152340
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТм-6-160 в ТП1222 Ф621 РП43. |  |  |  |  | 92029501 2908261220350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП-28 ф.1007 ПС Брасовская на оп. 14 ул. Пролетарская 16, п. Локоть. |  |  |  |  | 92029505 2908261224314
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2908261246814
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия, устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия. |  |  |  |  | 31070028 2908261300306
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф631 ТП1019 к ТП1034. |  |  |  |  | 92029501 2908261305356
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия, устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия. |  |  |  |  | 310700 2908261311077
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-350 яч.4 до ТП-326 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-350 яч.4 до ТП-326 яч.4 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2908261343164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 816 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2908261352637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №235-245 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №235-245 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 2908261402297
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 2908261423334
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в пролетах опор №5-57-№5-58 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 2908261427213
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-50 Ф-1002 ПС Суземская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 2908261430522
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090001 2908261447523
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 118 Черногубово карт.хр.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 118 Черногубово карт.хр. |  |  |  |  | 31070024 2908261504340
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр опор №№ 11.111; 11.112;11.114;11.115 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Митропольская, с откапыванием грунта на глубину не менее 0,6 м с проведением диагностики состояния опор; верховой осмотр изоляции провода и арматуры на этих опорах с целью выявления дефектов от динамической нагрузки в результате наезда сельхозтехникой на опору №11.113.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Митропольская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести разъяснительную беседу с управляющим ООО «Новый путь» о соблюдении проезда крупногабаритной сельскохозяйственной техники при работе в близи опор и стоек ВЛ, а так же под проводами ВЛ.; Произвести замену повреждённой опоры №11.113 по ВЛ 10кВ № 1 ПС Митропольская |  |  |  |  | 31150006 2908261523864
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.7 ТП1062 Ф.602 ПС Мамоновская |  |  |  |  | 92029501 2908261530347
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-284 Л1 Ф-101 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2908261548524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 2908261558287
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская на предмет выявления дефектов инженерно-техническим персоналом. По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г.; Направить письмо потребителю ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской ОВЛ-10кВ №1-2 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования." |  |  |  |  | 32130011 2908261608217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2908261609609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87-№99.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87-№99. |  |  |  |  | 31070024 2908261611031
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 526 ПС 330 кВ Валуйки.; Выполнить замену повреждённой приставки опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 526 ПС 330 кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 526 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2908261636810
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-36 яч.22 - ТП 354 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-36 яч.22 - ТП 354 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2908261740165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2908261806815
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2908261815342
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" |  |  |  |  | 34050018 2908261815859
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №188- №189 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 2908261837214
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 134 д. Грудки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 134 д. Грудки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 2908261914770
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПТ 6/20 ф"С" на ТМ в ТП4101 Ф612 РП44. |  |  |  |  | 92029501 2908262003353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ д.Рыльково.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Рыльково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2908262015295
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-80А в ТП2191 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 2908262020354
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП- 544 Горбовщина ф.№2 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП- 544 Горбовщина ф.№2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 31060003 2908262030727
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2908262045335
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2908262047849
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ 40А на ТМ в ТП0178 Ф622 РП47. |  |  |  |  | 92029501 2908262130355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110016 2908262136622
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110016 2908262207623
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ в Угличский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ в Угличский РЭС без изменения их фактического состояния на Угличский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 2908262212215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2908262240610
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП0 №1018 Липовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП0 №1018 Липовец с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 2908262255614
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-08-29 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №6-17 №6-18 на ВЛ-1006 ПС Мутище. |  |  |  |  | 34080015 2908262328410
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 3008260032660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 3008260103619
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 3008260147531
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 3008260339800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 3008260505620
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3008260516413
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мероприятия. Провести испытание КЛ всех трех фаз на участке КЛ от ПС Бугор до опоры №5.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. |  |  |  |  | 311200 3008260643167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-25 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 3008260645225
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 10кВ №4 Степанцево-правый ПС 35/10кВ "Ватолино". |  |  |  |  | 34050018 3008260651905
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №5/1-5/10.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №5/1-5/10 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 3008260720084
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №14 ПС 35 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ №14 ПС 35 кВ Западаная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 3008260720638
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №46 - №47 ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 "Уткино". |  |  |  |  | 34050018 3008260753875
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Ускову Е.Р. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 237 (Берлюково) |  |  |  |  | 34050004 3008260817828
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3008260821850
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех РТП-10кВ на ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех РТП-10 кВ на ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 3008260824336
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская, ВЛ 10кВ № 11 ПС Сухотинская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская, ВЛ 10кВ № 11 ПС Сухотинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 3008260831856
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №44-46 ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Лаптиха. |  |  |  |  | 31070001 3008260840298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Через администрацию Колыбельского СП довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 3008260850240
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино письмо-претензию в адрес потребителя-владельца ТП 236. |  |  |  |  | 34080026 3008260858409
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №51 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №51 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дор. |  |  |  |  | 31060009 3008260900710
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Диво проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 41-42 ВЛ 1003 ПС Диво |  |  |  |  | 34080010 3008260903414
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Невыявленные причины |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Тхоревка |  |  |  |  | 32130012 3008260927343
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 816-ТП 817 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 816-ТП 817 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3008260933647
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 713 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3008260947662
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-154 и с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-154, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3008260957411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АО УК "Агропромышленная группа БВК" о приведении электроустановок требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140004 3008261003629
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №А2 - №А3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 ВЛ-1003 ПС Ушаково |  |  |  |  | 34080014 3008261005984
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-922 Дорожник ф.1 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-922 Дорожник ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3008261008728
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 3008261022633
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1,2 КТП 236 ВЛ №4 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 300 ВЛ №5 ПС Селезневская, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №3 КТП 300 ВЛ №5 ПС Селезневская в пролете опор №14 - №15. |  |  |  |  | 31150001 3008261034234
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.107 ПС 35/10 кВ Каташин в пролете опор №20-21 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 3008261043537
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090010 3008261100545
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП46 ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 3008261117338
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3008261130711
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 3008261135043
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 173 ВЛ-1002 ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080014 3008261155412
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №37 ул. Володарского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 7 ф.1005 ПС Марицкаяв границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 3008261307331
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Бак-5-5 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Бак-5-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3008261341525
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая. |  |  |  |  | 34050015 3008261412878
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№225 д.Казинка |  |  |  |  | 31100016 3008261413815
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 3008261516650
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№82 д.Лопата по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№82 д.Лопата и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3008261521816
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №8-50-№8-60.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №8-50-№8-60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3008261524052
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП№6/РБ-18-250 д.Троицкое по всей длине. Выявленные недостатки внести в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3008261600818
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №33 - №34 ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки". |  |  |  |  | 34050018 3008261601874
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3008261610991
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3008261610987
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3008261610988
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №9, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1063 д. Хвостово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3008261629615
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор 6/1-№6/5.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор №6/1-№6/5 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 3008261638028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ ТП-304 яч.6 до ТП-303 яч.4 ПС 110 кВ Казацкие Бугры |  |  |  |  | 32140002 3008261723648
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №02 (бывш 11) п/с Селихово в пролёте опор №3/5 - №3/18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ фид №02 (бывш 11) п/с Селихово в пролёте опор №3/5 - №3/18. |  |  |  |  | 31070025 3008261726245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Коркино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Коркино выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3008261802729
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 055 д. Саврасиха дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 055 д. Саврасиха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3008261818299
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Кр.Знам.(правление)Ф1КТП№235" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Кр.Знам.(правление)Ф1КТП№235" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3008261820817
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №22-1-22-10 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №22-1-22-10 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 3008261931124
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3008261940861
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 3008261949811
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14- №15 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Сутка. |  |  |  |  | 34050003 3008262005216
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 34090027 3008262050541
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-497 школа устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП-497 школа с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3008262100730
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление в администрацию Рышковского сельсовета с требованием проработать с населением информацию об опасности поражением электрическим током при использовании неисправного оборудования и эксплуатации электрооборудования в соответствии с требование правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 32110028 3008262104611
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19 - №3-1 ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35кВ Большое Село |  |  |  |  | 34050001 3008262132217
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 3008262151536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-18 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр на опорах №1-11 ВЛ-110-18.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-18.; Произвести замену изоляторов на опоре №6 фаза «В» ВЛ-110-18. |  |  |  |  | 321300 3008262206226
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролетах опор №15 - №25 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 3008262256332
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-30 | 2026-08-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 34080002 3008262343415
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 3108260018337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-5 - ТП-349 |  |  |  |  | 32130035 3108260025352
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ ТП 143Н - ТП 670 |  |  |  |  | 32130035 3108260030231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 РП-106 - ТП-1850 |  |  |  |  | 32130035 3108260035353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Свистовка.; Выполнить вырубку веток деревьев в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Свистовка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Свистовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 3108260135645
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №77 - №87.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №77 - №87 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 3108260212307
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 от ТП-35 на ул.Шаговой устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-35 на ул.Шаговой с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3108260325731
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 35кВ Курортная до опоре №1 КВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Курортная.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 35кВ Курортная до опоре №1 КВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Курортная. |  |  |  |  | 31070016 3108260501308
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6 кВ ТП 1829 – Р 6 кВ № 2/09 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 1829 – Р 6 кВ № 2/09 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КВЛ 6 кВ ТП 1829 – Р 6 кВ № 2/09 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ без изменения их фактического состояния в службу диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 1829 – Р 6 кВ № 2/09 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 3108260600845
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 818 – ТП 817 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 818 – ТП 817 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 818 – ТП 817. |  |  |  |  | 34050019 3108260600207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 4/630-413.09 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 3108260706626
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 088 |  |  |  |  | 34050017 3108260714853
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в пролетах опор №59-№60 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 3108260721827
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 3108260735640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 3108260735642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в стороннюю подрядную организацию, действующую в интересах генподрядчика ООО "Мирстрой", с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Курортная. |  |  |  |  | 31070016 3108260801309
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 698 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 698 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3108260820663
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 298 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3108260828649
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 3108260834678
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 3108260905639
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н. Мамон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений проводов к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 3108260908355
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Переславская-2, при необходимости, разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ Переславская-2, находящейся в местах массового гнездования птиц.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Переславская-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Переславская-2 и угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 3108260913852
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3108260915631
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №114 Ветбаклаборатория выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №114 Ветбаклаборатория с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 3108260919715
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 3108260922806
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 3108260930632
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 3108261004535
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку траверсы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа на опоре №208 согласно планового листа осмотра.; Произвести обрезку поросли и расчистку трассы ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролетах опор №3-10, 15-16, 23-24, 39-40, 61-63 согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Усожа в пролете опор №24-25, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 3108261020542
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Абаринки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 3108261022534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №58 - №66.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №58 - №66. |  |  |  |  | 31070025 3108261055053
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 3108261110644
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Ивановское); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 551 (Ивановское) |  |  |  |  | 34050017 3108261151855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово |  |  |  |  | 31070027 3108261207230
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 3108261211599
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №43-44 , ВЛ-10кВ №04 ПС Разветье.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110028 3108261242633
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 ТП-1076-ТП-1078 |  |  |  |  | 32130035 3108261250358
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 211 Ф-1002 ПС Яковск по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 3108261251532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №4-1 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1032 Швейка ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35 6кВ Красные Ткачи |  |  |  |  | 34050018 3108261301911
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить специальный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 048 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 048 ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 3108261311983
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село в пролетах опор №357-№358 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 3108261317221
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 ТП-983-ТП-870 |  |  |  |  | 32130035 3108261320359
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра элегазового оборудования на ПС 110 кВ Сталелитейная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр элегазового оборудования на ПС 110 кВ Сталелитейная на предмет отсутствия утечки элегаза и соответствия уровня давления элегаза нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 3108261339546
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" |  |  |  |  | 34050018 3108261341883
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ОПН на ПС 110 кВ Добруньская.; По результатам осмотра ОПН на ПС 110 кВ Добруньская, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 3108261400547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 3108261400634
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Черемисиново составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Черемисиново в пролетах опор №193-№198. |  |  |  |  | 32110022 3108261401635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3108261429651
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3108261431416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия, устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работы приводов В 10кВ на ПС 110кВ Стройиндустрия. |  |  |  |  | 310700 3108261452060
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 3108261510652
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1177 Симоново; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1177 Симоново |  |  |  |  | 31070024 3108261535338
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Казинка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 3108261644168
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гредякино ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 3108261653992
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 3108261707656
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-235 Третьяково с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-235 Третьяково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3108261709417
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка на предмет выявления дефектных проволочных вязок и штыревых изоляторов |  |  |  |  | 31120002 3108261720169
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 3108261730623
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №15, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1050 д. Полевая с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3108261801627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 3108261806817
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-15 ПС Город по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-15 ПС Город , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 3108261814354
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №5, ВЛ0,4кВ №1 ТП 197 д. Александровка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 3108261844628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №23-№33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролете опор №23-№33. |  |  |  |  | 31070024 3108261905061
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ от РП-16н яч.18 до Р-18-00 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 3108261932816
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№7-8 ВЛ-0,4 Л1 ТП-061 Ф-608 ПС Новозыбков2 |  |  |  |  | 34090018 3108261935551
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 М-1-6 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 М-1-6 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 3108261949559
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.100 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 3108262000543
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7- №8 ВЛ 0,4кВ ТП 1742 р.8; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соотвествии с НТД |  |  |  |  | 34050019 3108262020830
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 118 С.1. |  |  |  |  | 1000000126 3108262027311
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 3108262209819
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 ЦРП П.Слободка(№1215) в пролете опор № 1-1-1-6 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ЦРП П.Слободка(№1215) в пролете опор № 1-1-1-6 |  |  |  |  | 32110003 3108262230636
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 3108262233548
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново в пролетах опор №157-№158 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 3108262359856
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1158 Алябьево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1158 Алябьево с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 3108262359629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0109260000669
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-90. |  |  |  |  | 31070033 0109260007048
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №16, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1055 д. Гуторово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0109260014637
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 КТП №426 (427.1 11/160) Глебово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 КТП №426 (427.1 11/160) Глебово с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0109260022639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0109260122655
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0109260314729
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №3 - №5 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-457 ВЛ-1006 Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0109260431423
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №182-192 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №182-192 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0109260458319
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №4-1-4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №4-1-4-10. |  |  |  |  | 31070001 0109260534072
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ГКТП-5 ф-603 ПС Белая Березка в пролете опор №17-18 и предохранителя ПН-250А |  |  |  |  | 92029509 0109260545351
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0109260633320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-2-6-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-2-6-12. |  |  |  |  | 31070001 0109260638316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 713 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ТП 713 ПС 110 кВ Донец. |  |  |  |  | 32140001 0109260646634
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0109260747540
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1018 ПС Комаричив пролете опор №4-5 |  |  |  |  | 34090014 0109260748544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ№03 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №11-21.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ№03 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №11-21. |  |  |  |  | 31070001 0109260802088
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролетах опор № 3-87-№3-104 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролетах опор № 3-87-№3-104 |  |  |  |  | 32110016 0109260810644
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0109260820643
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №104 - №114.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №104 - №114 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0109260852313
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0109260856670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №30-№40 ВЛ 10кВ № 09 ПС Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 30-№40 ВЛ 10кВ № 09 ПС Понизовье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0109260920080
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 0109260930642
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0109260930645
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №26-№36.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №26-№36 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0109260943314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену полимерных изоляторов фаз "А", "В" и "С" на приёмном портале 110кВ на ПС 110кВ Торжок, ВЛ 110 кВ Торжок – КС-20 I цепь с отпайкой на ПС Полиграфкраски. |  |  |  |  | 310700 0109261002315
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 0109261015575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 20 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0109261020822
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ № 6 от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №6 от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0109261025459
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-755 Рудня ВЛ 1008 Рудня силами ИТР с целью выявления возможных путей доступа животных к оборудованию ТП.; Проанализировать количество повреждений ТП-755 Рудня ВЛ 1008 Рудня при воздействии животных и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости принятия дополнительных мер по защите оборудования ТП от воздействия животных. |  |  |  |  | 34080009 0109261028424
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести расчистку трассы в пролете №7/16-7/17 ВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск. |  |  |  |  | 31100014 0109261129819
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0109261141653
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-04 кВ №1 СТП Прб-6-60 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-04 кВ №1 СТП Прб-6-60 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0109261202561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ ПС 110 кВ Центральная яч.2.5 до РП 13н яч.16 |  |  |  |  | 32140002 0109261233664
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 0109261245821
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0109261314640
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом пер. Ущерпский д. 7 от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП202 ф 608 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0109261319375
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0109261325546
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-624 ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080014 0109261328419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0109261339824
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №107-108 ВЛ 10 кВ №14 ПС Студенок. |  |  |  |  | 32110028 0109261345646
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести расчистку трассы в пролете №8-9 ВЛ 10кВ № 16 ПС 110/10кВ Воин 1. |  |  |  |  | 31100014 0109261352527
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №150-№160.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №150-№160 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0109261400068
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить собственнику ООО "Северо-западная компания" письмо о приведении оборудования в соответствие с н.т.д., назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070025 0109261410331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 205 яч.5 - ТП 286 яч.2 ПС 35 кВ Западная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0109261426818
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0109261443356
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП5 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0109261510359
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0109261512526
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС 110кВ Угра в пролёте опор №17 - №18. |  |  |  |  | 34080025 0109261512418
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1017 ПС Угра в пролёте опор №78 - №79. |  |  |  |  | 34080025 0109261512003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0109261514820
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление руководству ООО "АПК - Курск" с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 0109261520647
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0109261524696
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-49 Ф1013 ЦРП-4 |  |  |  |  | 92029507 0109261529360
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная по всей длине с выявлением огневого воздействия.; Устранить обрывы проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-6кВ Ф-632 ПС Цементная. |  |  |  |  | 92029503 0109261530362
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0109261530994
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0109261540641
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП4027 ф609 РП44 |  |  |  |  | 92029501 0109261547357
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны на участке опор №А105-А125.; Выполнить расчистку трассы ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино в пролете опор №А111 - А112.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0109261608985
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС Угра в пролёте опор №76 - №77. |  |  |  |  | 34080025 0109261611425
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Мещёрская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Провести внеплановое измерение сопротивления ЗУ опор № 171-173 ВЛ 110кВ Мещёрская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Мещёрская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129) на участке опор № 160-180 с целью проверки проводов, заземляющих устройств опор, изоляции. |  |  |  |  | 340800 0109261641426
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110 кВ Трубная - Светотехника с отп на ПС Гагарин тяговая (ВЛ- 165) Провести внеплановое измерение сопротивления ЗУ опор № 31-33 ВЛ 110кВ Трубная - Светотехника с отп на ПС Гагарин тяговая (ВЛ- 165), с измерением переходных сопротивлений металлосвязей , в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Трубная - Светотехника с отп на ПС Гагарин тяговая (ВЛ- 165) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Трубная - Светотехника с отп на ПС Гагарин тяговая (ВЛ- 165) на участке опор № 20-40 с целью проверки проводов, заземляющих устройств опор, изоляции. |  |  |  |  | 340800 0109261645004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№60-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№60-75. |  |  |  |  | 31070033 0109261648301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Плоскошь-1 ф.12 Плоскошь ф.2 .; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Плоскошь-7 ф.12 Плоскошь ф.2 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0109261655081
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-2-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-2-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0109261704574
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35 кВ Свобода сельская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35 кВ Свобода сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10 кВ, ОПН-10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0109261712648
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №219 - №220 ВЛ 10кВ №7 Высоково ПС 35/10кВ Щурово |  |  |  |  | 34050002 0109261718857
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-55 - №1-65.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-55 - №1-65 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0109261726149
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В пролете опор 08-07/85-86 и по результатам осмотра выполнить расчистку трассы ВЛ 10 кВ №08 ПС Каменская от ДКР согласно норм.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих в пределах охранной зоны ВЛ и угрожающих падением их самих или веток на провода при неблагоприятных погодных условиях.; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №08 ПС Каменская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150010 0109261750860
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ № 5 ПС Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 5 ПС Староюрьевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС Староюрьевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий повредить элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0109261758857
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0109261802542
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0109261829866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 0109261849668
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0109261910825
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 140, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 140 с целью выявления наличия и исправного состояния ОПН -0,4 кВ на ТП , целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0109261924643
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски 10кВ кТП-071 ф.118 ПС Индуктор Замишево |  |  |  |  | 34090018 0109261925562
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0109261937666
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 0109261947672
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№7-8 ВЛ-0,4 КТП-173 Л1 Ф-601 ПС Дроново |  |  |  |  | 34090010 0109262033578
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф602 РП52 к ТП1216. |  |  |  |  | 92029501 0109262040358
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0109262046561
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-104 ф.1021 ПС Молотинская |  |  |  |  | 34090008 0109262119581
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Гладышева от ТП № 065 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. ул. Гладышева от ТП № 065, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0109262130716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести осмотр кабельных концевых муфт в РУ-10кВ ТП Л 10кВ Л 10кВ №13 ПС35/10кВ Озёрный.; Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра Л 10кВ №13 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 34080017 0109262145420
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Хотьково письмо в адрес владельца д. № 3 в д. Подъямное с требованием своевременно выполнять обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ввода в дом. |  |  |  |  | 34080024 0109262146997
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 61.18 з-д. Счетмаш (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0109262200713
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ-6кВ ЦРП-2 к ТП-26 Ф-631 ПС Цементная.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ЦРП-2 к ТП-26 Ф-631 ПС Цементная. |  |  |  |  | 92029503 0109262215363
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14- №15 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Сутка. |  |  |  |  | 34050003 0109262224858
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №21 - №22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 651 Платуново ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" |  |  |  |  | 34050018 0209260012886
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №107 - №108 на ВЛ-1005 ПС Ельня, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0209260121421
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол |  |  |  |  | 34050014 0209260122222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановое ТО оборудования СДТУ на ПС 110/10кВ "Дружба".; Провести внеплановый инструктаж персоналу ЯУ СЭ СДТУ и ИТ о соблюдении требований технического обслуживания оборудования СДТУ ПС 110/10кВ "Дружба". |  |  |  |  | 340500 0209260127223
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №2, ВЛ0,4кВ №1 ТП 192 д. Селиховы дворы с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0209260159625
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №70-72 ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ ДВП. |  |  |  |  | 31070001 0209260220123
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 829 от КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор ТП 829 от КВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Оленино. |  |  |  |  | 31070021 0209260248303
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №38 - №39 на ВЛ-1003 ПС Коробец. |  |  |  |  | 34080015 0209260331422
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 0209260402826
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0209260430560
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №37 - №10-1 КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК". |  |  |  |  | 34050018 0209260453913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10 Порожки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0209260509460
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 0209260530650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0209260542667
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Воздействие птиц |  |  |  | По итогам осмотра опоры №21 ВЛ 10 кВ и ревизии ЛР №38 Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино устранить выявленные замечания.; Провести верховой осмотр опоры №21 ВЛ 10 кВ и ревизию ЛР №21 Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино, с целью обнаружения электродуговых повреждений |  |  |  |  | 31060021 0209260545717
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ № 13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-180. |  |  |  |  | 31070033 0209260548070
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0209260619823
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 0209260629665
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка. |  |  |  |  | 32140009 0209260631677
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0209260640671
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в пролетах опор №64-№65 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0209260703224
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №7-6-7-16.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №7-6-7-16. |  |  |  |  | 31070001 0209260736086
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Тимково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0209260813461
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.5 ПС 110/35/10 Фатеж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр в пролётах№№ 9-1-9-40 длине ВЛ-10кВ 3.1.5 ПС 110/35/10 Фатеж , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0209260842649
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Челюскинцев д.36 ВЛ ф1 ТП1200 ф1015 РП102 |  |  |  |  | 92029501 0209260916367
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №56- №57 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Горелово. |  |  |  |  | 34050003 0209260918860
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0209260920820
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.5 ТП-25 Ф-1010 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 0209260939418
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0209260940364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №224/1-№224/12.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №224/1-№224/12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0209260941082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 0209260949323
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №14 ул. Ф. Стрельца, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0209260955376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 0209261000821
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 0209261000827
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 0209261000822
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Жирятинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0209261004549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87-№99.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №87-№99. |  |  |  |  | 31070024 0209261041390
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-31 Ф-608 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0209261047368
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РП 3 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0209261059170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№3 ПС 110/10 Б. Чернь нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0209261100823
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП76 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0209261105365
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0209261106336
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 106 (Прокшино) с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 106 (Прокшино); Проведен внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0209261127225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 14-ТП 1340 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 14-ТП 1340 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0209261130674
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31150001 0209261145871
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №44 - №45 ВЛ 10кВ №1009 РП-10кВ Вешки. |  |  |  |  | 34080025 0209261153427
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10 в КТП-39 ф 129 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 0209261201361
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0209261203651
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 0209261230652
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 6 кВ ф 615 ПС Новозыбков в пролете опор №1- № 2. |  |  |  |  | 92029506 0209261258394
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 0209261311673
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Караваево в пролете опор №3 - №7. |  |  |  |  | 34080024 0209261315999
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская. |  |  |  |  | 34050020 0209261326228
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 070 на д.Б.Андрейково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0209261335677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить письмо владельцу частной территории о согласовании работ по обрезке веток и вырубке аварийных деревьев вблизи охранных зон ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 31070014 0209261342326
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-620 ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080014 0209261344432
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 0209261353582
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков в пролете опор №52-53 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0209261425559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 1 - №2 ВЛ 0,4 кВ ТП 959 р.6 |  |  |  |  | 34050019 0209261442914
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0209261455698
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Костин Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №58 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 143 ПС Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0209261459370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 218 в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №№5/1-УО/А8 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 0209261509001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1, Л 636 -РП 18 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0209261512002
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л 625 - РП 18 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0209261512428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6-110 ПС-6 - РП-48 |  |  |  |  | 32130035 0209261525360
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от опоры 1 до опоры 4 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Ильинское от опоры №1 до опоры №4 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0209261526781
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-№40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-№40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10 кВ Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0209261540324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ ф №17 от ПС Рамешки в пролетах опор №250 №255; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №17 от ПС Рамешки в пролетах опор №250 №255 |  |  |  |  | 31070027 0209261557330
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0209261600550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№4-5 ВЛ-0,4 ТП-73 Л2 Ф-1015 ПС Погар |  |  |  |  | 34090019 0209261618553
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП3 Ф.602 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0209261635366
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Починки быт; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП Починки быт |  |  |  |  | 34050012 0209261649861
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию с просьбой установить виновных в отключении ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено. |  |  |  |  | 31070031 0209261702322
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь в пролетах опор 56-67 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь в пролетах опор 56-67 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0209261717783
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1090 – ТП 599 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0209261722429
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0209261723686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15 ПС 35 кВ Макарово в пролетах опор №№65-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ №15 ПС 35 кВ Макарово в пролетах опор №№65-70. |  |  |  |  | 31070013 0209261731451
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-6 кВ. |  |  |  |  | 31060005 0209261734790
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 Л-1019 ПС 110кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 Л-1019 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0209261742014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0209261753127
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 от ТП-259 на ул.Костромской устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-259 на ул.Костромской с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0209261800782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40 -№50 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40 -№50 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0209261835221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Владычное с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-6 кВ. |  |  |  |  | 31060005 0209261850791
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить в СМИ информацию о необходимости строгого соблюдения мер безопасности и обязательного согласования проведения работ в охранных зонах воздушных линий населением и организациями Нерехтского района .; По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №134 на д. Микшино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №136 на д. Микшино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на состояние опор, крепление проводов, опорной изоляции. |  |  |  |  | 31060005 0209261901792
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110020 0209261905653
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-252 Ф-1003 ПС Светово в пролёте опор №1.1-2.1 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090022 0209261930554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 323 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0209262013676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 512 Покровское-Фаладьино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 512 Покровское-Фаладьино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0209262018069
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0209262020555
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0209262032430
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль оборудования РП 10 кВ Арменки.; По результатам внепланового тепловизионного контроля оборудования РП 10 кВ Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0209262054793
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№4-5 КЛ-0,4 Л1 ЗТП-16 Ф-105 ПС Вышков |  |  |  |  | 34090018 0209262101552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№10/25-10/35 ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№10/25-10/35 ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0209262110325
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 Био-2-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 Био-2-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0209262135545
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролёте опор №102-№117.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролёте опор №102-№117. |  |  |  |  | 31070024 0209262141122
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить собственнику жилого дом №5 в д. Иголкино письмо о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории и угрожающей падением на провода ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП № 71 на д. Иголкино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП№71 д. Иголкино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на натяжение проводов ВЛ , на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ, сломанные стихией деревья, ветви деревьев, растущие в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0209262145794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0209262243675
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай". |  |  |  |  | 34050018 0209262250915
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 296 (Заправка). |  |  |  |  | 34050020 0209262302863
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село в пролетах опор №7-5-№7-6 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0309260009854
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0309260019680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130029 0309260057361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово . |  |  |  |  | 32140003 0309260120828
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5121 Л1 Ф-101 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0309260400556
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0309260500558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0309260500557
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 в пролетах опор №1-№15, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 в пролетах опор №1-№15. |  |  |  |  | 32110026 0309260519655
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №267 ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая в пролетах опор №265 - №269. |  |  |  |  | 311200 0309260520171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП-632 ВЛ-10-6 ПС Н-Ольшанка на предмет выявления дефектов, угрожающих без аварийной работе ВЛ на предмет угрозы веток деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0309260640362
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор 62-63 на ВЛ 10кВ 577.03 |  |  |  |  | 32110004 0309260710656
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 4 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 4 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0309260801681
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0309260801682
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода ВЛ -10 кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №133-134. |  |  |  |  | 31070002 0309260820333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №12 - №22.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №12 - №22 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0309260825090
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 0309260830564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пролетах опор №26-36.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пролетах опор №26-36. |  |  |  |  | 31070001 0309260852223
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП № 124 "Абросимово Южная" ф.2 при осмотре обратить внимание на провис проводов и на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0.4 кВ от ТП № 124 "Абросимово Южная" ф.2 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0309260903719
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0309260909005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0309260920690
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-831 Волжанка ф.1 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-831 Дорожник ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0309260948784
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии), устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0309260952718
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №27/60 - №27/70 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0309261005259
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово в пролетах опор №50-60.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №50-60. |  |  |  |  | 31070001 0309261025334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" кабельной линии 6кВ КВЛ-6кВ № 26(18) ПС Затверецкая .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии 6кВ КВЛ-6кВ № 26(18) ПС Затверецкая. |  |  |  |  | 31070024 0309261031087
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №43-№44 ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево |  |  |  |  | 34050012 0309261110849
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 154 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 154 ВЛ №08 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0309261135862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №13 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0309261148683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №89-99 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №89-99 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0309261152335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100016 0309261159565
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-676 Л2 Ф-Школа РП Стригово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 0309261200563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №3/35-№3/45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролетах опор №3/35-№3/45. |  |  |  |  | 31070002 0309261204092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 0309261224694
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 202 ф.8 и РП 65 , а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65 |  |  |  |  | 1000000126 0309261246312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0309261257700
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф601 ТП0207 к ТП0403. |  |  |  |  | 92029501 0309261300373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №24 до ТП №215 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК.; Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №24 до ТП №215 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 0309261315089
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с ревизией контактных соединений на ТП-14 ВЛ 623 ПС Электромашины |  |  |  |  | 34080003 0309261323433
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 67- ТП 208 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 67-ТП 208 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 67 - ТП 208. |  |  |  |  | 34050019 0309261335926
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-25 яч.16 до ТП-436 яч.6. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВРП-25 яч.16 до ТП-436 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0309261340172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0309261413227
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0309261414697
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130022 0309261416369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево |  |  |  |  | 34050017 0309261418865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Гостенская 2а ввод 1 каб.А РП 55 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Гостенская 2а ввод 1 каб.А РП 55 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0309261424829
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 256 Тарантаево ВЛ 10кВ Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" |  |  |  |  | 34050018 0309261452922
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1871-ТП-2174 |  |  |  |  | 32130035 0309261505418
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №31 ул. Советская, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП 30 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0309261510369
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Багинская д.40 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП16 Ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0309261517379
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП1 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0309261525377
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ф. 625 ПС СУГРЭС на участке от ТП №25 до ТП №41.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ф.625 участка от ТП №25 до ТП №41 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0309261527795
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №88 - №89 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных в границах и за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0309261541008
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0309261544863
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС 110 кВ В. Карачан, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС 110 кВ В. Карачан , в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130010 0309261550368
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 283 – ТП 418 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0309261603431
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 83 ПС 110 кВ Западная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с заявлением в ОВД г.Белгорода для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 8-РП 83 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0309261608693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр состояния крепления проводов на участке опор №110 - №120 ВЛ 1002 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 0309261640007
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ГПП-2 яч.9 до ТП-737 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ГПП-2 яч.9 до ТП-737 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0309261645173
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.1032 ПС Центральная произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 0309261649383
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №23 - №24 ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки". |  |  |  |  | 34050018 0309261653923
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП ПМК посёлок; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ЗТПП ПМК посёлок |  |  |  |  | 34050012 0309261656866
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП Коз-4-9 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП Коз-4-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0309261720839
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановое ТО разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ №28 Тепличная. |  |  |  |  | 321300 0309261722365
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". |  |  |  |  | 34050018 0309261726924
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление председателю с/о Автомобилист с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 0309261800657
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-542 яч.1 до ТП-37а яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-542 яч.1 до ТП-37а яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0309261826174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 805 ПС 35 кВ М. Троица. |  |  |  |  | 32140015 0309261838691
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению и внести в планы ТО и Р.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние изоляторов и их крепления к арматуре. |  |  |  |  | 32130005 0309261839364
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследование стоек опор №73, 75 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 и верхового осмотра опор №73, 75 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 наметить мероприятия в программу ТОиР 2026г. для устранения дефектов.; Провести обследование стоек опор №73, 75 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №73, 75 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 0309261942363
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань Ф-1 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань Ф-1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0309261943720
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №309 ф.Шубина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №309 ф.Шубина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0309262010721
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 13 ПС Красный луч в пролёте опор №1/26-№1/37.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 13 ПС Красный луч в пролёте опор №1/26-№1/37. |  |  |  |  | 31070025 0309262045091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 811 КВЛ 10кВ № 01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния приборов учёта расхода электроэнергии после прохождения грозового фронта. При обнаружении дефектов приборов учёта расхода электроэнергии по ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 811 КВЛ 10кВ № 01 ПС Чертовицы включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0309262058366
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35кВ Большое Село в пролетах опор №137-№138 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС 35кВ Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0309262124230
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам ревизии КТП Байково ферма подключенной к ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая устранить выявленные дефекты; Провести ревизию КТП Байково ферма подключенной к ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0309262125129
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление руководству ООО «Железногорскагрохимсервис» с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 0309262144658
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0309262159738
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0309262201685
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 11/100 -420.05 (Рыбхоз) о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0309262212659
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248/100 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248/100 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0309262301669
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм в пролетах опор №150-160.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм в пролетах опор №150-160. |  |  |  |  | 31070002 0409260025148
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-10 ПС Верховье ВЛ-10кВ по всей длине.Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-10 ПС Верховье и включить в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0409260052566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 0409260140687
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-714 1 с.ш. - ТП-803 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-714 1 с.ш. - ТП-803 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 1 с.ш. - ТП-803 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0409260311785
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0409260312825
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 0409260318361
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-51 Ф-105 ПС Воронок по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0409260407570
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Котовская-Спасская в пролетах опор №1-5, №34-36.; Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ 110 кВ Котовская-Спасская на опоре №35 фаза "А".; Выполнить измерение сопротивления ВЛ 110 кВ Котовская-Спасская на опорах №1,2,34,35,36.; При выявлении дефектов на ВЛ 110 кВ Котовская-Спасская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановое тепловизионное обследование контактных соединений на ВЛ 110 кВ Котовская-Спасская. |  |  |  |  | 311500 0409260442870
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 0409260500843
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Ивица и КТП 106 ПС 35 кВ Ивица.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 0409260501684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140014 0409260503831
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 0409260507692
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф-3 КТП-17 ПС Белая Березка обрыва проводов в пролете опор №16-18 |  |  |  |  | 92029509 0409260520370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №09 (2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30/1-30/17.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10 кВ №09 (2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30/1-30/17. |  |  |  |  | 31070033 0409260543359
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Новая ПС 35/10 Пружинки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ Новая ПС 35/10 Пружинки |  |  |  |  | 31120013 0409260604176
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №290-№310 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №290-№310 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0409260611368
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0409260627175
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-13 Ф-1005 ПС Страчёво по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090022 0409260630565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0409260633830
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр состояния изоляторов на опорах №№52, 53 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Родоманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080007 0409260716009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Верхняя Покровка.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Верхняя Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0409260740701
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка.; Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре №101 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0409260757688
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-46.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-46. |  |  |  |  | 31070033 0409260804358
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам верхового осмотра опоры № 66 ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская устранить выявленные замечания.; Произвести верховой осмотр опоры № 66 ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская, особое внимание обратить на токоведущие части в местах прохождения токов КЗ и загрязнения изоляции |  |  |  |  | 31150001 0409260808876
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" |  |  |  |  | 34050018 0409260815925
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор № 33, 35 и верхового осмотра опор № 33, 35 устранить выявленные дефекты.; Произвести обследование стоек опор № 33, 35 и верховой осмотр опор № 33, 35. |  |  |  |  | 32130018 0409260908403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 0409260915832
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.116 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0409260915566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №51 - №61.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №51 - №61 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070015 0409260945128
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования РП 70 и ТП 584, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 584 |  |  |  |  | 1000000126 0409260945313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №15 -№25 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15 -№25 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 0409261006369
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 32 ф.1014 ПС Суземская с выявлением повреждений от огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 92029512 0409261034464
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №737 ПС 110 кВ Басово пр.№15-25 |  |  |  |  | 32110020 0409261058714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №11 - №22.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Мелково в пролёте опор №11 - №22. |  |  |  |  | 31070025 0409261058388
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-185 ф.1021 ПС Молотинская КТП-185 ф.1021 ПС Молотинская TP010-0085444 |  |  |  |  | 34090008 0409261100583
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 0409261129242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ошурково-1 ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ошурково-1 ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0409261137360
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110005 0409261142721
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №5 п.Марьинка ул.Головачева 5, Комаричский р-он от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-23 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0409261204381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0409261256689
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 |  |  |  |  | 34050001 0409261317231
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Сенцово КТП 415 Ф3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 Сенцово КТП 415 Ф3 |  |  |  |  | 31120013 0409261320177
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0409261324695
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№4-5 ВЛ-0,4 Л1 КТП-6 Ф-101 ПС Вышков |  |  |  |  | 34090018 0409261335569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ-6/80 в РП16 Ф620 ПС Сталелитейная. |  |  |  |  | 92029501 0409261337380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор №18-21-№18-31.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор №18-21-№18-31. |  |  |  |  | 31070024 0409261341396
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 14 РП 61 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 14 РП 61; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 14 РП 61 |  |  |  |  | 34050019 0409261355918
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0409261355873
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0409261400728
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток и деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев в пролёте опор №21-№22 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Перенка. |  |  |  |  | 34080005 0409261402275
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0409261408833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Заозерная; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Заозерная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0409261419462
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 6кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП 156 Крым ф.601 ПС КТЭЦ.; По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. |  |  |  |  | 34090027 0409261420579
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 0409261431104
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №17 - №18 ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10 кВ Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 0409261436435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3 - №4 ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 106 (Прокшино); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 106 (Прокшино) |  |  |  |  | 34050001 0409261446232
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №104-№114.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №104-№114 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0409261450263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0409261518736
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить контрольный кабель, идущий от панели ДЗШ-110кВ до панели автоматики МВ-110кВ на ПС 110кВ Нея; На основании анализа подать заявку на закупку контрольного кабеля для замены контрольных кабелей ДЗШ-110кВ на ПС 110кВ Нея; По результатам выполнения мероприятия п.3.4 настоящего акта разработать мероприятия по исключению повреждения подобных изоляторов.; Провести анализ количества кабелей АКВВГ идущих от ДЗШ-110кВ к присоединениям на ПС 110кВ Нея; Провести анализ наличия на подстанциях 35-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» аналогичных, состоящих из двух частей, соединённых по фланцевому стыку, подставных фарфоровых изоляторов |  |  |  |  | 310600 0409261547836
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0409261550463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 0409261555834
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Новопетровская по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 Новопетровская, и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0409261609572
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140013 0409261614835
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП8 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0409261620384
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП76 Ф.107 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0409261627385
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0409261630665
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Профсоюзов д.77 от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП1076 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0409261706386
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090003 0409261711584
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № Вязьма-2-РП-6 Л-1000 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 0409261715249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0409261725836
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0409261824437
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 0409261825585
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 0409261835574
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 375 - 423.16 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0409261846716
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №288 В.Березовец Ф1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №288 В.Березовец Ф1 устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060011 0409261850750
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231) в пролете опор № 53 - 58 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231) в пролете опор № 53 - 58 |  |  |  |  | 32110003 0409261917722
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №33-43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 16 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №33-43. |  |  |  |  | 31070001 0409261917377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП №083 от ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП №083 от ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок. |  |  |  |  | 31070031 0409261931138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 0409261944567
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-401 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-401 ПС Н.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0409261951422
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с целью выявления дефектов изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0409262009423
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0409262012730
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0409262017872
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0409262030871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-20 -№2-30 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0409262103310
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0409262112666
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0409262211439
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0409262218699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0409262221837
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0409262322874
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонента ПТ 961 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ТП 631 - ПС 370 ф.39 |  |  |  |  | 1000000126 0509260211315
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 631 и ТП КНС к.2, а также осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП КНС к.2 |  |  |  |  | 1000000126 0509260211314
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0509260222703
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0509260335838
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0509260404561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №100-101 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное. |  |  |  |  | 31070004 0509260457117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах №22-32.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах №22-32. |  |  |  |  | 31070004 0509260504378
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0509260505436
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0509260513486
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №79 - №80 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Тычинино (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0509260518440
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №38 - №39 за границей охранной зоны ВЛ-611 ПС Гнездово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0509260521442
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации (включить в график ТОиР КЛ-6 ТП-1209 - ТП-1469) |  |  |  |  | 32130035 0509260605431
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №24-25 ВЛ -628 ПС Сафоново |  |  |  |  | 34080003 0509260613438
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-631 ПС Горная в пролетах опор №25-26. |  |  |  |  | 34080003 0509260628441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №22 - №23 ВЛ-623 ПС Горная. |  |  |  |  | 34080003 0509260630276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №25-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №25-45. |  |  |  |  | 31070033 0509260634362
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №102-№103 ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное |  |  |  |  | 34050012 0509260648233
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 194-195 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово, проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 0509260653443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0509260657702
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф-4 КТП-17 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор № 7 – 8 ул. Московская |  |  |  |  | 92029509 0509260700371
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы в пролете опор №60 - №70 с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №63 - №64 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. |  |  |  |  | 34080027 0509260708274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9- №10 ВЛ 6 кВ ТП 019 - ТП 885. |  |  |  |  | 34080001 0509260715444
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №148-149 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Каменка произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 0509260727446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 12/12 и соседних с ней опорах № 11/11 и № 13/13.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор 11/11-13/13 ВЛ 110кВ Бологое-Поплавинец от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 0509260736113
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №100 - №13-4.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №100 - №13-4 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0509260745363
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово в пролетах опор №40-№50 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0509260808786
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 6 кВ ТП 531 - ТП 031. |  |  |  |  | 34080001 0509260808447
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0509260810445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №№1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №№1-10. |  |  |  |  | 31070004 0509260818380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам контрольных испытаний ТТ-10кВ всех присоединений 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Роща - устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10кВ всех присоединений 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Роща. |  |  |  |  | 31070016 0509260818379
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Заозерная; выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Заозерная для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0509260820178
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №8 - №9 ВЛ 10кВ Л-1001 ПС 110/10 кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0509260821250
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр и вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1008 ПС Богдановщина. |  |  |  |  | 34080003 0509260829448
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ЦРП Город яч. 17 - ТП-14 яч.2со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ ЦРП Город яч 17- ТП-14 яч.2. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0509260834178
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-68 яч.3 до ТП-40 яч.4 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-68 яч.3 до ТП-40 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0509260835179
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на поселок с целью выявления недостатков, вызванных повреждением при выполнении несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ..; Направить письмо в полицию о установлении нарушителя, совершившего несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на поселок, с целью возмещения материального ущерба, совершенного в результате ДТП. |  |  |  |  | 31060004 0509260841732
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №69-№78 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №69-№78 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0509260842723
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №14 - №15 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10 кВ Мытишино. |  |  |  |  | 34080025 0509260850135
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №27 - №28 ВЛ 10кВ №1007 ПС 35/10 кВ Мытишино. |  |  |  |  | 34080025 0509260850252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №13 - №14 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Всходы. |  |  |  |  | 34080025 0509260850251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-№3 (Отп. к ТП №239) ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-№3 (Отп. к ТП №239) ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0509260901151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Драгунка. |  |  |  |  | 32140008 0509260905839
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №213 ф.Ивашково-Харнево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №213 ф.Ивашково-Харнево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509260914751
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ10 кВ ТП12 к ТП6 Ф103 ПС Заводская в пролете опор № 1А3-1А4. |  |  |  |  | 92029504 0509260920396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №114-124 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №114-124 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0509260920107
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Кул-7-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Кул-7-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509260926570
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до ОП Подольское устранить в кратчайшие сроки.; Провести обследование опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до ОП Подольское на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красное от ОП Здемирово до ОП Подольское на предмет обнаружения дефектных вязок. |  |  |  |  | 31060004 0509260926733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр при необходимости замену изоляторов на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Издешково-тяговая-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170).; Произвести замер контуров заземления на опорах № 35, 36, 37 на ВЛ 110 кВ Издешково-тяговая-Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-170). |  |  |  |  | 340800 0509260930434
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово.; Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово. |  |  |  |  | 34050001 0509260937867
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №178 - №179 на ВЛ-1008 ПС Коробец. |  |  |  |  | 34080015 0509260938282
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 6 кВ Ф606 ПС Кожаны от ТП25 к ТП21 в пролете опор №28-№29. |  |  |  |  | 92029504 0509260940398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2-8 - №2-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Савельево); Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 199 (Савельево) |  |  |  |  | 34050012 0509260944234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП 6-3 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП 6-3 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0509260945435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №8 "Николо-Гора" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 0509260945245
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ0,4 кВ №1 КТП 1720 ПС Грибановка на наличие дефектов, угрожающих безаварийной работе. |  |  |  |  | 32130010 0509260946406
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 (414.1 14/100)Чер.бок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-092 (414.1 14/100)Чер.бок с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509260953672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-10 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1-1-10 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0509260955110
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №85 - №86 на ВЛ-1014 ПС Ельня расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 0509260955451
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0509260955832
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 2 отТП 473 с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0509261000660
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 154 Д.Вода (стол) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 154 Д.Вода (стол) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0509261000833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Савкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Савкино |  |  |  |  | 31070027 0509261000116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №48 - №49 на ВЛ-1011 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 0509261001454
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 262 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 отТП 262 с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0509261004661
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11 -№12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 110. |  |  |  |  | 34080001 0509261013449
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 122 Митяево с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 122 Митяево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0509261017458
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 4-1-4-2 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-43 Княщина ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261022459
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 5-2-5-3 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261025460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на август 2022 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП №84 Столовая запитанной от ВЛ-10кВ фид №07 ПС Селихово.; Произвести внеплановый осмотр ЗТП №84 Столовая запитанной от ВЛ-10кВ фид №07 ПС Селихово. |  |  |  |  | 31070025 0509261025389
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЫполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261026461
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское в пролетах опор №№23 ÷ 1-11 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0509261030153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Бутурлиновская городская администрация о приведении потребительской 2Б КТП-2 подключенной к КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 0509261030388
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо по факту отключения КЛ 0,4 кВ №2 ТП 439 КЛ-627,627А,626А ПС 35/6 кВ Егорьево на имя потребителя Машекиной М.А. |  |  |  |  | 34080014 0509261031462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Ср.Икорец, с целью выявления возможных дефектов креплления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Ср.Икорец выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130015 0509261031424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания устранить выявленные дефекты на ПС 35/10кВ кВ Сонково.; Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования в зоне действия ДЗТ Т2 ПС 35/10кВ кВ Сонково. |  |  |  |  | 310700 0509261035114
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково в пролете опор № 48-54 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП- №1010 1е Винниково в пролете опор № 48-54 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261037673
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино в пролётах опор №№31÷37 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0509261050481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка кабельной линии между ТП №34 и ТП №92 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ.; Произвести внеочередной осмотр участка кабельной линии между ТП №34 и ТП №92 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 0509261050237
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 319 ПС 35 кВ Верхопенье.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с письмом в УМВД России для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0509261050704
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№10-11 КЛ 0,4 ф.0412 от ЗТП-13 Жуковка "Жилкомхоз" |  |  |  |  | 34090008 0509261059586
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 472 8/250пр №1-6 |  |  |  |  | 32110021 0509261100686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 18 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №25-35. |  |  |  |  | 31070001 0509261115111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №135-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №135-145. |  |  |  |  | 31070001 0509261115180
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Пригородная д.8 от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-42 Ф117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0509261117395
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Андреевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Андреевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0509261118416
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0509261119864
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино письмо-претензию в адрес потребителя- ООО "Темкинская Нерудная Компания". |  |  |  |  | 34080026 0509261119253
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП0718 Ф1022 ПС НОВО-БРЯНСКАЯ |  |  |  |  | 92029507 0509261119389
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №7А - №8А ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 118 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 0509261120463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка и ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0509261124566
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/11-1/12 ВЛ 0,4кВ КТП 216 Ф1 д. ШенскийМост Ф12Н |  |  |  |  | 31100016 0509261125568
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0509261129235
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить Кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261 |  |  |  |  | 34080001 0509261130280
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф651 РП01 к ТП0381. |  |  |  |  | 92029501 0509261131387
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 0509261137837
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 195-№196 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261137464
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Почепская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 0509261139568
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 74-75 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0509261144465
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при диагностике силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 0509261145339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №30 - №40.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0509261150364
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление в администрацию Михайловского сельсовета с требованием проработать с населением информацию об опасности поражением электрическим током при использовании неисправного оборудования и эксплуатации электрооборудования в соответствии с требование правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 32110028 0509261151670
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046 |  |  |  |  | 34050017 0509261156868
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье.; Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье. |  |  |  |  | 34050015 0509261157869
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0509261158725
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 в пролетах опор №1-№15, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 в пролетах опор №1-№15. |  |  |  |  | 32110026 0509261200696
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1012 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080025 0509261200257
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | .Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 564 |  |  |  |  | 34080001 0509261211450
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ПС Большевик, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0509261211404
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Вощажниково ПС 35/10кВ Вощажниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Вощажниково ПС 35/10кВ Вощажниково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050002 0509261212236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково. |  |  |  |  | 34050015 0509261220870
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №11 - №9-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 573 |  |  |  |  | 34080001 0509261221452
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково |  |  |  |  | 34050012 0509261224848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0509261230247
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Аршавину Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-575 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509261230251
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.9103 от ТП091 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.9103 от ТП091 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0509261231256
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3703 ТП37 Л-1018 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.3703 ТП37 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0509261235258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №75-85. |  |  |  |  | 31070033 0509261236262
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ВООИ "Синтез" о приведении потребительского оборудования ВЛ-6кВ №1 ПС №24 Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509261240447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 288 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 0509261240705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково в пролётах опор №3-12 - №3-22.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково в пролётах опор №3-12 - №3-22 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0509261240305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 427.01 ПС Сапогово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 427.01 от ПС 35 кВ Сапогово в пролете опор №14-1-№14-10 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261243717
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №96-№97 ВЛ 10кВ №5 Козино ПС 35/10кВ Щурово |  |  |  |  | 34050002 0509261243871
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4кВ ТП 750 р.3; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050019 0509261245880
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Анна-2-Таловая районная в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл.ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Анна-2-Таловая-районная по всей протяженности на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 0509261246386
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ КТП 035 Ф3 д. Тростниково |  |  |  |  | 31100016 0509261247836
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №1 на предмет возможного возгорания соломы, сухой травы и т.д. на сельскохозяйственном поле под ВЛ. |  |  |  |  | 321300 0509261248393
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Гагарин - Акатово составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Провести внеплановое измерение сопротивления ЗУ опор № 2, 3, 4, 5 ВЛ 35кВ Гагарин - Акатово, с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Гагарин - Акатово, на участке опор № 1 - 20, с целью проверки проводов, грозозащитного троса, ЗУ опор, изоляции. |  |  |  |  | 340800 0509261251259
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов инженерно-техническим персоналом.; Направить письмо потребителю ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром» о приведении потребительской ОВЛ-10-3-11 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования."; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2026г. |  |  |  |  | 32130011 0509261254400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0509261255719
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-120 в пролетах опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080003 0509261256466
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 914 и ТП 933, а также осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 933 |  |  |  |  | 1000000126 0509261300316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-647 ПС Цементная в пролете опор №130-131, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0509261301575
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Маяковского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 17 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0509261307460
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев. |  |  |  |  | 31060005 0509261309796
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 Астапковичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 Астапковичи разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №29 - №30 ВЛ-1001 Астапковичи. |  |  |  |  | 34080005 0509261310487
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509261310835
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 15-15/1 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261311467
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 81-№ 82 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0509261312468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 088 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП 088 с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0509261312662
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 53-№54 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0509261314469
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0509261320246
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 0509261320376
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0509261322706
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1013 ПС 10кВ Всходы в пролёте опор №19 - №20. |  |  |  |  | 34080025 0509261323261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 0509261325569
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-5 ПС Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-5 ПС Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 0509261330246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7422 ПС Охочевка, пролеты опор №30-35 |  |  |  |  | 32110020 0509261336715
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье в пролетах опор №9-5 - 9-15 назначить сроки устранения выявленных замечаний; Произвести обучение персонала по порядку проведения осмотра оборудования и ЛЭП и обнаружению дефектов, угрожающих аварийным отключением или повреждением оборудования.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Разветье в пролетах опор №9-5 - 9-15 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0509261336728
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ РП-6 яч.14 до ЗТП-62 яч.2 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 0509261337840
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 Л-1020 ПС 110кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы..; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 026 Л-1020 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 0509261338260
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 "Уткино". |  |  |  |  | 34050018 0509261339872
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 702 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 702 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0509261341731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-2-19 Коротояк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-2-19 Коротояк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 0509261345436
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 0509261345841
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №12-13. |  |  |  |  | 32130032 0509261345454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 2 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 2 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0509261345407
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-409 ПС 35 кВ Павловск-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-409 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0509261346372
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Кузнецово-Сусанино устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 0509261349780
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква в пролете опор № 5-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква в пролете опор № 5-12 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261350674
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0509261350390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 801 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 0509261356849
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Грибановка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Грибановка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130010 0509261359408
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №31 - 32 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево. |  |  |  |  | 34080006 0509261359134
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 110кВ Мещерская (тяговая) в адрес владельца ведомственной КТП-452 (Сакун Б.В.). |  |  |  |  | 34080006 0509261400263
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №249 ф.Красной Армии с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №249 ф.Красной Армии устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509261400765
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 779 ПС №4 по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0509261401425
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 0509261401863
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-625 ПС 35 кВ Воронцовка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-625 ПС 35 кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0509261401373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0509261405401
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №286 ф.Обороны устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509261405764
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Светлое о приведении потребительского оборудования ТП-1-9 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509261405250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-407 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-407 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 0509261415384
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130031 0509261416374
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110кВ Ярцево устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 307 Орлово ПС 110кВ Ярцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 34050018 0509261424873
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Дятьковская д.64 от ВЛ 0,4 кВ ф1.4 ТП3024 Ф605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0509261428391
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№67 Н.Скворчье школа |  |  |  |  | 31100016 0509261429534
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-8 ПС 35кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП 2-8 ПС 35кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0509261429437
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №92-102 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №92-102 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0509261430381
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Глебово |  |  |  |  | 34050012 0509261430876
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Ольховатка в пролете опор 52-58 , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Ольховатка в пролете опор 52-58, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0509261436726
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 РП-2 ПС 35 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0509261437707
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 0509261440375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-12 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 0509261444426
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-1-№8-2 на участке от РЕК 68 ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское. |  |  |  |  | 34050010 0509261444906
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-027 Цветово ул. Заречная в пролете опор №1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-027 Цветово ул. Заречная в пролете опор №1-8 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261445675
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 42-09 РП-4 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0509261446850
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0509261453734
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-34 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-34 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509261453543
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-17 ПС Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 5-17 ПС Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0509261455405
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0509261459842
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0509261459237
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 4110 12/400 |  |  |  |  | 32110021 0509261500687
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4101 9/250 |  |  |  |  | 32110021 0509261500688
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете №1-45 - № 1-46 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Васино. |  |  |  |  | 34080014 0509261501470
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 289 (Любимская). |  |  |  |  | 34050020 0509261502907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 0509261502402
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Путинцеву Д.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №120-№121 ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье |  |  |  |  | 34050012 0509261504238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0509261508853
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0509261510563
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП 85 на ул. Комсомольская устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-58 на ул.Маяковского с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0509261517797
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №1 - №12.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №1 - №12 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0509261519384
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 9- № 10 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 120 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 0509261519474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП196 (416.07№10) в пролете опор №1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП196 (416.07№10) в пролете опор №1-12 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261519676
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 46-№47 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 0509261520480
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0509261522841
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево в пролете опор №100 - №110 с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №105 - №106 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0509261522273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам контрольных испытаний ТТ-10 кВ всех присоединений 2 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Борки - устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10 кВ всех присоединений 2 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Борки. |  |  |  |  | 310700 0509261523409
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0509261525455
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3- №4 ВЛ 0,4кВ ТП 760 р.19.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0509261525864
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 ПС 35 кВ Павловск-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-202 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0509261527376
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0509261531456
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-27) по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-4 КТП-12/Мез-3-160 оп(1-27) и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0509261532824
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0509261533567
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 183 с. Хрущевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 183 с. Хрущевка |  |  |  |  | 31120013 0509261534180
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Прыгину А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14- №15 ВЛ 10кВ № 03 ПС Дмитрианово |  |  |  |  | 34050014 0509261537240
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509261537834
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Шурскол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0509261537239
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0509261539241
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 6-№7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 314 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261541154
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 в пролетах опор №1-№15, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 052 в пролетах опор №1-№15. |  |  |  |  | 32110025 0509261543705
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово в пролетах опор №№75÷97 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев и расчистку просеки от поросли на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово в пролете опор №75 - №76.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0509261545479
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0509261548870
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509261549763
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Новобрянская VS010-0010322 |  |  |  |  | 34090003 0509261550587
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-199 дефекты занести в дефектную ведомость и ЦУПА.; Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-199 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0509261552262
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 121 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 121 с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0509261552663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0509261552427
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС 35 кВ А.Донская на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 ПС 35 кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130021 0509261554377
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-16 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-16 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0509261558428
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 7/630, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 175 7/630 по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 32110026 0509261600697
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 412 3/250 пр.№5-10 |  |  |  |  | 32110021 0509261600689
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС 35/10 Кологрив на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС 35/10 Кологрив устранить. |  |  |  |  | 31060015 0509261602739
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПСПарфеньево выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060020 0509261612740
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 554.08 ПС Лобазовка в пролете опор № 42 - 47 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 554.08 ПС Лобазовка в пролете опор № 42 - 47 |  |  |  |  | 32110004 0509261613730
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-2/Рс-7-630 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-2/Рс-7-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0509261614542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №5-66-№5-76.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №5-66-№5-76 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0509261615403
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-6 ПС Элеватор, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 3-6 ПС Элеватор по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 0509261615464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0509261616896
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-16-5 включить в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП А-16-5 по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0509261620541
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0509261623181
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Лукино дефекты занести в дефектную ведомость и ЦУПА.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0509261623265
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261624677
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-2/Я-2-100 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-2/Я-2-100 Ярище. |  |  |  |  | 31100018 0509261628831
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0509261631735
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролёте опор №30-№43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 05 (7) ПС Эммаус в пролёте опор №30-№43 |  |  |  |  | 31070024 0509261635397
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ул. Советская, ДК от ТП №330 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ул. Советская, ДК от ТП№330 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0509261647798
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №181 - №182 ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0509261647482
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.4 ул. Советская, ДК от ТП №330 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ул. Октябрьская от ТП№330 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0509261647799
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр КТП, подключенных к ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево, на предмет возможного повреждения кабельных выводов 0,4 кВ.; По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-3 ПС 35кВ Лосево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 0509261654378
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-89 Алексино ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0509261655155
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №28 - №29 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Любавичи (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 0509261656453
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509261659762
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролетах опор №1-№24, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 в пролетах опор №1-№24. |  |  |  |  | 32110025 0509261700706
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0509261702844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-6 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП . |  |  |  |  | 32130015 0509261703249
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ ТП 7 р.15. |  |  |  |  | 34050019 0509261710927
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ № 179 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №179 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0509261710409
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово в пролетах опор №16-17-№16-18 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0509261715877
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №72-№73 ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба. |  |  |  |  | 34050020 0509261720909
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140021 0509261722845
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные нарушения |  |  |  |  | 34050018 0509261722928
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 201 (418.01) №1 хоз.Нива в пролете опор № 1-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 201 (418.01) №1 хоз.Нива в пролете опор № 1-15 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509261722678
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-2 ТП-2-14 Урыв на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-2-14 Урыв выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 0509261724248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 461 3/160 пр.№5-10 |  |  |  |  | 32110021 0509261729690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП-5-18 ПС Верный на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 5-18 ПС Верный выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0509261730465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-3 ПС Истобное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-3 ПС Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 0509261730417
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от ТП 4-1 ПС П.Коммуна на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от ТП 4-1 ПС П.Коммуна выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0509261730467
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 4-14 ПС Семёновка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 4-14 ПС Семёновка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0509261730466
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-18/ВО-10-100кВ разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-18/ВО-10-100кВ по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-18/ВО-10-100кВ |  |  |  |  | 31100012 0509261734540
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №93-№94 ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка. |  |  |  |  | 34050015 0509261735242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0509261740735
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное от ОП Шолохово до ОП Косевское (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Красное от ОП Шолохово до ОП Косевское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0509261740736
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 15-04 ПС Ольхов Лог на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-15-04 Ольхов-лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130012 0509261740245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 297 пер. Строительный устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 297 пер. Строительный с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0509261741800
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №157 - №158 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково |  |  |  |  | 34050012 0509261741897
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1048 руб.12 при выявлении несоответствия установленного предохранителя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ ТП 1048 руб.12 с целью выявления соответствия установленного предохранителя |  |  |  |  | 34050019 0509261741247
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Сидоровское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.606 ПС Сидоровское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения неблагоприятных погодных явлений. Особое внимание обратить на деревья, угрожающие падением на провода ВЛ-6 кВ. |  |  |  |  | 31060005 0509261743801
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Н.Полома выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Н.Полома с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 0509261745741
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе по адресу ул. Советская, 117.; При выявлении недостатков селективности ул. Советская, 117 устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул. Советская, 117. |  |  |  |  | 31060003 0509261746802
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 152П. |  |  |  |  | 34080007 0509261747478
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-151 Соколово-Катерево ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Шаломино. |  |  |  |  | 34080014 0509261747131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №40 - №50.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролётах опор №40 - №50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0509261754439
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 031 Ф1 д. Тюково и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0509261759539
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-406 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-406 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 0509261759385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замечания выявленные в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Н-2-2 включить в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП Н-2-2 по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0509261800830
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110кВ Радуга до КРУН-1 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 0509261802440
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509261808761
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№110-120. |  |  |  |  | 31070033 0509261810375
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 512 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0509261830846
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Грибановка, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Грибановка , в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130010 0509261833410
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-188 на ул.Московской с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0509261834803
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП-214 с целью выявления опор с загниванием выше допустимого.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП-214 выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 0509261834742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-1 от ТП 2-6 ПС Шукавка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от ТП 2-6 ПС Шукавка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0509261835468
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр, по всей длине, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-22 ПС Ст. Калитва, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-22 ПС Ст. Калитва, выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и Р . |  |  |  |  | 32130028 0509261839389
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-7-12 ПС В.Хава по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, или касанием проводов в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-7-12 ПС В.Хава в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, или воздействием на провода. |  |  |  |  | 32130007 0509261845282
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № А8-№ А8-1 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 059 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 0509261856132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-11 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-11 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0509261858197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Дон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0509261900457
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод в пролете опор №96-№106.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод в пролете опор №96-№106. |  |  |  |  | 31070024 0509261902126
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0509261905284
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0509261905875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 365 5/160 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 365 5/160 |  |  |  |  | 32110024 0509261908709
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 0509261920734
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-13 ПС 35 кВ Ростоши, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-13 ПС 35 кВ Ростоши по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130033 0509261921438
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0509261923429
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 в пролетах опор №1-№19, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 309 в пролетах опор №1-№19. |  |  |  |  | 32110026 0509261930698
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0509261930133
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 0509261933743
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-38 ПС 35 кВ Эртиль-город , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1-38 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130033 0509261933439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №66-76.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №66-76. |  |  |  |  | 31070001 0509261936109
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509261936829
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 0509261938854
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 273; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 273 |  |  |  |  | 31070024 0509261938398
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 188 ПС Лосево на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0509261944430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №14 ТП 003 ВЛ 10кВ № 1020 ПС 110 кВ Сычевка дефекты занести в дефектные ведомости и ЦУПА.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 003 ВЛ 10кВ № 1020 ПС 110 кВ Сычевка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0509261944255
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №76-№83 ВЛ 10кВ ф1121 ЦРП Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №73-№86 ВЛ 10кВ ф1121 ЦРП Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0509261945724
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Центр.Горн., устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Центр.Горн., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0509261945737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Углянец на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Углянец выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0509261945469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0509261955869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-3 ТП-6-3 Урыв на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-6-3 Урыв выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 0509262000440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-13-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-13-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0509262008538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Медведев Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №32 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-45 ПС Р-ХАВА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509262008448
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 63.7 ПС Котельная (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 0509262009718
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №14 №15 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-188 Озерище ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Каськово. |  |  |  |  | 34080014 0509262011123
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 81 Радищева ф-Сосновая устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 81 Радищева ф-Сосновая с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0509262012744
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-Вол-63-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-Вол-63-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509262014828
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПКТ 16/6 на ТП3402 ф604 РП37 |  |  |  |  | 92029501 0509262015392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 115 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 115 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0509262019847
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Дефекты выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Л-1019 ПС 110кВ Сычевка занести в дефектные ведомости и ЦУПА.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Л-1019 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0509262019136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 519 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0509262020733
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0509262020709
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход Ф-1 от ТП №111 на д. Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода Ф-1 от ТП №111 на д. Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0509262020759
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №107 РП Дубрава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №107 РП Дубрава, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 0509262021449
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений участка КЛ-10кВ от опоры №А5-4 КВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи до ТП 055 рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-10кВ от опоры №А5-4 КВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи до ТП 055 с учетом установленных соединительных кабельных муфт. |  |  |  |  | 34080021 0509262022272
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 на ул. Ломоносова от ТП№ 82 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 на ул. Ломоносова от ТП№ 82 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на натяжение проводов магистрали и перекидок к зданиям, целостность опорной изоляции и её креплений. |  |  |  |  | 31060005 0509262022804
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО Хуторок с требованием содержания КТПН-10/Сх.2, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 0509262024537
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Никитин Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №53 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509262026450
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ 711 ф. 10-01 ПС Ильинское.; По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ 711 ф 10-04 ПС Борщино устранить замечания |  |  |  |  | 31060003 0509262027805
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0509262028710
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №157 - №158 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0509262032270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0509262042455
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-299 яч.7 до ТП-324 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-299 яч.7 до ТП-324 яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0509262042182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130031 0509262045379
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0509262045865
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 Сущёво Ферма ВЛ 10кВ №3 ПС Борисоглеб. |  |  |  |  | 34050002 0509262050898
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0509262056183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных контрольных высоковольтных испытаний В 10кВ ВЛ 10кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Старая Торопа устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные контрольные высоковольтные испытания В 10кВ ВЛ 10кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Старая Торопа. |  |  |  |  | 310700 0509262059365
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-8-6 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0509262100536
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №347; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №347 |  |  |  |  | 31070024 0509262102399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09(2) ПС №16 в пролёте опор №9-№15; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09(2) ПС №16 в пролёте опор №9-№15. |  |  |  |  | 31070024 0509262102226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б. Алабухи по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0509262105413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-№8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-№8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0509262112108
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требованием проведения качественного ТО. |  |  |  |  | 31150001 0509262122867
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0509262122579
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 в пролетах опор №1-№18, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 340 в пролетах опор №1-№18. |  |  |  |  | 32110026 0509262123699
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1047-108. |  |  |  |  | 32110028 0509262127729
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 156 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 0509262130710
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ 0,4кВ КТП 009 Ф1 д. Соколье Ф5Н |  |  |  |  | 31100016 0509262131535
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски 10кВ к ТП-084 ф.105 ПС 110/10 кВ Бобовичи н.п. Старый Вышков |  |  |  |  | 34090018 0509262131567
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №М-2 - №М-3 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки. |  |  |  |  | 34080019 0509262132488
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 446 д. Татаренково в пролете опор №5-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 446 д. Татаренково в пролете опор №5-15 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509262138679
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0509262139739
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0 4 от ТП-26 1с.ш. конец Моск.26 баня устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0 4 от ТП-26 1с.ш. конец Моск.26 баня с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0509262140806
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Привольская в пролёте опор №5-6 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090017 0509262145577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0509262145119
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская с целью выявления дефектов.; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести испытания ОПН 10 кВ опоры № 1 ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская. |  |  |  |  | 31150001 0509262148877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0509262155848
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 0509262156866
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Проработать с населением и сельхозпредприятиями через администрацию Кармановского сельсовета информацию о запрете проезда крупногабаритного транспорта под проводами ЛЭП и об опасности поражением электрическим током. |  |  |  |  | 32110028 0509262159671
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 0509262159588
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП № 256 на Артскважину устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №256 Артскважина с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0509262202807
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Никитин Н.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №57 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 613 РП Дубрава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509262203451
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №469ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №170-180разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №469ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №170-180 |  |  |  |  | 32110007 0509262212731
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 0509262216713
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№105 д.Затишье-1 ферма по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№105 д.Затишье-1 ферма и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0509262218827
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 0509262220568
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 Георгиевское ВЛ 10кВ №7 Ударник ПС 35/10кВ Алёшкино |  |  |  |  | 34050002 0509262229899
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1153 Ерохинские дворы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1153 Ерохинские дворы с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0509262236680
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 341; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 341 |  |  |  |  | 31070024 0509262237400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0509262245862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0509262248855
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 561 ВЛ №06 ПС Платоновская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 561 ВЛ №06 ПС Платоновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 0509262252907
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0509262255708
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №157 - №158 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0509262257489
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 440 Мостец КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС.; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 440 Мостец КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС. |  |  |  |  | 34050018 0509262258248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №10-5, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1057 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 0509262259397
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Родничок" о приведении потребительского оборудования ВЛ 10кВ №-2 ПС Рогачёвка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0509262300452
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении других дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 019, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 019 |  |  |  |  | 31150010 0509262302880
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 31150001 0509262304884
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 10 Микрорайон-1 Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 10 Микрорайон-1 Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0509262305745
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-752 от оп. №12 до оп. №16, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-752 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0509262310808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-625 ПС Воронцовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-625 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 0509262317380
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №10, ВЛ0,4кВ №2 ТП 426 д. Глебово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0509262327681
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 ф-В на КТП-12 ВЛ ВР-12 к КТП-12 ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 0509262328372
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево |  |  |  |  | 34050013 0509262330900
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №088 Вожерово контора ф.2, при осмотре обратить внимание на провис проводов и наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №088 Вожерово контора ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0509262331746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0509262344415
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова Ф-Победы принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 53 Чкалова Ф-Победы с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0509262355747
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№244 д.Миснево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№244 д.Миснево с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0509262358809
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-05 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 250, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 250 с целью выявления наличия и исправного состояния ОПН -0,4 кВ на ТП , целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0509262359711
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 кВА н.п. Зя по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-1-63 кВА н.п. Зя и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0609260000826
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 4102 2/100 |  |  |  |  | 32110021 0609260001691
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0609260004720
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №115-№116 ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино. |  |  |  |  | 34050020 0609260013917
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Отправить письмо ЖКХ Родник собственнику электроустановки запитанного от опоры №2-3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1057 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0609260015682
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609260019851
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3ПС 35 кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130021 0609260020383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №13 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 0609260023463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-7-4 Коротояк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-4 Коротояк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 0609260025441
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4-3 ТП №3-36 Коротояк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4-3 ТП №3-36 Коротояк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 0609260042442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 0609260057852
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0609260102456
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Школа ПС 35/10 кВ Пашково; Провести внеочередной осмотри ВЛ 10кВ Школа ПС 35/10 кВ Пашково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ |  |  |  |  | 31120016 0609260106184
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1055 Гуторово в пролете опор № 1-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.04№1055 Гуторово в пролете опор № 1-12 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0609260139683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 994 |  |  |  |  | 31070024 0609260146401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-4 - №Б-5 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 0609260206490
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 0609260206269
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0609260207457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 406 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 406 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0609260214414
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников | [8 empty] | 32110021 0609260220692
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №008 Северянка Ф2 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №008 Северянка Ф2 устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060011 0609260223758
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1081 д. Б.Шумаково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0609260234684
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" АПК Холдинг о приведении потребительского оборудования РПТП-2-22 ВЛ-10-2 ПС Петровское, находящегося на балансе и обслуживании ООО "ЭкоНиваАгро" АПК Холдинг, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0609260234432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0609260253412
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 0609260323576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0609260324667
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Россошанской дистанции электроснабжения ОАО "РЖД" о приведении оборудования на потребительском участке подключенном к КЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Россошь "Энергоучасток", находящейся на балансе и обслуживании Россошанской дистанции электроснабжения ОАО "РЖД, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 0609260324390
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Первомайская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №702 ф.Первомайская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609260345757
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 545 Яковцево Школа ВЛ 10кВ №6 Яковцево ПС 35/10кВ Вощажниково. |  |  |  |  | 34050002 0609260358879
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №090 ф.Захарово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №090 ф.Захарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609260412756
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 327 клуб ПС 10кВ Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" |  |  |  |  | 34050018 0609260428893
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-78 - №2-88.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-78 - №2-88 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0609260430224
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №128 ф.Яковлевское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №128 ф.Яковлевское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609260444755
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №150-160.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №150-160. |  |  |  |  | 31070033 0609260453105
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Восток - Агро" о приведении оборудования принадлежащей им ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Старая Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 0609260501391
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 562 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 562, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 0609260501185
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 311500 0609260529873
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0609260542732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кузнецово в пролетах опор №3-30 - №3-40 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0609260548387
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково и подключенных к ней КТП-10/0,4 кВ, в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению и внести в планы ТО и Р.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, по всей длине и подключенных к ней КТП-10/0,4 кВ., на предмет выявления дефектов, возникших в результате прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 0609260600392
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-23 ПС 35 кВ Рудкино выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0609260623458
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0609260633856
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-310 ПС Лосево на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-310 ПС Лосево выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 0609260644243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово, обратив особое внимание на состояние изоляции и контактных соединений разъединителей 10кВ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 0609260645267
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Трубино Л-1021 ПС 110кВ Гагарин силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Трубино Л-1021 ПС 110кВ Гагарин дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260700477
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л-1012 ПС 110кВ Мишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ПС 110кВ Мишино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260706476
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 644 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260706475
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139 №01 ПС 35/10кВ Родоманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 139 №01 ПС 35/10кВ Родоманово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260707473
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 ВЛ №02 РП-10кВ Серго-Ивановское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 ВЛ №02 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260708472
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 628 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении дефектов в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 628 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0609260709471
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №63 - №73.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №63 - №73 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0609260736078
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0609260740860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ ф №17 от ПС Рамешки в пролетах опор №240 №250; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №17 от ПС Рамешки в пролетах опор №240 №250 |  |  |  |  | 31070027 0609260742386
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-12 ПС 110 кВ Н. Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-12 ПС 110 кВ Н. Калитва по всей длине, в случае выявления деревьев, ветки которых, как и сами деревья. угрожают падением на провода ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0609260747395
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0609260753243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС Угра в пролёте опор №19 - №20. |  |  |  |  | 34080025 0609260756492
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 661 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 661, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 0609260800186
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-7 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-7 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 0609260806433
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609260815712
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 128.17 ЦРП Полевая в пролете опор № 195- 199 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр штыревой изоляции по ВЛ10кВ 128.17 ЦРП Полевая в пролете опор № 195- 199 с целью выявления дефектов и повреждений. |  |  |  |  | 32110016 0609260836719
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений участка КЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Хиславичи до опоры №1 КВЛ-1003 Хиславичи разработать мероприятия по недопущению подобных нарушений.; Провести анализ повреждений участка КЛ-10кВ от ПС 110/35/10кВ Хиславичи до опоры №1 КВЛ-1003 Хиславичи с учетом установленных соединительных кабельных муфт. |  |  |  |  | 34080018 0609260840268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 ВЛ-1043 110/35/10 кВ Всходы в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №3 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 0609260845105
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 0609260850711
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №04 от РП 10 Кемцы; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №04 от РП 10 Кемцы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0609260851464
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 6-16 ПС 35 кВ Шаталовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32140002 0609260853725
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено; Провести внеплановый инструктаж бригаде по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 КТП Рождествено |  |  |  |  | 34050012 0609260853901
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра оборудования всех КТП-10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия, с длительным сроком эксплуатации, более 10 лет, а так же по результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений на них, наметить мероприятия по устранению выявленных недостатков с внесением их в планы ТО и Р.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Россия с длительным сроком эксплуатации более 10 лет, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки, а так же произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на них. |  |  |  |  | 32130003 0609260859397
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 10 Микрорайон-1 Ф-2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 10 Микрорайон-1 Ф-2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0609260907532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 044( Гужово деревня). |  |  |  |  | 34050020 0609260910930
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище на участке опор №3-2 - №3-5 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №3-2 - №3-3 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0609260912266
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф № 1 ТП-184, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф № 1 ТП-184 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0609260916810
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Л-1016 ПС 35/10 Хотьково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Л-1016 ПС 35/10 Хотьково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0609260917493
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0609260918868
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609260923857
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф № 1 ТП-020 в пролете опор 3-7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф № 1 ТП-020устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0609260929811
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4кВ ТП 695 р.2.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0609260930229
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | После снятия режима КТО, ЧС и получения разрешения на проведения плановых работ включить ВЛ 10кВ №22706 ЦРП Ивановское в график проведения внеочередных осмотров ВЛ. |  |  |  |  | 32110001 0609260930733
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110023 0609260930732
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №4 ул. Комсомольская от ТП 85 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне и вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП 85 на ул. Комсомольская устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060005 0609260930812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ячейки МВ-7 ЦРП 300, запитанной от КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Борки.; Произвести внеплановый осмотр ячейки МВ-7 ЦРП 300, запитанной от КЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Борки. |  |  |  |  | 31070014 0609260940441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-235 Третьяково с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-235 Третьяково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0609260941271
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-119 Ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0609260950404
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 ВЛ 10кВ №01 Л-1001 ПС 35/10кВ Аврора дефекты занести в дефектную ведомость и ЦУПА.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 ВЛ 10кВ №01 Л-1001 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР. |  |  |  |  | 34080024 0609260952137
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф2 ТП51 Ф.603 ПС Тембр ул. Пацаева д.20. |  |  |  |  | 92029510 0609260952388
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0609260952411
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф1 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0609261000580
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1118; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1118 |  |  |  |  | 31070024 0609261003402
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 260 на нов, поселок, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0609261004738
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-922 Дорожник ф.1 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-922 Дорожник ф.1 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0609261010813
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0609261011470
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060019 0609261018748
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №6 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ-10 №08 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №6 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ-10 №08 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609261020374
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) |  |  |  |  | 34050017 0609261030902
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 977; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 977 |  |  |  |  | 31070024 0609261040256
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 405 с. Чамлык Никольский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 405 с. Чамлык Никольский. |  |  |  |  | 31120004 0609261046188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0609261100533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 108 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 108 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609261109858
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№244 д.Миснево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№244 д.Миснево с целью выявления повреждений и дефектов на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0609261130814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0609261130868
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Коньково ВЛ-10 №17 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Коньково ВЛ-10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0609261132106
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП-178 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП №178, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0609261141815
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Ежевицы ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0609261150494
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 213 ПС Лосево на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0609261158198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 081 Сутормино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10 Сутормино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0609261158248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0609261200668
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№229 д.Ольховка |  |  |  |  | 31100016 0609261200532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ-10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ-10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609261221373
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 183 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 183, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0609261226712
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Комаровка на участке опор № 53 - №112 проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №53 - №54 выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Комаровка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0609261229264
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 1019 Липовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 1019 Липовец |  |  |  |  | 32110016 0609261238720
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 404 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 404 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609261239861
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих возможным падением на провода, в пролетах опор №11-1 - №11-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. |  |  |  |  | 34080021 0609261240254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих её нормальной работе.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0609261243903
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0609261253859
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №264 ф.Калинина-Пушкина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №264 ф.Калинина-Пушкина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609261256754
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1033 Лесная ВЛ 6Кв Поселок ПС 35/10кВ "КР. Ткачи" |  |  |  |  | 34050018 0609261312894
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-251 Л1 Ф-101 ПС Каташин по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0609261318571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 158 пр 1-6 |  |  |  |  | 32110020 0609261318702
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-5 - №1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 684 Зиновское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" |  |  |  |  | 34050018 0609261320944
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-1 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-1 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0609261322118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 035 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лукино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 035 ВЛ-10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0609261324247
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП-014 М/район выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ТП-014 М/район с целью выявления дефектов после замены оборудования ТП. |  |  |  |  | 31060020 0609261326749
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609261327261
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Южная яч.17 - РП-32 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Южная яч.17 - РП-32 яч.7, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0609261339187
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1 Красное от Л-1012 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролёте опор №1-1-7 - №1-1-8. |  |  |  |  | 34080025 0609261342495
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №13 от ТП-37 ПС 110 кВ Россошь на предмет нарушения габаритов в местах пересечений с ВЛ 0,4кВ №6 от ТП-37 ПС 110 кВ Россошь.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №13 от ТП-37 ПС 110 кВ Россошь выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130028 0609261358398
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП 305 в пролетах опор №1-2 - №1-3. |  |  |  |  | 34080013 0609261407483
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП М-1-8 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП М-1-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0609261411576
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-3 - №5-4 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 317 Зерноток ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" |  |  |  |  | 34050018 0609261420895
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-28 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-28 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 0609261420381
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 0609261423382
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №49-59 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №49-59 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0609261430382
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Коз-4-9 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Коз-4-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0609261434531
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в УМВД России для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 0609261439885
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №42-52 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №42-52 КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0609261449383
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 033 в пр. оп. №14-19 |  |  |  |  | 32110022 0609261450708
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 058 (д.Андреевское).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 058 (д.Андреевское) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 0609261455385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев в пролете опор 7 - 8 ВЛ 10кВ №10 ПС Караваево. |  |  |  |  | 34080024 0609261456246
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 (КТПП-1 Успенское) ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Успенское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 (КТПП-1 Успенское) ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Успенское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0609261502243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гарманово КЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Гарманово КЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609261518238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-22 ЦРП 10 кВ Покровка по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10-22 ЦРП 10 кВ Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 0609261519444
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф625 ПС Заречная ТП2104 к ТП2105. |  |  |  |  | 92029501 0609261535397
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ «Александровка» по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результпате прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ «Александровка», в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению с включением их в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130028 0609261536399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Свободы; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Свободы |  |  |  |  | 31070025 0609261539067
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0609261542715
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Светлая 10 ВЛ ф4 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 0609261600374
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0609261604727
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609261619753
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролёте опор №143 - №156.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролёте опор №143 - №156. |  |  |  |  | 31070025 0609261622215
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №16 - №17. |  |  |  |  | 34080025 0609261623244
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Железнодорожная, с. Брасово от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП-8 ф1015 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0609261626382
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 Куликовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-312 ПС 35 Куликовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 0609261628434
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 Бекренево ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" |  |  |  |  | 34050018 0609261630945
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 081 пр.№6-10 |  |  |  |  | 32110020 0609261639703
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-207 в пролетах опор №1-1 - №1-2. |  |  |  |  | 34080003 0609261647484
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0609261707747
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 0609261709714
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-321 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-321 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 0609261716420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0609261720880
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ л.503 ТП 005 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ л.503 ТП 005 Л-1014 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0609261723245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 779 (КТП-Степаньково) ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ризское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП 779 (КТП-Степаньково) ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Ризское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0609261726242
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Молотинская по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 0609261733572
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1220 Маслово-2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1220 Маслово-2 |  |  |  |  | 31070024 0609261737289
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0609261751874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Орлово-2 ВЛ №01 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Орлово-2 ВЛ №01 Родня. |  |  |  |  | 31070033 0609261753372
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0609261810904
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ульяново-5 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ульяново-5 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0609261810075
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП 251 ВЛ №2 ПС Селезневская, особое внимание обратить на крепление проводов ВЛ к изоляторам и состояние стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0609261811891
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-497 в пролете опор 2-5 осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-497 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0609261814816
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Дворики №10 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Дворики №10 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 0609261816115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 122 - 127 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 122 - 127 |  |  |  |  | 32110004 0609261830734
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-756 от оп. №1 до оп. №15, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-756 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0609261830817
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №60- №70 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0609261841391
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 574 Сопелки ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" |  |  |  |  | 34050018 0609261848253
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 390 (424.8 6/160) Волобуево в пролетах опор №3-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 390 (424.8 6/160) Волобуево в пролетах опор №3-17 |  |  |  |  | 32110016 0609261901685
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 219 пр 5-10 |  |  |  |  | 32110020 0609261903704
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь.; Выполнить ремонт КЛ на участке от ПС 110 кВ Нежеголь до Р 400.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0609261904562
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф1 д. Б. Пруды (клуб) |  |  |  |  | 31100016 0609261910530
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7409 от ПС 35/10 Матвеевка в пролете опор №2-38-2-42 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7409 от ПС 35/10 Матвеевка в пролете опор №2-38-2-42 |  |  |  |  | 32110002 0609261915748
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ №178 Домашино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ №178 Домашино. |  |  |  |  | 31070033 0609261922371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога в пролетах опор №32-№42.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ц.У.Сорога РП 10кВ Сорога в пролетах опор №32-№42 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0609261940404
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 448 1/250 |  |  |  |  | 32110021 0609262000693
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 199 в пролете опор № 12-17, 7-4-7-9 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 199 в пролете опор № 12-17, 7-4-7-9 |  |  |  |  | 32110004 0609262001707
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Грачевка" о приведении потребительской КТП-104 ПС 35 кВ В.Октябрь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 0609262014387
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 948 ДНП Березка ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Яцево" |  |  |  |  | 34050018 0609262031908
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№74 Березовец-2 |  |  |  |  | 31100016 0609262032529
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Юрану О.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-2 ПС Юбилейная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0609262037453
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Льгово ВЛ №29 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Льгово ВЛ №29 Старица. |  |  |  |  | 31070033 0609262041260
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №98 -№99 ВЛ 10кВ №3 Колос ПС 35/10кВ Раменье. |  |  |  |  | 34050002 0609262059244
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 442 1/100 |  |  |  |  | 32110021 0609262100694
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 4102 2/100 пр.№9-16 |  |  |  |  | 32110021 0609262100695
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 370 в пролетах опор №1-№21, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 370 в пролетах опор №1-№21. |  |  |  |  | 32110026 0609262100700
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-68 ф.106 ПС Киваи.; По результатам испытаний определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090013 0609262103573
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №020 ф.Мизрино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №020 ф.Мизрино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0609262114752
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 Котельная Пестрецово ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" |  |  |  |  | 34050018 0609262125946
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 0609262138716
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Матюково КЛ-10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Матюково КЛ-10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609262150370
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-50 ф.1007 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 34090005 0609262153589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №197-№207.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №197-№207 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0609262200152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 в пролетах опор №1-№25, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 191 2/100 в пролетах опор №1-№25. |  |  |  |  | 32110026 0609262200701
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 0609262210717
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 248 пр 1-6 |  |  |  |  | 32110020 0609262210407
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0609262213869
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной инженерный осмотр трассы ВЛ 10 кВ №19 ПС Бурнакская. |  |  |  |  | 31150007 0609262223934
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №150-152 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок. |  |  |  |  | 31070001 0609262246254
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Игнатово-2 ВЛ №01 Карамзино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Игнатово-2 ВЛ №01 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 0609262311367
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0609262318884
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-206 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, с целью выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-206 ПС 110 кВ Солонцы, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по их устранению и внести вих в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130008 0609262324421
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Нефедьево КЛ-10 №08 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Нефедьево КЛ-10 №08 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0609262338153
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № Б-17-Б-18 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0609262340485
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 на ул.Лавровской и М.Новикова устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 на ул.Лавровской и М.Новикова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0609262342818
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-06 | 2026-09-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Заречье-1 №15 Берново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Заречье-1 №15 Берново. |  |  |  |  | 31070033 0609262345366
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-155 Л2 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 0709260003580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 0709260019867
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-Ст.Разина от ЗТП № 29 Щербакова в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-Ст.Разина от ЗТП № 29 Щербакова устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 0709260024767
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 Прокшино ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" |  |  |  |  | 34050018 0709260227254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0709260230993
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график КЛ-10-6 ПС-20 - РП-70; КЛ-10 РП-70 - ТП-1271 Ф-6 |  |  |  |  | 32130035 0709260310446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0709260405392
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Белкинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Белкинская, при необходимости, разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ Белкинская, находящихся в местах массового гнездования птиц.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Белкинская |  |  |  |  | 340500 0709260423904
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. (ВЛ-110-1); Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-1 на предмет выявления дефектов.; Произвести замену гирлянд изоляторов на опорах №174, 175 ВЛ-110-1.; Произвести установку ПЗУ на опорах №169-180 ВЛ-110-1. |  |  |  |  | 321300 0709260542396
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140022 0709260550726
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2-13 от ПС 35кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 0709260550419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0709260614876
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КВЛ-6 кВ ТП-3 к ТП-9 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор №86-89 |  |  |  |  | 92029509 0709260618378
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140022 0709260638564
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ 6 кВ ТП 193 - ТП 897 |  |  |  |  | 34080001 0709260737239
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 130 на дет. Сад, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 130 на дет. Сад, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0709260829760
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 217 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 217 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0709260835878
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; ыполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. |  |  |  |  | 32130033 0709260845445
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0709260910718
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №16 - №17. |  |  |  |  | 34080025 0709260918138
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0709260925443
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Середа дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 100 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Середа силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0709260932139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ЗТП №54 Овчарня Максати дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ЗТП №54 Овчарня Максати с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0709260958393
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 354 (3.7.1 9-60) , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 2 отТП 354 (3.7.1 9-60) с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0709261000735
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0709261016727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №10-20ВЛ 10кВ № 07 ПС Воробьи с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ № 07 ПС Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0709261016140
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Рыльцево-4 ВЛ-10 №25 Зубцов; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Рыльцево-4 ВЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0709261018093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0709261039877
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0709261105528
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПТ 1.3-10-40-20 УХЛ3 в ТП31 ф108 ПС Красная Гора. |  |  |  |  | 92029504 0709261106402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередную проверку РЗА В КЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Волга, по типу и дате ввода в работу соответствующей РЗА В КЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга.; При выявление дефектов по результатам проверки под нагрузкой вторичных цепей ТТ в ячейках 2 секции шин 10кВ на ПС 35кВ Волга, устранить выявленные дефекты.; Произвести проверку под нагрузкой вторичных цепей ТТ в ячейках 2 секции шин 10кВ ПС 35кВ Волга. |  |  |  |  | 310700 0709261108065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая на участке между ПС Петровск-Тяговая и ЗТПП 408 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая на участке между ПС Петровск-Тяговая и ЗТПП 406 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №10 ПС Юрьевская Слобода на участке между ПС Юрьевская слобода и РП 3 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая на участке между ПС Петровск-Тяговая и ЗТПП 406 без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №11 ПС Петровск-Тяговая на участке между ПС Петровск-Тяговая и ЗТПП 406 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 0709261135910
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ-10кВ №3.1.26ПС 110/35/10кВ Фатеж в пролетах опор №90-100 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3.1.26ПС 110/35/10кВ Фатеж в пролетах опор №90-100 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0709261140736
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Новоторжский ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №37-№47.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Новоторжский ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №37-№47 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0709261146277
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 178 ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080024 0709261158238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0709261216881
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1050 Полевая м/пункт в пролетах опор № 2-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1050 Полевая м/пункт в пролетах опор № 2-11 |  |  |  |  | 32110016 0709261223738
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №105 ПС Кинопленка с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №105 ПС Кинопленка дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №105 ЗТП 101 - ЗТП 42. |  |  |  |  | 34050012 0709261226912
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф 124 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029506 0709261228406
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 на ул.Лавровской и М.Новикова устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 на ул.Лавровской и М.Новикова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0709261237819
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.3от ЗТП-1/В.Д-4-2/400 оп 1-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.3от ЗТП-1/В.Д-4-2/400 оп 1-15 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0709261339548
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации (включить в графике ТП-1048) |  |  |  |  | 32130035 0709261340461
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №6-8 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Старт. |  |  |  |  | 31070001 0709261345141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Кочерово ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №144-№154.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Кочерово ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №144-№154 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0709261353239
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Раздорное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0709261354879
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 440 Мостец КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС.; Провести внеплановый инструктаж мастерам по обслуживанию ВЛ о неукоснительном соблюдении требований НТД при эксплуатации . |  |  |  |  | 34050018 0709261410947
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0709261410838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №216-226.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №216-226. |  |  |  |  | 31070001 0709261430225
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо о возмещении ущерба ООО СЗ №1 по повреждению КЛ-6 кВ ТП-275 2с.ш. - ТП-290.; Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО СЗ №1. |  |  |  |  | 31060003 0709261432820
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП0 №1018 Липовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП0 №1018 Липовец |  |  |  |  | 32110016 0709261438739
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению обрыва провода ВЛ 0,4кВ ф2 ЗТП-4 ф 102 ПС Климово к дому 27 по ул. Коммунистическая. |  |  |  |  | 92029506 0709261445408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП С-3-3 |  |  |  |  | 31100022 0709261457671
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 114 ПС 35 кВ Н.Елань.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 114 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0709261509460
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Виноградова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП 4 ф.1004Мастер ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0709261510461
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В.Д-10-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/В.Д-10-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0709261512550
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/Д-18-160кВА н.п. К по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/Д-18-160кВА н.п. К и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0709261520840
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом № 7 пер. 3-йКомсомольский от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2 ф 107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0709261527403
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 на д. Корнахино от опоры № 9 до опоры № 15 с целью выявления недостатков, вызванных повреждением опоры № 11.; Направить письмо в полицию о установлению нарушителя, совершившего наезд на опору № 11 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 100 на д. Корнахино, с целью возмещения материального ущерба, совершенного в результате ДТП. |  |  |  |  | 31060004 0709261530766
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №5/3 - №5/4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0709261539496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановую проверку габаритов ВЛ 110кВ Ерохино - Андреаполь в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами.; По результатам внеплановой проверки габаритов ВЛ 110кВ Ерохино - Андреаполь в местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами, выявленные несоответствия - устранить.; Подать заявление в полицию по факту нарушения работоспособности ЭУ ПАО Россети посторонними лицами. |  |  |  |  | 310700 0709261548394
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0709261556706
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №20 - №30.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0709261557411
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД |  |  |  |  | 31120013 0709261606189
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 421.08 от ПС 35кВ Моква в пролете опор № 168-176 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 421.08 от ПС 35кВ Моква в пролете опор № 168-176 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0709261616749
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029512 0709261630469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 117 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 117 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0709261631459
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на крепление проводов ВЛ к изоляторам и состояние стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 0709261636872
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф2; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0709261638190
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 350 в пролетах опор №1-№9, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 350 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 32110026 0709261643744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №4-9 - №4-19.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №4-9 - №4-19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0709261643413
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 в пролетах опор №1-№26, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 в пролетах опор №1-№26. |  |  |  |  | 32110026 0709261647745
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 214 (КТП Рыжково) ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Шиманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 214 (КТП Рыжково) ВЛ-1002 ПС 35/10 кВ Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0709261648497
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо о возмещении ущерба ООО Эврика по повреждению КЛ-6 кВ ТП-475 2сек.ш. - ТП-266; Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме ООО Эврика. |  |  |  |  | 31060003 0709261648821
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ № 05 ПС Озерец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0709261652395
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №77 ул. Фокина, г. Брянск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-0091 ф.612 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0709261712393
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,сотавить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4121 12/63 |  |  |  |  | 32110021 0709261719742
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №10, ВЛ0,4кВ №2 ТП 194 д. Екатериновка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0709261727740
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ВПТФ(Волжская бройлерная Птицефабрика), о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0709261728822
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 5-4-№5-5 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 0709261740240
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Межевского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 0709261749768
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 011 пролетах опор №4- №9. |  |  |  |  | 32110022 0709261814743
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №224/18-№224/30.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №224/18-№224/30 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0709261815240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 057 в пролетах опор №1-№17, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 057 в пролетах опор №1-№17. |  |  |  |  | 32110026 0709261816746
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4114 ПС 35кВ Шатилово пр.№65-№75 |  |  |  |  | 32110021 0709261826750
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" |  |  |  |  | 34050018 0709261840782
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) ВЛ-1018 ПС 35/10кВ Березка дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0709261859237
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0709261912737
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 0709261924751
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0709261928883
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 в пролете опор № 27-33 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП (298) 421.8 12/100 в пролете опор № 27-33 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 0709261930741
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Митино ВЛ-10 №13 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Митино ВЛ-10 №13 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0709261942130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике ТП-1048-ТП-1813. |  |  |  |  | 32130035 0709261950462
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 410 (Болково) ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" |  |  |  |  | 34050018 0709261950948
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0709262039570
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное ДК; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное ДК |  |  |  |  | 31070027 0709262138181
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0709262140884
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0709262144721
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 0709262147737
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №129 Пролетарская ф.1 при осмотре обратить внимание на провис проводов и наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №129 Пролетарская ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0709262303769
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 327 клуб ПС 10кВ Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ Ярославская |  |  |  |  | 34050018 0709262308255
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 п.Бурмакино 1 ПС 35/10кВ Бурмакино1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0709262332885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 0709262340886
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра опорной изоляции 10 кВ в ячейке №12 СР-2-10 РП Коробкова.; Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции 10 кВ в ячейке №12 СР-2-10 РП Коробкова. |  |  |  |  | 31070024 0809260238127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №383-№384.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №383-№384 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0809260241405
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0809260435882
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0809260647919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №24 до ТП №215 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК.; Произвести внеочередной осмотр участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №24 до ТП №215 КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 0809260715062
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-1002 ПС Богдановщина в пролетах опор №15 - №16. |  |  |  |  | 34080003 0809260737241
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0809260753898
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-7 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0809260819604
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-7 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0809260819605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0809260832889
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 0809260832887
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0809260900664
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 0809260904752
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Л 10кВ №34 ПС Трубная - РП 02 ААШв 3х120 мм2 (L=1380м) на соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 0809260909498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0809260930899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 от ПС Рамешки в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 от ПС Рамешки в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0809260937143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Тимково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 0809260941465
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 0809260952136
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.2 ТП-13 Ф-1002 ПС Рогнединская. |  |  |  |  | 92029502 0809261003419
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №168-№178.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №168-№178 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0809261022406
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0809261052757
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1823 Реневка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1823 Реневка. |  |  |  |  | 31120003 0809261058191
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №613 Марфино ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050016 0809261114916
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0809261127888
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0809261128400
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной КЛ-6 кВ ТП-556 1с.ш. - РП-15 маг.1503, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0809261144823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ ТП102 - ТП113 |  |  |  |  | 32130021 0809261149290
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 0809261158919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролете опор №21/23-№12/36.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролете опор №21/23-№12/36. |  |  |  |  | 31070025 0809261158139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.05 ПС №9 в пролете опор №2/2-№2/15; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф.05 ПС №9 в пролете опор №2/2-№2/15 |  |  |  |  | 31070025 0809261210251
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №2, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1202 д. Березка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0809261226753
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№6/НЖ-15-250 н.п.Н.Жерновец и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0809261246551
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-68 Л1 Ф-1004 ПС Почепская В в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0809261300592
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 297 - (421.08-11/63) д. Хардиково - скважина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 297 - (421.08-11/63) д. Хардиково -скважина |  |  |  |  | 32110016 0809261313758
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0809261320900
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-609 ПС Старья в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0809261351591
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на крепление изоляторов к траверсам и стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150002 0809261400878
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село в пролетах опор №356-№357 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0809261400920
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС 35 кВ Журавка, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 0809261402472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 549 Селихово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 549 Селихово с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0809261429134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140005 0809261429895
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП-5-20 ПС Верный на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 5-20 ПС Верный выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130007 0809261430476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения обрыва провода от опоры к дому ул. Комсомольская 56 ВЛ ф9 ТП-54 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0809261430399
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872.; Устранить замечания по результатам осмотра КЛ-6кВ РП-5 - ТП-872. |  |  |  |  | 31060003 0809261431848
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№180 д.Михайловка-2 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№180 д.Михайловка-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0809261455544
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10 кВ Кренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10 кВ Кренево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0809261500771
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результату произведённого внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Старица-Победа в пролетах опор №№270-280, устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Старица-Победа в пролетах опор №№270-280 с целью выявления наличия угрожающих падением на провода деревьев. |  |  |  |  | 310700 0809261502137
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 136 Ф.101 ПС ИВАЙТЕHКИ, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090027 0809261502590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 212; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 212 |  |  |  |  | 31070024 0809261511408
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№93 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№93 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ясенки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0809261520759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140003 0809261536893
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0809261547892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0809261555891
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0809261600760
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0809261619902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график ТП-1835 - ТП-2049 |  |  |  |  | 32130035 0809261648475
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск 2 ул. Институтская 3 ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП1186 Ф613 РП102. |  |  |  |  | 92029501 0809261649401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №406 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0809261649897
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №170-№177 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №170-№177 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0809261654761
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 0809261704471
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 132 Ф1 п. Нижн. Вяжи и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0809261709549
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 0809261721291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролете опор №№10-11 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа. |  |  |  |  | 31070020 0809261736407
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 0809261738913
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-6 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0809261756474
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-417 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-417 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 0809261757473
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Борщевская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0809261800593
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-154 на ул.Костромская устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-154 на ул.Костромская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0809261820824
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-201 в пролетах опор №5 - №7. |  |  |  |  | 34080003 0809261903140
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 404 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0809261948722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №29- №30 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Сить. |  |  |  |  | 34050003 0809261952921
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результату осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4121 12/63 |  |  |  |  | 32110021 0809262114754
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-178 Л2 Ф-114 ПС МГЛИH в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 0809262120601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследование стоек опор №1, 3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ПС 110кВ Манино и верхового осмотра опор №1, 3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ПС 110кВ Манино наметить мероприятия в программу ТОиР 2026г. для устранения дефектов.; Провести обследование стоек опор №1, 3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ПС 110кВ Манино с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №1, 3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-105 ПС 110кВ Манино с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 0809262153285
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-328 Л1 Ф-Казаново РП Глазово в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0809262155596
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №6, ВЛ0,4кВ №1 ТП 202 д. Пахомово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 0809262156755
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 0809262240424
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Никольский ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Никольский ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременном выявлении дефектов на ВЛ |  |  |  |  | 34050016 0809262306888
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" |  |  |  |  | 34050018 0909260012256
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 604 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0909260026723
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №95- №96 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино". |  |  |  |  | 34050018 0909260045257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1031 Пожарная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" |  |  |  |  | 34050018 0909260146949
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 327 клуб ПС 10кВ Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" |  |  |  |  | 34050018 0909260216258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0909260420724
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в программу по техническому обслуживанию ВЛ на 2027 год установку ПЗУ на опоре №29 ВЛ 110 кВ Народная-Шпикуловская.; Выполнить верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Народная-Шпикуловская в пролетах опор №25-35; Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ 110 кВ Народная-Шпикуловская на опоре №29 фаза "В".; Выполнить измерение сопротивления ВЛ 110 кВ Народная-Шпикуловская на опорах №28, 29, 30; При выявлении дефектов на ВЛ 110 кВ Народная-Шпикуловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 0909260523935
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Довести под роспись до персонала БУ СРЗАИиМ информацию о причинах неправильной работы устройств ПА по данному технологическому нарушению.; Оформить в Журнале распоряжений БУ СРЗАИиМ необходимость тщательного осмотра пайки элементов плат реле типа РПВ-258 (на МЭ базе) при ТО УРЗА |  |  |  |  | 311500 0909260523935
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 0909260528912
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 0909260530595
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-6 РП-106 - ТП-1225; ТП-211 - ТП-373 |  |  |  |  | 32130035 0909260542477
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-502 Л2 Ф-105 ПС ВОРОHОК С.П по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 0909260600594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №366-№24-4.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №366-№24-4 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0909260619162
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ПАО Мегафон с требованием содержания КТП-13а/Мез13, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 0909260633501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0909260743896
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-30 Ф-106 ПС Путевая по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 92029508 0909260800409
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП4 Ф.607 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0909260805407
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л4 ТП-022 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0909260820597
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0909260822420
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0909260824890
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.122 ПС Залинейная по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090013 0909260830598
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/354/10 кВ "Халдеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0909260832929
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Крестьянская д.40 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-65 Ф124 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0909260837410
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от опоры №35 КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная в сторону ТП 26 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от опоры №35 КВЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная в сторону ТП 26 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 0909260855442
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №7-1 - №7-10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №7-1 - №7-10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0909260911133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Воздействие птиц |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 0909260915765
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0909260929917
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Распространить профилактическую полиграфическую продукцию (буклеты, памятки и т.п.) среди муниципальных образований о мерах безопасности при движении по дорогам в охранных зонах ЛЭП. |  |  |  |  | 32110023 0909260934766
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №156-№166.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №156-№166 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0909260943161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор 20-30.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролетах опор №20-№30 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0909260955410
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 ТП 056 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0909261003773
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку (обрезку крон) угрожающих деревьев в пролетах опор 34 - 35 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10 кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 0909261032236
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0909261038394
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Недостатки конструкции |  |  |  | Обновить внутреннее ПО терминала БЭМП-ДЗТ.2 Т-1 на ПС 110 кВ Рождество до актуальной версии; Провести анализ наличия в эксплуатации устройств БЭМП-ДЗТ.2 с устаревшим ПО и в случае необходимости составить график работ по обновление прошивки указанных МП устройств; Провести внеплановую проверку входов БДВС2 БЭМП-ДЗТ.2 Т-1 на ПС 110 кВ Рождество испытательным устройством на соответствие напряжений срабатывания и возврата требованиям РЭ. |  |  |  |  | 311200 0909261055192
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-186 яч.6 до ТП-376 яч.6 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-186 яч.6 до ТП-376 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0909261117194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 ТП-139 - ТП-67А; ТП-456 - ТП-1547. |  |  |  |  | 32130035 0909261140481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0909261142131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №461 д. Сморщево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №461 д. Сморщево. |  |  |  |  | 31070033 0909261146142
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ,ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0909261149882
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Головино ВЛ-10 №15 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Головино ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0909261156252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 0909261211903
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №16 - №26.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №16 - №26 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0909261215154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 0909261228753
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС Валуецкая по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 0909261230609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №26-36 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №26-36 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0909261238417
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-19 ф.1003 ПС Усожа. |  |  |  |  | 34090014 0909261240606
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-270 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-270 |  |  |  |  | 32110009 0909261244762
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Новенькое. |  |  |  |  | 32140017 0909261254740
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 0909261301763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0909261306901
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0909261342195
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Проработать с населением через Михайловскую администрацию информацию об о запрете проезда крупногабаритного транспорта под проводами ЛЭП и об опасности поражением электрическим током при повреждении оборудования при наезде транспорта на опору ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 0909261409764
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Трубчевская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090026 0909261410599
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0909261411502
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0909261411911
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 (Яковлево) |  |  |  |  | 34050017 0909261423931
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-9 яч.4 до ТП-538 яч.4 (кабель А), со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-9 яч.4 до ТП-538 яч.4 (кабель А), обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0909261427196
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Через администрацию Касторенского района проработать информацию с предприятиями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными организациями об опасности поражении электрическим током и недопустимости нарушения охранных зон. |  |  |  |  | 321100 0909261435767
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0909261446768
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110001 0909261449769
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Южн-18-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0909261457631
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №60 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0909261510427
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Радутино по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 0909261520600
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №230 - №231 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево |  |  |  |  | 34050012 0909261531932
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ РП41 Ф604 ТП4518 к ТП4530. |  |  |  |  | 92029505 0909261604413
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10/20 в ГКТП-79 Ф129 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 0909261618411
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ ТП-183 яч.5 до ТП-336 яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6 кВ ТП-183 яч.5 до ТП-336 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0909261639197
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Сплав от ТП № 411 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Сплав от ТП № 411, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0909261700774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка кабельной линии между ПС 35 кВ РМК до ТП 10 кВ №84 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК.; Произвести внеочередной осмотр оборудования на участке кабельной линии между ПС 35 кВ РМК до ТП 10 кВ №84 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 0909261703278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Сороки; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Сороки в пролетах опор №4-10 - №4-20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 0909261718132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП 1-18 ПС 35 Эртиль-Город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП 1-18 ПС 35 Эртиль-Город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0909261719292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №15/5-15/15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №15/5-15/15. |  |  |  |  | 31070002 0909261825135
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление руководству ООО «Газпром газораспределение Курск» с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 0909261834770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-40 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0909261855480
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода ВЛ -10 кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №270-271, с заменой изолятора на оп № 270. |  |  |  |  | 31070002 0909261900412
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 0909261918785
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0909262000910
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 0909262017909
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0909262051141
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПКТ-6/80А ф"А" ТП3068 ф.602 РП54 |  |  |  |  | 92029501 0909262100405
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.100 ПС 35/10 кВ Щербиничи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 0909262111607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 0909262126916
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 507 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 0909262205908
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ №1021 ПС Вязьма-1, Уч. 9 КЛ (ТП98-ТП97) 1021 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 0909262206499
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 0909262212906
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 0909262216914
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вышедшего из строя предохранителя ПК50А фазы "С" в ТП2136 ф.616 РП31. |  |  |  |  | 92029501 0909262230412
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ТП от КЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Спирово; Выполнить внеплановый осмотр ТП от КЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 31070009 0909262246431
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-10 ТП-796 - ТП-797. |  |  |  |  | 32130035 0909262315482
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №63-№64 ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика. |  |  |  |  | 34050015 0909262323887
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Залесье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Залесье устранить выявленные нарушения; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о своевременном выявлении дефектов на ВЛ |  |  |  |  | 34050016 0909262341933
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1009260040915
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1009260410928
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-80 Л1 Ф-103 ПС Андрейков по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1009260434608
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ГКТП-16 ф.1026 РП-2 ф.1001 ПС Жуковская |  |  |  |  | 34090008 1009260440602
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№8-9ВЛ-0,4 КТП-86 Л1 Ф-621 ПС Карачевская VN004-93200435 |  |  |  |  | 34090010 1009260450603
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-12 ПС Чернево для выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Особое внимание обратить на сухие деревья и деревья подгрызенные бобрами, в том числе находящиеся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-12 ПС Чернево выявленные замечания устранить в кратчайшие сроки. |  |  |  |  | 31060004 1009260506772
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Автодор ПС 35/10 Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Автодор ПС 35/10 Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1009260601198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов КВЛ 6 кВ № 8 ПС 35 кВ Восточная после огневого воздействия .; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ № 8 ПС 35 кВ Восточная разработать мероприятия устранению выявленных замечаний определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130004 1009260610478
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов проводов КВЛ 6 кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная-1 после огневого воздействия .; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная-1 разработать мероприятия устранению выявленных замечаний определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130004 1009260620479
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №32-33 ВЛ 10кВ №48 ПС Кр. Холм. |  |  |  |  | 31070002 1009260620415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1009260635905
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 1009260650772
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №323 на ВЛ 110 кВ Правобережная – Лебедянь с отпайками; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Правобережная – Лебедянь с отпайками в пролетах опор №320 - №325 |  |  |  |  | 311200 1009260653193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1009260700907
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1009260703747
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1009260740924
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1009260820503
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 ул. Маркова, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1009260824426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№97/1-97/10.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№97/1-97/10. |  |  |  |  | 31070033 1009260855264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4 кВ №7 и участка ВЛ от ТП-216 ПС 110 кВ РЭАЗ по всей протяженности на предмет выявления дефектов элементов линии после механического воздействия посторонним предметом (БПЛА).; По результатам внеочередного осмотра КЛ-0,4 кВ №7 от ТП-216 ПС 110 кВ РЭАЗ разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 1009260915483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 1009260936466
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №11-95-№11-105.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №11-95-№11-105 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1009260937436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№225-235.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№225-235. |  |  |  |  | 31070033 1009260945420
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ РЛНД оп.№42 к ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская.; Устранить обрыв проводов в пролете оп.№59-60 на ВЛ РЛНД оп.№42 к ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 1009260948444
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №50 - №51 ВЛ 10 кВ № 5 "Слобода" ПС 35/10кВ "Обнора". |  |  |  |  | 34050020 1009261025249
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Шатилово по всей длине. Результаты осмотра внести в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1009261036841
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1009261105962
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская в пролетах опор №45-55 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Мартовская в пролетах опор №45-55 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1009261113774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Романово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Романово |  |  |  |  | 31070027 1009261114419
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Насирову О.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров. |  |  |  |  | 34050013 1009261125889
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070027 1009261129414
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1009261130925
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 1009261142746
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1009261215578
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра ЗТП 001 на предмет возможности проникновения животных разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ЗТП 001 на предмет возможности проникновения животных. |  |  |  |  | 32110007 1009261242775
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-6кВ ТП178-ТП-1612, ТП-613-ТП-371 |  |  |  |  | 32130035 1009261246484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1009261249918
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Петрово в пролетах опор №11-№12 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Петрово в пролетах опор №11-№12 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110022 1009261324776
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом № 4 пер. 1-й Совхозный от ВЛ 0,4 кВ ф1.1 ТП176 ф Город-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1009261330416
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 578 Твердино ВЛ 10кВ №4 Мутовки ПС 110/35/10кВ "Лютово" |  |  |  |  | 34050018 1009261406950
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю электрической энергии. |  |  |  |  | 34080001 1009261409504
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140019 1009261417920
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 04 ПС Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1009261508241
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-1 КТП-83 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор №5-6 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090017 1009261539626
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-290 Л3 Ф-106 ПС ЛОПАЗНА в пролете опор №18-20 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 1009261544645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 РП-8 - ТП-1380. |  |  |  |  | 32130035 1009261600270
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 1009261625777
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 1009261626236
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-6 ТП-196А - ТП-2020. |  |  |  |  | 32130035 1009261626273
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 10 кВ Ф111 ПС Гордеевская в пролете опор №63-№64. |  |  |  |  | 92029504 1009261630417
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф614 ТП0225 к ТП0159. |  |  |  |  | 92029501 1009261641415
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования КТП-154 ф.1018 ПС Комаричи. |  |  |  |  | 34090014 1009261652627
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-213 ф.102 ПС Мглин, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090016 1009261702646
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №50-60. |  |  |  |  | 31070001 1009261704416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №56-66.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №56-66. |  |  |  |  | 31070001 1009261708146
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-1014 в пролетах опор №А-28- А-29 |  |  |  |  | 34080003 1009261710235
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Есенина д.15 ВЛ ф8 ТП0301 ф605 РП22 |  |  |  |  | 92029501 1009261710414
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №5 - №6 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1120 ВЛ-1007 ПС Верховье(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1009261737508
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10кВ яч.20 ПС Юго-Зап, яч.10 РТП-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ яч.20 ПС Юго-Зап, яч.10 РТП-9. |  |  |  |  | 32110016 1009261750785
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1009261757741
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №5 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1217 ВЛ-1008 ПС Аполье (при необходимости). |  |  |  |  | 34080002 1009261759516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1009261804930
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №314 -№315 ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново |  |  |  |  | 34050017 1009261805934
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №198-208 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №198-208 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1009261837145
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1009261857890
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-6-52 ПС-45 - РП-66. |  |  |  |  | 32130035 1009261910485
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-717 яч.4 до ТП-726 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-717 яч.4 до ТП-726 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1009261920199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1009261927963
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1009261956610
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1009262004517
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-207 в пролетах опор №8-9. |  |  |  |  | 34080003 1009262019122
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1009262040773
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Борщино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Борщино в пролетах опор №40-60 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1009262050825
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №45 -№55 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №45 -№55 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1009262051418
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 1009262055552
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №5, ВЛ0,4кВ №1 ТП 484 д. Ивановка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1009262056771
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ 10 кВ №09 ПС Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ 10 кВ №09 ПС Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1009262123280
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №21 - №22 на ВЛ-1001 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 1009262126234
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1009262134927
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1009262205883
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролете опор №№175-176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 1009262220144
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140019 1009262234926
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1009262247611
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1009262258923
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.41 - РП 73 и КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 |  |  |  |  | 1000000126 1009262326317
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1009262334921
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-343 в пролетах опор №12- 13. |  |  |  |  | 34080003 1009262335500
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ Альш-21-10.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Альш-21-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1109260000558
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1109260107288
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 1109260234922
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №424-434 КВЛ 10кВ №17 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №424-434 КВЛ 10кВ №17 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1109260237432
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №2/1-2/10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №2/1-2/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1109260452165
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной КТП 109 н.п.Подывотье Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1109260530628
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №234 - №235 ВЛ 10кВ № 04 ПС Сараево |  |  |  |  | 34050012 1109260550936
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1109260615612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №133 - №143.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №133 - №143 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1109260654171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Алексеевка и КТП 502 ПС 35 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1109260701743
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1109260703629
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1109260712501
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №168-№178.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №168-№178 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1109260715437
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №8-15 - №6-11.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №8-15 - №6-11 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1109260739447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №73 - №74 ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". |  |  |  |  | 34050020 1109260750935
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние проводов и вязок.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080019 1109260758505
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 47 , 50 на ВЛ 10кВ № 03 ПС Мармыжи (80903) составить график устранения выявленных замечаний; Произвести верховой осмотр опор № 47 , 50 на ВЛ 10кВ № 03 ПС Мармыжи (80903) |  |  |  |  | 32110004 1109260800794
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №5 - №15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №5 - №15 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1109260800290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1109260810953
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10 кВ Кузьминский водозабор-правая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1109260814201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотр КВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №18 от ПС 35/6кВ АКУ в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1109260830291
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ № 02 Панфиловский ПС Знамово.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1109260833937
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №110-№115 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №110-№115 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 1109260840467
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-63 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1109260925445
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-343 в пролетах опор №6-1 6-2 |  |  |  |  | 34080003 1109260930509
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Нерехта-1 после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на состояние опор и проводов, вязок проводов на опорах, состояние опорной изоляции. |  |  |  |  | 31060005 1109260930826
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 ВЛ 10кВ № 06 ПС Марково |  |  |  |  | 34050014 1109260939781
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140019 1109260943929
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика. |  |  |  |  | 34050015 1109260956938
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1109261017613
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ № 01 ПС Береговая |  |  |  |  | 34050014 1109261017250
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 1109261040448
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 01 ПС СХТ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1109261100200
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 1109261105879
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь в пролетах опор №25-№45 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-20 п/с Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1109261109827
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново в пролете опор №18-№19. |  |  |  |  | 34050020 1109261122951
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1109261144614
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3, ВЛ0,4кВ №3 ТП 075 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1109261147779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензию на имя руководителя строительной организации ООО "Регион терминал строй" о возмещении убытков, связанных с восстановлением поврежденного участка ВЛ-10кВ ф.22 п/сМокшино. |  |  |  |  | 31070025 1109261147430
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 9 Партизанская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 КТП № 9 Партизанская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1109261154775
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС Жуковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 1109261215640
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-46 Ф-1004 ПС Усожа в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 1109261216630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 Ф.3 ПС-18-ТП-887 |  |  |  |  | 32130035 1109261225490
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-159 Л2 Ф-110 ПС ПУТЕВАЯ С в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 1109261230623
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1109261252742
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №512 ф.Гаражи с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №512 ф.Гаражи устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1109261315787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №25-35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №25-35 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1109261323166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Мелынь по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№199 п.Мелынь и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1109261335557
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ РП-6 яч.15 до ЗТП-68 яч.5 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 1109261407952
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1109261419202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №76-№94 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №76-№94 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1109261420791
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 540 Новое Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ Ярцево |  |  |  |  | 34050018 1109261431009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1109261446931
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №42-52.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №42-52 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1109261501164
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-419 Л1 Ф-1008 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 1109261520633
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110кВ Лом в пролетах опор №226-№227 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 Борисовский ПС 110кВ Лом в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 1109261538881
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Яковск по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090026 1109261555615
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 ТП1191 к ТП1222. |  |  |  |  | 92029501 1109261605430
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Марково |  |  |  |  | 34050020 1109261606981
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф7 ТП0708 Ф1001 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1109261629439
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 1109261634887
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 Локно-1 от МТП125. |  |  |  |  | 31100001 1109261645502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 ТП-873 - ТП-1020. |  |  |  |  | 32130035 1109261645253
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП Све-1-11 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП Све-1-11 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1109261700556
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 34090017 1109261700631
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1109261705951
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра отпайки на ТП Молокозавод, подключенной к ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино .; Произвести внеплановый осмотр отпайки на ТП Молокозавод, подключенной к ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино . |  |  |  |  | 31070024 1109261722428
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Фадеева д.18 от ВЛ 0,4 кВ ф2.3 ТП3396 Ф608 РП16 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1109261725432
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Ломовое и включить их в план работ Новосильского РЭС |  |  |  |  | 31100016 1109261726555
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 1109261728886
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1109261730788
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-10 - №7-20.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролётах опор №7-10 - №7-20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1109261750448
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-10 РП-77 - ТП-1294. |  |  |  |  | 32130035 1109261810274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1109261840949
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1109261848828
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролет опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 |  |  |  |  | 34080013 1109261908510
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 106 ПС Садовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 106 от ПС Садовая в пролете опор №6-15-№6-20 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 1109261946786
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1109262005948
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1109262031946
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №130-№131 ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково. |  |  |  |  | 34050015 1109262056882
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) |  |  |  |  | 34050017 1109262100939
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра оборудования ТП №76 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр оборудования КТП №76 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений после аварийного отключения. Особое внимание обратить на целостность шкафов и уплотнений дверей шкафов РУ 10, ру 0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060005 1109262100451
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1109262108744
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1109262153932
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-605 ПС Малополпинская в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1109262203616
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи. |  |  |  |  | 34090025 1109262213647
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП СМУ-5; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП СМУ-5 |  |  |  |  | 31070025 1109262229427
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛИ-0,4кВ ТП №071 ф.Радуга с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛИ-0,4кВ ТП №071 ф.Радуга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1109262245789
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-183 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1209260015648
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье в пролетах опор №59-№60 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1209260016251
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ типа "Зонт" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками на опоре №64 с устранением выявленной дефектной изоляции.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками и включить их в план работ ЮУ СЛЭП УВС. |  |  |  |  | 311000 1209260216677
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1209260300617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 1209260311934
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1209260401858
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№115-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролетах опор №№115-120. |  |  |  |  | 31070033 1209260444102
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №145 - №146 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных в границах и за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1209260506491
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТПП, запитанных от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица.; Провести внеочередной осмотр КТПП, запитанных от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица, для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТПП. |  |  |  |  | 31070016 1209260510424
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 КТП-15 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор №30- №32 |  |  |  |  | 92029509 1209260543421
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №1 - №10 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1209260555529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1209260650935
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1209260654632
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1209260702881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Урыв, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Урыв по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1209260703486
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1209260740203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №27-17 - №27-27.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №27-17 - №27-27 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1209260741425
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1209260745511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№12-12/5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№12-12/5. |  |  |  |  | 31070033 1209260815421
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом №13 ул. Кузнецкая от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП221 ф Заготзерно ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1209260820442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1209260843748
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 361 Новоселки ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10 кВ "Ширинье" |  |  |  |  | 34050018 1209260850259
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП10 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1209260905423
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 (Панино) |  |  |  |  | 34050004 1209260930954
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/130-6/135.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/130-6/135. |  |  |  |  | 31070033 1209260950169
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Новосветская д.17 от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП29 Ф1013 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1209260953493
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1209261000757
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1209261000996
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 1209261001625
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ленина 55, ВЛ ф3 РП1 Ф1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1209261020422
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 23-№ 24 ВЛ-622 ПС 35/6 кВ Егорьево. |  |  |  |  | 34080014 1209261024512
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1209261025450
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-343 в пролетах опор №25-26 |  |  |  |  | 34080003 1209261029513
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 1209261039958
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4кВ №1 ТП№224 д.Федоровка в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 31100016 1209261050554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 1209261100423
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 1209261140936
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обследование опоры № 117 ВЛ 10 кВ Ф 10-07 ПС Якшанга подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф.10-07 ПС Якшанга и обследования опоры № 117 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1209261142776
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Цветкову С.Л. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 (Кривандино) |  |  |  |  | 34050016 1209261155784
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1209261205997
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра в пролёте опор №67 - №68. |  |  |  |  | 34080025 1209261212522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 804; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 804 |  |  |  |  | 31070024 1209261304159
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №134 ПС 35кВ Новое Село в пролетах опор №5-16-№5-17 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №134 ПС 35кВ Новое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 1209261315252
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №254 - №264.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №254 - №264 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1209261340443
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1792-ТП-2049 |  |  |  |  | 32130035 1209261354491
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 5-РП 58 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1209261354937
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 1-РП 57 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 1-РП 57 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1209261356938
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Погар в пролете опор №187-188 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 1209261401624
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-1006 ПС Центральная произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 1209261455428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ № 847 ПС 35 кВ Латное на предмет наличия деревьев и ДКР. |  |  |  |  | 32130029 1209261521494
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП9 Ф108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1209261522429
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1209261525964
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №45-55.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №45-55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1209261557433
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1209261617998
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1209261630999
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №289 д. Артемово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №289 д. Артемово. |  |  |  |  | 31070033 1209261645422
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1209261651518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 147 - 152 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 147 - 152 |  |  |  |  | 32110004 1209261652795
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам осмотра ЗТП 22 КЛ 6кВ №8 КТЭЦ-1, №9 КТЭЦ-2 принять дополнительные меры с целью недопущения проникновения животных к токоведущим частям РУ 6/0,4 кВ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр ЗТП 22 КЛ 6кВ №8 КТЭЦ-1, №9 КТЭЦ-2 с целью недопущения проникновения животных в РУ 6/0,4 кВ. |  |  |  |  | 31150001 1209261718885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисы. |  |  |  |  | 32140010 1209261744945
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом пер Осоавиахима 26 ВЛ ф7 ТП0123 Ф624 РП01 |  |  |  |  | 92029501 1209261745434
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить письмо собственнику жилого дома №10 пер. Короткий г. Нерехта о соблюдении правил безопасности при работах в охранных зонах ВЛ и согласовании выполнения работ по опиловке деревьев, растущих на территории собственника в пределах охранной зоны ВЛ с филиалом ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго, необходимости своевременного удаления растительности, находящейся на его территории и угрожающей падением на провода ВЛ.; По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.5 на ул. Бебеля от ТП№86 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.5 на ул. Бебеля от ТП №86 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья и ветви деревьев, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060005 1209261753829
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК-6/50 фаза "В" ТП3016 ф604 РП05 |  |  |  |  | 92029501 1209261755435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-23-2-33.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-23-2-33 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1209261756163
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 670 с/т Железнодорожник с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1209261758780
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №9 - №9-1 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 352 Петрово. |  |  |  |  | 34080005 1209261815507
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 1209261817147
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-151 Пастрихово с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-151 Пастрихово, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1209261828514
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №15 ВЛ-0,4-2 ТП-44, с предложением замены перекидки выполненной неизолированным проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130020 1209261905487
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка , пролеты опор №23-27, №101-106. |  |  |  |  | 32110020 1209261920799
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. |  |  |  |  | 32140017 1209262004957
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47- ТП 286 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 47-ТП 286 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 286. |  |  |  |  | 34050019 1209262010962
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП07 к ТП2009. |  |  |  |  | 92029501 1209262015436
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 1209262019797
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110018 1209262024798
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ТП 1705н яч.3 до ТП 1706н яч.1 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1209262033944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ "Черемисиново пр.№60-70 |  |  |  |  | 32110022 1209262049801
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-6кВ Ф-609 ПС Бытошская в пролёте опор №23-24. |  |  |  |  | 34090006 1209262056620
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №1 - №10.; Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №1 - №10 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1209262100444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Изменение свойств материала изоляции КЛ 10 кВ ТП 6112н яч.1 до ТП 6106н яч.6 ПС 110 кВ Центральная в процессе эксплуатации.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1209262100745
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Изменение свойств материала изоляции КЛ-10кВ РП-61н яч.3 до ТП-6113н яч.1 ПС 110 кВ Центральная в процессе эксплуатации.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140002 1209262110943
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1209262112965
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1209262114966
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 096 Саблуково холодильник с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ТП 096 Саблуково холодильник устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1209262116943
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Н-7-12 |  |  |  |  | 31100022 1209262122553
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Клетнянская по всей длине. |  |  |  |  | 34090011 1209262144618
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 1209262152942
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 934 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино " при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 934 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино " с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1209262207011
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1005 ПС Усожа в пролётах опор №3-6 согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-21 Ф-1005 ПС Усожа в пролете опор №9-10, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090014 1209262221634
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать в пролетах опор №133-№138 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать в пролетах опор №133-№138 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1209262250792
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1309260042001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 413.09 ПС Петренка в пролете опор №123-127 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 413.09 ПС Петренка в пролете опор №123-127 с целью обнаружения поросли растущей в ОЗ ВЛ, деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32110016 1309260148787
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 038 с/о Цветово о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1309260203788
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1309260259959
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 1309260324793
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП 583- ТП-596.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП 583- ТП-596 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП 583- ТП-596 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1309260357830
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ф 44ПС КЗТЗ - ТП 793; Уточнить локализацию повреждения Ф 44 ПС КЗТЗ - ТП 793 и в случае ране произошедших повреждений внести замену участка кабеля в программу ремонта предприятия. |  |  |  |  | 1000000140 1309260400073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1309260434967
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №127-№137.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №127-№137 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1309260530150
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №2-4 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ривзавод. |  |  |  |  | 31070001 1309260546434
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Черемисиново пр.№40-50 |  |  |  |  | 32110022 1309260555802
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ на опоре №14-14 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I цепь.; Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №14-14 ВЛ-110 кВ Ливны - Черкасская I цепь с чисткой изоляции (при необходимости с заменой) изоляции. |  |  |  |  | 311000 1309260556679
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 311000 1309260557843
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1309260605622
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 106 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 106 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1309260611940
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1309260619035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-21 ПС Давыдовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-21 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1309260650489
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1309260717875
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Воздействие птиц; Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам внепланового осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1309260728939
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №2 Обновленское РП Кременево |  |  |  |  | 34050013 1309260735940
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1309260735961
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1309260751968
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1309260756025
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №19 ТП 049 |  |  |  |  | 34050017 1309260759941
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролёте опор №81-№92.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролёте опор №81-№92 . |  |  |  |  | 31070024 1309260854156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1309260855002
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 412.06 от ПС ПТФ в пролетах опор № 69-№4-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 412.01 от ПС ПТФ в пролетах опор № 69-№4-2 |  |  |  |  | 32110016 1309260915789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ -10 кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №184-185.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ -10 кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №184-185. |  |  |  |  | 31070002 1309260917167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ ф.4 (Мирный) ПС Мокшино в пролете опор №2-№9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ ф.4 (Мирный) ПС Мокшино в пролете опор №2-№9. |  |  |  |  | 31070025 1309260921426
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №53-№63.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №53-№63 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1309260934160
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1309260954969
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1309261000619
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 3 Михали от Л-1015 ПС 35/10кВ Михали в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №6/1 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 1309261011506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 607 ПС Бл.Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1309261022493
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролёте опор №99-№109; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролёте опор №99-№109. |  |  |  |  | 31070024 1309261033155
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу о причине возникновения отключения, а также о возможных последствиях при повреждении ВЛ с собственником дома. |  |  |  |  | 31060017 1309261136777
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1081 д. Б.Шумаково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1309261136781
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №142-145 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №142-145 |  |  |  |  | 32110016 1309261144790
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дичня (869) в пролете опор № 11 - 16 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ЦРП Дичня (869) в пролете опор № 11 - 16 |  |  |  |  | 32110004 1309261149796
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307-ТП-560 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307-ТП-560 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ РП-23 маг.2307-ТП-560 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1309261159831
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1309261211956
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1309261220960
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10кВ №118 ул.Гоголя принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 10кВ №118 ул.Гоголя с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1309261242778
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4214 1/100 |  |  |  |  | 32110021 1309261256778
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 818 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 818 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1309261303950
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП51 Ф.107 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1309261310431
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-53 Ф-1001 ПС Привольская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 1309261338635
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110016 1309261350782
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП60 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1309261416433
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи; Прочие воздействия |  |  |  | Включить в ремонтную программу выполнение ТО РЗА присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Залинейная, отложенных в 2024 – 2026гг., в связи с запретом на производство плановых работ в 50-ти километровой приграничной зоне Брянской области.; Произвести регулировку проскальзывающих контактов реле времени 4 ступени Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найтоповичи – Залинейная с отпайкой на ПС 8НА (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Залинейная. |  |  |  |  | 340900 1309261425621
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №578 пс Соколье и подключенных к ним СТП на состояние изоляции и наличие подключенных ОПН-10-0,4кВ.; Составить график устранения выявленных при осмотре дефектов. |  |  |  |  | 32110023 1309261430800
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП №132 ф № 3 с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провиса проводов.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП №132 ф № 3 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1309261523779
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Фабричная 51 ВЛ ф7 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1309261526425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1309261545157
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №25-№26 ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 1309261555952
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1309261556003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 232 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 232 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1309261610954
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ЦРП-1А яч.36 до РП-43 яч.13, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ЦРП-1А яч.36 до РП-43 яч.13, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1309261630204
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1309261637519
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 1309261643842
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №8, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1018 д. Липовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1309261654783
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1309261730004
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Горького 63 ввод 1 ТП 419 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 0,4 кВ ул.Горького 63 ввод 1 ТП 419 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1309261731955
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-419 от опоры №1 до опоры №10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-419 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1309261755832
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ ТП 210 р.4. |  |  |  |  | 34050019 1309261812260
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-19 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1309261820446
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6313 ПС Стаканово, пролеты опор №2-35,2-40 |  |  |  |  | 32110020 1309261832804
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ 10кВ №48 ПС 110/35/10 кВ Арматурная; По результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31070013 1309261843476
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС Чайка - РП 62 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ПС Чайка - РП 62 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10 кВ ПС Чайка - РП 62 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния в службу диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10 кВ ПС Чайка - РП 62 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1309261900891
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1309262013970
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 397 Климатино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 397 Климатино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1309262018158
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 1221 в пролетах опор №3-13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 1221 в пролетах опор №3-13 |  |  |  |  | 32110016 1309262045784
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №1-10. |  |  |  |  | 31070002 1309262118435
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-682 мр-н Любавино устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-682 мр-н Любавино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1309262130833
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "НАФТА" по факту отключения ВЛ-605 ПС ЗССК. |  |  |  |  | 34080003 1309262230515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-13 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №20 Садовый переулок.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП №20 Садовый переулок. |  |  |  |  | 31070033 1309262325429
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №157 - №158 ВЛ 10кВ № 04 ПС Нила |  |  |  |  | 34050012 1409260141942
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Анна-Щучье в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл.ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Анна-Щучье по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов.; Произвести замену гирлянд изоляторов фаз «А» на опоре №85 ВЛ 110 кВ Анна-Щучье.; Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах №81-90 ВЛ 110 кВ Анна-Щучье . |  |  |  |  | 321300 1409260223488
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1409260513636
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6кВ ТП-124-ТП-109 |  |  |  |  | 32130035 1409260618492
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 кВ от РП-2н яч.11 до ТП-209н яч.5 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 1409260735947
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №8 - №9 ВЛ 10кВ №1003 ПС 110/10 кВ Екимцево. |  |  |  |  | 34080025 1409260838520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1409260845654
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1409260845655
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Индуктор в пролете опор №22-23 |  |  |  |  | 34090018 1409260900637
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1409260910451
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1- ТП 7 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 7 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1 - ТП 7. |  |  |  |  | 34050019 1409260915013
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-10-10-20УЗ на ТМ в КТП31 Ф1013 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 1409260918498
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом№ 7 ул. Колхозная от опоры ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП36 ф Город-2 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1409260925443
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №2- №3 ВЛ 0,4кВ ТП 881 р.1.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1409260937892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1116-ТП 1332 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1409260958933
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1409260959803
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф622 ТП2133 к ТП2140. |  |  |  |  | 92029501 1409261002438
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140003 1409261002983
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 10 кВ ф 113 ПС Климово в пролете опор №42- № 43. |  |  |  |  | 92029506 1409261003456
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 558.06 в пролете опор № 19 - 24 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 558.06 в пролете опор № 19 - 24 |  |  |  |  | 32110004 1409261010805
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1409261011984
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Викторская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Викторская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Викторская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 1409261031890
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1409261046026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ-6кВ №08 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор опор №1-10 ВЛ-6кВ №08 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 1409261057445
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6 ТП-1730 - ТП-1744\ТП-1745 |  |  |  |  | 32130035 1409261110495
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролетах опор №А-6 - №А-7 и №А-7 - №А-8 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2-5 Лахи. |  |  |  |  | 34080005 1409261113521
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1409261120684
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-400-Ст.конь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-400-Ст.конь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1409261134842
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1409261141759
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР и опиловку веток в пролете опор №50-№51 ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов |  |  |  |  | 34050020 1409261155982
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС Казимирово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1409261207523
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению обрыва провода ВЛ 0,4кВ ф7 ЗТП-87 ф 607 ПС Новозыбков к дому 22 по ул. Комсомольская. |  |  |  |  | 92029506 1409261207457
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 ул. Ключевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-12 ф1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1409261212440
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 151.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 151. |  |  |  |  | 31070024 1409261240438
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах №60--№65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №60--№65 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавенец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 1409261242477
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Медведево |  |  |  |  | 34050014 1409261250953
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1409261301518
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1409261307982
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 409 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 409 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1409261348972
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Тульская 18 ВЛ ф5 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая |  |  |  |  | 92029501 1409261350437
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1409261405981
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1409261440980
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП-445, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 1409261452834
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график технического обслуживания КЛ-6кВ РП-82-ТП-228(Ф.403), РП-3-ТП-1658, ТП-1696-ТП-1583. |  |  |  |  | 32130035 1409261500497
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №322 Ф.1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Кривка КТП №322 Ф.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1409261530205
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Казинка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1409261555206
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-14н яч.11 до КТП-1402н яч.5 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1409261603979
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода на ВЛ-0.4кВф1ДерТПдЮркино 4 Романцево. |  |  |  |  | 31070001 1409261626112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 1409261632758
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №33 - №43.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №33 - №43 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1409261639357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №25 -№35 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25 -№35 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1409261650446
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 1409261655978
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 1409261732029
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать ежегодное проведение диагностики всех выключателей типа У-110 со снятием временных и скоростных характеристик в цикле неуспешного АПВ.; По результатам проведения диагностики выключателей типа У-110, согласно мероприятию № 3.4, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310400 1409261733049
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1409261756007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1409261759764
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 634 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ Григорьевское |  |  |  |  | 34050018 1409261850955
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1409261852638
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село в пролетах опор №7-13-№7-14 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС 35кВ Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 1409261951783
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №22 ПС 35 кВ Журавлики.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ №22 ПС 35 кВ Журавлики разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1409262019977
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №20 ПС Журавлики-35 - ЗТП 11 яч.2; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1409262019976
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-225 Л2 Ф-109 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1409262054639
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1409262058524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №20 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кв №20 ПС Разветь в пролетах опор №1-8 - 1-18 после повреждения опоры №1-13 в результате ДТП. |  |  |  |  | 32110028 1409262101806
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1409262116975
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №160-№171 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №160-№171 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1409262118807
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 106 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 106 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1409262133986
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 35 кВ Чигла на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 1409262156496
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1409262220985
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 1409262221894
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала ОП, РП по выявлению дефектов на оборудовании и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110016 1409262338808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-ТП 1314 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 78-ТП 1314 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1409262339750
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Крутец.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Крутец |  |  |  |  | 31070025 1409262348170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №121 - №131 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1509260009449
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.127 ПС Луговая в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 34090016 1509260017649
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 1509260034809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509260046987
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509260046752
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 084 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 084 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060007 1509260057520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-268 ф.1008 ПС Ружное КТП-268 ф.1008 ПС Ружное TP010-0104791 |  |  |  |  | 34090010 1509260123641
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП 1068 128.17 МТФ Кизилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП 1068 128.17 МТФ Кизилово |  |  |  |  | 32110016 1509260244817
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 1509260346776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Яшину А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-54 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1509260347498
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 523 – ТП 077 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1509260350527
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех отходящих силовых кабельных линий на ПС Привокзальная, с целью выявления раннего развития некачественных контактных соединений.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1509260429207
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 1509260446974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1509260504008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1, Л 622 – ТП 955 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1509260506528
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140001 1509260530006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1509260535988
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1509260535027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1509260540992
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 1509260544005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1509260550973
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 595-ТП 596 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 595-ТП 596 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1509260554989
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1509260620751
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1509260624011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509260637991
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509260637990
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 412 ПС Кшень новая в пролетах опор №95-100 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110021 1509260705821
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110кВ Металлургическая-Голофеевка №1.; По результатам осмотра ВЛ 110кВ Металлургическая-Голофеевка №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1509260714749
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра опорной изоляции на КРУН 10кВ ПС 35 Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр опорной изоляции на КРУН 10кВ ПС 35 Оросительная. |  |  |  |  | 32110016 1509260720818
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-658 2 с.ш. - ПС Центральная ф.1007; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-658 2 с.ш. - ПС Центральная ф.1007 и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-658 2 с.ш. - ПС Центральная ф.1007 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1509260730519
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №13 ПС Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС Ярославская.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 170 - №171. |  |  |  |  | 31150002 1509260740892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №101-№102.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 1509260750958
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1509260750994
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | о результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС Надеждинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Надеждинская |  |  |  |  | 31150008 1509260801894
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №5 ПС Полетаевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Полетаевская |  |  |  |  | 31150008 1509260823913
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. |  |  |  |  | 32110020 1509260911824
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-303 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 1509260922499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №58-59 ВЛ 10кВ №04 РП Княжево. |  |  |  |  | 31070001 1509260950300
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 на ул.Советская, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 195 на ул.Советская, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1509260952835
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1509260955687
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию РП 6 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных птиц в РП 3. |  |  |  |  | 34050019 1509261005971
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110 кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; Провести осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка от опоры № 5-1 до опоры №5-80 |  |  |  |  | 32110024 1509261021825
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес собственника КТП-165П ИП Федотов. письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31120002 1509261050208
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №23 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1509261115756
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 23 ПС Северная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 1509261126888
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1509261130009
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка в пролетах опор №3-1-№3-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка в пролетах опор №3-1-№3-15 |  |  |  |  | 32110016 1509261135820
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 16 ПС Бутырки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1509261138209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово в пролетах опор №55-61.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Петрово в пролетах опор №55-61. |  |  |  |  | 32110022 1509261147826
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Н.Александровка.; По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Н.Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1509261150971
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2410 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 1509261152827
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РП 6 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1509261202213
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 12 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 12 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 12 |  |  |  |  | 34050019 1509261205961
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 14 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 14 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 0,4 кВ ТП 773 р. 14 |  |  |  |  | 34050019 1509261206010
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1509261206235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1501 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1509261207015
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-5 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1509261208454
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-№100 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-№100 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1509261224450
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150009 1509261230895
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 434 пр.№1-5 |  |  |  |  | 32110020 1509261246815
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 554.08 ПС Лобазовка в пролете опор № 43 - 48 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 554.08 ПС Лобазовка в пролете опор № 43 - 48 |  |  |  |  | 32110004 1509261254828
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1509261300642
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 623 ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 623 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 1509261302754
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №195 Знаменское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №195 Знаменское. |  |  |  |  | 31070033 1509261310242
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 494 5А/2*160 |  |  |  |  | 32110021 1509261324816
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1509261328014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 364 (423.16) Лебяжье в пролетах опор №13-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 364 (423.16) Лебяжье в пролетах опор №13-18 |  |  |  |  | 32110016 1509261330810
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр ЗТП 22 КЛ 6кВ №8 КТЭЦ-1, №9 КТЭЦ-2 с применением ТВК, особое внимание уделить контактным соединениям, состоянию изоляции проводников в РУ 6/0,4 кВ. |  |  |  |  | 31150001 1509261330897
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС Кленская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС Кленская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС Кленская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий повредить элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1509261343904
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1509261345028
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №54 ул. Леонардо Гарсиа, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП-22 ф1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1509261347449
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1509261350210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ст.Семеновское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ст.Семеновское |  |  |  |  | 31070025 1509261412227
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1509261421010
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140001 1509261422012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово нас разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово нас по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1509261427560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1509261432768
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф606 ТП2145 к ТП2139. |  |  |  |  | 92029501 1509261435447
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3-5, ВЛ0,4кВ №1 ТП 178 д. Баклашовка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1509261449811
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 1509261450018
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 61 - 66 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 61 - 66 |  |  |  |  | 32110004 1509261452829
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Куликово КТП №355 Ф.2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Куликово КТП №355 Ф.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1509261458211
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 19 ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести верховой осмотр опоры № 19 ВЛ 10кВ № 14 ПС Осиновская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150002 1509261458896
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Фокина д.37 от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП49 Ф1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1509261511496
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мучкапская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мучкапская. |  |  |  |  | 31150009 1509261518893
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 460(4/160) Сотниково в пролетах опор №3-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 460(4/160) Сотниково в пролетах опор №3-7 |  |  |  |  | 32110016 1509261520812
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом пер Чкалова 31. ВЛ ф4 ТП2104 Ф625 ПС Заречная |  |  |  |  | 92029501 1509261520441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1509261540525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1509261545772
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10 в КТП-29 Ф1032 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1509261559463
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №120 ПС Льгов в пролете опор № 41 - 46 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №120 ПС Льгов в пролете опор № 41 - 46 |  |  |  |  | 32110003 1509261601822
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1509261610016
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя «ИП Аверьянов» ТП 32П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1509261614212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Рожкова КТП№154 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Рожкова КТП№154" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1509261620683
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ПС Кленская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ПС Кленская: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 04 ПС Кленская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования и включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 1509261624905
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное в пролете опор № 74 - 79 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №121 ЦРП Сельскохозяйственное в пролете опор № 74 - 79 |  |  |  |  | 32110003 1509261630823
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1509261632013
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя ТП 2/100 АЗС с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1509261650819
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2 - №3 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". |  |  |  |  | 34050018 1509261701960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1509261736017
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1509261742769
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1509261742765
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 1509261743030
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509261744020
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509261744019
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС Н.Сеславинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов по ВЛ 10 кВ №19 ПС Н.Сеславинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу ЦУПА для планирования и включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС Н.Сеславинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий повредить элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1509261749969
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1509261810650
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 М-14-3 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 М-14-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1509261810850
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП С-16-10 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от ТП С-16-10 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1509261825844
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ № 1 ТП 1193 с. Борисовка.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1193. |  |  |  |  | 31120018 1509261852214
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1301, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1301. |  |  |  |  | 31120018 1509261854215
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Н-4-1 |  |  |  |  | 31100022 1509261911686
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 713 ПС 110 кВ Варваровка.; По результатам осмотра КТП 713 ПС 110 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509261922755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№15 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№15 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1509261930830
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4кВ №2 ТП 1179 Трубетчино; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1179 Трубетчино. |  |  |  |  | 31120018 1509261945216
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.26 - РП 71 |  |  |  |  | 1000000126 1509261949318
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1509262029766
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 317 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 317 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1509262030022
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1325 с. Чечеры, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1325 с. Чечеры. |  |  |  |  | 31120018 1509262048217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 446 Татаренково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 446 Татаренково |  |  |  |  | 32110016 1509262121831
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-4 ПС 35 кВ К-Отделец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-4 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130031 1509262126501
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1509262202522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1509262236775
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 ф.415.09 в пролетах опор №4-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 ф.415.09 в пролетах опор №4-14 |  |  |  |  | 32110016 1509262245813
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-1, ВЛ0,4кВ №2 ТП 158 д. 1-Моква с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1509262247814
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060006 1609260210850
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1609260309023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№140-150. |  |  |  |  | 31070033 1609260358179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 56-ТП 1307 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 904 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 56-ТП 1307 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1609260402024
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-215 Л1 Ф-1002 ПС Борщово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1609260500644
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 08 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 от ПС 35/10кВ Дятлово в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1609260513346
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-04 ОТ ТП 215 №2 ф.102 пс Воронок с.Во по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1609260530643
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1609260613767
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036 в пролетах опор №(13-1)-№(13-11), составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036 в пролетах опор №(13-1)-№(13-11). |  |  |  |  | 32110026 1609260645841
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 (Дубровицы ферма) |  |  |  |  | 34050012 1609260649790
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ИТР ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 340 с.Косыревка; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1609260709218
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1609260732526
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.19 ТП-437 Никит., Курк.энер. (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 1609260740846
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1609260815901
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1609260825941
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1609260830761
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 299 (Ям телевышка 1) с целью выявления дефектов оборудования в РУ 10 кВ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра дефектов ТП 299 (Ям телевышка 1); Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 1609260902014
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н. |  |  |  |  | 31100016 1609260907691
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ № 6 от ПС-110/10кВ Алешинка в пролетах опор 113-120; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10кВ №6 от ПС-110/10кВ Алешинка в пролетах опор 113-120 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 1609260907478
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №13-№20 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №13-№20 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1609260909847
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №15 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-28 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1609260910466
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140020 1609260914067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№53/1-53/7.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№53/1-53/7. |  |  |  |  | 31070033 1609260925453
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6-408 ПС-2. |  |  |  |  | 32130035 1609260930503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1609260935034
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-9.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-9 - ТП-1 Ф-625 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 1609260936473
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ТП 63, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ТП 63. |  |  |  |  | 31120003 1609260937220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №25, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1069 д. Кизилово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609260957832
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1609260957773
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №6, ВЛ0,4кВ №1 ТП 336 ул. Авиационная с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261003833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Страшевичи, устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Страшевичи. |  |  |  |  | 31070028 1609261040341
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 55 яч.4 до ТП 53 яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 55 яч.4 до ТП 53 яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1609261109219
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино в пролетах опор №146 - №148 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1609261116531
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 1609261123033
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1609261124837
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 49 ф.4 - ТП 746/ТП 1252 |  |  |  |  | 1000000126 1609261135319
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-1, ВЛ0,4кВ №2 ТП 390 д. Волобуево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261203834
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1609261210550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 805 ПС 35 кВ Варваровка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 805 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 1609261252021
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1609261300474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 1609261320848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6-3 ПС-14 ТП-1142, КЛ-6 ТП-1142-ТП-786. |  |  |  |  | 32130035 1609261325505
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-2, ВЛ0,4кВ №1 ТП 398 д. Малахово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261342835
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 575 д. 1-Цветово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261358836
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №50-52 ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское. |  |  |  |  | 31070004 1609261358173
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №1208 ЦРП Большие Угоны в пролете опор № 4 - 9 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1208 ЦРП Большие Угоны в пролете опор № 4 - 9 |  |  |  |  | 32110003 1609261359850
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №163 ПС Клементьево |  |  |  |  | 34050017 1609261407015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Машкову В.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-14-8 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1609261426506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования и верхового осмотра опор №5-7ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-602 ПС Павловск 2 устранить выявленные дефекты.; Провести обследование стоек опор №5-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-602 ПС Павловск 2 с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №5-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-602 ПС Павловск 2 с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130021 1609261630502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1255 снт Золотая осень с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261631837
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1012 ПС Почепская в пролете опор №25-26. |  |  |  |  | 34090020 1609261635658
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП8 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1609261636452
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Плюсково с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1609261642651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 06 ПС 35/6кВ Алексино в пролёте опор №15 -0 №15-11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 06 ПС 35/6кВ Алексино в пролёте опор №15 -0 №15-11. |  |  |  |  | 31070025 1609261644452
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП5 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1609261645455
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.119 КТС ПС Прибор (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 1609261645756
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №7, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1022 д. Ханок с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609261657838
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 д/с 17,р-н устранены выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-416 д/с 17,р-н с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1609261730851
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.16 ПС Мокшино в пролете опор №28-№36; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.16 ПС Мокшино в пролете опор №28-№36. |  |  |  |  | 31070025 1609261740172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново от опоры №Д-1 до опоры №Д-49, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушения с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Гореново от опоры №Д-1 до опоры №Д-49, обратив особое внимание на состояние штыревой линейно изоляции. |  |  |  |  | 34080005 1609261759529
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф1 п. Лосиноостровский по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф1 п. Лосиноостровский и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1609261813697
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 1609261825849
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 РП 6 кВ Разумное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1609261951032
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 (КТП-3 Новое-Левково) ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 805 (КТП-3 Новое-Левково) ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1609262004530
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов BЛ 0,4 кB № 2 ТП 462 c. Казаки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр BЛ 0,4 кB № 2 ТП 462 c. Казаки. |  |  |  |  | 31120007 1609262008221
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП52 к ТП1053. |  |  |  |  | 92029501 1609262009468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 554.06 в пролете опор № 13 - 18 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 554.06 в пролете опор № 13 - 18 |  |  |  |  | 32110004 1609262021851
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№040 Ельково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№040 Ельково |  |  |  |  | 32110016 1609262118839
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №19 ПС 35 кВ Привокзальная. |  |  |  |  | 32140002 1609262131031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1609262131842
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1609262200657
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1609262203843
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 227 х. Топорок с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1609262222840
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1609262245844
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1609262256037
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 1609262340763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 27-ТП 945 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 27-ТП 945 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1709260135760
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП-5019 ф.101 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1709260230652
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110028 1709260300390
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1709260300653
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1709260328012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 Новокотово в пролетах опор №65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС Новокотово в пролетах опор №65-75. |  |  |  |  | 31070002 1709260505455
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 88 - ТП 677 |  |  |  |  | 1000000126 1709260530320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Воздействие птиц |  |  |  | На опоре № 2 ВЛ 110 кВ Бобров – Анна № 2 с отпайками выполнить замену изоляторов фазы "В" со следами поверхностного перекрытия; При выявлении дефектов, которые могут вызвать аварийное отключение ВЛ 110 кВ Бобров – Анна № 2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных дефектов в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бобров – Анна № 2 с отпайками на предмет возможных дефектов, которые могут вызвать аварийное отключение ВЛ |  |  |  |  | 321300 1709260544500
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 119 - 123 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 119 - 123 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками на участке опор №№ 119 - 123.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор на участке опор №№ 119 - 123 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 321100 1709260607852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1709260625762
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1709260625786
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1709260641995
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-7 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1709260711656
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №3 ПС Шпикуловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС Шпикуловская |  |  |  |  | 31150007 1709260751906
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 1709260758792
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110029 1709260800857
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №18-19 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр. Холм. |  |  |  |  | 31070002 1709260816456
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1709260820036
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110007 1709260820388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 1709260833855
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №4- №5 ВЛ 0,4кВ ТП 1826 р.4; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1709260846983
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1709260910039
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 334, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1709260911535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1709260915045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Ладожское в пролетах опор №5-№15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Ладожское в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1709260945174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 117.11 Виногробль в пролетах опор №7-1-№7-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 117.11 Виногробль в пролетах опор №7-1-№7-11 |  |  |  |  | 32110016 1709260958856
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1709261008539
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену клинового зажима на оп. 4а4 ВЛ ф2 КТП-40 ф1016 ПС Погарская на вводе в дом ул. Березовая 5 |  |  |  |  | 92029509 1709261022453
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Боброво-2 ВЛ-10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Боброво-2 ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1709261051454
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ от КТП 206 до ЗТП 207 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ от КТП 206 до ЗТП 207 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1709261130038
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1709261150771
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1709261216044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 1709261221286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №113 - №123.; Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №113 - №123 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1709261244228
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР и обрезку веток в пролете опор №265-№266 ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново |  |  |  |  | 34050020 1709261246985
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеплановую вырубку ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП№3/РБ-9-160 н.п.Пеньшино по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1709261300849
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-10кВ Водосброс яч.№6 пс Бутырки, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КВЛ-10кВ Водосброс яч.№6 пс Бутырки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1709261322222
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Ефремово ВЛ1001 ПС 110кВ Мещерская (РЖД) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Ефремово ВЛ1001 ПС 110кВ Мещерская (РЖД) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1709261348539
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в стороннюю подрядную организацию, с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 1709261351168
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №26 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1709261400485
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж Мастеру РЭС Путинцев Д.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8- №9 ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик |  |  |  |  | 34050012 1709261402957
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 1709261413795
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи проходящей по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода на участке опор №66 - №90.; Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи на участке опор №73- №74.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Надейковичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1709261417532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №13-№29; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор №13-№29. |  |  |  |  | 31070024 1709261417176
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-197 ф.101 ПС Ивайтёнки, выявленные недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090027 1709261440659
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Данченкова д.2 от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП53 Ф1013 ПС Дубравка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1709261445499
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1709261448779
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №236 - №237 ВЛ 10 кВ № 3 "Закобякино" ПС 35/10кВ "Дыбино". |  |  |  |  | 34050020 1709261450984
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП СМУ-5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП СМУ-5. |  |  |  |  | 31070025 1709261512458
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Осоавиахима д.1 от ВЛ 0,4 кВ ф12 ТП0127 Ф622 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1709261515471
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110016 1709261520398
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 216 ВЛ №6 ПС Спасская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 216 ВЛ №6 ПС Спасская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150002 1709261520902
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1709261541042
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-№60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-№60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1709261545488
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 1709261554046
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 1709261605854
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор № 41 - 46 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор № 41 - 46 |  |  |  |  | 32110004 1709261609408
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Ново Дроков в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 34090025 1709261610660
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Южн-18-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1709261633845
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 в пролетах опор №1-№14, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 018 в пролетах опор №1-№14. |  |  |  |  | 32110025 1709261652853
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1709261656047
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ№1 ПС 35/10 кВ Козьминская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Козьминская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1709261656586
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№2-3 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-204 Ф-1001 ПС Клетнянская |  |  |  |  | 34090011 1709261705663
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №501-№502. |  |  |  |  | 31070031 1709261710232
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №134 ПС 35кВ Новое Село в пролетах опор №17-16-№17-17 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №134 ПС 35кВ Новое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 1709261723017
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП-100 ул.Юбилейная, 24; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-100 ул.Юбилейная, 24 и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1709261739852
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №63-№64 ВЛ 10 кВ №1 "Тимино" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". |  |  |  |  | 34050020 1709261743262
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Заболотье ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Заболотье ПС 35/10 кВ Гузицино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 1709261804959
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1709261820087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление замечаний во время проведения внеочередной проверки ТТ 10кВ и ИО-10 кВ В 10кВ Т2 на ПC 35кВ Куженкино. устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные проф.испытания ТТ 10кВ и ИО-10 кВ В 10кВ Т2 на ПC 35кВ Куженкино. |  |  |  |  | 310700 1709261820304
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №40 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №40 - №45 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 1709261908337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №95 -№105 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №95 -№105 ВЛ 10кВ № 15 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1709261918490
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП№189 с.Золотарево 3-х эт. и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1709261918846
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10 Ф1025 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 1709262003479
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 707 (МТП-Андрианы) ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 707 (МТП-Андрианы) ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1709262010533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1709262010789
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ № 10 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра ЛЭП 6кВ № 10 РП 6 кВ Ольшанец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1709262045774
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1709262106041
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 1709262131043
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 ТП-311 Ф-105 ПС Каташин по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ и внести их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 34090018 1709262132661
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной муфты на КЛ 0,4кВ №5 ТП 69 Школа |  |  |  |  | 31070024 1709262133457
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС Крупец в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 34090001 1709262133684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 1709262149040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1709262228089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 464 Гудково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 464 Гудково |  |  |  |  | 31070024 1709262232175
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34-14- №34-15 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" . |  |  |  |  | 34050018 1709262331965
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной КЛ-6 кВ ТП-301 - ТП-733 (абон.), о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 1809260011518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно в пролетах опор №55 - №65 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1809260025590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролете опор №№68-69 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Ильино. |  |  |  |  | 31070020 1809260050253
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от Р-534 до ТП-1020 яч1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от Р-534 до ТП-1020 яч1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1809260114223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№175-185.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№175-185. |  |  |  |  | 31070033 1809260136177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво в пролетах опор №110 - №120 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1809260205276
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1809260300664
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1003 ПС Коробец расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 1809260356536
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №27- №28 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Горелово. |  |  |  |  | 34050003 1809260401018
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову С.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Лацкое. |  |  |  |  | 34050009 1809260427963
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-419 в месте возникновения пожара на предмет повреждения оборудования филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-419 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1809260430442
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховую ревизию провода в пролете опор № 139- №140 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129); Произвести ТВК полимерной изоляции ЛК-70/110 по ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отпайками (ВЛ-129). |  |  |  |  | 340800 1809260432540
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заднее Поле – Старица на предмет наличия дефектов в пролетах опор №1-20.; Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотр ВЛ 110 кВ Заднее Поле – Старица в пролетах опор №№1-20. |  |  |  |  | 310700 1809260435191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Медведиха в пролете опор №119-№129.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12 ПС Медведиха в пролете опор №119-№129. |  |  |  |  | 31070027 1809260459321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №114-115 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 1809260544186
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от КТП 116 н.п.Саранчино Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздеёствия со сторонв ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1809260600685
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-10-6 ПС-20 - РП-70. |  |  |  |  | 32130035 1809260600504
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ЛР 802-КТП 802 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ЛР 802-КТП 802 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1809260630791
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3-13 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130030 1809260700281
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1809260704224
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №5-6 ВЛ 10кВ №48 ПС Кр. Холм. |  |  |  |  | 31070002 1809260707193
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Горшечное в пролетах опор №50-№58 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Горшечное в пролетах опор №50-№58 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1809260707868
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №100-110, в пролетах опор №110-120 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 , в пролетах опор №110-120 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1809260714489
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809260728793
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809260728059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское в пролётах опор №№14-4÷14-5 силами ИТР с целью выявления дефектов.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1809260735534
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 124 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести верховой осмотр опоры № 124 ВЛ 10кВ № 06 ПС Платоновская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150002 1809260750908
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 62 - 67 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 62 - 67 |  |  |  |  | 32110004 1809260750396
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №19-№20 ВЛ 10кВ № 05 Комплекс ПС Арефино. |  |  |  |  | 34050015 1809260750261
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Степная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Степная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1809260802909
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 216-217 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каськово. |  |  |  |  | 34080014 1809260810537
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-606 ПС Победа в пролете опор №1.4-1.5., угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1809260811662
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом выборочном осмотре ТП-10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино.; Произвести внеплановый выборочный осмотр ТП-10/0,4кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070016 1809260826187
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию об установлении виновного лица, с целью предъявления претензии о возмещении причиненного ущерба. |  |  |  |  | 34080010 1809260832552
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №54 - №55 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1809260837538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №70-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03(5) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №70-75. |  |  |  |  | 31070033 1809260843189
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №6А - №7А ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 118 ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 1809260854545
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Лапшину Р.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (Бурмасово МТФ) |  |  |  |  | 34050017 1809260854986
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 25-РП 73 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 25-РП 73 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1809260913788
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №221 - №222 ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10кВ "Дыбино". |  |  |  |  | 34050020 1809260915019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6кВ Аквапарк ПС Витаминный Комбинат.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1809260915787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Дачи-2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Дачи-2 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1809260930501
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-6кВ ТП-1178-ТП-1183. |  |  |  |  | 32130035 1809261016525
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150002 1809261025917
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 1809261025672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово в пролетах опор №130 - №140 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 1809261034591
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809261040061
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК-10/20 в ЗТП-9 Ф142 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 1809261054472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Бубново КЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Бубново КЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1809261110190
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 Ку-5-10. |  |  |  |  | 31100003 1809261112617
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №127-№134 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №127-№134 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1809261116869
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Баранова д.10 от ВЛ 0,4 кВ ф5 КТП26 Ф1010 ПС Дубровская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1809261120500
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1809261203668
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид.№ 2 д. Гладкий Лог.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. № 2 д. Гладкий Лог с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070023 1809261204243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №6-3 - №6-4 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП-110 Изубри ВЛ 1001 Казими (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1809261208553
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-029 Ф-106 ПС Каташин по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ и внести их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 34090018 1809261212667
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1809261230104
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1809261230090
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1809261240091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5А ТП 739 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 5А ТП 739с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1809261250021
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф622 РП32 к ТП2226. |  |  |  |  | 92029501 1809261305475
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 58-ТП 738 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1809261312780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1809261312802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-508 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-508 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 1809261338510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1809261342092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809261355189
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП158 р-н ул. Фестивальная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП158 р-н ул. Фестивальная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1809261416517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 976; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 976 |  |  |  |  | 31070024 1809261429512
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Крапивницкого д.25 от ВЛ 0,4 кВ ф1.6 ТП0037 Ф632 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1809261430478
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809261500081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 1809261515070
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1809261515063
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1061, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1061. |  |  |  |  | 31120003 1809261518236
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Парковая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП-33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1809261535492
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП10 ф.3-й мкр ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 1809261555462
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ГКТП-15 Ф-606 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 1809261630484
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №60-70. |  |  |  |  | 31070002 1809261640355
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр. |  |  |  |  | 31070033 1809261649183
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 007 (ул.Новая) |  |  |  |  | 34050014 1809261656022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1809261905066
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1809261910777
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ КТП-1822- КТП-1708 РП 10 кВ Майская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1809261910060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1809261916581
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1809261950838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №53-№63.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор №53-№63. |  |  |  |  | 31070024 1809262047521
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-9-4 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-9-4 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1809262058262
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-491 Л1 Ф-104 ПС ВОРОHОК С.В по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 1809262103666
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП № 376 на п. Космынино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №376 на п. Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ послеаварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья и ветви. |  |  |  |  | 31060005 1809262122849
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-652 в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-652 3 в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060003 1809262126516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №123-133 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №123-133 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки. |  |  |  |  | 31070021 1809262127200
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 1809262137131
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ММПС 110 кВ Борщ.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 510 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ММПС 110 кВ Борщ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 358-ТП 510 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1809262147048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1809262150093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18(1) ПС 35 кВ Осуга в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №18(1) ПС 35 кВ Осуга в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1809262155182
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-374 Ф-107 ПС Щербиничи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 1809262229665
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПКТм на трансформатор в ГКТП-13 ф 1002 ПС Кокоревская. |  |  |  |  | 92029505 1809262230518
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-20-26 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 Южн-20-26 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1809262255720
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 079 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1809262256861
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№3-4 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-41 Ф-1022 ПС Клетнянская |  |  |  |  | 34090011 1909260035669
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 1909260127676
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 РП 01( Шерекино) в пролете опор № 12 - 17 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 РП 01( Шерекино) в пролете опор № 12 - 17 |  |  |  |  | 32110003 1909260149871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №27-55-27-65 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №27-55-27-65 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1909260250195
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ РП ТЭЦ яч.20 - РП2 яч.18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ РП ТЭЦ яч.20 - РП2 яч.18 |  |  |  |  | 32110016 1909260358387
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №Б-1 - №Б-2 ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1014 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1909260530542
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №В-8 - №В-9 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 1909260549544
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-7 - №Б-8 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 1909260549543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Уколово. |  |  |  |  | 32140022 1909260616794
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1909260619225
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1909260642226
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-1004 ПС Вадино в пролетах опор №61 - №63. |  |  |  |  | 34080003 1909260648546
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 1909260653094
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1909260700686
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 1909260716778
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Кустову А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП6-8 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1909260730526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №5-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №5-15. |  |  |  |  | 31070002 1909260735470
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Китаеву В.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-25 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1909260744527
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1909260745227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3-22 ПС Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1909260805519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1909260842781
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 026 Курскпромбанк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 026 Курскпромбанк |  |  |  |  | 32110016 1909260859399
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №5 ул. Калининская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-13 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1909260915520
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП №057 Строителей ф2 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №057 Строителей ф2, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. |  |  |  |  | 31060011 1909260920839
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №15 ул. Приозерная, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 4 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1909260927497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пролетах опор №2-1-2-9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пролетах опор №2-1-2-9. |  |  |  |  | 31070001 1909260927265
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково в пролетах опор №88 - №98 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1909260928192
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной КЛ-6 кВ ТП-301 - ТП-814 2сек.ш. (абон.), о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 1909260928853
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП12 ф 106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1909260930465
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ТП-49 к ТП-12 Ф-612 ПС Дятьковская.; Устранить обрыв проводов в пролете оп.№116-117 на ВЛ ТП-49 к ТП-12 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1909260931501
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1909260946583
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 МТП Невесель Л-1013 ПС 110кВ Всходы в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №19. |  |  |  |  | 34080025 1909260955551
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 466, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 466. |  |  |  |  | 31120007 1909261018237
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 07 ПС Марица (ВЛ 10кВ № 196) в пролете опор № 66 - 71 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Марица (ВЛ 10кВ № 196) в пролете опор № 66 - 71 |  |  |  |  | 32110003 1909261033872
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции на опорах.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 1909261038547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-4, ВЛ0,4кВ №2 ТП 671 снт Ласточка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1909261041864
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 РП-106 - ТП-1329 |  |  |  |  | 32130035 1909261102278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП-413 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1909261118068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 1909261150873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 Ф.51 ПС-27-РП-87. |  |  |  |  | 32130035 1909261200511
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 1909261211507
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП20 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1909261215470
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 1909261220228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 1909261234508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-2-6-12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-2-6-12. |  |  |  |  | 31070001 1909261240471
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 423.02 ПС Безлесная в пролете опор №27-37 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр штыревой изоляции по ВЛ10кВ 423.02 ПС Безлесная в пролете опор №27-37 с целью выявления дефектов и повреждений. |  |  |  |  | 32110016 1909261250400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Кр. Знаменка нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1909261252722
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1909261254784
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 416 (КТП-3 Мегафон). |  |  |  |  | 34080006 1909261259550
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 1909261300840
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 1909261303058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 1-5 ПС Н.Байгора по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 1-5 ПС Н.Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1909261315512
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Березуй Ф1КТП№142 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Березуй Ф1КТП№142 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1909261339600
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ 6 кВ ТП6 к ТП36 ф. Город-2 ПС Клинцовская в пролете опор №56- №57. |  |  |  |  | 92029504 1909261402507
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 пролет №1- №13, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1909261404854
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 721 от ПС 35/10 кВ Платава в пролете опор № 93 - 98 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 721 от ПС 35/10 кВ Платава в пролете опор № 93 - 98 |  |  |  |  | 32110002 1909261455874
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с-з ДСД Агро о приведении потребительского оборудования КТП 7-15 ПС 110 кВ № 31 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1909261523528
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-20 в пролете опор №10-№20, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-20 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1909261602855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1909261639197
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино от оп. №131 до оп. №6-7 проходящего по лесной местности с целью выявления деревьев, в том числе сухих деревьев, угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, в том числе сухих деревьев, в пролете опор №6-2 - №6-3 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микшино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080018 1909261640549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотраВЛ-10кВ №3.1.26ПС 110/35/10кВ Фатеж в пролетах опор №1-15 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести обучение персонала по порядку производства осмотра ЛЭП и оборудования и обнаружению дефектов, приводящих к аварийному или неотложному отключению ЛЭП или оборудования.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3.1.26ПС 110/35/10кВ Фатеж в пролетах опор №1-15 с составление листа осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1909261650858
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 РП23 к ТП3385. |  |  |  |  | 92029501 1909261725477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 1909261750106
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Казинка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 1909261750229
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1909261800582
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.31 - ТП-276, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.31 - ТП-276, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1909261820230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра РВС 35 кВ на ПС 110 кВ Фосфоритная разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр разрядников РВС 35 кВ на ПС 110 кВ Фосфоритная. |  |  |  |  | 321100 1909261837859
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10 кВ №213 от ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 10 кВ №213 от ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово. |  |  |  |  | 31070028 1909261903479
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №99--№105 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №99--№105 ВЛ 10кВ №5 от ПС 110/10 Поплавенец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 1909261927543
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1191.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1191. |  |  |  |  | 31070024 1909261941513
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-18 яч.9 - ТП 272 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-18 яч.9 - ТП 272 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1909262015231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 787 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 787 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1909262027049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 1909262033516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №46-№56.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №46-№56 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1909262037480
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков 6-1 - 6-64, 6-36 - 7-8, 6-38 - 9-2 ВЛ 1005 ПС Диво. |  |  |  |  | 34080010 1909262040554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 48 Устье.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 48 Устье. |  |  |  |  | 31070024 1909262049473
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1909262105848
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1909262216548
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №14-45 - №14-55.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №14-45 - №14-55 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1909262234469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПБ.Косиха 173 Ш.Дуброво.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПБ.Косиха 173 Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 1909262245194
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №8, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1018 д.Липовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 1909262252865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 1909262312112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 в пр. оп. №14-19 |  |  |  |  | 32110022 1909262333862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-19 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 1909262354783
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-10кВ ТП-1105-ТП-1106. |  |  |  |  | 32130035 2009260010267
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в график КЛ-10кВ ТП-900-ТП-1043. |  |  |  |  | 32130035 2009260010529
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 061 Интернат ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2009260031964
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №494 ПС Гриневка пролеты оп 4-8 |  |  |  |  | 32110021 2009260042875
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2009260056050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 2009260112057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2009260152052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-10 ПС 2-я Пятилетка по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины и т.д., особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-10 ПС 2-я Пятилетка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130015 2009260221515
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2009260246062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередную проверку устройств РЗА В 10 кВ Т1 ПС 35 кВ Княжьи Горы.; Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередной проверки устройств РЗА В 10 кв Т1 на ПС 35 кВ Княжьи Горы. |  |  |  |  | 310700 2009260308475
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия | [8 empty] | 31120006 2009260345232
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2009260350053
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2009260400673
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 145 Октябрьская ф.30 - РП 84/ТП 1197 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение населения. |  |  |  |  | 1000000126 2009260454322
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 176 - ТП 181 |  |  |  |  | 1000000126 2009260454321
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190-200 ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2009260528491
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4 кВ ф14 ТП-6 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка обрыва проводов в пролете опор №8-15 |  |  |  |  | 92029509 2009260534459
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №236 на ВЛ 110 кВ Березовка; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Березовка в пролетах опор №233 - №238 |  |  |  |  | 311200 2009260545233
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2009260550670
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009260600799
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№100-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 2009260635468
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 353 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2009260637555
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2009260640056
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140022 2009260640782
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузки в ТП 300 на Т1. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. |  |  |  |  | 1000000126 2009260700323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2009260718051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №11-21.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №11-21. |  |  |  |  | 31070001 2009260747472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-18 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-18 ПС Тхоревка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2009260814513
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Сухотинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150003 2009260824910
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №419 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №8-1-8-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №419 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №8-1-8-7 |  |  |  |  | 32110007 2009260826876
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №42-№47 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №42-№47 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 2009260830281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 (Васильево маст.) |  |  |  |  | 34050017 2009260830966
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село в пролетах опор №137 - №8-1 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 2009260900023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2009260915122
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи, на участке опор №158 - №218, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода, в пролете опор №205 - №206 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 2009260925541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2009260945190
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2009260945120
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП СНТ Радуга ф.13 Зобы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП СНТ Радуга ф.13 Зобы с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2009260959474
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 2009261002517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить пла мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Черемисиново пр.№18-28 |  |  |  |  | 32110022 2009261030877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261033095
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины в пролетах опор №2-20 - №2-30 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2009261040293
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 2009261117878
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261226054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261236804
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-10-04 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2009261237843
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2009261240863
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2009261241987
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2009261243674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №13-57-13-67 ВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №13-57-13-67 ВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2009261307495
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) |  |  |  |  | 34050016 2009261312967
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №150- №151 ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 2009261318020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ул Ленина от ЗТП 10/0,4кВ Клуб; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ул Ленина от ЗТП 10/0,4кВ Клуб в пролете опор №1- №10 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2009261328350
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск в пролетах опор №93/7 - №93/17 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2009261328555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №1-№20.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №1-№20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2009261344481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВН-10кВ, установленных в ЗТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща.; Произвести внеочередной осмотр ВН-10кВ, установленных в ЗТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2009261345222
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261351096
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП72 Ф.603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 2009261358476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-2 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2009261401495
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0.4кВ Овсянники.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0.4кВ Овсянники в пролете опор №4 - №4/6 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2009261411592
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №60-№70.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2009261416482
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261419097
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Разина д.2 от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-74 Ф133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2009261438491
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения провода на вводе в дом ул. Андреева 61 ВЛ ф8 ТП27 ф1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2009261446458
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ РП 06 Л-614 - ТП 494 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2009261453556
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №6, ВЛ0,4кВ №2 ТП 025 д. Цветово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2009261500866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2009261510064
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 006 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 006 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2009261530847
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009261542098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино".; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино". |  |  |  |  | 34050018 2009261548263
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ТП-47 ф 1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 2009261605527
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 530.06 в пролете опор № 13 - 18 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 530.06 в пролете опор № 13 - 18 |  |  |  |  | 32110004 2009261610870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2Хмелицы ТПЕжово1128Кладово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф2ХмелицыТПЕжово1128Кладово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070001 2009261633184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Рамешкио в пролете опор №25-№39; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №10 ПС Рамешки в пролете опор №25-№39. |  |  |  |  | 31070027 2009261652522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 2009261807055
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 2009262014563
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2009262027719
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 11 ПС Воробьи с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 11 ПС Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2009262036492
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-№100 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-№100 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2009262048493
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009262059806
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-59-№34-69.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-59-№34-69 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2009262213342
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009262254099
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП 4-06 ПС Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП 4-06 ПС Ольховатка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после падения на провода ВЛ БПЛА |  |  |  |  | 32130019 2009262256509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2009262300860
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2009262320100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор № 42, № 44 и верхового осмотра опор № 42, № 44 устранить выявленные дефекты.; Произвести обследование стоек опор № 42, 44 и верховой осмотр опор № 42, 44. |  |  |  |  | 32130018 2009262334514
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-20 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 364 - 423.16 д. Лебяжье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 364 - 423.16 д. Лебяжье |  |  |  |  | 32110016 2009262357867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 Молоково в пролетах опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №08 ПС Молоково в пролетах опор №55-65. |  |  |  |  | 31070002 2109260038485
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Отключение и (или) повреждение линий связи и каналообразующего оборудования средств диспетчерского и технологического управления оператора связи или иного субъекта электроэнергетики |  |  |  | По результатм послеаварийной проверки оборудования ССПИ ПС 110 кВ Кшень с проверкой резервирования каналов передачи телеинформации разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести послеаварийную проверку оборудования ССПИ ПС 110 кВ Кшень с проверкой резервирования каналов передачи телеинформации. |  |  |  |  | 321100 2109260216879
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2109260330671
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 6кВ № 09 ПС Таволжанка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2109260340234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4119 ПС 110кВ Кшень. пр.№100-108 |  |  |  |  | 32110021 2109260358887
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4113 ПС Кшень пр. опор №47-52 |  |  |  |  | 32110021 2109260400889
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2109260405065
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4121 ПС Кшень пр.№37-2-12. |  |  |  |  | 32110021 2109260441890
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №81 ВЛ 110 кВ Дон – Компрессорная правая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дон – Компрессорная правая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая) в пролетах опор №77- №87. |  |  |  |  | 311200 2109260541235
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Кривячка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2109260550843
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4118 ПС 110кВ Кшень пр.№5-15 |  |  |  |  | 32110021 2109260552891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.33 ПС Безбородово в пролете опор №25 - №33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ ф.33 ПС Безбородово в пролете опор №25 - №33 |  |  |  |  | 31070025 2109260553255
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4120 ПС 110кВ Кшень. пр.№47-53 |  |  |  |  | 32110021 2109260554892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2109260648813
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Уразово. |  |  |  |  | 32140006 2109260713069
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2109260715929
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление замечаний во время проведения внеочередной проверки ТТ 10кВ и ИО-10 кВ В ВЛ 10кВ №13 на ПC 35кВ Фирово устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные проф.испытания ТТ 10кВ и ИО-10 кВ В ВЛ 10кВ №13 на ПC 35кВ Фирово. |  |  |  |  | 310700 2109260744516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2109260748071
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплексное обследование опоры №8-45 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево, подвергшейся однофазному замыканию на землю.; Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10кВ Сущево с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060003 2109260749856
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2109260755085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1003 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2109260805687
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №67 - №77.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №67 - №77 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2109260808496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово в пролетах опор №75 - №85 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2109260840593
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС Н.Сеславинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2109260850914
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-140 2 с - ТП-238.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-140 2 с - ТП-238 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-140 2 с - ТП-238 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2109260915523
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отп. в пролете опор №66-67 (с ремонтом "повива провода" фазы "В"). |  |  |  |  | 311000 2109260922643
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №9-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная в пролетах опор №9-16 |  |  |  |  | 32110016 2109260923886
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2109260950113
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2109260955114
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1015 ПС Погарская по всей длине. |  |  |  |  | 34090019 2109261015678
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2109261024560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2109261025086
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №8 - №9. |  |  |  |  | 34080025 2109261051557
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №22 Парковая ПС 35/6кВ Кр. Ткачи на участке между ПС Кр.Ткачи и ТП 1038 Парковая с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №22 Парковая ПС 35/6кВ Кр. Ткачи на участке между ПС Кр.Ткачи и ТП 1038 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6кВ №22 Парковая ПС 35/6кВ Кр. Ткачи на участке между ПС Кр.Ткачи и ТП 1038 Парковая в Ярославский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ №22 Парковая ПС 35/6кВ Кр. Ткачи на участке между ПС Парковая и ТП 1038 Парковая без изменения их фактического состояния на Ярославский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №22 Парковая ПС 35/6кВ Кр. Ткачи на участке между ПС Кр.Ткачи и ТП 1038 Парковая о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2109261118968
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-3-7 ПС Шукавка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-3-7 ПС Шукавка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130007 2109261120520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сураж разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Сураж на предмет отсутствия утечки масла из-под уплотнений и соответствия уровня масла норме. |  |  |  |  | 340900 2109261120679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №86-96.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №86-96. |  |  |  |  | 31070001 2109261128205
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1378 - ТП 1490 |  |  |  |  | 1000000126 2109261139324
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110018 2109261145883
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 2109261159584
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2109261215683
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП - 4-10 ПС Петровское выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП - 4-10 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2109261227523
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №23-42-23-52 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №23-42-23-52 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2109261235207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо администрации Михайловского сельского поселения о проведении потребительского оборудования фонаря уличного освещения на опоре №23 по ВЛ-0,4кВ №2 КТП-406 ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130022 2109261252522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№110-130 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№110-130 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2109261253206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №41-51 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №41-51 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Западная Двина. |  |  |  |  | 31070020 2109261253494
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр трассы участка КЛ 6 кВ Р 2-5 - ЗТП-29 ВЛ-6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 Строитель. |  |  |  |  | 32140008 2109261302080
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП65 к ТП66. |  |  |  |  | 92029504 2109261317510
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-4/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2109261320620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 145-ТП 86 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 145-ТП 86 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2109261347796
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 823 (КТП-Горельково) ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 823 (КТП-Горельково) ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2109261403559
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | О предотвращении аварийной ситуации включить в графике КЛ-6 РП-20 - ТП-501. |  |  |  |  | 32130035 2109261417521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№75-85.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 2109261420185
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №34-44 с целью выявления наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №34-44 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2109261424486
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №24 ПС 110кВ Торжок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2109261430483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №154-№164.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №154-№164 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2109261430484
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор№25-29 на ВЛ 10кв № 01 ЦРП Дружное (8201) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр опор №25-29 на ВЛ 10кв № 01 ЦРП Дружное (8201) |  |  |  |  | 32110004 2109261435884
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Меловая д.22 от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП3078 Ф604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2109261440480
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-2-16кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-2-16кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2109261450867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №113-№123.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №113-№123 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2109261510188
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей».; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка |  |  |  |  | 32140015 2109261537079
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Спортивная 11 ВЛ ф.2 КТП - 27 ф.1017 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2109261547467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2109261611880
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проф. испытание масляного выключателя В 10кВ №05 ф. "С" на 1 сек.10 кВ. ПС 110кВ Кашарово.; При выявление замечаний после проведенной проверки масляного выключателя В 10кВ №05 на 1 сек.10 кВ. ПС 110кВ Кашарово устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 2109261618524
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 30 - ТП 005 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2109261622565
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП 003 в пролетах опор №1-2 - №1-3. |  |  |  |  | 34080013 2109261625561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2109261626797
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Красногвардейская д.63 от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-30 Ф605 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2109261631494
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода к дому пер. Звездный, 12 на ВЛ 0,4 кВ ф6 ТП42 ФГород-2 ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 2109261639515
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2109261651072
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо по факту отключения КЛ 0,4кВ №4 ТП 317 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 на имя директора ООО «УК Виктория» Дюкова Л.Л. |  |  |  |  | 34080014 2109261722562
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра состояния изоляции ЩПТ ПС 110 кВ Касторное разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Силами ИТР ВУ РЗА провести внеплановый осмотр состояния изоляции ЩПТ ПС 110 кВ Касторное. |  |  |  |  | 321100 2109261728888
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-3 Кул-2-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-3 Кул-2-20 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2109261733851
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2109261740566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №26-36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №26-36. |  |  |  |  | 31070001 2109261831487
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №76-№77 ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село |  |  |  |  | 34050001 2109261831024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ №16 РП 10кВ Тихая. |  |  |  |  | 32140003 2109261840078
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 06 ПС 35/6кВ №10 в пролёте опор №47/1 - №47/12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 06 ПС 35/6кВ №10 в пролёте опор №47/1 - №47/12. |  |  |  |  | 31070025 2109261925525
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Мармыжи (80907) в пролете опор № 172 - 177 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Мармыжи (80907) в пролете опор № 172 - 177 |  |  |  |  | 32110004 2109261940885
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 266 пр.№4-8 |  |  |  |  | 32110022 2109261947881
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.106 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2109261952680
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2109262030191
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2109262110915
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2109262125801
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ РП 10 яч.14 до ЗТП-1001 яч.1 ПС 110 кВ Старый Оскол-1 |  |  |  |  | 32140002 2109262131077
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатамосмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4107 2/160 пр.№1-7 |  |  |  |  | 32110021 2109262156882
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 2109262157076
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Калинки, кабельный вывод из ПС Калинки до опоры №1 выполнить ремонт КЛ-10кВ.; На ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Калинки, кабельный вывод из ПС Калинки до опоры №1 выявить место повреждения. |  |  |  |  | 31060007 2109262202844
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №3- №4 ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.3.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050019 2109262210264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 2109262210499
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 2109262211798
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2109262229681
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2109262232102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2109262235088
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2109262301075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2109262350074
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2109262357101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2109262358831
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №62-№63 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 2209260038025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2209260047511
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете №46 - №47 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 2209260155563
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская по всей длине. |  |  |  |  | 34090011 2209260220682
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП №5 ферма Горлово в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП №5 ферма Горлово в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2209260229845
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-6кВ 411.07 ПС Волокно.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ-6кВ 411.07 ПС Волокно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110016 2209260246901
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Верхняя Троица - Зобнино для выявления возможных дефектов грозотроса и выявления изоляторов с полимерной изоляцией из полиолефиновой (севиленовой) композиции типа ЛП 110/70.; Заменить изолятор с полимерной изоляцией из полиолефиновой (севиленовой) композиции типа ЛП 110/70 фазы «А» на опоре №61 ВЛ 110 кВ Верхняя Троица - Зобнино.; При выявлении дефектов грозотроса по результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Верхняя Троица - Зобнино данные дефекты - устранить. |  |  |  |  | 310700 2209260440520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 2209260442073
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №115 - №120 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115 -№120 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 2209260446544
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион Л-622 - РП 13 №4 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2209260522571
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВотТП203 Л1 Ф1050ПСПогар по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2209260537677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №72-№77 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72-№77 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 2209260550545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2209260550871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Кладово в пролетах опор №8-18.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Кладово в пролетах опор №8-18. |  |  |  |  | 31070001 2209260557505
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №151 - №152 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2209260652558
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2209260707239
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в пролетах опор №205- №206 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2209260736594
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2209260745109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2209260825572
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2209260828192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Шишино. |  |  |  |  | 32140003 2209260831084
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №334 ПС Луч от опоры №212 до опоры №313 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам осмотра, составить план мероприятий |  |  |  |  | 32110024 2209260838896
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2209260839082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести испытания изоляции РУ 10кВ ТП 159 ВЛ 1010 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 2209260856573
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1006 ПС 110/35/10 кВ Знаменка в пролёте опор №18 - 19. |  |  |  |  | 34080025 2209260901564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 625 каб.Б ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 625 каб.Б ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2209260921083
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2209260944524
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выявленные при внеплановом осмотре КТП-725 Ф-605 ПС Малополпинская замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр КТП-725 Ф-605 ПС Малополпинская, с целью определения мер препятствующих проникновению животных в КТП. |  |  |  |  | 34090006 2209260953688
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 896 ДНП Сосновка ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 896 ДНП Сосновка ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2209261000028
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Мглин в пролете опор №37-38. |  |  |  |  | 34090016 2209261003695
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм в пролетах опор №65-75 и №115-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм в пролетах опор №65-75 и №115-125. |  |  |  |  | 31070002 2209261034502
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Каськово в пролетах опор №160- №170 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением веток из-за пределов охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 34080016 2209261040567
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1от ТП 4118 12/160 |  |  |  |  | 32110021 2209261046893
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2209261100916
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ. ЗТП-15 ф.1019 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2209261103482
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 018 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 018, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2209261113568
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-132 Ресторан ф.№3 в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-132 Ресторан ф.№3 в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060016 2209261120846
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВРадьковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 2209261132108
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф6 ТП37 Ф.108 ПС Стародуб ул. Метельского д.4. |  |  |  |  | 92029508 2209261137490
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Хутор Степец РП-10кВ Грязное, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Хутор Степец РП-10кВ Грязное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2209261140238
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ РП 06 -ТП 021 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2209261145574
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово в пролетах опор №101-№102 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 2209261148026
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3-2 ПС Р-Хава всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3-2 ПС Р-Хава, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2209261157530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 322 д. Ямники. |  |  |  |  | 31070001 2209261200506
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №217-№227.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №217-№227 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2209261204497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1181; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1181 |  |  |  |  | 31070024 2209261207526
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква в пролетах опор № 40-53 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква в пролетах опор № 40-53 |  |  |  |  | 32110016 2209261232902
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КВЛ 6кВ № 03 ПС Ведерники |  |  |  |  | 34050019 2209261235027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново на отпайке к ТП-931 в пролете опор №23-№33.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново на отпайке к ТП-931 в пролете опор №23-№33. |  |  |  |  | 31070024 2209261237527
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №80- №85 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №80- №85 ВЛ10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2209261244546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №57-58 ВЛ 10кВ №48 ПС Кр. Холм. |  |  |  |  | 31070002 2209261255504
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 2209261330897
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролете опор №4/14-4/15 ВЛ 10кВ №31 ПС Кр. Холм. |  |  |  |  | 31070002 2209261333503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2209261333805
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выявленные в ходе осмотра ВЛ 6 кВ ф.617 ПС Карачевская замечания устранить. |  |  |  |  | 92029505 2209261335533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 2209261344198
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2209261350103
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-7-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-7-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2209261353621
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график высоковольтные испытания и чистку изоляции на 2027г. оборудования КРУН-10кВ пс 35/10кВ Соколье; Службе ВУ ПС по результатам инженерного осмотра состояния трансформаторов тока 10кВ ПС 35/10кВ Соколье назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Службе ВУ ПС произвести инженерный осмотр состояния трансформаторов тока 10кВ ПС 35 кВ Соколье с составлением акта осмотра. |  |  |  |  | 32110023 2209261354898
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №76 л. Липовая аллея, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-48 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2209261355536
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 20 - ул.Пушкинская,6 |  |  |  |  | 1000000126 2209261416325
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Высокополье КТП №447 Ф.1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Высокополье КТП №447 Ф.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2209261417240
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Грачевка КТП №520 Ф.2, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Грачевка КТП №520 Ф.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2209261423241
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 331.4 ПС 110 Золотухино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.4 ПС 110 Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2209261428899
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Чкалова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-19 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2209261444538
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-14 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2209261452852
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП №170 Митюково ф.1, замечания устранить при их наличии.; Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №170 Митюково ф.1, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060013 2209261452847
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ТП 442 16/100 |  |  |  |  | 32110021 2209261459894
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №26-№27 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Соломидино |  |  |  |  | 34050012 2209261510988
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубка деревьев, угрожающих падением на провода, по Вл 10 кв №12 ПС СТК согласно листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2209261510912
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Кромская д.15, ВЛИ 0.4 кВ ф2.2 ТП3304 Ф613 РП02. |  |  |  |  | 92029501 2209261533481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №79-№89 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №79-№89 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2209261544498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2209261550826
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-276 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2209261556689
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Касторное; По результатам внеочередного инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Касторное назначить сроки устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32110025 2209261614900
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 539 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 539, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 539, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2209261620912
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2209261629569
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2209261639868
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2209261648830
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 ф1 ТП 2-2 ПС 35 Майская , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф1 ТП 2-2 ПС 35 Майская по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130033 2209261707531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмор ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 442 1/100 пр №10-15 |  |  |  |  | 32110021 2209261731895
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Старая Торопа.; Устранить дефекты выявленные при осмотре проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках КРУН 10кВ на ПС 35/10кВ Старая Торопа. |  |  |  |  | 310700 2209261750500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2209261820507
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 253 д. Вороново. |  |  |  |  | 31070001 2209261822343
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная I цепь, ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная II цепь по всей длине.; По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная I цепь, ВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 – Промышленная II цепь по всей длине разработать план-график устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 321100 2209261833845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №342-352 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №342-352 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2209261852508
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Ущерпье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2209261948691
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-377- ТП-82; ТП-247 -ТП-1039; ТП-247 - ТП-377 |  |  |  |  | 32130035 2209262001534
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2209262010723
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2209262025115
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2209262031117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №301-№311.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №301-№311 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2209262109196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2209262118810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, на предмет выявления дефектов элементов линии после механического воздействия посторонним предметом (БПЛА).; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 2209262147532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу абонентской ТП 077, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. |  |  |  |  | 31070021 2209262149509
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2209262212970
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-494 Л1 Ф-104 ПС ВОРОHОК С.В по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2209262217690
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарова в пролете опор №20-№26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарова в пролете опор №20-№26. |  |  |  |  | 31070024 2209262219344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-509 ПС Петропавловка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-509 ПС Петропавловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130023 2209262251558
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №181-191 ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор опор №181-191 ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 2209262312510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2309260012790
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 кВ от ТП-206н яч.2 до ТП-211н яч.2 ПС 110 кВ Пушкарная |  |  |  |  | 32140002 2309260044107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2309260054812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 , в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2309260115531
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кв РП-10н яч.4 до ТП-1002н яч.2 |  |  |  |  | 32140002 2309260121105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ на ТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №06 ПС 110 кВ Шишково-Дуброво.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ на ТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №06 ПС 110 кВ Шишково-Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 2309260121517
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1539 - ТП-594; РП-46 - ТТ-1959 |  |  |  |  | 32130035 2309260240535
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2309260300692
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2309260314110
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 349 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 419-ТП 454 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 349 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 419-ТП 454 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2309260314111
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2309260448693
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево на участке опор №№52 - 62 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево на участке опор №№52 - 62. |  |  |  |  | 310700 2309260501270
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140022 2309260610129
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра подвесной изоляции на ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ II цепь, при необходимости произвести усиление, или замену изоляции.; Произвести внеплановый осмотр подвесной изоляции на ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ II цепь. |  |  |  |  | 340900 2309260613694
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Кромская разработать мероприятия и внести их в план работ Кромского РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 2309260655659
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309260655118
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 4-1 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-1 ПС 35 кВ Троицкое, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2309260701533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2309260729121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 4-04 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 2309260753814
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №16 - №17 на ВЛ 10кВ №03 ПС Печатники. |  |  |  |  | 34080013 2309260756570
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф625 РП28 к ТП1165. |  |  |  |  | 92029501 2309260802483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарова в пролете опор №16-№26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарова в пролете опор №16-№26. |  |  |  |  | 31070024 2309260808528
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Городище.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2309260810119
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-15 ПС Сергиевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-15 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2309260825869
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква в пролетах опор № 84-96 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква в пролетах опор № 84-96 |  |  |  |  | 32110016 2309260827913
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 Ф.113 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 2309260840502
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34-№35 ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново |  |  |  |  | 34050017 2309260845969
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-67 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-67 ПС 110 кВ Россошь, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку ветвей ДКР и крон деревьев в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-67 ПС 110 кВ Россошь. |  |  |  |  | 32130028 2309260900286
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по устранению обрыва провода ВЛ 0,4кВ ф4 ЗТП-16 ф 603 ПС Новозыбков в пролете опор №15-№16. |  |  |  |  | 92029506 2309260901519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6кВ №10 РП 6 кВ Ольшанец и КТП 1004 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2309260906128
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16- №17 ВЛ 10кВ №1 ПС Сить |  |  |  |  | 34050003 2309260940989
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график вывода первичного оборудования на ПС 35 кВ Княжьи Горы проведение внеочередной проверки РЗА Т1.; Провести внеочередную проверку устройств РЗА трасформатора Т1 ПС 35 кВ Княжьи Горы с проведением ТО в объёме "В" МТЗ 35 кВ Т1. |  |  |  |  | 310700 2309261012292
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние проводов и вязок.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080019 2309261020584
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролетах опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 от МТП-2-2 Хлясино. |  |  |  |  | 34080005 2309261034579
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 811 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" |  |  |  |  | 34050018 2309261055029
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП ТП 1192 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП ТП 1192 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2309261106124
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КЛ-6кВ ф. 625 ПС СУГРЭС на участке от ТП №19 до ТП №42.; По результатам тепловизионного контроля КЛ-6кВ ф.625 участка от ТП №19 до ТП №42 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 2309261116857
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2309261118807
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2309261119127
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 282- ТП 283 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 282-ТП 283 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 282 - ТП 283. |  |  |  |  | 34050019 2309261120788
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 204- ТП 2202 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 204-ТП 2202 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 240 - ТП 2202. |  |  |  |  | 34050019 2309261120956
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.50 ПС 110 Кировская (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110016 2309261135911
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2309261140132
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10 кВ Михали в пролёте опор №В6 - №В7. |  |  |  |  | 34080025 2309261148578
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-101 Ложкино в пролетах опор №1-6 - №1-7. |  |  |  |  | 34080003 2309261148580
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-604 ПС Старская по всей длине с выявлением огневого воздействия.; Устранить обрывы проводов в пролете опор №11-11А1 на ВЛ-6кВ Ф-604 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 2309261150516
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1001 ПС 35 кВ Мытишино в пролёте опор №101 - 102. |  |  |  |  | 34080025 2309261154577
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Губкин - Пушкарная с отпайками.; Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Ст.Оскол - Ст.Оскол-1 с отп.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 48-52 ВЛ 110 кВ Ст.Оскол - Ст.Оскол-1 с отп.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №96-100 ВЛ 110 кВ Губкин - Пушкарная с отпайками.; По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Ст.Оскол - Ст.Оскол-1 с отп. и ВЛ 110 кВ Губкин - Пушкарная с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2309261159809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 321400 2309261207808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 2309261230178
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ яч.05 - КТП 502 РП Стрелец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2309261301126
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл. установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. |  |  |  |  | 32110020 2309261310917
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2309261315130
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 2309261316242
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ |  |  |  |  | 32110014 2309261340920
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2309261340815
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 2309261340918
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.03 от ПС Гахово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.03 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 2309261340919
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки в пролёте опор №76 - №77.; Выполнить проверку состояния опор на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки на участке опор №75 - №78.; При выявлении в ходе проверки состояния опор на ВЛ 10кВ №1004 РП-10кВ Вешки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2309261341576
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1004 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2309261347125
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №178-№185 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №178-№185 ВЛ 10кВ №195 ПС 35/10кВ Знаменка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2309261357923
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 376 (КТП-Дебрево) ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Путьково силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 376 (КТП-Дебрево) ВЛ-1005 ПС 35/10 кВ Путьково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2309261400575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 2309261408175
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на РЛНД 10 кВ к ГКТП2 на опора №17-34. |  |  |  |  | 92029502 2309261410503
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-501 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-501 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2309261416540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-07 ПС 35 кВ Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-07 ПС 35 кВ Сотницкая, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2309261416539
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2309261418911
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№48 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№48 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2309261426924
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ПАО Мегафон с требованием содержания КТП-21а/М-18, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 2309261430870
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-417 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-417 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2309261432541
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятие не назначается. |  |  |  |  | 32110010 2309261435921
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС Павловск-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 2309261441536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-506 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-506 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2309261444542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 2309261447811
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3145 к ТП3045. |  |  |  |  | 92029501 2309261450487
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2309261450701
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП97 к ТП53. |  |  |  |  | 92029504 2309261455534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.13 ПС 110/35/10 Фатеж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр от опоры № 50 до опоры 60 ВЛ-10кВ 3.1.13 ПС 110/35/10 Фатеж , с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 2309261457903
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2309261519800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 801 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 2309261519828
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2309261520179
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №149 - №150 на ВЛ-1005 ПС Коробец расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 2309261528581
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 2309261537515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-324 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-324 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2309261550287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 606 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 606 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309261556135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №410 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2309261600549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом пер. 1-й Октябрьский 15 ВЛ ф5 КТП-13 ф1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2309261603486
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1225 д. Муравлево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2309261605906
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Сторожевские Хутора КТП №77 Ф.1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ Сторожевские Хутора КТП №77 Ф.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2309261614243
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить обводную гирлянду на фазе А на опоре №84 ВЛ 110 кВ Бутурлиновка-2 – Калач-2 |  |  |  |  | 321300 2309261614546
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-614 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Катуховка по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-614 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Катуховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2309261648548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2309261654136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №351 ПС 35кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2309261718922
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Ку-5-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Ку-5-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2309261726626
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 Каменка.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 Каменка нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2309261727657
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 198 д. Ветроломы. |  |  |  |  | 31070001 2309261733518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-233 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-233 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 2309261734556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1102 ПС 35 Кантемировская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1102 ПС 35 Кантемировская выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 2309261736551
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 414.15 в пролетах опор № 5-1-№5-4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 414.15 в пролетах опор № 5-1-№5-4 |  |  |  |  | 32110016 2309261746973
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2309261748137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №145-155.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №145-155. |  |  |  |  | 31070033 2309261818535
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково в пролетах опор №64-70 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково в пролетах опор №64-70 |  |  |  |  | 32110016 2309261818914
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ПАО Мегафон с требованием содержания КТП-21а/М-18, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 2309261818622
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309261818150
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2309261820206
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2309261823872
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ТВК на ПС 110 кВ Обоянь КС 110 кВ фаз "А", "В", "С" ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники, ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести ТВК на ПС 110 кВ Обоянь КС 110 кВ фаз "А", "В", "С" ВЛ 110 кВ Обоянь-Паники, ВЛ 110 кВ Ржава-Обоянь. |  |  |  |  | 321100 2309261832910
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2309261838678
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 31100001 2309261842873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-318 ПС Воронцовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-318 ПС Воронцовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 2309261849537
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Покровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2309261902138
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-7 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-7 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2309261903547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Короча.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2309261908173
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 2309261908174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 765-Р 1203 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2309261923139
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2309261935172
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 41 ф.11А - РП 70 |  |  |  |  | 1000000126 2309261937326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №72-74 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 2309261949519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4019 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4019 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309261952140
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5160 Л2 Ф-106 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2309262000696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кущино; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309262003141
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1ТП 088 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП 088 с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2309262013905
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 2309262015271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2309262015144
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309262016151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-503 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2309262016142
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 114 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 114 ПС 35 кВ Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2309262017145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309262017133
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309262022146
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2309262024147
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2309262030733
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 7 ПС Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2309262031148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр КТП, подключенных к ВЛ 10кВ №6 ПС Ст.Ведуга, на предмет возможного повреждения кабельных выводов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 32130029 2309262037264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ № 10 РП 6 кВ Ольшанец; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2309262052827
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2309262102152
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 307 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на крепление проводов ВЛ к изоляторам и состояние стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 2309262103918
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Апальково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2309262117656
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309262123817
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 602 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 602 ПС 110 кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 2309262125819
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 289 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 2309262125907
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309262132177
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2309262133156
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 420.05 Камыши в пролетах опор №55-№2-4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 420.05 Камыши в пролетах опор №55-№2-4 |  |  |  |  | 32110016 2309262135915
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1114 ПС 110 Кантемировка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1114 ПС 110 Кантемировка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 2309262152552
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости трассы КЛ 10 кВ РП 4-КТП 199 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 4-КТП 199 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2309262155822
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 928 ВЛ-10-1 ПС Верейка с целью выявления дефектов, которые могли возникнуть при прохождении грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ, и способных повлиять на безаварийную работу линии. При обнаружении таковых дефектов включить их устранение в план ТО и Р распределительных сетей Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2309262155545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического осмотра КЛ-10 РП-47 - ТП-965. |  |  |  |  | 32130035 2309262157567
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-10кВ РП-47-ТП-799. |  |  |  |  | 32130035 2309262157543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2309262205154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2309262206824
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029509 2309262210488
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2309262215244
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2309262217820
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 44 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 44 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2309262225163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-560 ПС Радуга всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-560 ПС Радуга, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2309262232269
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №123-№10-4, №7-5-№7-10.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2309262235583
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Воронцово в пролете опор №1-№19.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2309262235582
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№9, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 195 6/630 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 32110026 2309262241908
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2309262250123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 415.08 ПС 35 Оросительная в пролетах опор № 9-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 415.08 ПС 35 Оросительная в пролетах опор № 9-18 |  |  |  |  | 32110016 2309262250916
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 6кВ № 02 ПС Таволжанка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2309262308245
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 715 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2309262320164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 2309262338171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №19 ПС 35 кВ Лебеди.; По результатам осмотра трассы КЛ 6 кВ №19 ПС 35 кВ Лебеди разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2309262342170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №307-№317.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №307-№317 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2309262355514
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4111 ПС Шатиловка пр.№10-15 |  |  |  |  | 32110021 2309262356926
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2309262359165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 2409260006180
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП №1003 Отрешково в пролетах опор № 9-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП №1003 Отрешково в пролетах опор № 9-12 |  |  |  |  | 32110016 2409260009909
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 37 - 42 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 37 - 42 |  |  |  |  | 32110002 2409260010927
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2409260011204
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260016155
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №100-№108 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №100-№108 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2409260021925
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2409260025169
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 2409260027181
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260028157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ 2027 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ ПС №1 - ПС №15; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ ПС №1 - ПС №15; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Красное Знамя-устранить эти дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Коротыши-Ильино в пролетах опор №№103-113 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Коротыши-Ильино в пролетах опор №№103-113. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролете опор №257-№267, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролете опор №1-№20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролете опор №257-№267, ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Лихославль в пролете опор №1-№20. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №130-№150, №160-№180 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина; Отп. к ТП №239 пролёт опор №2-№3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №130-№150, №160-№180 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Западная Двина; Отп. к ТП №239 пролёт опор №2-№3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №1-32-1-42, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №79-89, №11-21, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №215-225.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №1-32-1-42, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №79-89, №11-21, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №215-225. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-75 ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ в пролетах опор №55-75 ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Сеглино; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Сеглино с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра - КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80; - КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№175-180; - КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№195-200.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80; - КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№175-180; - КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65; - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№195-200. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №56 - №66.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №56 - №66 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №3-10-№3-20, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков обнаружен обрыв проводов в пролетах опор №235-№245.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №3-10-№3-20, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков обнаружен обрыв проводов в пролетах опор №235-№245 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №164 - №174.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №164 - №174 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево на отпайке к ТП-779 в пролете опор №10-5-№10-15. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №102-№103.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево на отпайке к ТП-779 в пролете опор №10-5-№10-15. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролете опор №102-№103. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №17 от ПС 35_10 Красное Знамя, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35_10кВ Пролетарий.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35_10 Красное Знамя в пролетах опор №25 - №35, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35_10кВ Пролетарий в пролетах опор №75 - №85 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 310700 2409260030258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское в пролетах опор №90 -№100, ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошьв пролетах опор №10-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское в пролетах опор №90 -№100, ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошьв пролетах опор №10-20. |  |  |  |  | 310700 2409260030258
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 033-414.15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 033-414.15 |  |  |  |  | 32110016 2409260030974
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 415.03 ПС 35 Оросительная в пролетах опор №7-1-№7-4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 415.03 ПС 35 Оросительная в пролетах опор №7-1-№7-4 |  |  |  |  | 32110016 2409260032975
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №44-№51 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №44-№51 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2409260036957
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 26 ПС Курчатов (847) в пролете опор № 10 - 15 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 26 ПС Курчатов (847) в пролете опор № 10 - 15 |  |  |  |  | 32110004 2409260041960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260042158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260050159
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260052160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР ВЛ 10 кВ №14 ПС Студенок согласно листу осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2409260104986
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ В.Покровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2409260129825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260140161
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2409260147697
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2409260152703
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№2-3 ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-5 Ф-Заводской ЗТП-25 |  |  |  |  | 34090011 2409260157698
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка в пролетах опор № 3-5-№3-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка в пролетах опор № 3-5-№3-8 |  |  |  |  | 32110016 2409260200976
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.15 в пролете опор № 53 - 58 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.15 в пролете опор № 53 - 58 |  |  |  |  | 32110004 2409260206961
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №158-12-1 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская. |  |  |  |  | 31100011 2409260213655
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260230176
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 6 кВ Ф.603 ПС Сидоровское устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Сидоровское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а так же деревья, подгрызенные бобрами. |  |  |  |  | 31060005 2409260235858
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-218 ПС Лосево на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-218 ПС Лосево выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 2409260237538
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Дефекты монтажа, наладки |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес подрядной монтажной организации ООО "Мехколонна № 26". |  |  |  |  | 321100 2409260253930
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260255821
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 851 ПС Латное по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2409260324550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409260325134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2409260343166
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 от ПС Клюква в пролетах опор №21-24 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 от ПС Клюква в пролетах опор №21-24 |  |  |  |  | 32110016 2409260350977
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №150- №151 ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново |  |  |  |  | 34050017 2409260359787
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ПС 110 кВ Родники на возможность проникновения животных на территорию ПС разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановое ТО приводов выключателей 3 сек 10 кВ ПС 110 кВ Родники.; Силами ЦУ СПС выполнить инженерный осмотр ПС 110 кВ Родники на возможность проникновения животных на территорию ПС. |  |  |  |  | 321100 2409260406929
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. |  |  |  |  | 32110020 2409260414966
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры, пролеты опор №30-40 |  |  |  |  | 32110020 2409260414967
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 2409260414965
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 12/100 - с/о Лесок по ВЛ 10кВ 106 Садовая о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2409260445982
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра В- 0,4 кВ № 1 ТП-5-9 ПС 2-ая Пятилетка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-5-9 ПС 2-ая Пятилетка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 2409260449555
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 176.120 Подлесный в пролетах опор № 54-62 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 176.120 Подлесный в пролетах опор № 54-62 |  |  |  |  | 32110016 2409260454984
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2409260500823
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения в пролете опор № 10-15 на ВЛ-0,4 кВ ф5 ТП-16 Ф 607 ПС 110/6 Белая Березка |  |  |  |  | 92029509 2409260509489
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 333.8 ПС 35 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 333.8 ПС 35 кВ Сергиевка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409260510991
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409260512585
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2409260514167
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 2409260524854
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №77-№86 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №77-№86 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2409260525990
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ивня. |  |  |  |  | 32140017 2409260527818
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ТП604. В случае необходимости провести ревизию автоматического выключателя. |  |  |  |  | 1000000126 2409260528327
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2409260540182
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2409260540699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140013 2409260540183
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор № 45 - 50 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор № 45 - 50 |  |  |  |  | 32110004 2409260547962
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель. |  |  |  |  | 32140008 2409260606143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10 кВ №10 ПС Верховье 1 внести в планы работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Верховье 1 по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 2409260608616
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35 кВ Свобода сельская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35 кВ Свобода сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10 кВ, ОПН-10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409260610992
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра подвесной изоляции на ВЛ 110 кВ Бежицкая – ГПП БМЗ I цепь в пролете опор №8-10, при необходимости произвести усиление, или замену изоляции.; Произвести внеплановый осмотр подвесной изоляции на ВЛ 110 кВ Бежицкая – ГПП БМЗ I цепь в пролете опор №8-10. |  |  |  |  | 340900 2409260615702
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-215 "Филиал ФКУ «Упрдор Москва — Харьков»"о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 2409260631004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие иных животных |  |  |  | На ВЛ 110кВ Белый-Монино по результату внеочередного осмотра участка в пролетах опор №75-95 произвести вырубку угрожающих деревьев.; Провести внеочередной осмотр в пролетах опор №79-89 ВЛ 110кВ Белый - Монино на наличие угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 310700 2409260632536
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Караваево в пролетах опор №18-№39 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2409260633515
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-5 яч.6 до ТП-10 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ ТП-5 яч.6 до ТП-10 яч.6обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2409260637246
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140021 2409260639184
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-26 яч.15 - ТП-183 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-26 яч.15 - ТП-183 яч.8 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2409260648247
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-15 РП-1, РП-1 Ф-21/Ф-608 ПС 110/35/6 кВ «Переславль» с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Ф-15 РП-1, РП-1 Ф-21/Ф-608 ПС 110/35/6 кВ «Переславль» дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Ф15 ЗТП 10 - ЗТП 37. |  |  |  |  | 34050012 2409260653030
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками на опоре №96 с проверкой состояния провода фазы "С".; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №96 ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками. При отклонениях - довести до нормируемых значений. |  |  |  |  | 311000 2409260656654
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №9 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 2409260656168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-10 РП-54 - ТП-1007. |  |  |  |  | 32130035 2409260705544
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №413 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №9-2-9-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №413 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №9-2-9-14 |  |  |  |  | 32110007 2409260710005
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409260712874
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка в пролетах опор №№11-1 – 11-15 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Михайловка в пролетах опор №11-1 – 11-15 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2409260712988
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка в пролетах опор №75-85 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка в пролетах опор №75-85 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2409260712987
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 Кутафино по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №1 Кутафино в пролете опор №155-157.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 Кутафино нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409260714875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №365 ПС 35кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ от опоры № 36 до опоры №4-11; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №365 ПС 35кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2409260720001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №334 ПС 35кВ Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ от опоры №100 до опоры №228.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №334 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2409260720002
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №485 ПС 35/10кВ Мочаки пр.№15-25 |  |  |  |  | 32110021 2409260730964
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2409260748149
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2409260800185
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 23 Павловка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 23 Павловка. |  |  |  |  | 31120004 2409260820258
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Семячки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2409260820700
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Молотинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 2409260823720
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №151-152. |  |  |  |  | 34090017 2409260824704
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 1П. |  |  |  |  | 34080007 2409260826585
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление руководству АО «Заря» Родину Виктору Анатольевичу с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 2409260827989
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-01 ПС 35 кВ Ярское. |  |  |  |  | 32140009 2409260829200
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №114 - №115 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных в границах охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2409260830591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-100 Ф-1н.п.Подвысокое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409260836632
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ 1 ЗТП-10кВ Прб-16-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409260836669
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Пруды РП 10 кВ Замартынье обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Пруды РП 10 кВ Замартынье |  |  |  |  | 31120018 2409260836259
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 10- ТП 225 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 10-ТП 225 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 225. |  |  |  |  | 34050019 2409260840990
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб |  |  |  |  | 31100016 2409260841634
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1004 ПС 110/10кВ Екимцево в пролёте опор №33 - №34. |  |  |  |  | 34080025 2409260844586
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10 Всходы в пролёте опор №23 - 24. |  |  |  |  | 34080025 2409260844587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 2409260846958
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Ленина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП 2 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2409260847508
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост по всей длине.; Произвести вырубку ДКР ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост в пролете опор №15-16; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409260858653
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10 кВ Л-1011 ПС 110/10 кВ Угра в пролёте опор №39 - №40. |  |  |  |  | 34080025 2409260904588
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление председателю с/о/ Дачи «Горняк» с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 2409260905956
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2409260906829
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-11 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2409260908539
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток в пролете опор №17 - №18 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Никонцы (при необходимости). |  |  |  |  | 34080009 2409260908643
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Вербилово КТП 550 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Вербилово КТП 550 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2409260910248
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2409260910188
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 708 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2409260920199
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409260921577
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка опор №В1 - В20 ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2409260922589
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Управление автомобиль-ной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства ФКУ о соблюдении правил ТЭ в сетях потребителя и ТУ |  |  |  |  | 32110027 2409260924928
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1018 ПС 110/10 кВ Угра в пролёте опор №21 - №22. |  |  |  |  | 34080025 2409260929590
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409260930652
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №54 - №55 на ВЛ-1003 ПС Ельня. |  |  |  |  | 34080015 2409260930625
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4511 ПС 35кВ Быканово в пролетах опор №32-40 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4511 ПС 35кВ Быканово в пролетах опор №32-40 |  |  |  |  | 32110007 2409260930006
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 421.08 ПС 35 Моква в пролетах опор № 33-38 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 421.08 ПС 35 Моква в пролетах опор № 33-38 |  |  |  |  | 32110016 2409260930978
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 РП 30 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 РП 30 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2409260930186
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409260935878
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-520 ВЛ 1005 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2409260935644
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №21 - №22 на ВЛ-1006 ПС Мутище. |  |  |  |  | 34080015 2409260935626
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 121 - 126 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Городенск(1109) в пролете опор № 121 - 126 |  |  |  |  | 32110003 2409260937018
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По выявленным замечаниям составить график устранения; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 253.07 ПС 35 кВ Панино с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110014 2409260940008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино на участке опор №55 - 65 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2409260944593
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13201 ЦРП Плотина в пролете опор № 14 - 19 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13201 ЦРП Плотина в пролете опор № 14 - 19 |  |  |  |  | 32110003 2409260952019
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-603 ПС Любохонская.; Произвести мероприятия по замене РВО на опоре №23 КВЛ-6кВ Ф-603 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 2409260955524
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев рядом с опорой №В-16 ВЛ-603 ПС Родник. |  |  |  |  | 34080003 2409260959627
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 340 ВЛ-1026 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2. |  |  |  |  | 34080014 2409261000628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП д.Уль.Гора 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1ДерТППравление1128Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ-0.4кВфДерТП д.Петропавловское 2М.Горы, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл., ВЛ-0.4кВф2Дер-2ТПБ.Косиха 173 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП д.Уль.Гора 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1ДерТППравление1128Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТпРостовищи 1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ-0.4кВфДерТП д.Петропавловское 2М.Горы, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0.4кВф1ПробуждениеТПдВосново187 Тебл., ВЛ-0.4кВф2Дер-2ТПБ.Косиха 173 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТП АВМ 1132Лаптиха. |  |  |  |  | 31070001 2409261000533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 969 Поселок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 969 Поселок. |  |  |  |  | 31070001 2409261000533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Максимово-4 ВЛ №06 Максимово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Максимово-4 ВЛ №06 Максимово. |  |  |  |  | 31070001 2409261000533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1-2-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-2-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412. |  |  |  |  | 31070001 2409261000533
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководству СОО "Урожай-1" по факту отключения ВЛ-631 ПС Горная. |  |  |  |  | 34080003 2409261000629
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ КТП 039 Ф2 д. Задушное |  |  |  |  | 31100016 2409261002650
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2409261003630
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №151 - №152 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2409261003596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ 35кВ Горная - Батищево в пролётах опор №119 - №120, а также выявленных при внеочередном ИТР осмотре ВЛ.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 110-140 ВЛ 35 кВ Горная-Батищево с целью выявление деревьев угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 340800 2409261003654
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №43 - №44 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2409261007592
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №24-№25 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2409261007632
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №912 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2409261011846
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35 кВ Свобода сельская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35 кВ Свобода сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10 кВ, ОПН-10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261011993
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 |  |  |  |  | 31100016 2409261012651
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Ольховатка в пролете опор 125-130 , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35кВ Ольховатка в пролете опор 125-130, с целью определения деревьев находящихся вне охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261016994
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261016995
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 Кромская внести в план работ Кромского РЭС выявленные недостатки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 Кромская по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 2409261017879
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП № 63 на д. Бачелка, Михеево устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП №63 на д. Бачелка, Михеево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2409261018859
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 2409261023249
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №01 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 РП 10 кВ Возы, с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261024997
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №02 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 РП 10 кВ Возы, с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261024996
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2409261031998
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №33 - №34 на ВЛ-1001 ПС Павлово расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. |  |  |  |  | 34080015 2409261031633
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.4307 ТП43 Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.4307 от ТП 043 Л-1018 ПС 110/10кВ Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2409261033608
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261035853
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 2409261035959
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-509 ООО"ТИСВУД"о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 2409261036007
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести расчистку трассы в пролете №8-10 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10кВ Тельчье. |  |  |  |  | 31100014 2409261037649
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261038855
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 в пролете опор № 6 - 11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 в пролете опор № 6 - 11 |  |  |  |  | 32110004 2409261040935
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №544 ПС Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 2409261041856
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 427.01 ПС 35 Сапогово в пролетах опор № 96-99 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 427.01 ПС 35 Сапогово в пролетах опор № 96-99 |  |  |  |  | 32110016 2409261042979
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2409261042839
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2409261042881
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Красноармейская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 2409261042880
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2409261043882
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2409261044623
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261045857
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ СтановойКолодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ СтановойКолодезь и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 2409261045724
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261046860
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1002 ПС 35/10 кВ Баскаковка в пролёте опор № А6 - № А7. |  |  |  |  | 34080025 2409261046594
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261049676
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 1-РП 48 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 1-РП 48 каб.1 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2409261050187
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261050861
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10Кв №2 ПС 35/10 Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 Лубянская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261050598
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести расчистку трассы в пролете №4/2-4/3 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10кВ Тельчье. |  |  |  |  | 31100014 2409261052909
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2409261052658
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261053908
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Яблоново (Малотроицкое), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Яблоново (Малотроицкое), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 2409261053250
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово в пролете опор №3/71-3/72.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Шахово нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261055593
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская внести в план работ Кромского РЭС выявленные недостатки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 2409261056907
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10Кв №5 ПС 35/10 Лубянская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261057906
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 Гостомль и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261058746
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС 110/35/10 Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261059670
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3901 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма 1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.3901 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2409261059609
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО Екатериновское с требованием содержания КТП-10а/Ник-5, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 2409261059905
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261100904
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261100858
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261105859
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шуйское владельцу ведомственной отпайки на ТП 662 (КТП-"Кречет"). |  |  |  |  | 34080006 2409261105597
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ 10 кВ №11 ПС Верховье 1 внести в планы работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Верховье 1 по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 2409261110665
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Свень с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2409261112706
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2409261113836
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№189 с.золотарево 3-х эт по всей длине; Произвести расчистку трассы в пролете №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№189 с.золотарево 3-х эт.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№189 с.золотарево 3-х эт и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409261114903
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2409261116902
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 148 - 153 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор № 148 - 153 |  |  |  |  | 32110004 2409261118963
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 217 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 217 |  |  |  |  | 32110007 2409261120027
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Новобрянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090003 2409261122722
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140007 2409261124201
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон угрожающих деревьев в пролёте опор №61 - 62 ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Семлево. |  |  |  |  | 34080006 2409261125595
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9 - №11 ВЛ 1006 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 2409261126287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-644 от ПС Цементная в пролетах опор №1.11-1.12. угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2409261128705
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Шаблыкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2409261130901
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2409261130639
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Ку-5-3 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Ку-5-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261130594
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №15 - №2-1 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 585 ВЛ-1002 ПС Козино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080002 2409261130286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №64-№65 ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма. |  |  |  |  | 34050015 2409261132031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №67-№68 ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма. |  |  |  |  | 34050015 2409261132785
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 Спасская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10 Спасская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2409261135748
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 491 с целью выявления дефектов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 491, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2409261135634
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2409261138015
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №24-№25 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 181 |  |  |  |  | 34050001 2409261138032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП C-16-5 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП С-16-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261150595
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мроприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7422 ПС Охочевка, пролеты опор №20-30 |  |  |  |  | 32110020 2409261158968
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 110/35/10 кВ Знаменка в пролёте опор №Б4 - №Б5. |  |  |  |  | 34080025 2409261158601
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1016 ПС 110/35/10кВ Знаменка в пролёте опор №17 - №18. |  |  |  |  | 34080025 2409261201599
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 114 в пролете опор № 1 - 6 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 114 в пролете опор № 1 - 6 |  |  |  |  | 32110004 2409261202936
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 278 Ф1 д. Б.Озерки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 278 Ф1 д. Б.Озерки и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409261205900
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.1604 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.1604 ТП16 Л-1040 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2409261206600
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2409261209205
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №18б-№19б ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 024 ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2409261211635
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261215726
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 518 с/о Ласточка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2409261220983
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046 |  |  |  |  | 34050017 2409261220033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете 111-113 ВЛ-10кВ №4 Козьминская. |  |  |  |  | 31100003 2409261229638
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Тросна нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2409261230899
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2409261242016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внплановый осмотр ВЛ 10кВ №71015 ПС 35кВ Комбикормовая |  |  |  |  | 32110020 2409261245969
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить специальный осмотр ВЛ 0,4кВ МТП Корнеево ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ МТП Корнеево ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2409261245598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф4 ТП33 Ф.611 ПС Юбилейная ул. Твардовского, СО Заря. |  |  |  |  | 92029510 2409261250504
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП Кур-1-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП Кур-1-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261256604
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110011 2409261257012
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 330-331 ВЛ 1006 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 2409261300645
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете №10-11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Ку-7-1 . |  |  |  |  | 31100003 2409261300597
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-33 в пролетах опор №6- №7 |  |  |  |  | 34080003 2409261302636
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 174 Зарево в пролете опор №Б-8 - №Б-9. |  |  |  |  | 34080018 2409261302603
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 303 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 303 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2409261308194
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2409261310637
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №Д5 - №Д6 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 2409261311277
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №62 - №63 ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080014 2409261313638
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №778 ПС 35/10кВ Алексеевка пр.№5-10 |  |  |  |  | 32110020 2409261315970
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261323862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2409261324854
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2409261324017
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи в пролетах опор №А-52 - №А-57, обратить особое внимание на деревья и ветки, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев/веток, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №А-54 - №А-55 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи.; По результатам осмотра участка ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения |  |  |  |  | 34080027 2409261325604
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 035 от ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 Лукино в пролете опор №8 - №7. |  |  |  |  | 34080024 2409261332602
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 371 Данковский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 371 Данковский. |  |  |  |  | 31120003 2409261336260
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2409261337921
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11 - №(3-1) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Жарки) |  |  |  |  | 34050016 2409261340996
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 251.13 от ПС Гахово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110014 2409261340009
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-8 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261342587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2409261343013
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 104, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 104 |  |  |  |  | 32110011 2409261343934
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1603 РП 10 кВ Тихая.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2409261345835
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №62- №63 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2409261350605
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-23-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-23-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261350863
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Всходы в пролёте опор №147 - №148. |  |  |  |  | 34080025 2409261357610
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 704 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2409261357832
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ Л-1010 ПС 110/35/10 кВ Знаменка в пролёте опор №52 - №53. |  |  |  |  | 34080025 2409261401611
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 012 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 012 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261406898
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.5.1 ПС Шуклино , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр в пролётах №№ 80-90 длине ВЛ-10кВ 3.5.1 ПС Шуклино , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2409261407931
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №131 - №132 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ Сапрыкино (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2409261408639
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Брасовская в пролете опор №73-74. |  |  |  |  | 34090001 2409261409675
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2409261415640
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №78-№79 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2409261419284
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 215-№216 ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ ПС Каськово. |  |  |  |  | 34080014 2409261421641
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2409261428749
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить специальный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 299 ВЛ 10кВ 1007 ПС 35/10кВ Леуздово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 299 ВЛ 10кВ 1007 ПС 35/10кВ Леуздово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2409261435613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2409261436875
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Велисто разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2409261440642
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261444864
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 2409261446860
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7/К-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409261447897
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 091 с/о Золотая осень о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2409261454981
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о своевременной вырубке ДКР.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №216-№217 ВЛ 10кВ №2 ПС Залесье |  |  |  |  | 34050016 2409261455274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 171 Пильники в пролете опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080018 2409261455606
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2409261459305
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №15-№16 ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 2409261500278
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 193 ПС Марица в пролете опор № 34 - 39 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 193 ПС Марица в пролете опор № 34 - 39 |  |  |  |  | 32110003 2409261500020
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261500588
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/К-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409261504896
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выявленные при осмотре недостатки ВЛ-0,4 кВ Хмелевая Ф1КТП№044 внести в план работ Болховского РЭС.; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Хмелевая Ф1КТП№044 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2409261506668
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы в пролетах опор №Г-10 - №Г-15, обратить особое внимание на деревья и ветки деревьев, угрожающие возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев, расположенных в границах и за границей охранной зоны, в пролете опор №Г-12 - №Г-13 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам осмотра участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 2409261507607
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква в пролетах опор № 54-62 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква в пролетах опор № 54-62 |  |  |  |  | 32110016 2409261507985
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 251.01 ПС 35/10кВ Гахово на предмет выявления дефектов,; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 251.01 ПС 35/10кВ Гахово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110014 2409261510010
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2409261515834
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№297(г) ул. Серова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№297(г) Ф.2 ул. Серова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2409261518863
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ответвления от опоры №31 ко вводу в жилой дом по адресу: ул. Энергетиков, д. 11, ВЛ 0,4кВ №1 ул. Энергетиков ТП-15. |  |  |  |  | 34080005 2409261520612
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261525662
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 820 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 820, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 820, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2409261525919
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 011 в пролете опор № 13 - 18 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 011 в пролете опор № 13 - 18 |  |  |  |  | 32110004 2409261530937
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор № 109-№110 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ ПС Ушаково. |  |  |  |  | 34080014 2409261532279
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово (борец) Ф2КТП№215 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Борилово (борец) Ф2КТП№215нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2409261535894
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2409261535524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) в пролетах опор №32-40 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП510 (438.09№15) в пролетах опор №32-40 |  |  |  |  | 32110016 2409261537104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261539609
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №13 1-й пер.Маяковского ТП-18. |  |  |  |  | 34080005 2409261540614
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ Л-4 ул.Жукова ТП-20. |  |  |  |  | 34080005 2409261550617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 517 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2409261554198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубка крон деревьев на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 008 от ВЛ 10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Сычевка при падении под действием порыва ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-3 - №5-2. |  |  |  |  | 34080024 2409261554615
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры 153. |  |  |  |  | 32110023 2409261558021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7114 ПС 35кВ Защитное пр.№40-48 |  |  |  |  | 32110020 2409261559971
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления изоляции всех опорных изоляторов 10 кВ на ТП 305 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава; По результатам измерения сопротивления изоляции всех опорных изоляторов: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ТП 305 ВЛ10 кВ яч №07 ПС Красная Дубрава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2409261600256
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451(Андрейково) Л-1009 ПС 35/10 кВ Березка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451(Андрейково) Л-1009 ПС 35/10 кВ Березка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2409261600616
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 Новопетровская по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 Новопетровская, и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261600618
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения |  |  |  |  | 32130016 2409261602553
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6/4-№6/5 ВЛ-0,4кВ №1 ул.Мичурина-Чапаева ТП-40. |  |  |  |  | 34080005 2409261605619
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1066 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным дефектам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1066, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1066, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих за пределами охранной зоны и угрожающих падением на элементы ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2409261606923
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ Л1 КТП -1 Торопчино Л-1012 ПС 35/10кВ Лукино в пролете опор А6 - А7. |  |  |  |  | 34080024 2409261609618
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2409261623711
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП Прб-16-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП Прб-16-21 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261627732
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская. |  |  |  |  | 92029505 2409261629548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Южн-19-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-Южн-19-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261630601
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 К-6-7 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 К-6-7 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2409261630627
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2409261633904
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/К-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4/К-17 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409261635642
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Лапшину Р.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 578 (Корбово) |  |  |  |  | 34050017 2409261640265
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№30(г) Ф.2 ул. Кутузова устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№30(г) Ф.2 ул. Кутузова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 2409261643513
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 в пр. оп. №1-5 . |  |  |  |  | 32110022 2409261643953
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №369 ул. Новая, сады устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №369 ул. Новая, сады с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья и ветви деревьев. |  |  |  |  | 31060005 2409261646512
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Семзавод в пролетах опор №6-9-6-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Семзавод в пролетах опор №6-9-6-17 |  |  |  |  | 32110008 2409261650022
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №5-1-№5-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 382 Крапивенская д/с. |  |  |  |  | 34080005 2409261651623
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №13-№14 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 731 Бояркино. |  |  |  |  | 34080005 2409261653624
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №314 с.Голунь. |  |  |  |  | 31100016 2409261653667
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Обрезка крон деревьев на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 026 по ВЛ 10 кВ Л-1020 ПС 110/35/10 кВ Сычёвка при падении под действием порыва ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №21 - №22. |  |  |  |  | 34080024 2409261655620
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев расположенных за границей охранной зоны в пролете опор №В20 - №В21 ВЛ 10кВ №24 ПС 110/10кВ Ярцево-2 (при необходимости). |  |  |  |  | 34080004 2409261700283
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-4-5 Громаши. |  |  |  |  | 34080005 2409261701631
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2409261708285
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы в пролете №7-8 ВЛ-0,4кВ №4 ТП№111 В.Скворчье ц.у. |  |  |  |  | 31100016 2409261709644
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №7-57-№7-80 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №7-57-№7-80 |  |  |  |  | 32110016 2409261709057
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 066 в пролете опор № 1 - 2 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 066 в пролете опор № 1 - 2 |  |  |  |  | 32110004 2409261710938
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-15 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-5-15 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2409261713547
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 176 (Волыново) |  |  |  |  | 34050001 2409261719266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2409261733210
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Тамбовская от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП52 ф 107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2409261735545
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261741866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2409261744847
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№62 д.Кочетовка з/ток и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409261745645
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Спаское в пролетах опор № 30 - № 40 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Спаское в пролетах опор № 30 - № 40 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110014 2409261800011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 ВЛ-1004 ПС 35/10 кВ Усвятье. |  |  |  |  | 34080014 2409261802646
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 243 пр 25-30 |  |  |  |  | 32110020 2409261805954
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2 |  |  |  |  | 32110011 2409261809014
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Рай-65-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Рай-65-24 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409261819596
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140020 2409261830878
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 373 Грачики пил. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 373 Грачики пил. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261855893
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево в пролете опор №2/1 - №2/2. |  |  |  |  | 34080024 2409261857621
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 007 Думчино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 007 Думчино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261910646
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 7/Х-14-63 №2 н.п. Никольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 7/Х-14-63 №2 н.п. Никольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409261921629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-804 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2409261925202
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п. Моховое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409261927892
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить кронирование (вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А10 - №А10/1 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП-707 ВЛ 1003 Рудня. |  |  |  |  | 34080009 2409261939281
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 050 ВЛ10кВ №1021 ПС 110кВ Сычевка. |  |  |  |  | 34080024 2409261940622
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) |  |  |  |  | 34050017 2409261940977
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261941891
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409261945890
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП120 "Локно, зерноток" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП120 "Локно, зерноток" нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2409262000871
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 231 (875-06/250) в пролете опор № 5 - 10 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 231 (875-06/250) в пролете опор № 5 - 10 |  |  |  |  | 32110004 2409262001939
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409262002705
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор № 17 - 22 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор № 17 - 22 |  |  |  |  | 32110004 2409262005940
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2409262008972
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 344 в пролете опор № 1-2 - 1-5 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 344 в пролете опор № 1-2 - 1-5 |  |  |  |  | 32110004 2409262014941
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№72 Березовец-1 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№72 Березовец-1 и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409262028685
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №3 от КТПН -10/Ник-11-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №3 от КТПН -10/Ник-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2409262035599
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-37-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-37-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409262042865
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-452 в пролетах опор №10 - №11 |  |  |  |  | 34080003 2409262043647
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-1014 в пролетах опор №А/5 -А/6 |  |  |  |  | 34080003 2409262046290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2409262051864
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Р-5-5 |  |  |  |  | 31100022 2409262101877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140002 2409262102833
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№9 д.Гвоздяное по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№9 д.Гвоздяное и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409262106889
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 374 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 374 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409262109666
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409262110736
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1378 с требованием произвести ремонт ТП. |  |  |  |  | 32110016 2409262115121
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-3 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2409262119888
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово. |  |  |  |  | 31100018 2409262125887
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Р-5-4 |  |  |  |  | 31100022 2409262130603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа. |  |  |  |  | 31100018 2409262140612
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-7/Н-11-63 Крутое. |  |  |  |  | 31100018 2409262140688
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4-2 ПС Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2409262202288
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП Вол-37-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП Вол-37-27 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409262208633
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2409262209663
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2409262210886
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 р-н ул.Фестивальная. Особое внимание обратить на состояние вязок.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 р-н ул.Фестивальная, устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2409262210864
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТПН 6/П-7-250 Ф-2 н.п. Дубровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТПН 6/П-7-250 Ф-2 н.п. Дубровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2409262212647
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 162 Чупахино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2409262227648
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП(296)421.8 10/100 д. Тутово в пролетах опор № 25-30 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП(296)421.8 10/100 д. Тутово в пролетах опор № 25-30 |  |  |  |  | 32110016 2409262239942
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2409262240933
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№154 д.Долгое и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409262248611
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 044 Гущино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 044 Гущино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2409262249602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-3-10 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2409262252619
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-10 кВ ТП-745 - ТП-881 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-745 - ТП-881 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-10 кВ ТП-745 - ТП-881 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2409262253865
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2409262255735
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2409262256885
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Головинщино на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 311200 2409262301257
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2409262331195
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Недостатки, выявленные внеплановым осмотром ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-250 Ф-1н.п.Кр.Октябрь внести в планы работ Верховского РЭС.; Произвести обход ВЛ-0,4кВ КТПН9/С-1-250 Ф-1н.п.Кр.Октябрь |  |  |  |  | 31100002 2409262339884
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП -3 /Вве-1 -160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП -3 /Вве-1 -160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2409262345883
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ на ТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35 кВ Максатиха.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ на ТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №05 ПС 35 кВ Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 2409262349553
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 043 Ф2 д. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 043 Ф2 д. Вяжи и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2509260007610
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3, ВЛ0,4кВ №1 ТП 255 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260023943
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110018 2509260026999
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140018 2509260114208
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-Стр-5-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП-Стр-5-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509260115731
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1083 Б.Шумаково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260115944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Курскгаз о соблюдении правил ТЭ в сетях потребителя и ТУ |  |  |  |  | 32110027 2509260115932
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной муфты КЛ 10кВ на ЦРП 009 в сторону ТП 985 Детский сад. |  |  |  |  | 32110016 2509260127980
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №14, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1088 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260134945
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3, ВЛ0,4кВ №1 ТП 141 д. Май заря с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260152946
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294 |  |  |  |  | 1000000126 2509260156328
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №6, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1069 д. Кизилово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260225947
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №032 ф.Горшково с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №032 ф.Горшково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2509260225514
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №10, ВЛ0,4кВ №2 ТП 791 д. Райково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260230948
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 16, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от РП 16 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2509260243261
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №5, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1020 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 2509260245955
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 по всей длине. |  |  |  |  | 31100017 2509260247625
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2509260251196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140008 2509260302838
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2509260305873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 РП-22 - ТП-1331. |  |  |  |  | 32130035 2509260306557
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д.Новоселенная по всей длине.; Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д.Новоселенная в пролете опор №15-16.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№198 д.Новоселенная и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2509260335660
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП470 (478.11) в пролетах опор № 3-1-№3-4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП470 (478.11) в пролетах опор № 3-1-№3-4 |  |  |  |  | 32110016 2509260336949
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140010 2509260337197
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-2, ВЛ0,4кВ №3 ТП 109 снт Курск с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260342950
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 2509260358554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2509260408203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 2509260423266
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 271 Анпилогово в пролетах опор № 18-21 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 271 Анпилогово в пролетах опор № 18-21 |  |  |  |  | 32110016 2509260508951
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №5-1-№5-10.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №5-1-№5-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509260520575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №192-№202.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №192-№202 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509260525271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140017 2509260614209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-1, ВЛ0,4кВ №3 ТП 072 ул. Сливовая с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509260641952
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4514 пр.№5-1,5-5 |  |  |  |  | 32110021 2509260703972
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Страшевичи, устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции и ТТ 10 кВ В 10 кВ 1 секции шин 10кВ на ПC 35кВ Ковалево. |  |  |  |  | 310700 2509260735347
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 62 - 67 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 62 - 67 |  |  |  |  | 32110004 2509260746023
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении других дефектов на ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ |  |  |  |  | 31150001 2509260751236
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 (81905-05/250) в пролете опор № 7 - 12 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 (81905-05/250) в пролете опор № 7 - 12 |  |  |  |  | 32110004 2509260756024
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 СтКол-5-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 СтКол-5-16 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509260800628
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 СтКол-5-16 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509260800910
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое(2х.тр) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 194 Гладкое(2х.тр) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2509260815635
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская, особое внимание обратить на крепление проводов ВЛ к изоляторам и состояние стрел провеса провода в пролетах.; Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 СТП 682 ВЛ №06 ПС Тимирязевская.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СТП 682 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 31150001 2509260822926
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 в пролете опор № 1 - 6 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 в пролете опор № 1 - 6 |  |  |  |  | 32110004 2509260824025
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №А-3 - №А-4 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 2509260835291
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-5-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Кул-5-20 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509260857699
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №7-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1057 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 2509260900026
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Красная Заря |  |  |  |  | 31100002 2509260904661
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ ОТП Тупичено Л-1013 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,23кВ ОТП Тупичено 1013 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2509260915650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2509260916227
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР в пролете № 9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-9-10 . |  |  |  |  | 31100003 2509260920624
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Морозову Д.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 773 (Вехово) |  |  |  |  | 34050012 2509260920034
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Столовская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода. |  |  |  |  | 31150001 2509260921927
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Химзавод - ПС 110 кВ Шебекино цепь-1.; По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Химзавод - ПС 110 кВ Шебекино цепь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2509260932207
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-16 Ф-1023 ПС Тепличная с выявлением огневого воздеёствия со сторонв ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090003 2509260946724
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2509260954262
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1190 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1190, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2509261000032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Пут-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Пут-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509261000911
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2509261000293
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Ракшинская (Сов/под), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Ракшинская (Сов/под), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2509261002920
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП М-6-8 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП М-6-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2509261006928
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 006 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП 006 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2509261021927
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-6 Никольское ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-6 Никольское ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Никольское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2509261024294
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обход ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/Р-2.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6/Р-2 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2509261024926
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2509261037263
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Верховье-1 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№6 ПС Верховье-1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2509261045925
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2509261102714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 64; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 64 |  |  |  |  | 31070024 2509261105551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Котову Е.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 350 РП Дубрава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2509261111562
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 706 ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Карманово силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 706 ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2509261114289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку (обрезку крон) деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 227 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Аврора в пролете опор №10-10 - №10-7. |  |  |  |  | 34080024 2509261127655
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 480 ВЛ 10кВ Л-1026 ПС 110кВ Гагарин силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 480 ВЛ 10кВ Л-1026 ПС 110кВ Гагарин дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2509261129295
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №8-1 - №8-2 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2509261131648
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПН№2/Ск-10-400 н.п.В.Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПН№2/Ск-10-400 н.п.В.Залегощь нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2509261132924
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110018 2509261132033
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2509261133298
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №2-4 - №2-7 ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №2-4 - №2-7 ВЛ 10кВ №04 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070013 2509261138332
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 521 ПС 35 кВ Новохуторное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 521 ПС 35 кВ Новохуторное. |  |  |  |  | 32140011 2509261140849
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1033 в пролете опор №103-№113.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1033 в пролете опор №103-№113. |  |  |  |  | 31070024 2509261145554
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-206 Ф-101 ПС Ивайтенки в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2509261147707
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра всех ТП ВЛ 10кВ №01 ПС Линец назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10кВ №01 ПС Линец с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2509261150069
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Линец в пролетах опор №21-31 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Линец в пролетах опор №21-31 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2509261152070
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №8 уул. Озерная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2509261159553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2509261210595
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановое ТО ТП 110/100 н.п.Трубичино. |  |  |  |  | 32110028 2509261215071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6-24 ПС Южная - ТП-2067. |  |  |  |  | 32130035 2509261220275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13 |  |  |  |  | 31070024 2509261224552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №244-№254.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №244-№254 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261225576
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Толстого д.7 от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-106 Ф129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2509261227521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №385-№395.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №385-№395 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261230318
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-305 ЦРП-3 в пролетах опор №89 - №94, обратить особое внимание на деревья и ветки, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев/веток, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №91 - №92 ВЛ-305 ЦРП-3.; По результатам осмотра участка ВЛ-305 ЦРП-3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 2509261233649
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить руководству ООО Терра письмо о недопустимости воздействия на электросетевые объекты филиала "Курскэнерго". |  |  |  |  | 321100 2509261238078
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Свердлова 23 ВЛ ф5 ТП-51 ф1006 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2509261239506
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2509261241215
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №16-№17 ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево. |  |  |  |  | 34050015 2509261248036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.Пролетар ТП Садовая |  |  |  |  | 31070025 2509261250560
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гридино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Гридино ВЛ1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2509261250288
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенному от опоры №2-1, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1102 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110018 2509261300034
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК ТМ-10/16 к тр-ру фазы "В" КТП-6 ф 1001 ПС Алтуховская. |  |  |  |  | 92029505 2509261321551
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3 Дмитровка ВЛ-1003 Мещерская - тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3 Дмитровка ВЛ-1003 Мещерская - тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2509261322296
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6-25 ПС Южная - РП-17. |  |  |  |  | 32130035 2509261325263
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2509261328708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2509261330153
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Путинцеву Д.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №20-№21 ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье |  |  |  |  | 34050012 2509261333267
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2509261335054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода ВЛ -10 кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №37-38. |  |  |  |  | 31070002 2509261337272
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1015 ПС Молотинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 2509261345726
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-134 Л1 Ф-106 ПС ДИВОВКА в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2509261348712
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП Ермаки от Л-1004 РП-10кВ Вешки в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №№5/1-УО/А8 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 2509261349297
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (КТП-2 Горки) Л-1005 ПС 110кВ Туманово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 580 (КТП-2 Горки) Л-1005 ПС 110кВ Туманово дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2509261350311
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2509261351226
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2509261355193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №85-- №90 ВЛ10кВ №17 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №85-- №90 ВЛ10кВ №17 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 2509261405307
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП С-16-2 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП С-16-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2509261409923
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ Ф-2 КТП-68 Ф-1001 ПС Ружное в пролёте опор №8-9 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090017 2509261410735
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №49-№56 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №49-№56 ВЛ 10кВ №136 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2509261420055
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1-1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1137 д. Грачевка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509261420035
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1 Кайдаково ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Кайдаково с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1 Кайдаково ВЛ-1015 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2509261425304
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести восстановление обрыва ВЛ-0,4 ф.3 ТП-30 Ф-106 ПС Путевая ул. Строителей 17. |  |  |  |  | 92029508 2509261432512
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №36 - №37 на ВЛ-1003 ПС Коробец. |  |  |  |  | 34080015 2509261448299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №3, ВЛ0,4кВ №1 1019 д. Липовец с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509261451036
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №7-5 -- №9-1 за границей охранной зоны ВЛ 1006 ПС Понизовье (при необходимости). |  |  |  |  | 34080009 2509261452651
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон угрожающих деревьев в пролете опор №127 - №128 на ВЛ-1008 ПС Коробец. |  |  |  |  | 34080015 2509261452313
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-415 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №7-8 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2509261500710
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583 Мухино-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 583 Мухино-2 |  |  |  |  | 31070024 2509261516567
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Дятьковская д.153 от ВЛ 0,4 кВ ф8 ТП3389 Ф610 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2509261519505
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 в пролетах опор №1-№15, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 в пролетах опор №1-№15. |  |  |  |  | 32110025 2509261525048
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-619 ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080014 2509261525314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №18-№28.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №151 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №18-№28 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261527282
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2509261530216
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 014 с.Сырское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП 014 с.Сырское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2509261532264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №109-№119.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №109-№119 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261533356
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ -10 кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №324-325.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ -10 кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №324-325. |  |  |  |  | 31070002 2509261542573
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №44- №50 ВЛ-10 №07 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №44- №50 ВЛ10кВ №07 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 2509261551308
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление руководству Крестьянского хозяйства с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 2509261553072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №40-№50 ВЛ 10кВ № 09 ПС Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 40-№50 ВЛ 10кВ № 09 ПС Понизовье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2509261555584
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №3 МТП Заря 1017 ПС Угра в пролёте опор №5 - №6. |  |  |  |  | 34080025 2509261557309
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 11/К-9 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2509261613607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2509261615211
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проверки рабочим током (током нагрузки) защит трансформатора Т1 ПС 110 кВ Юго-Восточная для проверки отсутствия нарушения контакта перемычек в крышках испытательных блоков БИ-6 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести проверки рабочим током (током нагрузки) защит трансформатора Т1 ПС 110 кВ Юго-Восточная для проверки отсутствия нарушения контакта перемычек в крышках испытательных блоков БИ-6. |  |  |  |  | 311000 2509261620876
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Медведиха в пролете опор №39-№56.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12 ПС Медведиха в пролете опор №39-№56. |  |  |  |  | 31070027 2509261629559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Шилову Е.Н. о своевременной вырубке ДКР; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №13 - №(3-1) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Жарки) |  |  |  |  | 34050016 2509261636993
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Переславская-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить чистку гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №172 ВЛ 110кВ Переславская-1 .; Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ВЛ 110кВ Переславская-1 о качественном проведении осмотров и своевременном выявлении дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Переславская-1. |  |  |  |  | 340500 2509261640270
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2509261650063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4107 2/160 пр.№5-10 |  |  |  |  | 32110021 2509261713049
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 012 в пролетах опор №3-9 - №3-10. |  |  |  |  | 34080004 2509261719300
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1062 Майково в пролетах опор № 14-23 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1062 Майково в пролетах опор № 14-23 |  |  |  |  | 32110016 2509261720037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) в пролете опор № 2 - 7 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) в пролете опор № 2 - 7 |  |  |  |  | 32110004 2509261722050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №240-№250.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №240-№250 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261724273
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести устранение обрыва ВЛ 0,4кВ ф2 ТП0348 Ф602 ПС Карачижская к дому пер. 4й Карачижский д.46. |  |  |  |  | 92029501 2509261727509
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотрев пролётах опор 79-85 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор 79-85 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Попово с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 2509261731309
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№224 д.Федоровка по всей длине.; Произвести вырубку ДКР ВЛ-0,4кВ №1 ТП№224 д.Федоровка в пролете опор №13-14; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№224 д.Федоровка и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2509261732922
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 12 РП 29 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 12 РП 29 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ КЛ 10кВ № 12 РП 29 |  |  |  |  | 34050019 2509261735059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Пено в пролетах опор №383-№393.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Пено в пролетах опор №383-№393 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261737349
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2509261745841
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор 50-55 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор 50-55 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 2509261746614
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №7, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1030 д. Шагарово с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2509261759040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дуловское ЖК.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дуловское ЖК с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2509261803588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №439-№449.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №439-№449 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2509261803577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное ДК; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное ДК |  |  |  |  | 31070027 2509261815284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра дефектов ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролете опор №41-№54.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново в пролете опор №41-№54. |  |  |  |  | 31070024 2509261819351
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Колупаново ЗСП.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Колупаново ЗСП |  |  |  |  | 31070027 2509261831565
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Морозову Д.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Смоленское |  |  |  |  | 34050012 2509261843268
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 КТП-Дрожжино ВЛ-1003 ПС 110/10 кВ Касня силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотраВЛ №2 КТП-Дрожжино ВЛ-1003 ПС 110/10 кВ Касня дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2509261855318
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести высоковольтные испытания 1 сек 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Приборная. |  |  |  |  | 311000 2509261904930
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-112 - №5-122.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №5-112 - №5-122 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2509261909556
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-219 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2509261952870
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф2 д. Хутор по всей длине; Произвести расчистку трассы в пролете №7-8 ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф2 д. Хутор; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 120 Ф2 д. Хутор и включить в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2509262000921
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2027 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №12/1-12/3.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №12/1-12/3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2509262005266
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1031 Пожарная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" |  |  |  |  | 34050018 2509262009007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №10-10-№10-20 ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-10-№10-20 ВЛ 10кВ № 25 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2509262021585
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Нов-5-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Нов-5-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509262100920
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2509262125919
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП227 1сш Никитск,98; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП227 1сш Никитск,98 и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2509262140866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-311 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-311 ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2509262145218
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1281-01/100 в пролете опор № 6 - 11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1281-01/100 в пролете опор № 6 - 11 |  |  |  |  | 32110003 2509262200064
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с претензией в адрес Филиала АО"Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция". |  |  |  |  | 34080027 2509262225323
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №128 д. Сытьково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №128 д. Сытьково. |  |  |  |  | 31070033 2509262227570
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 ТП-1806 - ТП-1949. |  |  |  |  | 32130035 2509262230564
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №14-24.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №14-24. |  |  |  |  | 31070004 2509262236571
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №67 - №5-10.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №67 - №5-10 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2509262253557
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1102 ПС Городенск в пролете опор № 89 - 94 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1102 ПС Городенск в пролете опор № 89 - 94 |  |  |  |  | 32110003 2509262313065
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409 |  |  |  |  | 32110007 2509262315028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2509262322225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2509262326860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 068 ж/д Спирово ВЛ 10кВ №18 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 068 ж/д Спирово ВЛ 10кВ №18 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2509262328572
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ №009 Победа-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ №009 Победа-1. |  |  |  |  | 31070033 2509262343274
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 210; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 210 |  |  |  |  | 32110007 2609260011029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6кВ ТП-552 - ТП-083 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2609260030652
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6. |  |  |  |  | 31150001 2609260034930
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Нов-5-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП Нов-5-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2609260039918
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2609260121955
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2609260123606
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2609260213917
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1123 Букреево школа в пролетах опор № 1-13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1123 Букреево школа в пролетах опор № 1-13 |  |  |  |  | 32110016 2609260234038
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-812 в пролете опор №4-№7, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-812 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2609260303867
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - РП Южный |  |  |  |  | 1000000126 2609260345329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2609260349845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 между ТП 10 кВ №8(аб.) и ТП 10 кВ №5, выполненном подвесом проводов на опорах.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка линии КЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ АТЭ-3 между ТП 10 кВ №8(аб.) и ТП 10 кВ №5, выполненном подвесом проводов на опорах. |  |  |  |  | 31070033 2609260559564
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 466 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 466 |  |  |  |  | 32110007 2609260600030
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №132 ВЛ 110 кВ Дон – Компрессорная Правая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Дон – Компрессорная Правая (ВЛ 110 кВ Компрессорная Правая) в пролетах опор №127-137. |  |  |  |  | 311200 2609260604267
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 311200 2609260614319
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки |  |  |  |  | 34050012 2609260614037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 268.01 ПС 35/10кВ Гастомля в пролетах опор №100-№120 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 268.01 ПС 35/10кВ Гастомля в пролетах опор №100-№120 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110014 2609260628067
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр КТП ф.100 ПС Воронок Солова с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2609260640709
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ТП 3-06 яч.3 до КТП 3-08 яч.1 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 2609260642856
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №2-22-№2-32.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №2-22-№2-32 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2609260700579
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №93- №98 ВЛ-10 №04 от ПС-35/10кВ Сеглино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №93- №98 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Сеглин с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2609260713615
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2609260715736
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; роизвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ТП-315н яч.1 до ТП-314н яч.1. |  |  |  |  | 32140002 2609260732224
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф631 РП30 к ТП2231. |  |  |  |  | 92029501 2609260816522
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | По результатам проведения осмотра яч.18 КРУН-10кВ ПС 35 Пригородная на момент проникновения животного к токоведущим частям разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр яч.18 КРУН-10кВ ПС 35 Пригородная на момент проникновения животного к токоведущим частям |  |  |  |  | 32110016 2609260830059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провес провода в пролетах опор №7-9 ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Старт. |  |  |  |  | 31070001 2609260832267
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ГКТП-4 ф.1002 ПС Кокоревская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029505 2609260836549
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) |  |  |  |  | 34050004 2609260840972
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ГКТП-53 Ф-625 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 2609260930525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №2-1 - №2-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 128 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи. |  |  |  |  | 34080020 2609260933292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1156 д. Алябьево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2609260935041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0.4кВ Домославль-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0.4кВ Домославль-1 в пролете опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2609260952596
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП0711 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2609260955511
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф2.8 от РП32 Ф624 ПС Заречная в пролете опор №16- №17 ул. Игоря Кустова. |  |  |  |  | 92029501 2609261000513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Батино ВЛ-10 №10 Клешнево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Батино ВЛ-10 №10 Клешнево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 2609261011569
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2609261017861
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2609261019302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2609261032858
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2609261040852
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №6-10-6-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №6-10-6-20. |  |  |  |  | 31070004 2609261044348
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 2609261047068
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО с обозначением необходимости обрезки деревьев в охранных зонах энергооборудования. |  |  |  |  | 31060017 2609261054862
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф12 от ТП2 Ф102 ПС Климово в пролете опор №7А10- №7А9 по ул. Октябрьская. |  |  |  |  | 92029506 2609261100526
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2609261113066
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 5 КМЗ ф.150 - ТП 901 и КЛ 6 КВ ТП 907 - ТП 909 |  |  |  |  | 1000000126 2609261124330
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№ 1181 Халино в пролетах опор № 21-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№ 1181 Халино в пролетах опор № 21-27 |  |  |  |  | 32110016 2609261143039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 2609261150851
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП50 к пр оп №1 каб. А. |  |  |  |  | 92029501 2609261150529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП-10 кВ Юрьевское ВЛ 10кВ №25 Погорелое Городище.; Провести внеочередной осмотр оборудования КТП-10 кВ Юрьевское ВЛ 10кВ №25 Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 2609261208568
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10 кВ ф 113 ПС Климово оп. 12/8 к ЗТП-16. |  |  |  |  | 92029506 2609261221530
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2609261240717
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Плоскошь-1 ф.12 Плоскошь ф.2 .; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Плоскошь-7 ф.12 Плоскошь ф.2 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2609261300581
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 2609261301329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от РП-11 яч.16 до ТП-1108 яч.2 ПС 110 кВ Старый Оскол-1. |  |  |  |  | 32140002 2609261303223
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 438.14 в пролетах опор № 1-2-№23 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 438.14 в пролетах опор № 1-2-№23 |  |  |  |  | 32110016 2609261319060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных контрольных высоковольтных испытаний ОПН 10кВ ф. "А", "В" и "С" в ячейке ТН1 на ПС 35 кВ Степурино устранить выявленные дефекты.; По результатам проверки наличия разрядников или ограничителей перенапряжения на всех ТП 10/0,4 кВ, запитанных от отходящих фидеров 10 кВ от 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Степурино устранить выявленные замечания.; По результатам проверки наличия разрядников или ограничителей перенапряжения на первых опорах фидеров 10 кВ, отходящих от 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Степурино устранить выявленные замечания.; Провести внеочередные контрольный испытания ОПН 10кВ ф. "А", "В" и "С" в ячейке ТН1 на ПС 35 кВ Степурино.; Произвести проверку наличия разрядников или ограничителей перенапряжения на всех ТП 10/0,4 кВ, запитанных от отходящих фидеров 10 кВ от 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Степурино.; Произвести проверку наличия разрядников или ограничителей перенапряжения на первых опорах фидеров, отходящих от 1 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Степурино. |  |  |  |  | 310700 2609261334311
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 302, ТП 213, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 302, ТП 213 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2609261350268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1505 Поповское дачи ВЛ 10кВ №6 Нестерово ПС 35/10кВ "Ватолино" |  |  |  |  | 34050018 2609261410035
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление в администрацию Разветьевского сельсовета с требованием проработать с населением информацию об опасности поражением электрическим током при использовании неисправного оборудования и эксплуатации электрооборудования в соответствии с требование правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 32110028 2609261425052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10кВ д.Гурьево-2 №19 Степурино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10кВ д.Гурьево-2 №19 Степурино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 2609261452566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2609261505222
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №48-№55 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №48-№55 ВЛ 10кВ №138 ПС 35/10кВ Белгородка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2609261509056
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить обрыв ввода на ВЛ 0,4кВ ф3 КТП101 Ф.108 ПС Стародуб ул. Некрасова д.12. |  |  |  |  | 92029508 2609261516514
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 507 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 507 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2609261516863
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№2-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) |  |  |  |  | 34050012 2609261528269
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-29 Ф1013 ЦРП-4 |  |  |  |  | 92029507 2609261541532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид.№2 д. Синичено .; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид.№2 д. Синичено с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2609261549580
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 в пролете опор 1-5 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-507 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2609261611868
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор :№2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 СТП 11 Ф 1023 ПС Тепличная |  |  |  |  | 34090003 2609261619727
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2609261646079
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2609261647916
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1181; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1181 |  |  |  |  | 31070024 2609261654353
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-2-04 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-2-04 ПС 110 кВ Россошь, в случае выявления дефектов, способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению с включением их в планы ТО и Р. |  |  |  |  | 32130028 2609261701559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 8 яч.6 - ТП 283 яч.2; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2609261705855
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-34 ф.1004 ПС Усожа. |  |  |  |  | 34090014 2609261733737
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2609261744080
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2609261744933
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-219.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-219 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-219 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2609261745869
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город 8 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 19-Город 8 каб.А ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2609261745212
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100) д.Семеновка в пролетах опор №1-13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100) д.Семеновка в пролетах опор №1-13 |  |  |  |  | 32110016 2609261824042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-21 ПС Рогачевка всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-21 ПС Рогачевка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130017 2609261841563
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от ТП-109 яч.6 до ТП-164 яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6 кВ от ТП-109 яч.6 до ТП-164 яч.3, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2609261900265
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 ТП-1923-ТП-2221. |  |  |  |  | 32130035 2609261915569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140007 2609261930850
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №203-№204 ВЛ 10кВ № 01 Левобережный ПС Левобережная. |  |  |  |  | 34050015 2609261930038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1022 Ханок в пролетах опор № 4-12 в пролетах опор № 21-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1022 Ханок в пролетах опор № 4-12 |  |  |  |  | 32110016 2609261954043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-419 в пролете опор 10-13 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-419 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2609262001870
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Трубчевская - Погар в пролете на опоре № 67 - 70.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Трубчевская - Погар, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2609262031718
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №7-45-№7-55 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролетах опор №7-45-№7-55 |  |  |  |  | 32110016 2609262055058
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №4, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1172 д. Звягинцево с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2609262126044
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №299 - №300 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Сараево |  |  |  |  | 34050012 2609262135991
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо потребителю |  |  |  |  | 32110016 2609262144168
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.105 ПС Щербиничи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 2609262202716
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф1.6 от РП32 Ф624 ПС Заречная в пролете опор №15- №17 пер. Олега Кошевого. |  |  |  |  | 92029501 2609262205517
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП52 Ф107 от ПС Красная Гора с целью выявления изоляторов, требующих замены |  |  |  |  | 92029504 2609262224546
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1159 Беломестное в пролетах опор №10-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1159 Беломестное в пролетах опор №10-20 |  |  |  |  | 32110016 2609262227101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2609262240853
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №98 - №108.; Выполнить внеплановый осмотр изоляции ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №98 - №108 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070014 2609262249597
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического осмотра КЛ-6 РП-35 - ТП-919. |  |  |  |  | 32130035 2709260002565
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания Л-6-29 ПС-39 - РП-3. |  |  |  |  | 32130035 2709260002279
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10Кв №4 ПС 35/10 Лубянская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2709260018915
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра СТП 755 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр СТП 755 |  |  |  |  | 32110016 2709260028091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического осмотра КЛ-6-109 ПС ТЭЦ-1 - ТП-1181 |  |  |  |  | 32130035 2709260040566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №40-50,80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №48 ПС Кр.Холм в пролетах опор №40-50, 80-90. |  |  |  |  | 31070002 2709260106268
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №19, ВЛ0,4кВ №1 ТП 285 с. Полянское с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2709260220045
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2709260255728
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10кВ на ПC 110кВ Селижарово с целью выявления мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ.; Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ячеек 10кВ на ПC 110кВ Селижарово с целью выявления мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ. |  |  |  |  | 310700 2709260350558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие птиц |  |  |  | При необходимости установки ПЗУ, замены или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Бежицкая – ГПП БМЗ II цепь, включить необходимые работы в план работ на 2027 год.; Рассмотреть необходимость установки ПЗУ, замены или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Бежицкая – ГПП БМЗ II цепь. |  |  |  |  | 340900 2709260519729
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №13-1-13-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №13-1-13-10. |  |  |  |  | 31070001 2709260607269
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-43 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздеёствия со сторонв ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2709260630738
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10кВ на ПC 110кВ Селижарово с целью выявления мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ.; Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ячеек 10кВ на ПC 110кВ Селижарово с целью выявления мест возможного проникновения животных в РУ-10кВ. |  |  |  |  | 31070031 2709260655583
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма в пролетах опор №4-3- №4-4 отпайки на ТП 595 (Бахарев) от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 2709260734039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2709260807842
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 445 с.Безобразовка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 445 с.Безобразовка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 2709260820924
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №106-117 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №106-117 |  |  |  |  | 32110007 2709260833073
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ-10кВ Ф1001 РП103 к ТП0726. |  |  |  |  | 92029507 2709260850543
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №12-4-12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №12-4-12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2709260855586
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 в адрес потребителя, владельца дома, запитанного от опоры №15 письмо с напоминанием о необходимости своевременного выполнения обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 2709260859319
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП 377 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП 377 |  |  |  |  | 32110007 2709260900031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 267 |  |  |  |  | 32110020 2709260902051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 2709260916862
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0759 Ф1027 ПС Жирятинская |  |  |  |  | 92029507 2709260927537
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 2709260931837
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №440 д. Масальское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №440 д. Масальское. |  |  |  |  | 31070033 2709260937538
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора на оп.28 ВЛ 0,4 кВ ф3 РП Ф104 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 2709260940555
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 2709260943217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№70-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№70-75. |  |  |  |  | 31070033 2709260956563
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2709261002591
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140010 2709261006221
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2709261006220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110026 2709261014053
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.02 в пролете опор № 51 - 56 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.02 в пролете опор № 51 - 56 |  |  |  |  | 32110004 2709261017074
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-1 Ново-Никольское ВЛ-1009 ПС 35/10 кВ Успенское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-1 Ново-Никольское ВЛ-1009 ПС 35/10 кВ Успенское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2709261021306
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138- ТП 240 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 138 - ТП 240 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 138 - ТП 240. |  |  |  |  | 34050019 2709261030271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Паньково в пролетах опор №№25-35, запитанной от КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Паньково в пролетах опор №№25-35, запитанной от КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 2709261030540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №503 ПС 110 кВ В. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №14-15. |  |  |  |  | 32130010 2709261037561
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.1 ТП-24 Ф-1010 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 2709261045544
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-4-13 выявленные нарушения внести в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Х-4-13 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2709261049605
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку веток деревьев угрожающих возможным падением на провода, в пролетах опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 ВЛ 1004 ПС 35/10кВ Кузьмичи. |  |  |  |  | 34080021 2709261055653
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 339 - 423.02 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2709261057061
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2709261103214
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №457 ПС 35кВ Р.Колодез пр №15-25 |  |  |  |  | 32110021 2709261105076
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2709261125238
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул.Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2709261140523
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Кармалиха |  |  |  |  | 34050012 2709261152040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2709261253883
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140003 2709261256866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2709261305865
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Бак-8-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Бак-8-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2709261308914
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №48-58.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №48-58. |  |  |  |  | 31070001 2709261333275
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 С-9-2 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 С-9-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2709261339747
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2709261353592
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить в адрес потребителя СНТ Монтажник ТП 311П претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2709261400266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня. |  |  |  |  | 32140017 2709261415872
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2709261416719
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 пролет №8- №13, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-426 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2709261422871
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра опорно-стержневой изоляции на крыше КРУН-10кВ ПС 110 кВ Мартовская назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции на крыше КРУН-10кВ ПС 110 кВ Мартовская. |  |  |  |  | 32110028 2709261423110
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести на ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса выправку опор и траверсы №1.3, 1.7, 26 согласно планового листа осмотра.; Произвести нумерацию ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролётах опор №5-12 согласно планового листа осмотра.; Произвести обрезку крон и расчистку трассы ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролётах опор №1.1-1.4 согласно планового листа осмотра.; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-140 Ф-1014 ПС Нерусса в пролете опор №14-15, согласно аварийного листа осмотра. |  |  |  |  | 34090001 2709261429739
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №173 - №176 ВЛ 35кВ Перенка – Липовка с отпайкой на ПС ЯО 100/6, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ 35кВ Перенка – Липовка с отпайкой на ПС ЯО 100/6, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участка ВЛ 35кВ Перенка – Липовка с отпайкой на ПС ЯО 100/6 от опоры №165 до опоры №190, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода, из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 2709261445310
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-24 Ф-1004 ПС Усожа в пролёте опор №8-9 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090014 2709261445740
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ ТП423.10 4/160(348) д.Смородное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП423.10 4/160(348) д.Смородное |  |  |  |  | 32110016 2709261458082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 1128; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 1128 |  |  |  |  | 31070024 2709261510312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ № 06 ПС Медновский водозабор. |  |  |  |  | 31070024 2709261514562
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 (КТП-7 Туманово) ПС 110/10 кВ силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 (КТП-7 Туманово) ПС 110/10 кВ дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2709261517320
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2709261520913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 494 д.Круглуша.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 494 д.Круглуша с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2709261548302
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 497 ВЛ №4 ПС Столовская, особое внимание уделить дефектным крюкам на опорах. |  |  |  |  | 31150001 2709261554932
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.5704 ТП 057 Л-1007 ПС 110кВ Вязьма-тяговая силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.5704 ТП 057 Л-1007 ПС 110кВ Вязьма-тяговая дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2709261611322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 (9) ПС Пушкино в пролёте опор №20-№30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 09 (9) ПС Пушкино в пролёте опор №20-№30. |  |  |  |  | 31070024 2709261704561
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2709261730721
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 715 ПС 35 кВ Яблоново.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2709261742219
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра проходных изоляторов на КРУН-10кВ в сторону ВЛ-10кВ ПС 35 Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр проходных изоляторов на КРУН-10кВ в сторону ВЛ-10кВ ПС 35 Безлесная |  |  |  |  | 32110016 2709261743062
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321100 2709261802081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 309-КТП 317 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2709261815848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-29 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-29 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2709261831268
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159-ТП 1360 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 6-ТП 251 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 159-ТП 1360 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2709261845844
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 572 с целью выявления дефектов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 572, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2709261854303
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1031 Пожарная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" |  |  |  |  | 34050018 2709261922970
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 449 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2709262010213
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 151 - 156 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 560.11 в пролете опор № 151 - 156 |  |  |  |  | 32110004 2709262040075
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками в пролете опор №2-6.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками, при необходимости принять меры по замене/чистке или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 2709262107730
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №170-№178 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №170-№178 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2709262134093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №1, ВЛ0,4кВ №1 ТП 1168 д. Рышково с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2709262153046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №31 ПС Кр.Холм в пролетах опор №20-30. |  |  |  |  | 31070002 2709262230574
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-281 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2709262230715
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка. |  |  |  |  | 31100018 2709262232912
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-27 | 2026-09-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить изолирование ошиновки 6 кВ силового трансформатора Т2 ПС "Алексино" с применением изоляционных материалов для исключения перекрытий из-за птиц и посторонних предметов |  |  |  |  | 310700 2709262322589
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Дивовка в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 34090016 2809260024744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Воздействие птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 424.; Произвести внеочередной осмотр ТП 424 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2809260040296
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2809260049931
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418.1 207 7/100 д. Гнездилово в пролетах опор №1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418.1 207 7/100 д. Гнездилово в пролетах опор №1-10 |  |  |  |  | 32110016 2809260113047
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№47 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №40-№47 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2809260128077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 2809260131560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №112-№120 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролетах опор №112-№120 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2809260150094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 416.07 №11 хоз.Цветово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 416.07 №11 хоз.Цветово |  |  |  |  | 32110016 2809260214083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №2, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1202 д. Березка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2809260312084
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1802, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1802. |  |  |  |  | 31120018 2809260318269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2809260333857
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.102 ПС Истопки с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2809260345723
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2809260346731
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2809260350725
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 2809260422713
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2809260436233
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление председателю ГСК-6 с требованием эксплуатировать электрооборудование в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей для предотвращения аварийного отключения оборудования Курскэнерго. |  |  |  |  | 32110028 2809260501096
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2809260521741
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.7 ПС Тяговая в пролете опор №9-№21.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ ф.7 ПС Тяговая в пролете опор №9-№21 |  |  |  |  | 31070025 2809260552523
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.107 ПС Щербиничи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090018 2809260638732
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Альш-21-3 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Альш-21-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2809260705929
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Фролову Л.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №1-13 ПС Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2809260707570
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская, особое внимание обратить на состояние вязок проводов ВЛ к изоляторам и стрел провеса провода в пролетах.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Селезневская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150001 2809260748922
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролете опор №17-18 , растущих за пределами охранной зоны ВЛ и угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 2809260815734
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №142 - №152.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №142 - №152 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2809260844602
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 КТП 024 ПС Новоусманская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 КТП 024 ПС Новоусманская на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ осколков БПЛА после его взрыва. |  |  |  |  | 32130017 2809260850571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №6, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1217 с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2809260852085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 2809260901285
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП №193 с.Б.Кузьминка; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Ф2 от КТП №193 с.Б.Кузьминка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2809260904273
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Орошение ПС 35/10 кВ Поддубровка; Провести внеочередной осмотри ВЛ 10кВ Орошение ПС 35/10 кВ Поддубровка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ |  |  |  |  | 31120016 2809260920270
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ Ф-100 ПС Щербиничи в пролёте опор №28-29. |  |  |  |  | 34090018 2809260930733
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-21 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-21 ПС Восточная на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ осколков БПЛА после его взрыва. |  |  |  |  | 32130017 2809260945572
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 48. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 48. |  |  |  |  | 31120016 2809260950271
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку и обрезку деревьев по ВЛ 10 кВ №16 ПС Студенок в пролете опор №62-63 |  |  |  |  | 32110028 2809260950097
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ от ТП 72 яч. 1 до ТП 73 яч. 1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ от ТП 72 яч. 1 до ТП 73 яч. 1. |  |  |  |  | 31120007 2809261020272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 11-2 ПС Радуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 11-2 ПС Радуга на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ осколков БПЛА после его взрыва. |  |  |  |  | 32130017 2809261040573
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2809261056742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7-20 ПС Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7-20 ПС Восточная на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после воздействия на ВЛ осколков БПЛА после его взрыва. |  |  |  |  | 32130017 2809261100574
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2809261123931
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2809261123088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2809261129743
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Семашко 34 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Семашко 34 ТП 101 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2809261140884
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Рогнедино ВЛ 0.4 кВ ф.2 ТП-12 Ф.1004 ПС Рогнедино пер.Островского д.4 |  |  |  |  | 92029502 2809261201547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю диспетчера Западнодвинского отделения ООО "Тверьгорэлектро", о необходимости приведения КТП 080 (ДРСУ) от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/35/10кВ Западная Двина в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070020 2809261215601
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра элегазового оборудования на ПС 110 кВ Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр элегазового оборудования на ПС 110 кВ Центральная на предмет отсутствия утечки элегаза и соответствия уровня давления элегаза нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 2809261225746
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Южн-2-11 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Южн-2-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2809261230932
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ от РП-16н яч.19 до Р-36-01 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2809261250230
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 10 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 2809261253880
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Пионерская д.74 от ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-15 Ф-606 ПС Бытошская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2809261258528
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 ТП-997 - ТП-1072. |  |  |  |  | 32130035 2809261258265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ от РП-16н яч.17 до Р-46-01 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2809261259229
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое в пролете опор №249-№250 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080017 2809261307307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №497 ПС35кВ Гриневка пр.№30-40 |  |  |  |  | 32110021 2809261317095
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 РП-61н яч.26 до КТП-6113н яч.2 ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2809261321885
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №2, ВЛ0,4кВ №3 ТП 096 с. Полянское с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2809261325086
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-8 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2809261330933
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 354 (Юркино) |  |  |  |  | 34050017 2809261330041
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Луна) |  |  |  |  | 34050017 2809261345272
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 321400 2809261412904
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 4-1 - 4-6, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 4-1 - 4-6, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2809261428099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 86-РП 74 каб.Б ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2809261432228
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21- ТП 236 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 21-ТП 236 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 21 - ТП 236. |  |  |  |  | 34050019 2809261440054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4-кВ КТП 10кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4-кВ КТП 10кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070033 2809261445599
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-6-31,5-20УЗ в ТП2004 Ф601 РП07. |  |  |  |  | 92029501 2809261503531
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра в ТО, КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 028 ВЛ №10 ПС Промышленная, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 028 ВЛ №10 ПС Промышленная, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская. |  |  |  |  | 31150001 2809261504237
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 803 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2809261521859
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка в пролетах опор № 19-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1166 Топоровка в пролетах опор № 19-25 |  |  |  |  | 32110016 2809261531087
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 977 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 977 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2809261535867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №27-8 - №19-8.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №27-8 - №19-8 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2809261539603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10 кВ в ЗТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора; Произвести внеплановый осмотр РУ-10 кВ в ЗТП 10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2809261544298
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 03 Поселок ПС 35/6 кВ Батьки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести претензионную работу с компанией "Салют Юг" |  |  |  |  | 34050012 2809261548973
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 601 РП Репное ШУР 1.1 |  |  |  |  | 32140003 2809261550861
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2809261553231
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2809261555100
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 2/400 (264) - 420.16 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2809261610092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2809261640235
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №33-2 - №33-3 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба". |  |  |  |  | 34050018 2809261657273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-5-3 Победа , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-5-3 Победа по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2809261707568
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10-№11 ВЛ 10кВ № 10 Водоочистная ПС Залесье. |  |  |  |  | 34050015 2809261718049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП-171; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП-171 |  |  |  |  | 31070025 2809261730607
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2809261759934
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Кз-1-9 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Кз-1-9 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2809261803941
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-411 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-411 ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2809261815874
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2809261845234
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Соколово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Соколово |  |  |  |  | 31070027 2809261853606
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 ТП-899-РП-46. |  |  |  |  | 32130035 2809261900272
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 5 Ново-Дубовое, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 Ново-Дубовое. |  |  |  |  | 31120008 2809261912274
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП Калабриево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП Калабриево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2809261940327
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 Сырское КТП 197 Ф1, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 Сырское КТП 197 Ф1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2809261957277
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140016 2809262017243
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам внепланового обхода КВЛ 0,4кВ от ТП №113 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход КВЛ 0,4кВ от ТП №113 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые деревья, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060003 2809262030873
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Косареву П.Н.. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №(15-27)- №(15-28) ВЛ 10кВ №7 Высоково ПС 35/10кВ Щурово. |  |  |  |  | 34050002 2809262054992
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 321 в пролетах опор №1-№28, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 321 в пролетах опор №1-№28. |  |  |  |  | 32110025 2809262110089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10кВ 177д. Домашино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10кВ 177д. Домашино. |  |  |  |  | 31070033 2809262117598
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№100-110 ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№100-110 ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2809262133600
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2809262222993
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР ро ВЛ 10 кВ №06 ПС Мартовская в пролетах опор №4-1 - 4-4. |  |  |  |  | 32110028 2809262246098
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 4514 1/100 пр.№5-10 |  |  |  |  | 32110021 2809262257090
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2809262321232
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1024 ПС Красный Рог в пролёте опор №28-29. |  |  |  |  | 34090020 2909260015745
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 от РЕК 179 с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. |  |  |  |  | 34050010 2909260024994
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное высоковольтное испытание вводов В 35кВ на 2 сек 35кВ на ПС 110 кВ Брусово (1 шт - В 35кВ Лощемля) .; выполнить внеочередную проверку работоспособности КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Брусово для выявления возможных дефектов; На основании проведенных высоковольтных испытаний вводов 35кВ (1 шт - В 35кВ Лощемля) на 2 сек 35кВ ПC 110кВ Брусово устранить выявленные дефекты.; при выявлении дефектов по результатам внеочередной проверки работоспособности КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Брусово - устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 2909260024297
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Губкинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ В.Дубрава. |  |  |  |  | 32140004 2909260519868
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Свердловская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2909260646743
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Воздействие птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 50 ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 50 ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2909260648940
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-36 яч.3 - ТП 325 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-36 яч.3 - ТП 325 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2909260650275
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2909260657876
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2909260733580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140021 2909260735879
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140010 2909260741242
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 177 на д. Серково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2909260744872
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2909260747116
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2909260750257
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2909260754877
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 496 - 438.07 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2909260755111
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32110029 2909260805112
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку просеки и обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра в пролёте опор №28 - №29. |  |  |  |  | 34080025 2909260811325
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на КВЛ 10 кВ ф140 ПС Индуктор в пролете опор №3- №4. |  |  |  |  | 92029506 2909260832542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 2909260851241
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кв№191 ПС Марица в пролете опор № 50 - 55 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кв№191 ПС Марица в пролете опор № 50 - 55 |  |  |  |  | 32110003 2909260903113
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | В случае выявления замечаний по ВЛ-10 кВ 334.1 ПС 35 кВ Казанка в пролете опор №2-39 - № 2-45, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 334.1 ПС 35 кВ Казанка в пролете опор №2-39 - № 2-45, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2909260924114
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 803 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2909260925240
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Башня РП 10 кВ Сторожевое; Провести внеочередной осмотри ВЛ 10кВ Башня РП 10 кВ Сторожевое по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ |  |  |  |  | 31120016 2909260959276
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2909261010301
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2909261015925
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 215, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр КЛ 6 кВ от ТП 215 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2909261022280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф2 ТП 3-20 ПС 35 Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 ф2 ТП 3-20 ПС 35 Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2909261030575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №84 КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №84 КЛ-10кВ ф№ 12(13) ПС 35/10 РМК с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 2909261032604
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6 ТП-991 - ТП-935. |  |  |  |  | 32130035 2909261045577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2909261059612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор 65-70 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор 65-70 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070013 2909261130537
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 50 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2909261133237
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4514 1/100 пр.№5-6 |  |  |  |  | 32110021 2909261207102
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №7, ВЛ0,4кВ №1 ТП491 д. В,Медведица с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2909261226105
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить "Модуль ТС" для предотвращения возможного аппаратного сбоя. |  |  |  |  | 311500 2909261259937
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2909261300289
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия | [8 empty] | 32140022 2909261300881
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140006 2909261302253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения состояния опор № 14,16 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-16 ПС Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести проверку состояния опор №14,16 подверженных одностороннему натяжению по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-16 ПС Ульяновка при падении опоры №15 |  |  |  |  | 32130027 2909261420581
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 423.10 8/40 (352) д. 2-е Букреево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 423.10 8/40 (352) д. 2-е Букреево |  |  |  |  | 32110016 2909261445106
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Коршунова д.9 от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3396 Ф608 РП16 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2909261512535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Провести с местным населением разъяснительную работу об опасности воздействия электрического тока на организм человека и запрете проведения не санкционированных работ в охранных зонах электроустановок. |  |  |  |  | 31070025 2909261601605
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП0751 Ф1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2909261605554
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №19-20. |  |  |  |  | 34090001 2909261610769
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-22 Ф-1001 ПС Усожа в пролёте опор №4.7-4.8 угрожающих падением ветвей на провода. |  |  |  |  | 34090014 2909261616770
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32110010 2909261630115
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 2909261646748
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №11-21 ВЛ 10кВ №01 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №11-21 ВЛ 10кВ №01 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2909261653354
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр КВЛ 6 кВ ПС 24 ф.32 - ТП 607 в пролете №6-№7. |  |  |  |  | 1000000126 2909261659331
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №26 ул. 2-я Магистральная, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 40 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2909261718556
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 478.11 18/100 (485) д.Ивановка в пролетах опор №19-23 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 478.11 18/100 (485) д.Ивановка в пролетах опор №19-23 |  |  |  |  | 32110016 2909261730107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Семову С.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88- №89 ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 2909261734051
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо руководству АО " Авангард" по факту отключения КЛ-632 ПС Пластмасс |  |  |  |  | 34080003 2909261753321
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ КТП 111 ПС Витам. к-т до ШУР 1.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2909261800239
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070009 2909261819299
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321400 2909261823244
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 437 пр.№2-8 |  |  |  |  | 32110020 2909261851103
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140005 2909261948258
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-9-10 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-9-10 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2909262000935
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6. |  |  |  |  | 31070024 2909262001328
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 335 (Климатино школа) |  |  |  |  | 34050017 2909262010052
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить потребителя подключенного от опоры №12, ВЛ0,4кВ №2 ТП 1166 д. Топоровка с требованием привести своё оборудование к исправному техническому состоянию. |  |  |  |  | 32110016 2909262025108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №7- №8 ВЛ 0,4кВ ТП 658 р.4; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050019 2909262027050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140007 2909262039162
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140014 2909262048246
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 кВ Московка; Провести внеочередной осмотри ВЛ 10кВ Химсклады ПС 35/10 кВ Московка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ |  |  |  |  | 31120016 2909262050278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140011 2909262050249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Шоша; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Шоша |  |  |  |  | 31070025 2909262050306
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Воздействие птиц |  |  |  | При необходимости установки дополнительных ПЗУ, или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Аксинино-Карачевская, включить необходимые работы в план работ на 2027 год.; Рассмотреть необходимость установки дополнительных ПЗУ, или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Аксинино-Карачевская. |  |  |  |  | 340900 2909262059751
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 324; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 324 |  |  |  |  | 31070024 2909262118294
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Прочие воздействия | [8 empty] | 31120016 2909262238279
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-6-31,5-20УЗ на ТМ в ТП4085 Ф627 РП40. |  |  |  |  | 92029501 2909262310541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 321300 2909262315576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Н.Семеновское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Н.Семеновское. |  |  |  |  | 31070025 2909262324287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 165 до ТП 31 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 3009260018610
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Дефекты изготовления |  |  |  | Направить запрос в ЗАО «Радиус-Автоматика» с просьбой предоставления пояснений о разнице показаний времени отключения, указанного МПУ Орион – РТЗ и реального времени отключения В-35кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Сутка. |  |  |  |  | 340500 3009260214053
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6кВ Ф.71 ПС-45-РП-8/РП-102. |  |  |  |  | 32130035 3009260345578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Федотову С.И. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №88- №89 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Сутка. |  |  |  |  | 34050003 3009260400112
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ЗТП-10 Ф 607 ПС 110/6 Белая Берёзка (ремонт крыши) |  |  |  |  | 92029509 3009260613540
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники в пролете на опоре № 49 - 51.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 3009260625752
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП35 Ф102 ПС Климово в пролете опор №2- 4 по ул. Калинина. |  |  |  |  | 92029506 3009260726552
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №3 - №4 КВЛ 6 кВ ТП 001(резинотехника) |  |  |  |  | 34050019 3009260804275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго «ВГЭС» РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания КЛ-6кВ ТП-1131-ТП-1836. |  |  |  |  | 32130035 3009260842579
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4099 к Р-4099. |  |  |  |  | 92029501 3009260941557
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 3009260955936
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-35 яч.6 - ТП-433 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-35 яч.6 - ТП-433 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3009261004281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактных соединений на вводе в дом ул. Чапаева д.44 от ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-12 МВ-278 ЦРП-2 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 3009261010558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС Валуецкая по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090020 3009261030426
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-10кВ ТП 557 - ТП 332 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости капремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3009261040312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 1-РП 57 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 56-ТП 1307 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 1-РП 57 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 56-ТП 1307 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3009261110247
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №15 - №16 на ВЛ 10кВ №04 ПС Нахимовская. |  |  |  |  | 34080013 3009261111315
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая обследования опоры №1-4 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №1-4 после прохождения тока замыкания на землю.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода. |  |  |  |  | 31060010 3009261114874
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2164 к ТП2100. |  |  |  |  | 92029501 3009261131559
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 3 ТП2 Ф108 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 3009261150550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 601 РП 10 кВ Репное ШУР 1.1; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3009261150255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3009261221316
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 719 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3009261228248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП-892.; Произвести внеочередной осмотр ТП-892 с целью выявления и устранения мест возможного проникновения животных. |  |  |  |  | 31070024 3009261231608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 863; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 863 |  |  |  |  | 31070024 3009261240340
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №120-133 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №120-133 |  |  |  |  | 32110007 3009261318118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №23- №24 ВЛ 6 кВ ТП 193 - ТП 897. |  |  |  |  | 34080001 3009261355326
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима фазного провода на вводе в дом г. Брянск ул. Юбилейная д.2,ВЛИ 0.4 кВ ф5 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская. |  |  |  |  | 92029501 3009261405560
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 3009261433754
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ№1 4111 5/100 |  |  |  |  | 32110021 3009261500116
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить уведомление в администрацию Михайловского сельсовета с требованием проработать с населением и сельхозпредприятиями о запрете проезда и работы крупногабаритного транспорта в охранной зоне ЛЭП. |  |  |  |  | 32110028 3009261503119
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №1- №2 ВЛ 0,4кВ ТП 1742 р.8; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050019 3009261515979
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская в пролете опор №3/1 -№3/15 отпайки за ЛР№3.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская в пролете опор №3/1 -№3/15 отпайки за ЛР№3. |  |  |  |  | 31070024 3009261519295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор №16-1 - 16-10 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор №16-1 - 16-10 с составлением плита осмотра. |  |  |  |  | 32110028 3009261523120
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-340 Л2 Ф-108 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 3009261524753
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3009261536937
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3009261538938
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Воздействие иных животных |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-3 ф.601 ПС Карачевская |  |  |  |  | 34090010 3009261551766
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Воздействие птиц |  |  |  | При необходимости установки дополнительных ПЗУ, или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Урицкая – Южная с отпайками, включить необходимые работы в план работ на 2027 год.; Рассмотреть необходимость установки дополнительных ПЗУ, или усиления изоляции на ВЛ 110 кВ Урицкая – Южная с отпайками. |  |  |  |  | 340900 3009261552756
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №290-300 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №290-300 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3009261601609
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КВЛ 10кВ. ф.1017 ПС Погарская к ТП33 каб.уч.1 |  |  |  |  | 92029509 3009261610562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Россошь, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку ветвей ДКР и крон деревьев в пролете опор №6-№11 ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Россошь. |  |  |  |  | 32130028 3009261645582
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 3009261646252
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №260 ф.Жилые дома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №260 ф.Жилые дома устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3009261649875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП №142 в пролетах опор №1-№ 41, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП №142 в пролетах опор №1-№ 41. |  |  |  |  | 32110014 3009261650117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Никоноровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку ветвей ДКР и крон деревьев в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-2-03 ПС 110 кВ Никоноровка. |  |  |  |  | 32130028 3009261719583
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений кабеля 10кВ в ячейке ВЛ-10кВ №03 РП3 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 3009261733308
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3009261906938
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-115 Л1 Ф-1007 ПС Почепская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 3009261949755
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПКТ101-10-31,5-20УЗ на ТМ в ТП1075 Ф1013 РП102. |  |  |  |  | 92029501 3009262015561
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47- ТП 171 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 47-ТП 171 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 47 - ТП 171. |  |  |  |  | 34050019 3009262110042
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 3009262143757
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 32140009 3009262210251
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 3009262222250
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование | [8 empty] | 340900 3009262224758
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 780 ВЛ №03 ПС Суравская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и передачу информации в ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 448 ВЛ №06 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 3009262241939
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ от ПС Красная байдарка ф.Б-01 -ТП 672; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ от ПС Красная байдарка ф.Б-01 -ТП 672 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ от ПС Красная байдарка ф.Б-01 -ТП 672устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3009262247876
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3009262254744
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Урицкая – Полпинская с отпайкой на ПС Мамоновская пролете на опоре № 46/39-7 - 48/39-9.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Урицкая – Полпинская с отпайкой на ПС Мамоновская, принять решение по замене или усилению изоляции. |  |  |  |  | 340900 3009262351759