## Выходная форма
Сведения по актам расследования
Предприятия акта расследования ТН: произошли в филиалах ЭС ПАО «Россети Центр»
Дата возникновения аварии: за I квартал текущего года (местное время)
Состояние акта: Присоединён
№ п/п | Номер акта | Опорное предприятие | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей | Организационная причина | Техническая причина | Карточка мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-31 23:57 | 2022-04-01 00:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.1, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 130-131, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 130-131, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.1 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.1 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
2 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-31 23:37 | 2022-03-31 23:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-30-№11-31, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-30-№11-31, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-31 23:15 | 2022-04-01 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №339-340 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №339-340 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
4 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-31 22:15 | 2022-03-31 23:06 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №10/1-№10/2 из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.№1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением данной ветки дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.№1 под воздействием сильных порывов ветра в пролете опор №10/1-№10/2 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
5 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой явилось междуфазное короткое замыкание (между проводами фаз "В" и "С") в пролете оп. № 7-8 из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами указанных фаз, упавшей веткой дерева используемой птицами для гнездования . | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" ВЛ-110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой в пролете оп. № 7-8 упавшей веткой дерева используемой птицами для гнездования. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой по всей протяженности на предмет выявления гнездования птиц на опорах ВЛ, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой , в случае выявления дефектов, а также мест массового скопления птиц, мероприятия по устранению дефектов, а также установку птицезащитных устройств включить в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести снятие птичьего гнезда с опоры № 7 ВЛ 110 кВ Придонская-Казинка с отпайкой Срок исполнения: 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
6 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 21:26 | 2022-03-31 22:06 | 3.4.8.2, Обрыв провода на участке от опоры до стены дома. | 4.13, Нарушение целостности провода в результате обрыва проезжающей машиной. | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов на участке от опоры до стены дома Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов на участке от опоры до стены дома
7 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-31 21:22 | 2022-03-31 22:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-383 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
8 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-31 21:15 | 2022-03-31 22:40 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 10 м/с) в пролете опор №53-54из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская с целью выявления разрегулировок проводов в пролетах и других возможных нарушений после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной обход осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Арженская. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра устранять выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено.
9 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-307 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО Придонье | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 307 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Придонье, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Березовка произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Придонье о приведении потребительской КТП 307 ВЛ-10-2 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
10 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-279 ВЛ-10-1 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Дон-4. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 279 ВЛ-10-1 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Дон-4, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Дон-4 о приведении потребительской КТП 279 ВЛ-10-1 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
11 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-31 20:33 | 2022-03-31 23:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" , "В" в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №15 ПС "Скородное", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №126-№127 ВЛ-10кВ №15 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Скородное по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Скородное по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
12 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-03-31 20:32 | 2022-03-31 21:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП-017 Понизье ф. №2 явился, обрыв нулевого проводов в пролете опор № 18-19 при проезде спецтехники подборщик леса "ФОРВАРДЕР" с гидроманипулятором под управлением Чистякова С.М. Габарит до проводов в месте проезда соответствует НТД. | 4.4.1, Причиной отключения стал обрыв нулевого провода в пролете опор № 18-19 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-017 Понизье спецтехникой подборщик леса "ФОРВАРДЕР" с гидроманипулятором. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП №017 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-017 Понизье ф.2. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода 0,4кВкВ ф №2 от ТП №017 замечания устранить. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выправка опоры №23, монтаж ж/б приставки. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с нарушителем о причине возникновения отключения. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен акт о повреждении сетей, проведена разъяснительная беседа с нарушителем.
13 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-31 20:15 | 2022-03-31 21:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Сотьников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Ворожино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
14 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-31 20:12 | 2022-03-31 22:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения сухого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №191-№192, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №191-№192 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ "Сосновка" произошло по причине падения на провода ВЛ сухого дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
15 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-03-31 19:55 | 2022-03-31 20:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 222, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 222, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А. Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф2 с. Голунь по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А. Ю. Состояние: Не выполнено
16 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-31 19:51 | 2022-03-31 21:05 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-3 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор 4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 6-3 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
17 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-03-31 19:47 | 2022-03-31 19:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-18 - №6-19 ветками деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев на провода в пролете опор №6-18 - №6-19 ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Уланово - устранить. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
18 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-31 19:35 | 2022-03-31 20:42 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №17/119-18/119. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №17/119-18/119 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №17/119-18/119 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
19 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 19:20 | 2022-03-31 20:06 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
20 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-31 19:07 | 2022-03-31 20:46 | 3.4.8.4, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС Радченская произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №6-7 набросом в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС Радченская произошло в результате механического воздействия стороннего лицаЮ набросившего кусок стального провода, на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-305 ПС Радченская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
21 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 19:05 | 2022-03-31 21:10 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Выполнить механическую ревизию контактных соединений на вводе в дом Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена механическая ревизия контактных соединений на вводе в дом
22 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-03-31 18:25 | 2022-03-31 21:32 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №10-31 - №10-32 упавшим под воздействием порывов ветра высокорослым деревом, расположенным в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ №03 ПС Кирилловка в пролете №10-31 - №10-32 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР и деревья в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10кВ № 03 от ПС Кириловка (4102) VS010-0013147 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Кирилловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОВБ, РС по выявлению дефектов при проведении осмотров ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
23 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №233-234, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №233-234 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -8 ПС Дон VS010-0010001 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон от ДКР в пролете опор №233-234. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
24 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-31 18:20 | 2022-04-01 02:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 17н(15) ПС 110 кВ Центральная - КТП 1701н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ КЛ 10 кВ КТП-1732н - КТП-1733н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ КТП-1732н - КТП-1733н(3) ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ КТП-1732н - КТП-1733н(3) ПС 110 кВ Центральная KS010-0004979 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ КТП-1732н - КТП-1733н(3) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
25 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №214-215, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №214-215 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев и ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -3 ПС Хохол-2 VS010-0009554 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 от ДКР в пролете опор №214-215. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
26 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №118-119, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролётах опор №118-119 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №118-119 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролёте опор №118-119 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-1 ПС Хохол-2 VS010-0009528 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №118-119 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
27 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2022-03-31 18:05 | 2022-03-31 19:03 | 3.4.7.3.3, Причиной оперативного отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Званное явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф. "А" веткой ели в пролете оп. №17-№18, растущей в охранной зоне ВЛ под воздействием бокового ветра. | 4.12, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №02 ПС Званное явилось однофазное замыкание на землю, в результате касания ветви ели провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная выпиловка ДКР в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ №02 ПС ЗВАННОЕ VS010-0007096 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС Званное. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС Званное составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
28 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-31 18:00 | 2022-03-31 18:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, при ослабленной вязке провода к изолятору, произошло увеличение стрелы провиса провода фазы "А", что при ветре до 13м/с привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4 кВ №1 в КТП 213. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации (с 1966 г.) произошло изменение свойств материала (вытяжка) вязки провода фазы "А" к изолятору, что привело к увеличению стрелы провиса провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 213, особое внимание уделить стреле провеса проводов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер УРЭС Ильин Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
29 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-31 17:48 | 2022-03-31 19:08 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 120-121, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 120-121 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
30 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 17:27 | 2022-03-31 18:11 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение целостности нулевого провода под воздействием сильного ветра. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
31 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-03-31 17:09 | 2022-03-31 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №132 Н.Вяжи, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №132 Н.Вяжи произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №132 Н.Вяжи и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А. Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/04 кВ №132 Н.Вяжи по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А. Ю. Состояние: Не выполнено
32 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-31 16:50 | 2022-03-31 18:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 3-4 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-4 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Магазин". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-4 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Магазин"., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-4 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Магазин" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-4 ВЛ 6кВ №3 ПС 35кВ Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
33 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-31 16:44 | 2022-03-31 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор№9-25 – 9-26 прилетевшая из вне охранной зоны ЛЭП. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО
34 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-31 16:44 | 2022-03-31 18:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №167-№168, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №167-№168 ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Н.Борки" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ Н.Борки разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
35 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-31 16:30 | 2022-03-31 18:22 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-35А, находящейся в эксплуатационной ответственности Завод "Полимер" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
36 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-31 15:46 | 2022-03-31 17:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 (Шеино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
37 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-31 15:41 | 2022-03-31 17:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-1-4 , устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-1-4 по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
38 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-31 15:37 | 2022-03-31 16:32 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4кВ 505П ,что привело о срабатывании предупредительной сигнализации ПС 110кВ Сосновская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
39 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-03-31 15:30 | 2022-03-31 18:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 10 в ТП-10-13 ПС 110 кВ Поворино-тяговая явилось междуфазное замыкание нулевого и фазного проводов по причине воздействия постороннего лица (ДТП-удар в опору №11 постороннего транспорта) что привело к обрыв нулевого провода в пролете опор №10-11, и срыву изолятора ф. "А" на опоре №10. | 4.4.1, Обрыв нулевого провода и срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-10-13 ПС 110 кВ Поворино-тяговая произошел в следствии воздействия постороннего лица (ДТП-удар в опору №10 постороннего транспорта) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей протяженности ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей протяженности ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №10,11,12 ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая на наличие дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №10,11,12 ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 10-13 ПС 110кВ Поворино-тяговая дефектов не выявлено, дополнительные мероприятия не требуются.
40 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-31 14:57 | 2022-03-31 18:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 9-2 - 9-3, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-2 - 9-3 ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
41 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-31 14:40 | 2022-03-31 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 5 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда в концевой кабельной муфте в РУ 10 кВ ТП 357, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в концевой кабельной муфте в РУ 10 кВ ТП 357 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопртивления изоляции концевой кабельной муфты в РУ 10 кВ ТП 357 на КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.А ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
42 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2022-03-31 14:29 | 2022-03-31 15:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП № 115 Вахрушата явилось падение ветки дерева на провода перекидки от опоры №13 к дому №2, сломленной и принесенной действиями сильных порывов ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №115 Вахрушата перегорел н/в предохранитель фазы "В". | 4.4.3, Перекрытие проводов перекидки от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №115 Вахрушата к жилому дому №2, упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП №115 Вахрушата с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП №115 Вахрушата с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП №115 Вахрушата устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП №115 Вахрушата с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Заменчаний нет.
43 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2022-03-31 14:25 | 2022-03-31 14:52 | 3.4.10.2, Межфазное КЗ, возникшее при приближении птицы (аиста) к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете оп. №3-№4. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка птицей (аистом) в пролете оп. №3-№4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №331 ПС 35/10 кВ Марково. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №331 ПС 35/10 кВ Марково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
44 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2022-03-31 14:17 | 2022-03-31 14:56 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП №20 Черемушки вследствие короткого замыкания, возникшего в результате соприкосновения фаз в проводе СИП-4х16 при обрыве на ответвлении от опоры №12 к дому потребителя в результате схода снега с крыши дома | 4.13, Короткое замыкание, возникшее в результате соприкосновения жил СИП-4х16 при обрыве на ответвлении от опоры №12 к дому потребителя в результате схода снега с крыши дома | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 ТП №20 Черемушки для выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №3 ТП №20 Черемушки с составлением листа осмотра Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты ВЛ-0,4кВ №3 ТП №20 Черемушки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ЛУ Владимиров Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены работы по устранению дефекта ВЛИ-0,4кВ №3 ТП №20 Черемушки, выявленного в ходе осмотра
45 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 14:17 | 2022-03-31 15:29 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения на приборе учета. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной обход ВЛ по данному адресу с целью осмотра и выявления контактов на вводе в дом Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ по данному адресу с целью осмотра и выявления контактов на вводе в дом Мероприятие: Техническое Выполнить техническую ревизию контактов от опоры ВЛ до ввода в дом Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена техническая ревизия контактов от опоры ВЛ до ввода в дом
46 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 14:12 | 2022-03-31 16:22 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение проводов на участке от опоры до стены дома. | 4.13, Разрыв цепи в результате обрыва нулевого провода под действием сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию проводов на участке от опоры до стены дома. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия проводов на участке от опоры до стены дома.
47 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-31 14:00 | 2022-03-31 15:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Криково РП 10кВ Кременево , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №60-№61 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Криково РП-10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Криково РП-10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Криково РП-10кВ Кременево. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
48 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-31 13:50 | 2022-03-31 15:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Калиновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 64-65 ветками дерева, росшего в охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.12, Механическое воздействие веток дерева из охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 64-65 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково VS010-0011570 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением или перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
49 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-31 13:33 | 2022-03-31 14:04 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 106 ПС 110 кВ Борисовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №106 ПС Борисовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №106 ПС Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №106 ПС 110 кВ Борисовка Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: замер нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
50 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-31 13:30 | 2022-03-31 17:20 | 3.4.10.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 554.06 от ПС 35/10кВ "Лобазовка", явилось необходимость устранения замыкания в сети 10 кВ, возникшее на опоре №202 в следствии срыва вязки проводов фазы "В" птицей. | 4.12, Причиной возникновения однофазного КЗ послужило срыв вязки проводов фазы "В" птицей, и касанием повода траверсы ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 554.06 от ПС 35/10 кВ Лобазовка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 554.06 от ПС 35/10 кВ Лобазовка, с составлением листа осмотра, с обращением особого внимания на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
51 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-31 13:28 | 2022-03-31 14:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 905 ПС 110 кВ Готня произведено персоналом ОВБ для предотвращения возникновения КЗ в результате срыва изолятора нулевого провода "N" на опоре №3/1 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора нулевого провода "N" на опоре №3/1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 905 ПС 110 кВ Готня произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 905 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
52 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-31 13:27 | 2022-03-31 16:34 | 3.4.13.3, В результате монтажа(2019г.) некачественного штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г (дефекты изготовления) при реконструкции КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ «Южная", в процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре №36, что привело к падению провода фазы "С" на землю и возникновению однофазного замыкания на землю (при 100 % влажности), устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении провода фазы "С" на землю от опоры №36 КВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ «Южная" из-за разрушения изолятора ШФ-20 Г (2019 г., дефекты изготовления), произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо на завод изготовитель с указанием дефекта и просьбой не допускать аналогичных случаев. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
53 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-31 13:16 | 2022-03-31 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок произошло по причине междуфазного КЗ из за ветки на проводах в пролете опор №170 - №171, упавшей с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок, при сильном порыве ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода в пролете опор №170 - №171 ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок с дерева растущего за пределами охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
54 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-31 12:53 | 2022-03-31 13:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №75-№76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 603 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр
55 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-31 12:02 | 2022-03-31 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №5/20-5/21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №5/20-5/21 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
56 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-03-31 11:50 | 2022-03-31 12:03 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №159 - №160 в результате схсеста из-за срыва вязок фаз «А» и «С» на оп.№159 под длительным воздействием знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.12, Срыв вязок фаз «А» и «С» на оп.№159 ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) произошел под длительным воздействием знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Переступлино ст.(421) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
57 | 486 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-31 11:20 | 2022-03-31 13:00 | 3.4.12.2, Обрыв "0" провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 Ф605 ПС Западная от опоры к дому г. Клинцы ул. Литвинова дом 30 и КЗ ВЛ 0,4 кВ ул. Литвинова дом 24, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 Ф605 ПС Западная от опоры к дому ул. Литвинова дом 30, а так же КЗ ВЛ 0,4 кВ ул. Литвинова дом 30 в следствии ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 ф605 ПС Западная Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП35 ф605 ПС Западная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП35 ф605 ПС Западная. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП35 ф605 ПС Западная.
58 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-31 11:15 | 2022-03-31 11:17 | 3.4.10.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град произошло в результате перекрытия провода фаз «А» и «В» в пролете опор №16-17 птицей. | 4.12, Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №16-17 на ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град произошло птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 РП 10 кВ 1 Град разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
59 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-31 11:06 | 2022-03-31 12:10 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи посторонними лицами. | 4.12, Отключение от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Щербиничи произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате наброса металлической проволоки на провода двух фаз в пролёте опор №31-32 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Щербиничи посторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
60 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ПС 110 кВ Рыльск В 110 Льгов явилась необходимость выявления и устранения неисправности в цепях ДЗ ПДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Льгов – Рыльск с отпайкой на ПС Черемошки. Причиной отказа блока питания основного комплекта ШДЭ 2802 явилась неисправность элемента RV1 (варистор) в блоке Л1-Е1 блока питания ОК и неисправность конденсатора в блоке А1-Е5 по причине ухудшения их параметров в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в процессе эксплуатации: элемента RV1 (варистор) в блоке Л1-Е1 блока питания и конденсатора в блоке А1-Е5 блока питания основного комплекта ШДЭ 2802 В 110 Льгов на ПС 110 кВ Рыльск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в цепях ДЗ ШДЭ 2802 на ШДЭ 2802 В 110 Льгов ШДЭ 2802 В 110 Льгов | Мероприятие: Организационное В рамках проведения Дня ОТ провести техническую учебу персоналу ЗУ СРЗАИМ по выявлению неисправностей панелей ШДЭ 2802. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИМ Солдатов Ю.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: В рамках проведения Дня ОТ 20.04.2022 г. проведена техническая учеба персоналу ЗУ СРЗАИМ по выявлению неисправностей панелей ШДЭ 2802. Мероприятие: Организационное Составить заявку на замену блоков питания панелей ШДЭ 2802 УРЗА на ПС 110 кВ филиала "Курскэнерго". Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено
61 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-31 10:51 | 2022-03-31 12:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №152 Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №152 Протасово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
62 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-03-31 10:03 | 2022-03-31 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №101 (Проплеткино), не требуется.
63 | 485 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-31 10:02 | 2022-03-31 12:12 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №42 ул.Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-2 ф.1006 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №42 ул.Мичурина | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
64 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-31 10:00 | 2022-03-31 10:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №98 и №99 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролете опор №98 и №99 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №15 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
65 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-31 09:54 | 2022-03-31 11:10 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 №1701А ПС 110 кВ Грибановка персоналом Грибановской БРЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятор фазы «А» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «А» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 №1701А ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «А» в процессе длительной эксплуатации на КТП-10/0,4-17-1А ПС Грибановка 110/10 TP010-0118532 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 №1701А ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 №1701А ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
66 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-31 09:54 | 2022-03-31 11:02 | 3.4.12.2, Падение ветки под воздействием ветра и повреждение ПКУ ТП-502 Ф-1028 Пс Новобрянская | 4.12, Короткое замыкание из-за падения ветки в ПКУ ТП-502 ВЛ-10 кВ Ф-1028 ПС Новобрянская, что привело к перекрытию изоляции и отключению В-10 кВ от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести совместно с потребителем внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и оботудованияТП-502 Ф-1028 ПС Новобрянская Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр оборудования на балансе потребителя
67 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-31 09:30 | 2022-03-31 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №98-№99 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Поречье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Поречье
68 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-31 09:09 | 2022-03-31 09:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10кВ Н.Жерновец, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10кВ Н.Жерновец из-за падении деревьев, веток , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10кВ Н.Жерновец и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10кВ "Н.Жерновец" по всей длине. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
69 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-31 08:45 | 2022-03-31 10:30 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 114-115, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №114-115 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС в110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Не выполнено
70 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Наброс посторонними лицами металлической проволоки на провода ВЛ 35кВ Мглин - Лопазна в пролете опор № 112-113 привел к КЗ, что стало причиной отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Мглин - Лопазна. | 4.4.1, Отключения от действия РЗ ВЛ 35кВ Мглин - Лопазна произошло из-за КЗ в результате наброса посторонними лицами металлической проволоки на провода в пролете опор № 112-113. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=852c2c97-5e0b-4c9e-ad95-2537f8c638c8&friendlyname=0J/QuNGB0YzQvNC+LnBkZg==&preview=yes
71 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2022-03-31 08:35 | 2022-03-31 09:48 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования находящейся на балансе потребителя, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.5 РП Толвинка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес собственника с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в адрес собственника с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние.
72 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-31 07:56 | 2022-03-31 09:09 | 3.4.10.1, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Филиппенково и срабатывания ПК-10 кВ фаз "А","В" и "С" на КТП-302 от ВЛ 10 кВ ПС Филиппенково произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами фаз "А","В" и "С" в высоковольтном отсеке КТП-302 от ВЛ 10 кВ №03 ПС Филиппенково, через тело животного (кот). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Филиппенково и срабатывания ПК-10 кВ фаз "А","В" и "С" на КТП-302 ПС Филиппенково явилось нарушение электрической изоляции, произошедшее в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ идущими от опорных изоляторов ПК-10 кВ к силовому трансформатору, животным (котом) проникшим в высоковольтный отсек через отогнутые посторонними лицами двери отсека. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования всех КТП 10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №03 ПС Филиппенково на предмет проникновения животных в отсеки. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра оборудования всех КТП-10/0,4 кВ., запитанных от ВЛ 10 кВ №03 ПС Филиппенково, в случае выявления мест, через которые возможно проникновение животных в отсеки КТП, принять меры к устранению такой возможности. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено
73 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-31 07:50 | 2022-03-31 08:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-4. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ , произошел схлест проводов. Возникшее КЗ вызвало ,отключение АВ-2 в КТП-258. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
74 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-31 07:27 | 2022-03-31 11:41 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №533 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № (23 – 24). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №533 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Новосельцевская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических
75 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-31 06:27 | 2022-03-31 09:46 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и поросль в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП IV-22 ПС Ростоши VN004-93605573 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор 9-10. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши от поросли и крон деревьев в пролёте опор 9-10. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП IV-22 ПС 35кВ Ростоши разрабатывать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника- не требуется.
76 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-03-31 05:55 | 2022-03-31 05:57 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(2-1)-(2-2) ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 , произошёл, неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №(2-1)-(2-2) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 212 , произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 212. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 272, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Не выполнено
77 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-31 04:12 | 2022-03-31 06:29 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ №22(10) ПС 35 кВ РМК произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №83 до ТП №132 в пролете опор №17-№18 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №17-№18 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №83 до ТП №132 КЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ РМК под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков КЛ 10 кВ №22(10 ПС 35 кВ РМК выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра участков КЛ 10 кВ №22(10 ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
78 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-31 04:10 | 2022-03-31 04:35 | 3.4.7.3.5, отключение РП-32 ВГЭС в результате пробоя между жилами В и С, старение изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии КЛ-10кВ РП-32--ТП-946 произошло высыхание защитных слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание и отключение РП-32 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-10кВ РП-32--ТП-946 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-10кВ РП-32--ТП-946, выполнены высоковольтные испытания.
79 | 483 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-31 03:35 | 2022-03-31 06:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3234 к ТП3150 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф611 РП15 к ТП3234 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3234 к ТП3150 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3234 к ТП3150. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3234 к ТП3150 восстановлена.
80 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-31 01:48 | 2022-03-31 01:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №50-51, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье , произошел схлест проводов в пролете опор №50-51, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
81 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-31 01:30 | 2022-03-31 03:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 578 произошло по причине межфазного К.З. проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 18-19 из-за увеличенного провиса проводов при сильных порывах ветра. | 4.1.3, Схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 18-19 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Косырёвка КТП 578 Ф2 VN004-94801019 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 578 произвести внеочередной осмотр по всей длине персоналом из числа ИТР, на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить на стрелу провеса провода.. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 578 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И.В.. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
82 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-30 22:50 | 2022-03-31 00:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 689 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролетах опор № 14-15, с дальнейшим пережогом провода фазы В" в результате воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.10, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 689 произошёл в результате термического повреждения, в следствие многократных коротких замыканий при воздействия ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, и сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение провода с последующим обрывом из-за не своевременной вырубки ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с.Сырское VN004-94801549 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с.Сырское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ Ф3 от КТП №689 с.Сырское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мирохин И. В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Мирохину И. В. провести внеплановый производственный инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствие с НТД. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Не выполнено
83 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-604 ПС Верхне-Ясенная явилось повреждение на оборудовании АО "Оборонэнерго". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией в АО "Оборонэнерго". Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленкого РЭС Суражевский С.В. Состояние: Не выполнено
84 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-30 22:14 | 2022-03-30 23:57 | 3.4.7.3.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Готня произошло из-за пережога в месте контактного присоединения провода шлейфа фазы "А" к разъединителю с последующим касанием провода к металлоконструкции разъединителя Р 802 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Готня в результате ослабления контактного соединения вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "А" на Р 802 опоры №28 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Готня произошел из-за ослабления контактного соединения вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта провода шлейфа фазы "А" на Р 802 опоры №28 на ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Готня VS010-0000927 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Готня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
85 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-30 22:05 | 2022-03-30 23:45 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ, вызванное падением ветки на провода в пролете опор №15-№16 с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов, вызванный падением ветки на провода в пролете оп. №15-№16 с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-20 (111-20) VN004-00096258 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 10/0,4 кВ №20. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП 10/0,4 кВ №20 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ-0,4 кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
86 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-30 21:57 | 2022-03-30 22:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №72-73 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №72-73 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
87 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-30 21:57 | 2022-03-30 22:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №69-70 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №69-70 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Июнь
88 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-30 21:07 | 2022-03-30 21:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №14-15, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №316 ПС 35/10кВ Восточнаяпроизошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виникченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
89 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-30 20:27 | 2022-03-30 21:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 2 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
90 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-03-30 20:22 | 2022-03-30 20:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Стаканово произошло в результате двухфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №№ 4-1 - 4-2 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор №№4-1-4-2по ВЛ 10кВ № 03 ПС Стаканово явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Стаканово Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
91 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-30 20:05 | 2022-03-30 20:57 | 3.4.12.2.1, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 35-36, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное между линейным проводом и траверсой опоры № 35. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 20 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
92 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-30 19:47 | 2022-03-30 22:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-10 ,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-4-10 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
93 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-30 19:46 | 2022-03-30 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 (Хуторы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 (Хуторы) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 (Хуторы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 (Хуторы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
94 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-30 19:42 | 2022-03-30 20:20 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-24 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
95 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.4.1, Приобретение некачественного материала привело к деформации резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода фаза "В" В ВЛ 110 кВ БЭМЗ II ц на ПС 110кВ Сталелитейная, что стало причиной его вывода в ремонт по НО заявке для устранения неисправности. | 4.1.3, Деформация резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода фаза "В" В ВЛ 110 кВ БЭМЗ II ц на ПС 110кВ Сталелитейная произошла в результате нарушения структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110/6 кВ Сталелитейная В ВЛ 110 БЭМЗ 2 цепь ПС 110/6 кВ Сталелитейная В ВЛ 110 БЭМЗ 2 цепь | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, обращая особое внимание на состояние вводов 110 кВ и уровень (давление) масла в них. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр произведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр произведён. Мероприятие: Организационное Принимать участие во входном контроле при поступлении материалов для СПС. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: принято.
96 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-30 18:49 | 2022-03-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.12, К отключению АВ привело превышение номинального тока АВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый замер токовых нагрузок в ТП-1044 с целью выявления превышения нормативных величин тока и напряжения на отходящих коммутационных аппаратах. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
97 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-30 17:30 | 2022-03-30 17:40 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-27 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №5-№6- ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-27 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-27 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3/К-27 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
98 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-30 16:45 | 2022-03-30 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 485 руб.4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 485 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 ТП 485 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 485 руб.4 КЛ 0,4кВ ТП 485 руб.4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП485 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП485 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
99 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-30 16:35 | 2022-03-30 18:02 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 28 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1, фаза "С". | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 28 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1, фаза "С". | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
100 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-30 16:34 | 2022-03-30 21:55 | 3.4.7.3.5, Участок за ЛР 4-4 ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье выведен в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 378 фаза "А". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 378 на ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате длительной эксплуатации (43 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 378 в результате длительной эксплуатации (47 лет) и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Краснолипье VS010-0003650 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 377-379. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов Состояние: Не выполнено
101 | 482 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-30 16:30 | 2022-03-30 18:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10/1 ул. Правды с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.622 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.622 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №10/1 ул. Правды привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0044 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
102 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-30 16:19 | 2022-03-30 17:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС Яблоново VN004-00009403 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
103 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-30 16:00 | 2022-03-30 18:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-22-14 ПС 110кВ Подгорное районная послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз «А» и «0» в пролете опор № 11-12 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз «А» и «0» в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4-2 ТП-22-14 ПС 110кВ Подгорное районная веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-22-14 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-22-14 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
104 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-30 15:48 | 2022-03-30 17:23 | 3.4.7.3.5, отключение произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание произошло в результате длительной эксплуатации и разрушение изоляционного покрова. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт ТП-519 КЛ-0,4 ж/д ул.Кольцовская.56 с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт ТП-519 КЛ-0,4 ж/д ул.Кольцовская.56 с последующими испытаниями и измерениями.
105 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЭК-83 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-684 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ч/д Савельев. | 4.12, Повреждение на ТП-684 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ч/д Савельев стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ч/д Савельев о приведении потребительского оборудования ТП-684 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
106 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-30 15:20 | 2022-03-30 16:48 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "ГЭС-Розница" по причине повреждения Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ГЭС-Розница". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "РЭС-Розница", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РЭС-Розница" о приведении потребительского оборудования Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
107 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-30 15:14 | 2022-03-30 22:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "С" и "N" в пролёте от опоры №6 до ввода в жилой дом вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "С" и "N" в пролёте от опоры №6 до ввода в жилой дом вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проекту проводов фазы "С" и "N" в пролёте от опоры №6 до ввода в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 114 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
108 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-30 15:01 | 2022-03-30 16:15 | 3.4.9.3, повреждение отходящего провода от внутридомовой сборки дом 59 ул. Плеханова |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Управляющей компании, обслуживающей жилой дом по адресу г. Липецк, ул. Плеханова, д.59, претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
109 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-30 14:50 | 2022-03-30 16:15 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ ТП 776, для безопасного тушения пожара по адресу д.Ивакино ул. Южная д.15. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 776 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Коровайков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 776 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Коровайков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
110 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-30 14:45 | 2022-03-30 17:09 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1104 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №42 по ул. Пушкина (от опоры №7). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
111 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-30 14:35 | 2022-03-30 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
112 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-30 14:34 | 2022-03-30 14:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ в результате падения дерева на провода в пролете опор №66-№67 из-за пределов охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, на провода ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в пролете опор №66-№67 из вне охранной зоны ВЛ-6кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно действием МТЗ с последующим падением дерева на землю, что способствовало успешному РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно дефектов не обнаружено
113 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-30 13:50 | 2022-03-30 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 592, КЛ 6 кВ ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 592-ТП 206 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
114 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-30 13:48 | 2022-03-30 15:21 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан персоналом Грибановской БРЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП-10/0,4-1-11 ПС В Карачан110/35/10 TP010-0058847 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
115 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-30 13:30 | 2022-03-30 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 249 (Белое маслозавод) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 249 (Белое маслозавод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 249 (Белое маслозавод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 249 (Белое маслозавод) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
116 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-30 13:19 | 2022-03-30 14:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 022 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 022 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 022 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
117 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-30 13:18 | 2022-03-30 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское школа" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское школа" ВЛ 10кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10кВ "Троица" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Воскресенское школа" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП "Воскресенское школа" ВЛ 10 кВ №5 "Фрольцево" ПС 35/10 кВ "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено
118 | 481 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-30 13:16 | 2022-03-30 15:01 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №24 2-й проезд Ткацкий с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3078 ф.627 РП37. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3078 ф.627 РП37 с медным проводом потребителя на доме №24 2-й проезд Ткацкий привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3078 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3078 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
119 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-30 13:00 | 2022-03-30 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к повреждению кабельного участка от РП 04 до ТП 030 явилось изменение диэлектрических свойств изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации с 1988 года (34 года) | 4.12, Причиной приведшей к отключению Л 10кВ №11 РП 04 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие повреждения кабельного участка от РП 04 до ТП 030. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений линий Л 10кВ №11 РП 04 на кабельном участке от РП 04 до ТП 030 и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Куприянов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений линий Л 10кВ №11 РП 04 на кабельном участке от РП 04 до ТП 030 и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости и сроках замены кабельной линии
120 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-30 12:58 | 2022-03-30 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ на КТП 227 Ивановское и АВ-0,4 кВ №2 на КТП 286 Конищево произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №20-21, №6-7, в результате падения на провода веток деревьев, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Рамешковского района Тверской области произошло КЗ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 Ивановское, №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 286 Конищево, что послужило причиной отключения АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 227 Ивановское, АВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 286 Конищево действием защиты от КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивановское, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Конищево на предмет наличия угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ивановское, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Конищево. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
121 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-03-30 12:50 | 2022-03-30 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке отпайки за ЛР 6-2 ВЛ 10кВ № 6 ПС 35кВ Большевик, послужило повреждение РВО-10 кВ фазы "В" на вводе от ВЛ-10-6 в ЗТП №1318 ВЛ-10-13 ПС Калач-2 произошедшее вследствие снижения пробивного напряжения разрядника, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение РВО-10 кВ фазы "В" на вводе от ВЛ-10-6 в ЗТП №1318 ВЛ-10-13 ПС Калач-2, произошло вследствие снижения пробивного напряжения разрядника, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение пробивного напряжения разрядника, в процессе длительной эксплуатации РВО-10 кВ фазы "В" на вводе ВЛ-10-6 от ВЛ-10-6 ПС Большевик в ЗТП №1318 ВЛ-10-13 ПС Калач-2 TP010-0120204 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной визуальный осмотр разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №6 ПС 35кВ Большевик, выявленные дефекты включить в мероприятия подготовки к грозовому сезону на 2022г. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
122 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-30 12:45 | 2022-03-30 14:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 6 Верзино ПС Щурово VS010-0010132 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №60-№61 ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
123 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 10 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
124 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за РЭК-105 явилось повреждение на оборудовании КТП 114 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя б/о Дубрава. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 114 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя б/о Дубрва, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за РЭК-105, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю б/о Дубрава о приведении потребительского оборудования КТП 114 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
125 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на потребительском оборудовании КТП-505П, произошло отключение В 10кВ №18 на ПС 110кВ Сосновская с успешным АПВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
126 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 31 ПС Тамбовская №6 ООО "Альфа-М , что привело к аварийному отключению В ВЛ 10кВ № 31 ПС Тамбовская №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
127 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-03-30 10:36 | 2022-03-30 12:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино пролете опор №163-164 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №163-164 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино к с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино Мероприятие: Техническое Провести обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино
128 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-30 10:15 | 2022-03-30 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор №4-5 в результате срыва изолятора фазы «В» на опоре №4. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы «В» на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан послужил вышедший из строя колпачок (типа КП, применяемый для крепления вышеуказанного штыревого изолятора) из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №4 на ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 В Карачан VN004-00041862 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
129 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-30 10:13 | 2022-03-30 12:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины на ВЛ-0,4 №3 КТП 203 ПС Ивица VN004-00009317 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 203 ПС 35кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №3 КТП 203 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
130 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-30 09:58 | 2022-03-30 13:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10 кВ Р106 - Р107 РП 10 кВ Комсомолец вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10 кВ Р106 - Р107 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "А" и "В" на КЛ 10 кВ Р106 - Р107 РП 10 кВ Комсомолец VS010-0006646 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р106 - Р107 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
131 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-30 09:50 | 2022-03-30 11:15 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №93-№94 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Провода не повреждены. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №93-№94 упавшим деревом, произрастающим в охранной зоне ВЛ. Провода не повреждены. Дерево на проводах. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба пролет опор №93-№94 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток и вырубку ДКР в пролете опор №93-№94 ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
132 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-30 09:40 | 2022-03-30 11:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. VS010-0011127 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастера РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
133 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№34-35 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№34-35 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
134 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-30 09:26 | 2022-03-30 09:29 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате ослабления вязки провода на опоре №13/6 и усиления ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» при ослаблении вязки провода на опоре №13/6 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проектному решению в пролете опор №№13/5-13/6 на ВЛ 10 №3 ПС Дорогощь VS010-0000840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отрегулирована стрела провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
135 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-30 09:20 | 2022-03-30 12:00 | 3.4.7.3.5, В следствии длительной эксплуатации кабельной линии и старения изоляции кабеля , на участке КЛ изоляция была изношена, произошел пробой между фазами А и С, произошло срабатывание предохранителя (ПН250А) в ТП. | 4.13, Предохранитель (ПН250А) сработал в результате пробоя. Произошло размыкание цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями.
136 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№74-75 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№74-75 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
137 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | 4.12, Повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Донской карьер" о приведении потребительского оборудования ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
138 | 479 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 10:38 | 3.4.12.2, Обрыв провода ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская дом ул. Луначарского 21 вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская оп. №30_10 к дому ул. Луначарского д.21, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская оп. №30_10 к дому ул. Луначарского д.21 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф9 ТП-42 ф-1006 ПС Трубчевская оп. №10 к дому ул. Луначарского д.21
139 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-30 08:24 | 2022-03-30 08:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 9-10 | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская | Мероприятие: Организационное Провести обход ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны, но при воздействии неблагоприятных погодных условий способных достать до элементов ВЛ Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская с целью выявления насаждений растущих за пределами охранной зоны. Мероприятие: Техническое Выявленные при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская насаждения обрезать (кроны), либо при необходимости спилить. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 619 ВЛ №4 ПС Телешовская недостатков не выявлено.
140 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-30 07:55 | 2022-03-30 12:40 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 855 ПС Землянск произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 855 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Мардасов А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 855 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Мардасов А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Мардасов А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 855 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
141 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-03-30 07:47 | 2022-03-30 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на проходные изоляторы 10кВ КТП Бариново ВЛ 10кВ №1002 ПС Кикино явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1002 ПС Кикино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на проходные изоляторы 10кВ КТП Бариново ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено
142 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-30 07:26 | 2022-03-30 10:18 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-14 ПС 35 кВ Староникольское было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
143 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-30 07:24 | 2022-03-30 08:43 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 454 - ТП 589, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 64 к.12а - ТП 589 КЛ 6 кВ ТП 454 - ТП 589 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 454 - ТП 589. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 454 - ТП 589.
144 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-30 07:17 | 2022-03-30 12:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
145 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-30 07:05 | 2022-03-30 08:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
146 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-30 06:51 | 2022-03-30 08:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-35 ПС 35кВ Юдановка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-35 ПС 35кВ Юдановка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-35 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-35 ПС 35кВ Юдановка Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
147 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение транзита ВЛ 110кВ "Петровская-1" и ВЛ 110кВ "Приозерная" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия провода фазы "А" и траверсы опоры №16 ВЛ 110кВ "Петровская-1" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "А" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагмент металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №16 со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Трубеж", ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.12, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы опоры №16 ВЛ 110кВ "Петровская-1" металлической проволокой, принесенной птицей. Данный участок ВЛ находится в месте массового скопления птиц. На проводе фазы "А" и траверсе опоры обнаружены следы воздействия электрической дуги. Фрагмент металлической проволоки обнаружен под проводами ВЛ у основания опоры №16 со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА на ПС 220/110/6кВ "Трубеж", ПС 220/110/10кВ "Неро" в ведении филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ "Петровская-1" в пролетах опор №1-№230 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РоУ СЛЭП Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работы по установке отпугивающих устройств на опоре №16 ВЛ 110кВ "Петровская-1". Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты на ВЛ 110кВ "Петровская-1", выявленные при внеочередном осмотре и мешающие нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: мастер РоУ СЛЭП Павлов А.Е. Состояние: Не выполнено
148 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-71 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №70-71 ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
149 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-30 04:30 | 2022-03-30 09:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №220-221 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №220-221 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
150 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-30 04:27 | 2022-03-30 17:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№131-№132, оп.№192-№193 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 15м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№131-№132, оп.№192-№193 ВЛ 10кВ №1123 ЦРП 10кВ Сосновка произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 25м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1123 ЦПР 10кВ Сосновка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
151 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-30 03:57 | 2022-03-30 03:59 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
152 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №125-126 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
153 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-30 01:53 | 2022-03-30 02:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №39-40 веткой дерева сорванной порывом ветра до 20 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №39-40 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
154 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2022-03-30 01:24 | 2022-03-30 02:25 | 3.4.9.3, Причиной появление "земли" на ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Кадый стало падение на приемную траверсу среднего провода перемычки 10 кВ от изоляторов приёмной траверсы ТП к проходным изоляторам 10 кВ на ведомственной ТП-194. | 4.12, В результате провиса среднего провода спуска 10 кВ на ведомственной ТП-194, произошло падение провода на приемную траверсу. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ с требованием привести в нормативное состояние электрооборудование, находящееся на балансе потребителя. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кадыйского РЭС А.Б. Шкотов. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо от 30.03.2022 года №КМ/Р15/42 О повреждении оборудования ТП Руководителю предприятия Регион Лес Барцеву Сергею Николаевичу.
155 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 197-198 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 197-198 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Козловка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
156 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Козловка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 63-64 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 63-64 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Козловка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
157 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-29 23:55 | 2022-03-30 00:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №104-№105, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №104-№105 ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Н.Борки" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ Н.Борки разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
158 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-29 23:05 | 2022-03-30 00:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман послужило повреждение на ПТП 414, принадлежащей ИП Золотареву А.А. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-414 по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Золотареву А.А. о проведении потребительского оборудования ПТП-414 по ВЛ 10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Панинского РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
159 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-29 22:04 | 2022-03-30 01:47 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Ярское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Ярское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Ярское VN004-00008835 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
160 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя.
161 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-29 21:54 | 2022-03-29 23:52 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" яч.25 до РП-56 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении КЛ-10кВ отТП-908А яч.6 до ТП-1010А яч.6, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "СЗ ОДСК - Л2". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "СЗ ОДСК - Л2" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
162 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-29 21:54 | 2022-03-29 23:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП-46 яч.27 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-818 яч.6 до ТП-393 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 14.04.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП-46 яч.27 на участке от ТП-818 яч.6 до ТП-393 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Октябрьская" яч.11-РП-46 яч.27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля 10 кВ от ТП-818 яч.6 до ТП-393 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
163 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение В ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине повреждения на на потребительском присоединении к В ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Хреновое, находящемся на балансе и обслуживании Россошанской Горэлектросети. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю МУП Бобровская Горэлектросеть о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ.
164 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-29 21:40 | 2022-03-29 22:30 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 71 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ТП 71, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 71 из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 дефектов не обнаружено
165 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-29 21:26 | 2022-03-29 22:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 20 А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 714 ПС Красная Яруга VN004-93100810 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №4 КТП 714 ПС 110 кВ Красная Яруга, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
166 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-29 21:24 | 2022-03-29 22:38 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №4 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №10 ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бабкин Е.О. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №10 ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бабкина Е.О., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Бабкину Е.О. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №10 ВЛ-0,4кВ №4 КТП 6-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
167 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-29 21:20 | 2022-03-29 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР52 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода в пролете опор №36-№37 и касания провода фазы "В" земли, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №36-№37, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" при обрыве провода в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провод фазы "В" в пролете опор №36-№37, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево в пролете опор №№36-37 Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний
168 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-29 21:17 | 2022-03-29 23:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-7 ПС Коротояк послужил срыв и повреждение изолятора фазы «В» на опоре № 50 в результате разрушения колпачка изолятора, опускание провода и схлестывание его с проводом фазы "С" в пролете опор № 50-51 при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы "В" на оп.№50 по ВЛ-10-7 ПС Коротояк послужил вышедший из строя колпачок (типа КП),применяемый для крепления изолятора, из-за потери его механической прочности и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Коротояк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
169 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-03-29 21:15 | 2022-03-29 23:22 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4-1 КТП-611 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Криуша произошло из-за кратковременного схлёста проводов фазы"А" и "В" в пролете опор № 2/2 - 2/3, вызванного падением ветки обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2/2 - 2/3 ВЛ-0,4-1 КТП-611 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Криуша произошел вследствие падения ветки обломленной сильными порывами ветра до 22 м/с, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 КТП-611 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Криуша по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-0,4-1 КТП-611 ВЛ-10-6 ПС 35кВ Н.Криуша, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Не выполнено
170 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-29 21:05 | 2022-03-29 22:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-11 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-11 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-11 ПС 35 кВ Городище VN004-00025289 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-11 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-11 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
171 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-29 20:36 | 2022-03-29 21:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 020 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка явилось отключение АВ-0,4 кВ ф-3 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка VN004-94800385 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузок по ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка, в случае превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП №020 Мероприятие: Организационное Случаях выявления факта бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка, принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 020 с. Казинка Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений
172 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-29 20:28 | 2022-03-29 22:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-8-17 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4 кВ ТП-8-17 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-8-17 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-8-17 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
173 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-29 20:20 | 2022-03-30 01:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №110 ПС 110 кВ Листопадовка послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №18-19 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №110 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №110 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №110 ПС 110 кВ Листопадовка с применением бинокля в пролётах опор №16-22 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
174 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-29 19:49 | 2022-03-29 21:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
175 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 655 (АБ) | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на КЛ 10 кВ ПС 202 ф.30 - РП 5 КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 655 (Абонентский) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 655 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 ПС 202 ф.30 - РП 5 а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
176 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-29 19:48 | 2022-03-29 21:25 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 655. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не известно на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 653, к.2 КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 955(АБ) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 984 - ТП 955(АБ) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 653, к.2 , а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
177 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-29 19:47 | 2022-03-29 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-634--ТП-1568. | 4.13, Отключение РП-28--ТП-633 произошло в результате пробоя между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-634--ТП-1568 находящегося в цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-634--ТП-1568 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-634--ТП-1568 ,проведены высоковольтные испытания и измерения.
178 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-29 19:30 | 2022-03-29 20:47 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №112 ПС 110 кВ Ракитное произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №15, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
179 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2022-03-29 19:20 | 2022-03-29 20:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "В" и "N" в пролёте от опоры №11 до ввода в жилой дом вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС 35 кВ Ливенка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фазы "В" и "N" в пролёте от опоры №11 до ввода в жилой дом вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов фазы "В" и "N" в пролёте от опоры №11 до ввода в жилой дом проекту на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС 35 кВ Ливенка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС 35 кВ Ливенка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС 35 кВ Ливенка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 701 ПС Ливенка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Формирование плана работ на неделю.
180 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-29 18:58 | 2022-03-29 19:05 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №244 д. Плотниково произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №10/1-№10/2 из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением данной ветки дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №10/1-№10/2 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №244 д. Плотниково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №244 Д. Плотниково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №244 д. Плотниково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №244 д. Плотниково. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
181 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-29 18:54 | 2022-03-29 20:51 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №35 по ул. Кривая Роща (от опоры №8). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
182 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-29 18:18 | 2022-03-29 18:32 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 14 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
183 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-29 18:15 | 2022-03-29 19:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 11 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 745 - ТП 751 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 745 - ТП 751 вследствие естественного старения изоляции силового кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 11 РП 11 участок КЛ 6 кВ ТП 745 - ТП 751 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 746 - ТП 751 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 746 - ТП 751 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 746 - ТП 751 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 746 - ТП 751 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
184 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-29 18:11 | 2022-03-29 20:42 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за КЗ, в результате срыва и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №83 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №83-84, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв и разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №83 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
185 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-29 18:11 | 2022-03-29 19:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "В" с проводом на опоре №87 и опускания провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" с проводом на опоре №87 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №87 на ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка VS010-9360052 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка и обследование опоры №87 выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №87 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №87 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Митрофановка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
186 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-29 17:50 | 2022-03-29 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 660 - КТП Мехстроймост. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570 КЛ 10 кВ ТП 660 - КТП Мехстроймост | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 660 - КТП Мехстроймост с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
187 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-29 17:40 | 2022-03-29 20:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС Яблоново VN004-00009403 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
188 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода фаза "А" В ВЛ 110 Бежицкая I цепь произошла течь масла и снижение его уровня в ввода фаза "А" В ВЛ 110 Бежицкая I цепь, что привело к выводу в ремонт по НО заявке В ВЛ 110 Бежицкая I цепь на ПС 110кВ Сталелитейная для устранения дефекта. | 4.7, В результате нарушения герметичности В ВЛ 110 Бежицкая I цепь из-за изменения свойств материала резинового уплотнения между корпусом масленого затвора и фарфоровой рубашкой ввода В ВЛ 110 Бежицкая I цепь на ПС 110кВ Сталелитейная при длительной эксплуатации, произошла течь масла и снижение его уровня в вводе В ВЛ 110 Бежицкая I цепь фаза "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) на ПС 110/6 кВ Сталелитейная В ВЛ 110 Бежицкая 1 цепь ПС 110/6 кВ Сталелитейная В ВЛ 110 Бежицкая 1 цепь | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, особое внимание обратить на герметичность вводов 110кВ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр произведён. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров выключателей 110кВ на ПС 110кВ Сталелитейная, выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр прпоизведен
189 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-29 17:35 | 2022-03-29 18:00 | 3.4.12.2.3, Причина отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-026 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 026 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 026. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
190 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-29 17:34 | 2022-03-29 18:54 | 3.4.12.5.2, Причиной оперативного отключения Р10кВ ТП176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось однофазное замыкание на землю при перепаде температуры окружающего воздуха с переходом через "ноль", поврежден проходной изолятор ИПУ-10/630-7.5УХЛ1 ТП176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск. | 4.12, Причиной повреждения проходного изолятора ИПУ-10/630-7.5УХЛ1 ТП176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск и возникновения однофазного замыкания фазы "С" на ТП176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось нарушение электрической изоляции фазы "С" в следствии затекания влаги в микротрещины глазури и растрескивания фарфора при переходе через "ноль". | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания изоляции 10кВ ТП 176 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер по диагностике Моисеенков Г.А. Состояние: Не выполнено
191 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-29 17:12 | 2022-03-29 17:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-102 ПС Богучар произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №20-21, при падении на них ветки от дерева, обломленной и занесенной на провода порывами ветра до 20 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-102 ПС Богучар произошел в результате механического воздействия на них. при падении ветки от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода, порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-102 ПС Богучар по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-102 ПС Богучар, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
192 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-29 16:56 | 2022-03-29 18:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 Жел-544-1 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жел-544-1 по всей длине Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
193 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-29 16:54 | 2022-03-29 17:17 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за КЗ, в результате повреждения кабеля участка КЛ 10 кВ от опоры №66 до КТП 601, принадлежащего ОАО «Новоборисовский ХПП». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо ОАО Новоборисовское ХПП
194 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-29 16:44 | 2022-03-29 20:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
195 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-03-29 16:32 | 2022-03-29 17:59 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 20м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №13 на ПС-110кВ Иноковская с не успешным АПВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковскаяпри падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра до 20 м/с в пролёте опор №76-№77 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №13 от ПС-110кВ Иноковская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
196 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-29 16:31 | 2022-03-29 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 19 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-РП 35 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
197 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-29 16:21 | 2022-03-29 17:08 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Не выполнено
198 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-29 16:16 | 2022-03-29 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РУ 10 кВ ТП 378 МВ 10 кВ ТП 563 явилось повреждение КЛ 10 кВ ТП 378 - ТП 440 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения в РУ 10 кВ ТП 378 МВ 10 кВ ТП 563 явилось повреждение КЛ-10кВ ТП 378-ТП440 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в соединительной муфте типа СС-100 кабеля ААШв-3х95 КЛ 10 кВ ТП 378 - ТП 440 в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (42 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ ТП 378-ТП 440 Л-1003 KS010-0000157-305 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 378 – ТП 440 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
199 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-29 16:16 | 2022-03-29 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 067 Слобода послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - №20-1. | 4.4.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 фазы "В" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 067 Слобода послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №20-1 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 067 Слобода в пролете опор №20 - №21. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
200 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-29 15:57 | 2022-03-29 17:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-988 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опор №1-9. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
201 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-29 15:44 | 2022-03-29 15:49 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения явилось перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B ВЛ-0,4 кВ №1 | 4.13, Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B. ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B ПН-2. на ВЛ0,4 №1 ТП 159 (752.5 д.Крутое) ВЛ0,4 №1 ТП 159 (752.5 д.Крутое) | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №159 и отходящей ВЛ-0,4 кВ №1. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести с ОП, ОРП, РМ занятие по выбору плавких вставок для н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
202 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-03-29 15:33 | 2022-03-29 16:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проекту фаз "В" и "С" в пролёте опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 413 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
203 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 15:32 | 2022-03-29 16:45 | 3.4.7.3.1, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошло из-за выявления нагрева в месте некачественного контактного болтового соединения на выводе "N" обмотки низшего напряжения 0,4 кВ из силового трансформатора в КТП 405 ПС 35 кВ с-з Уразовский вследствие несвоевременного выявления дефекта. | 4.13, Нарушение электрического контакта на выводе "N" обмотки низшего напряжения 0,4 кВ из силового трансформатора в КТП 405 ПС 35 кВ с-з Уразовский произошло вследствие несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на выводе "N" обмотки низшего напряжения 0,4 кВ из силового трансформатора на КТП 405 ПС 35 кВ с-з Уразовский КТП 405 ПС 35 кВ с-з Уразовский | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП 405 ПС 35 кВ с-з Уразовский. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП.
204 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-03-29 15:30 | 2022-03-29 18:08 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, возникшее при падении на провода в пролете опор №14-№15 дерева, находившегося вне охранной зоны ВЛ и сломанного порывом ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов А-25 в пролете опор №14-№15 упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №48. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №48 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №48 составлен график устранения выявленных замечаний
205 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-29 15:26 | 2022-03-29 15:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №1-02 ПС 110 кВ Каменка, находящаяся на балансе "ЧП Рванина". | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №1-20 ПС 110 кВ Каменка, находящаяся на балансе "ЧП Рванина". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧП Рванина о приведении оборудования потребительской КТП 1-02 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
206 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-03-29 15:21 | 2022-03-29 17:34 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка в пролёте опор №29-30. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивановка, в пролёте опор №29-30, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.101 ПС Ивановка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-к10В ф.101 ПС Ивановка в пролете опор №29-30. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ в пролёте опор №29-30, замечаний нет.
207 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 15:21 | 2022-03-29 18:46 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
208 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-29 15:20 | 2022-03-29 16:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №133 -№134 деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролете опор №133- №134 из вне пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС Погорелое Городище. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
209 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-29 15:18 | 2022-03-29 16:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1009 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №15 по ул.Октябрьская, запитанного от опоры №5/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
210 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-29 15:14 | 2022-03-29 18:02 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 34 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС Ивица VN004-00009332 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
211 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-29 15:07 | 2022-03-29 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения в ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино явилось повреждение трансформатора ОМ-10 вследствие электрического пробоя главной изоляции по стороне ВН в результате несвоевременного выявления снижения диэлектрических свойств главной изоляции. | 4.12, Причиной аварийного отключения в ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино явилось однофазное замыкание вследствие электрического пробоя главной изоляции по стороне ВН трансформатора ОМ-10 из-за несвоевременного выявления недопустимого снижения диэлектрических свойств изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения диэлектрических свойств изоляции обмоток трансформатора ОМ-10 ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино. на ТП-1225 ВЛ 1003 ПС Лоино TP010-0034405 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания силового трансформатора ТП-1225 ВЛ-1003 ПС Лоино. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено
212 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 15:03 | 2022-03-29 17:01 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
213 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 15:00 | 2022-03-29 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
214 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-29 14:39 | 2022-03-29 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №136-137 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с обрывом 1-го провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №136-137 ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье . Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произведен.
215 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 14:16 | 2022-03-29 15:32 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 219 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
216 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №162 - №164 в результате выпадения крюков из стоек опор №163 и №164 . Выпадение крюков из стоеки опоры №163 и №164 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1963 года в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Торжокского РЭС Смирнов А.А. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1963 года в месте крепления крюка на опорах №163 и №164 ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево произошло выпадение верхних крюков, что привело к перекрытию проводов в пролете опор №162 - №164 без обрыва проводов, в связи с чем ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Торжокского РЭС Смирнов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание верхней части деревянной опоры №163 и №164 ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево на ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево VS010-0005646 | Мероприятие: Техническое Произвести замену опор №163 и №164 ВЛ-10кВ Раменье от РП Б.Святцево. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
217 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-29 13:58 | 2022-03-29 15:53 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 ПС Куликовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с . | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 ПС Куликовка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 ПС Куликовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 ПС Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
218 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-03-29 13:57 | 2022-03-29 15:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1523 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1523 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проекту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1523 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1523 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1523 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
219 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.78 РП-13 Ввод №1 явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.78 РП-13 Ввод №1 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
220 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.53 АО Плодов, ЦЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.53 АО Плодов, ЦЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
221 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 13:23 | 2022-03-29 18:33 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №193-194, вследствие падения ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №193-194 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошёл вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
222 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 13:13 | 2022-03-29 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
223 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-29 13:00 | 2022-03-29 14:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л2303 РП 23 явилось повреждение в эл. сетях потребителя.(КЛ 6 кВ ТП 484-ТП 2038 ООО "Горэлектро"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Не выполнено
224 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-29 12:45 | 2022-03-29 13:55 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ-0,4 №2 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №2 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка VN004-00007423 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №2 КТП 1301 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
225 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-29 12:15 | 2022-03-29 14:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Пирогова А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Пирогова А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Пирогова А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
226 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-29 12:05 | 2022-03-29 14:13 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп» . | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Армакс Групп», послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Армакс Групп» о приведении потребительского оборудования ТП-226 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Никольская 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
227 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-29 11:58 | 2022-03-29 13:07 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролёте опор №72-73. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков, в пролёте опор №72-73, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №72-73. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №72-73.
228 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-29 11:30 | 2022-03-29 13:10 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС Алена произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС Алена, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ровный А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС Алена, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ровный А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ровный А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
229 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-29 11:26 | 2022-03-29 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 293 (Покров школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Романов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
230 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-29 11:25 | 2022-03-29 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-208 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Дьяченково и ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково по неотложным заявкам послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1977 года. ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-208 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора, в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-208 Пс 35 кВ Дьченково от на КТП 208 ПС Дьяченково TP010-0027646 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/04кВ по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Дьяченково на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ТП и ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ТП 10/04кВ по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Дьяченково, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ТП и ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
231 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-29 11:23 | 2022-03-29 13:28 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС 110 кВ Козловка стало неумышленное воздействие на ЭУ при наезде неизвестного, стороннего транспорта на опору №19, в результате чего произошел излом тела опоры у основания.(Опора деревянная, с пропиткой антисептиком). | 4.4.1, Повреждение опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС 110 кВ Козловка произошло в результате механического воздействия, при наезде на неё неизвестного стороннего транспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №18,20 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС 110 кВ Козловка, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №19, при наезде на неё неизвестного стороннего транспорта, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №18,20 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления дефектов этих опор, возникших в результате динамического воздействия, при наезде неизвестного, стороннего транспорта на опору №19, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
232 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-29 11:09 | 2022-03-29 12:12 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 В РУ-0,4 кВ ЗТП №2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ЗТП №2 РИТО Максатиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ЗТП №2 РИТО Максатиха, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ЗТП №2 РИТО Максатиха, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид. №1 ЗТП №2 РИТО Максатиха. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
233 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-29 10:54 | 2022-03-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-604 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 674-ТП 442 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1950 года). | 4.12, Причиной отключения Л604 ПС Северная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 674-ТП 442 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за ее изоляции(изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1950 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой кабельной муфте типа КВБо-3 кабеля СБ-3х95 КЛ 6 кВ ТП 674 - ТП 442 в процессе длительной эксплуатации с 1950 года (72 года эксплуатации). на Л-604 ПС Северная VS006-0000039 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 674– ТП 442 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
234 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-29 10:32 | 2022-03-29 12:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Староникольское послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №12-13 в результате наброса куска стальной решетки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате наброса куска стальной решетки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Староникольское с применением бинокля в пролётах опор № 10-16 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
235 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-03-29 10:21 | 2022-03-29 12:16 | 3.4.12.1.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское обнаружено наклонившееся из-за пределов охранной зоны по причине сильного налипания снега, дерево касающееся проводов двух фаз в пролете опор №63-64, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №63-64, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления наклонившихся и угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское с целью выявления наклонившихся и угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Федоровское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Не выполнено
236 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-29 10:12 | 2022-03-29 11:30 | 3.4.7.3.1, Для безопасного проведения работ, по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая выведена в ремонт для протяжки ослабления неподвижных ножей контактных соединений РТП для ЗТП 7-15. | 4.13, Ослаблениенеподвижных ножей контактных соединений на РТП ЗТП 7-15 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате несвоевременного выявления дефекта бригадой допсервиса № 1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса № 1 и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса № 1 и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
237 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-29 10:12 | 2022-03-29 11:30 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ЗТП 7-15 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая послужило ослабление контактных соединений неподвижных ножей РТП . | 4.13, Ослабление контактных соединений неподвижных ножей РТП на ЗТП 7-15 от ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло в результате несвоевременного выявление дефекта бригадой допсервиса № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений неподвижных ножей на ЗТП 7-15 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая TP010-0094371 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса № 1 и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса № 1 и Таловской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
238 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-03-29 10:00 | 2022-03-29 11:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 на ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №172 - №173. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №172 - №173 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи от ЛР-74, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №172 - №173 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
239 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-03-29 10:00 | 2022-03-29 12:51 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ, вызванное обрывом проводов в пролете опор №15-№16 массивной ветвью дерева, упавшей из охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв двух проводов массивной ветвью дерева, упавшей из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ0,4 №1 от ТП21405.8 СПК Кострова VN004-94604127 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 от ТП 10/0,4 кВ №21405.8. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ-0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ-0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от ТП 10/0,4 кВ №21405.8 составить график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 №1 от ТП 10/0,4 кВ №21405.8 составлен график устранения выявленных нарушений
240 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-29 09:45 | 2022-03-29 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №58-№59. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №58-№59. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
241 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-29 09:37 | 2022-03-29 11:59 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию контактных соединений на вводе жилого дома Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ревизию контактных соединений на вводе жилого дома
242 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-29 09:34 | 2022-03-29 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-726 КЛ-0,4 №-1 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.2.1, Пробой изоляции между жилами кабеля ТП-726 КЛ-0,4 №-1 ВГЭС произошёл в результате длительной эксплуатации. Изоляция потеряла характеристики, разрушилась, произошел пробой между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями.
243 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-29 09:30 | 2022-03-29 12:23 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
244 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-29 09:24 | 2022-03-29 09:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162(Рыково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162(Рыково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162(Рыково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162(Рыково) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162(Рыково) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 162 (Рыково). Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. на тему: "О необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Вавилов Е.М. Состояние: Не выполнено
245 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-29 09:12 | 2022-03-29 09:40 | 3.4.7.3.1, Отключение МВ-10 КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия опорной изоляции 10 кВ в ТП 171 из-за несвоевременного выявления дефекта (загрязнение опорной изоляции). | 4.12, Отключение МВ-10 КЛ-1009 15РП ПС Ярцево-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции в ТП 171 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 171. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Малыгин А.А. Состояние: Не выполнено
246 | 480 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-29 08:30 | 2022-03-29 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП3207 ф.610 РП05 от опоры к дому ул. А. Матросова№39 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП3207 ф.610 РП05 от опоры к дому ул. А. Матросова 39, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП3207 ф.610 РП05. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП3207 ф.610 РП05.
247 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-29 08:29 | 2022-03-29 12:11 | 3.4.8.5.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 7423 от ПС 35кВ Охочевка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю возникшее на ВЛ в пролете опор № 37-38в результате наезда на опору №37 легковым автотранспортом с повреждением опоры. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры №37 по ВЛ 10кВ №7423 ПС 35кВ Охочевка явился наезд легкового автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора №37 повреждения опоры на ВЛ 10кВ ф.7.4.23 ПС Охочевка ВЛ 10кВ ф.7.4.23 ПС Охочевка | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7423 ПС 35кВ Охочевка Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7423 ПС 35кВ Охочевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
248 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-03-29 08:27 | 2022-03-29 09:30 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ1 КТП Мурзино 1006 ПС Аврора в пролете опор №№1-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ1 КТП Мурзино 1006 ПС Аврора явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№1-2 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное по факту отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 направить письмо-претензию в адрес администрации Никольского с/п с предложением организовать обрезку крон деревьев, стоящих на территории частных домовладений в д. Мурзино. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено
249 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-29 08:25 | 2022-03-29 09:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 (Назарово) ПС 110/6кВ Судоверфь, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 05 (Назарово) ПС 110/6кВ Судоверфь с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 05 (Назарово) ПС 110/6кВ Судоверфь. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
250 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Не выполнено
251 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-03-29 08:20 | 2022-03-29 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Ст.Село явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-10 - №6-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Ст.Село явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №6-10 - №6-11 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Ст.Село, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1006 ПС Ст.Село в пролете опор №6-10 - №6-11. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Ст.Село разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Не выполнено
252 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-29 08:07 | 2022-03-29 08:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием спусков ВЛ-10 кВ №416.05 к КРУН-10 кВ птицей. | 4.12, Причиной перекрытия перекрытием спусков ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая к КРУН-10 кВ явилась птица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
253 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-29 07:55 | 2022-03-29 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №2-32 - 2-33, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №2-32 - 2-33 ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №269 ПС 35/10кВ Благодать разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
254 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-29 07:32 | 2022-03-29 10:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 СТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №3 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №3 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 СТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 СТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: 22.04.2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 СТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак направлено письмо с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и газету "Воронежский курьер" доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
255 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-29 07:24 | 2022-03-29 10:04 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка произошло в результате не умышленного воздействия на ЭУ потребителя, в собственности которого находится ответвление к зданию от опоры №23, на провода которой упала телевизионная антенна, при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.4.1, Причиной схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка, находящемуся в собственности потребителя, явилось механическое воздействие на них телевизионной антенны, упавшей в результате воздействия порывов ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же на предмет угрозы падения посторонних предметов на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же на предмет угрозы падения посторонних предметов на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а также угрозы падения посторонних предметов на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а также угрозы падения посторонних предметов на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 302 ПС Козловка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
256 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-29 07:07 | 2022-03-29 16:30 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 35кВ ЗМИ - Плоски 2 c отпайками на ПС 35кВ Энергети, ПС 35 кВ Плоски, ПС35 кВ №8, ПС 35 кВ Карачарово, ПС35 кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 при падении деревьев на провода из вне охранной зоны ВЛ-35 кВ, спиленным посторонними лицами, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №59-60. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №59-60 ВЛ 35кВ ЗМИ - Плоски 2 c отпайками на ПС 35кВ Энергети, ПС 35 кВ Плоски, ПС 35 кВ №8, ПС 35 кВ Карачарово, ПС 35 кВ Селихово из-за пределов охранной зоны спиленного посторонними лицами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ ЗМИ - Плоски 2 c отпайками на ПС 35кВ Энергети, ПС 35 кВ Плоски, ПС35 кВ №8, ПС 35 кВ Карачарово, ПС35 кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию Конаковского района о противоправных действиях посторонних лиц по вырубке деревьев вблизи ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски-2 с отпайкой Энергетик-2, что привело к обесточиванию потребителей. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию Конаковского района о противоправных действиях посторонних лиц по вырубке деревьев вблизи ВЛ 35кВ ЗМИ-Плоски-2 с отпайкой Энергетик-2, что привело к обесточиванию потребителей.
257 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-29 06:46 | 2022-03-29 12:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
258 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-29 06:27 | 2022-03-29 06:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
259 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-29 06:14 | 2022-03-29 11:58 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за возникновения излома у основания стойки ж/б опоры №50, вследствие наезда на неё неустановленного автотранспорта. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №50 ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие механического воздействия при наезде на неё автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ МЭЗ 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе. Мероприятие: Организационное Обратится в ГРОВД для установления и привлечения к ответственности лиц причинивших ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
260 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-29 06:12 | 2022-03-29 08:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 320 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 320 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 320 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
261 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-29 05:19 | 2022-03-29 08:28 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
262 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-29 05:15 | 2022-03-29 08:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных С.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных С.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Лесных С.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
263 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-29 04:55 | 2022-03-29 19:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ Погрузчик фид. 711 потр (на балансе ООО "Ковчег") произошло отключение ВЛ действием защит.
264 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-29 04:48 | 2022-03-29 09:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №35 -№36 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №35 -№36 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
265 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-29 04:27 | 2022-03-29 09:48 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП №1 в РУ-0,4кВ ТП 10кВ ТП Хлебники произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №10-3-1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №10-3-1 ВЛ-0,4кВ №1 Хлебники КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Хлебники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
266 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-29 03:57 | 2022-03-29 05:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №13 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №912 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
267 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-29 03:55 | 2022-03-29 09:30 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов, под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье произошли перекрытия проводов в результате схлёста, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС Зараменье. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
268 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-29 03:33 | 2022-03-29 04:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №117 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
269 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-29 03:32 | 2022-03-29 05:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 10 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10-4 ПС 35кВ Степановка порывами ветра (до 10 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
270 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-29 02:31 | 2022-03-29 05:23 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Козловка произошло в результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №10, его опускания на заземленную траверсу и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11, при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу, на опоре №10 ВЛ-10 кВ №06 ПС Козловка произошел вследствие перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки провода фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10-6 ПС Козловка VS010-0003970 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Козловка с применением бинокля, по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Козловка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, дефекта стойки опоры №10 после протекание токов замыкания на "землю", а так же дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №10 ВЛ-10кВ №06 ПС Козловка на предмет выявления дефектов, после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Состояние: Не выполнено
271 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
272 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №305 ПС 110 кВ Спутник действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №85 от КЛ 10 кВ №305 ПС 110 кВ Спутник находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №85 от КЛ 10 кВ №305 ПС 110 кВ Спутник в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
273 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №15 от КЛ 6 кВ №35 ПС 110 кВ №43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
274 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-29 01:35 | 2022-03-29 01:36 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное подхлестом проводов в пролете опор №12-13 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Подхлест проводов в пролете опор №12-13, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 №2 ТП 054 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4№2 от ТП 7238 18/100 ВЛ 0,4№2 от ТП 7238 18/100 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 7238 18/100 (054) Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №12-13,ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7238 18/100 Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
275 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-29 01:23 | 2022-03-29 01:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16-17 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПСПожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произведен.
276 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-29 01:12 | 2022-03-29 05:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-776 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №9/1. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №7-1. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-744 ВЛ-1001 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №5-2. 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №8-1 до ввода в дом в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете от опоры №8-1 до ввода в дом в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами (на границе, в охранной зоне) охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №8-1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю от опоры №9/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-776 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю от опоры №7-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 ВЛ-1008 ПС Рябцево. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю от опоры №5-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-744 ВЛ-1001 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
277 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-29 01:09 | 2022-03-29 01:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-705 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Энергия". | 4.12, Повреждение на ТП-705 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Энергия". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Энергия" о приведении потребительского оборудования ТП-705 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
278 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 168 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Болхов вследствие нарушения структуры материала колпачка при длительной эксплуатации, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации колпачка и срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 168 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10кВ Болхов из-за воздействия длительной ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Болховского РЭС Пронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Болховского РЭС Пронин В.А. Состояние: Не выполнено
279 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-29 01:00 | 2022-03-29 01:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1412 3/63 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №6-№7, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1412 3/63, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1412 3/63 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1412 3/63, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
280 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-29 01:00 | 2022-03-29 03:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 409 ПС 110 кВ Райновская послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 26-27 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 409 ПС 110 кВ Райновская веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 409 ПС 110 кВ Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 409 ПС 110 кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
281 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-29 00:52 | 2022-03-29 06:20 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Бл. Ляпино произошло по причине повреждения на потребительском ЛР-37 находящейся на балансе СНТ «Радуга». | 4.12, Повреждение на потребительском ЛР-37 находящейся на балансе СНТ «Радуга», послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Бл. Ляпино, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Радуга" о приведении потребительского оборудования, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования». Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
282 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-29 00:25 | 2022-03-29 01:00 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-63А, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Регионстрой" Горягина А.С. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
283 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-29 00:04 | 2022-03-29 00:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-№6-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №12-№6-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
284 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-28 23:23 | 2022-03-29 00:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6кВ №8ПС 35кВ Латная произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
285 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-28 23:19 | 2022-03-29 00:11 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 474 ПС Рамонь-2 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 474 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ветров А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 474 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ветров А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ветров А.В. о необходимости приведения ВРУ ВРУ 0,4кВ от оп. № 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 474 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
286 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-28 23:15 | 2022-03-28 23:29 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-16 ПС 35 кВ Сапрыкино произошел для проведения работ по удалению ветки дерева с проводов в пролете опор №15-16, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-16 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-16 ПС Сапрыкино. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
287 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-28 23:12 | 2022-03-29 00:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №21-22, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи в пролете опор №21-22. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
288 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-03-28 23:05 | 2022-03-28 23:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №147 Моховская деревня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №147 Моховская деревня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №147 Моховская деревня и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №147 Моховская деревня по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
289 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-28 22:56 | 2022-03-28 23:43 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Причиной срабатывания предохранителей послужило КЗ в сетях одного из домов. | Мероприятие: Организационное Провести ревизию оборудования ТП-1011 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
290 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-03-28 22:52 | 2022-03-28 22:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, запланировано на июнь месяц.
291 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-28 22:38 | 2022-03-28 22:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1054, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 1-2, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 1-2, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1054, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1054, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
292 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-28 22:38 | 2022-03-28 23:19 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая произошло по причине возникновения трехфазного КЗ вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №11-12 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая VN004-93603730 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая в пролете опор №11-12. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
293 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-28 22:30 | 2022-03-29 00:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 067. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
294 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-28 21:57 | 2022-03-28 22:17 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ "Сенцово" произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "А" и "В" спусков 10 кВ ТП 475. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на провода спусков 10 кВ ТП 475 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ
295 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Неисправность у потребителя.
296 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №153-154 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №153-154 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Верхний Карачан разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
297 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-03-28 21:40 | 2022-03-28 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-619 ПС Голынки, явилось межфазное КЗ, в результате обрыва вязки провода ф. "В", на опоре №22/5 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-619 ПС Голынки явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №22/5 - №22/6, вследствие схлеста фазных проводов, в результате обрыва вязки провода ф. "В", на опоре №22/5 и длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-619 ПС Голынки. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Савонченков М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-619 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Не выполнено
298 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-28 21:37 | 2022-03-28 22:31 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
299 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-28 21:34 | 2022-03-28 22:37 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры №16, произошедшего в результате схода снежной массы, с крыши здания, на провода ответвления. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка произошел в результате механического воздействия на провода массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 302 ПС Козловка, направлено письмо владельцу дома №61 с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда.
300 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-28 21:30 | 2022-03-28 21:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №61-62 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
301 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-28 21:23 | 2022-03-28 21:53 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 799 ПС Орлов Лог произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 799 ПС Орлов Лог произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 799 ПС Орлов Лог VN004-00124257 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Орлов Лог. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев выполнена Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Орлов Лог, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
302 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-28 21:07 | 2022-03-28 23:33 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по замене промежуточной ж/б опоры №18, вследствие её механического повреждения сторонним автотранспортным средством. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки промежуточной ж/б опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино произошло в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино обратиться с письмом в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №114 ПС 35 кВ Головчино направлено письмо в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
303 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-2 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Роса" | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-10 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Роса". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Роса" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-2 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
304 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-28 20:40 | 2022-03-28 20:43 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на шинном мосту 10 кВ между Р1 и Р2 в результате перекрытия изоляции двух фаз "А" и "В" из-за попадания воды во время таяния снега через щель между бетонными плитами в крыше ТП. Данный дефект не был своевременно выявлен при проведении осмотров персоналом Ржевского РЭС. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. | 4.12, В результате попадания воды на изоляцию шинного моста 10 кВ между Р1 и Р2 во таяния снега на крыше через щель между бетонными плитами в крыше ТП 10/0,4 кВ № 9 произошло перекрытие изоляции двух фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению КЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3 действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Ржевского РЭС Булыгин С.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №9 на КЛ-10кВ №7 ПС АТЭ-3 КЛ-10кВ №7 ПС АТЭ-3 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по устранению течи в кровле ТП 10/0,4 кВ №9 КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3 Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
305 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-28 20:33 | 2022-03-29 00:05 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 2413 от ПС 35 «Жерновец» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за касания некалиброванной плавкой вставки 10кВ фазы "С" корпуса ячейки в ТП № 152. | 4.13, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №2413 ПС35 кВ «Жерновец» явилось однофазное замыкание на землю, в результате касания некалиброванной плавкой вставки 10кВ фазы "С" корпуса ячейки в ТП №152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация некалиброванных плавких вставок 10кВ на ТП №152 ТП №152 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №152 на предмет наличия некалиброванных плавких вставок. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №152 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать практическое обучение с персоналом по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
306 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-28 20:30 | 2022-03-28 20:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1168 Рышково клуб явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №5-6 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1168 Рышково клуб явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1168 Рышково клуб Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1168 Рышково клуб составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
307 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-28 20:23 | 2022-03-28 23:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 37-38 отпайка 4, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 20 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 37-38 отпайка 4 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Не выполнено
308 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-28 20:19 | 2022-03-28 21:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 273 ПС Березовка произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 273 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Шишкин А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 273 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Шишкин А.В произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Шишкин А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 273 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
309 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-28 20:10 | 2022-03-28 20:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-22 и №2-23 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №2-22 и №2-23 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10/6кВ №9 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
310 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-28 20:08 | 2022-03-28 21:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Антоново) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролёте опор №17-№18, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" в пролёте опор №17-№18, в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на разрегулировка стрелы провеса проводов VN004-00041399 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов п пролёте опр №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Антоново) Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Антоново) провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
311 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-28 20:06 | 2022-03-28 21:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-269 Л2 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-269 Л2 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №11-12, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-269 Л2 Ф-122 ПС Залинейная в пролете опор №11-12. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Не выполнено
312 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-28 19:58 | 2022-03-28 21:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 34-35 вследствии разрегулировки стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 20 м/с. | 4.2.1, Схлёстывание проводов фазы «А» и «В» в пролете опор № 34-35 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская произошло вследствие разрегулировки стрелы провиса проводов фазы «А» и «В» из-за удлинения (вытягивания) провода в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала проводов фаз «А» и «В» в пролете опор № 34-35 в процессе длительной эксплуатации по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская VN004-93602384 | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-09 ПС 110кВ Райновская, по всей длине с целью с целью выявления пролетов с разрегулированной стрелой провиса провода. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
313 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-28 19:49 | 2022-03-28 21:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-952 ВЛ 1005 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №3-10. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
314 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-28 19:42 | 2022-03-28 21:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 002 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 99 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
315 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-28 19:37 | 2022-03-28 23:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 3-20 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-20 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-20 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
316 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-28 19:24 | 2022-03-29 00:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-20 ПС 35 кВ Дон явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-20 ПС 35 кВ Дон, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-20 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
317 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-28 19:08 | 2022-03-28 21:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-23 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коротояк от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП3-23 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коротояк в пролёте опор №6-7произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-23 ВЛ 10кВ №3ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-23 ВЛ 10кВ №3ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
318 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-28 18:59 | 2022-03-28 19:39 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП7-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП7-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
319 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-28 18:55 | 2022-03-28 20:16 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-1 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
320 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2022-03-28 18:52 | 2022-03-28 23:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 814 ПС 35 кВ Н.Уколово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве изолятора фазы "В" на опоре №4, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №4-5, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 814 ПС 35 кВ Н.Уколово произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 814 ПС 35 кВ Н.Уколово. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г.
321 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская явилось междуфазное короткое замыкание фаз B,C , которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело животного на опоре № 70. | 4.12, В результате на ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская земля ф "B" "C"произвели отключение в ручную, из -за животного которое забралось на траверсу опоры №70 и была поражена электрическим током. | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр на опоре № 70 ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов,а так же осмотр всей ВЛ . Выявленные недостатки незамедлительно определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия с ответственным за данный участок ВЛ с целью аналогичных нарушений которую могут влиять на работу Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов
322 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-28 18:41 | 2022-03-28 18:44 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №216 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Теле2». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №216 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Теле2». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Теле2» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №216 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малая Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Не выполнено
323 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-28 18:30 | 2022-03-28 19:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ № 10 ТП-195 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 12-13, упавшая в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №10 ТП 195 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №12-№13 ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 195. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
324 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-28 18:30 | 2022-03-29 00:42 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на опору №86, что привело к нарушению электрической изоляции фазы «В» с возникновением короткого замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на опору №86 ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль произошло нарушение электрической изоляции фазы "В", что привело к короткому замыканию на землю, устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне в пролете опор №85-№86 на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль VS010-0006388 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль в пролете опор №85-№86. Срок исполнения: 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
325 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-28 18:24 | 2022-03-28 21:45 | 3.4.7.3.4, В результате не своевременной вырубки ДКР в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач. и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "0", что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач. из-за не своевременной вырубки ДКР и порывистого ветра, произошел схлест проводов, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач VN004-00039964 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
326 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-28 18:12 | 2022-03-28 21:04 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00025092 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 2-01 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
327 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-28 18:03 | 2022-03-28 19:29 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-610 ПС В. Октябрь произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры №19, в результате неумышленного воздействия на них, при падении телевизионной антенны, сорванной с места крепления на карнизе здания и заброшенной на провода ответвления, порывами ветра до 20 м/сек.. | 4.12, Причиной короткого замыкания между проводами фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-610 ПС В. Октябрь явилось кратковременное нарушение электрической изоляции произошедшее в результате падения на них телевизионной антенны сорванной с места крепления на карнизе здания сильными порывами ветра до 20 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-610 ПС В.Октябрь по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы падения посторонних предметов, на провода ответвлений, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавиинов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-610 ПС В, Октябрь, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же угрозы падения посторонних предметов, на провода ответвлений, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Не выполнено
328 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-28 18:00 | 2022-03-28 18:10 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №11 ул. Урицкого произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №2-№3 из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением данной ветки дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №2 -№3 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №11 ул. Урицкого произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №11 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №11 ул. Урицкого с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №11 ул. Урицкого. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
329 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-28 17:59 | 2022-03-28 18:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №1 КТП 527 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 527 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
330 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-28 17:51 | 2022-03-28 18:20 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 250А на РБ№2 на ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №10 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №10 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 250А на РБ№2 ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ№2 от ЗТП№8-75 П С Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний .
331 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-28 17:51 | 2022-03-28 20:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №5-6-5-7 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия при падения ветки дерева в пролете опор №5-6-5-7 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-6/Н-11-100 Крутое школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
332 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-28 17:47 | 2022-03-28 21:03 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №17 по ул.Зеленая, запитанного от опоры №23 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю.
333 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-03-28 17:40 | 2022-03-28 19:30 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-11 ПС 35/10 кВ Воронье обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №17, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра порывами до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 26.01.2022 года электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда Тихомировым С.Н., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 17 ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Воронье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 17 на ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС 35/10 кВ Воронье VS010-9440103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет обнаружения дефектных вязок. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №17 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
334 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 17:40 | 2022-03-28 22:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
335 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 17:30 | 2022-03-28 17:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
336 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-28 17:23 | 2022-03-28 21:02 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневск от срабатывания АВ-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное падением дерева из охранной зоны ЛЭП, в пролете опор № (8 – 9) | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево угрожающее падением на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 296 ВЛ №5 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
337 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-28 17:10 | 2022-03-28 17:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-28-5-29. | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне на на опоре №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово на опоре №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС 110/10 кВ "Жирово" Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
338 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-28 17:07 | 2022-03-28 18:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 067. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
339 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-28 17:06 | 2022-03-28 18:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 404 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №44 по ул.Центральная, запитанного от опоры №8 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
340 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-28 16:53 | 2022-03-28 17:58 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение ТН
341 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-28 16:52 | 2022-03-28 17:14 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения каб. 0,4 кВ на ТЦ Кр.Проспект,48,к.4 (АБ) | 4.12, Нет | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 0,4 кВ на ТЦ Кр.Проспект,48,к.4 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение РП 52 СШ1 0,4 кВ, также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 0,4 кВ на ТЦ Кр.Проспект,48,к.4 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение РП 52 СШ1 0,4 кВ, также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций
342 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-28 16:39 | 2022-03-28 16:41 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате ослабления вязки провода на опоре №13/6 и усиления ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» при ослаблении вязки провода на опоре №13/6 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проектному решению в пролете опор №№13/5-13/6 на ВЛ 10 №3 ПС Дорогощь VS010-0000840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отрегулирована стрела провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь.
343 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-28 16:33 | 2022-03-28 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№15 №16, упавшим деревом расположенным вблизи охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№15 №16 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.6 6/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.6 6/100 кВА , в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
344 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-28 16:31 | 2022-03-28 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводов фазы "В" в пролете опор №3-4, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное VN004-00021593 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №202 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
345 | 478 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-28 16:18 | 2022-03-28 18:01 | 3.4.12.2, На ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная выявлен схлест проводов на ВЛ 0,4кВ в пролетах опор №5-6 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная в пролетах опор №5-6, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная в пролетах опор №5-6. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф10 ТП29 ф605 ПС Западная в пролетах опор №5-6.
346 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-28 16:17 | 2022-03-28 19:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №4/2 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/1-4/2, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №4/2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
347 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-28 16:14 | 2022-03-28 16:15 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 44-45 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семеновка в пролете опор №44-45 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семеновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
348 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-28 16:10 | 2022-03-28 16:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №Б-61- №Б-62 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №Б-61- №Б-62 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 на предмет состояния просеки, а также наличия угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-1024 ПС Ярцево-2 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-1024 ПС Ярцево-2, разработан план мероприятия
349 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-28 16:07 | 2022-03-28 17:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №327 Богданчики, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №327 Богданчики, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 327 Богданчики по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 327 Богданчики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
350 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-28 16:04 | 2022-03-28 17:26 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-427.13 ПС 35кВ Сапогово явилось, короткое замыкание возникшее на потребительском ТП 461 (на балансе СНТ Ивушка). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эксплуатирующему ТП 461 (на балансе СНТ Ивушка) о необходимости приведения ТП к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
351 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-28 16:01 | 2022-03-28 16:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 380 Отрадинское шк., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 380 Отрадинское шк., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 380 Отрадинское шк. по всей длине Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 380 Отрадинское шк. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
352 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 15:55 | 2022-03-28 17:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-6_СтКол-4-1 ,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-6_СтКол-4-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6_СтКол-4-1 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
353 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-28 15:47 | 2022-03-28 17:58 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-27 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мечта". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-27 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Мечта", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Мечта о приведении потребительского оборудования ТП-1-27 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
354 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-28 15:44 | 2022-03-28 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 223 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 223-ТП 24 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
355 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 76.8 ГЭС ПС Западная яч.№8 явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 76.8 ГЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
356 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-03-28 15:35 | 2022-03-28 16:37 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание на опоре №23 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 Вязово в пролете опор 1-30 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
357 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-28 15:33 | 2022-03-28 18:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 35/10 кВ ДВП произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №65-66, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 35/10 кВ ДВП, произошел обрыв проводов в пролете опор №65-66, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 35/10 кВ ДВП действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 35/10 кВ ДВП. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 28(29) ПС 35/10 кВ ДВП. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
358 | 477 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-28 15:18 | 2022-03-28 17:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП152 ф118 ПС Залинейная в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф.1 ТП152 ф118 ПС Залинейная в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП152. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП152 ф118 ПС Залинейная в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ-0,4 ф.1 ТП152 ф118 ПС Залинейная без замечаний.
359 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 15:17 | 2022-03-28 16:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-9,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
360 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-28 15:14 | 2022-03-28 16:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 567 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
361 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 15:09 | 2022-03-28 15:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Ю-19-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
362 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-03-28 15:08 | 2022-03-28 16:28 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-12 ПС 110/35/10 кВ Красное обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов северо-западного ветра порывами до 20 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 27.08.2021 года электромонтером по эксплуатации РС Красносельского РЭС Дмитриевым А.Л., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 3 на ВЛ-10 кВ Ф10-12 ПС 110/35/10 кВ Красное VS010-9440475 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное устранить в кратчайшие сроки Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведёно обследование опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.
363 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-28 15:06 | 2022-03-28 18:32 | 3.4.12.2.3, Массовые отключения автоматических выключателей, перегорание низковольтных предохранителей ПН в РУ-0,4 кВ на трансформаторных подстанциях произошли по причине неблагоприятных погодных условий при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области в период с 26 по 28.03.2022 года. В результате сильных порывов ветра, произошло падение ветвей деревьев на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Почеп, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Долино, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Пески, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Льнозавод, схлестывание проводов ВЛ, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Почеп, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Долино, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Пески, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Льнозавод. | 4.4.3, В результате механических воздействий ветвей деревьев на провода ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Почеп, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Долино, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Пески, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Льнозавод, под воздействием сидьных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области привели к схлестыванию проводов ВЛ, чем вызвано отключение автоматических выключателей, перегорание низковольтных предохранителей ПН в РУ-0,4 кВ на ТП, отключение ВЛ -0,4 кВ действием защит от КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Почеп, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Пески, КЛ-0,4кВ №2 от КТП Долино ф №06 ПС Кушалино, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Льнозавод на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Почеп, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Пески,КЛ-0,4кВ №2 от КТП Долино ф №06 ПС Кушалино, ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Льнозавод. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
364 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-28 15:05 | 2022-03-28 17:33 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия контактного соединения на вводе в дом.
365 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-28 15:03 | 2022-03-28 16:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Погорелово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №3-№4 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Погорелово) VN004-00089316 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Погорелово) . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 314 (Погорелово) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
366 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-28 14:59 | 2022-03-28 22:05 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на КТП №312 ПС 35кВ Ст. Ведуга , произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №17 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №17 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 35кВ Ст. Ведуга. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 35кВ Ст. Ведуга на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 35кВ Ст. Ведуга в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
367 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-28 14:51 | 2022-03-28 18:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Комплекс произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №28-7 - 28-8, при падении на них ветки дерева, обломленной порывами ветра, до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролете опор №28-7 - 28-8 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева обломленной и занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
368 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-28 14:45 | 2022-03-28 16:02 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов произошло снижение механической прочности провода ( обрыв нескольких повивов провода) и под воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра до 15-20 м/сек.) произошел обрыв провода в пролёте опор. №7-8. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и несвоевременном выявление дефектов произошел обрыв нескольких повивов провода, что при резком порыве ветра привело к обрыву провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 040 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 040 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
369 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-28 14:42 | 2022-03-28 14:47 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Ветеран". | 4.12, Повреждение на ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Ветеран" произошло в результате пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Ветеран" о приведении потребительского оборудования ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
370 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-28 14:40 | 2022-03-28 16:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №8 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Кожевниково) на частной территории. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
371 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-28 14:32 | 2022-03-28 17:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Зерноток ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
372 | 470 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-28 14:20 | 2022-03-28 16:02 | 3.4.12.2.3, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП2288 ф625 ПС Заречная от опоры к дому ул. Шолохова 126 в результате падения веток из за ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП2288 ф625 ПС Заречная от опоры к дому ул. Шолохова 126, вследствие падения веток дерева из за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП2288 ф625 ПС Заречная. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП2288 ф625 ПС Заречная.
373 | 471 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-28 14:20 | 2022-03-28 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская оп.9 - оп.10, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская оп.9 - оп.10, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ. ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ. ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф3 ТП-11 Ф-1006 ПС Трубчевская
374 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-28 14:19 | 2022-03-28 15:34 | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Жилпоселок 1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения участка КЛ 6 кВ ЗТП 5 - ЗТП 6 землеройной техникой, принадлежащей организацией ООО "Белрегионтеплоэнерго" при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Механического повреждение участка КЛ 6 кВ ЗТП 5 - ЗТП 6 КЛ 6 кВ Жилпоселок 1 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие механического воздействия землеройной техники, принадлежащей организацией ООО "Белрегионтеплоэнерго", при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6 кВ Жилпоселок 1 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по КЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения КЛ 6 кВ Жилпоселок 1 ПС 110 кВ Строитель обратиться с письмом в ОМВД России по г. Строитель с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОМВД.
375 | 469 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-28 14:15 | 2022-03-28 16:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин пер. 2-й Ворошилова, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин пер. 2-й Ворошилова, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин пер. 2-й Ворошилова Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП37 ф.113 ПС Мглин пер. 2-й Ворошилова
376 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-28 14:05 | 2022-03-28 15:45 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 610 фаза "С". | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 610 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье произошло в результате длительной эксплуатации (47 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 610 в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье VS010-0003643 [ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах № 607-612. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: л. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
377 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-28 14:00 | 2022-03-28 14:05 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/РБ-17-60 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №31 - №32 ВЛ-0,4кВ №2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/РБ-17-60 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №31 - №32 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/РБ-17-60 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/РБ-17-60 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
378 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-28 13:58 | 2022-03-28 14:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло по причине междуфазных КЗ из-за перекрытия проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №40-41 , под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошло перекрытие проводов в результате схлёста проводов в пролете опор №40-41, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
379 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-28 13:50 | 2022-03-28 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №66-67, под действием порывов ветра, с последующем обрывом проводов. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище явилось падение на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище | Мероприятие: Организационное Подать заявку на восстановление работоспособности АПВ ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-10кВ 425.4 ПС 35 кВ Водохранилище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
380 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-03-28 13:15 | 2022-03-28 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Жули от Л 1001 ПС Захарьевское в пролете опор №2/18 - №2/19 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Жули от Л 1001 ПС Захарьевское явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №2/18 - №2/19 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Жули от Л 1001 ПС Захарьевское с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №2/18 - №2/19 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Жули от Л 1001 ПС Захарьевское Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Жули от Л 1001 ПС Захарьевское разработать мероприятия по устранению выявленных Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
381 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-28 13:03 | 2022-03-28 13:09 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №21-№22, из охранной зоны КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВДмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «С» в пролете опор №21-№22 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Асеев А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
382 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-03-28 12:54 | 2022-03-28 14:32 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролете опор №82-83. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролете опор №82-83 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Влазовичи в пролете опор №82-83 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка ВЛ-10 кВ.
383 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-28 12:45 | 2022-03-28 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №7-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №7-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №7-1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1302 ВЛ-1006 ПС Ольша. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
384 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-28 12:31 | 2022-03-28 13:50 | 3.4.12.1.2, схлёст линейных проводов ВЛ-0,4кВ из-за ГИО | 4.4.4, схлестывание линейных проводов в пролете ВЛ-,4 кВ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку линейных проводов ВЛ-0,4кВ по адресу: ул.Беговая, 15, с целью обеспечения габаритов проводов ВЛ Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка линейных проводов ВЛ-0,4кВ по адресу: ул.Беговая, 15, с целью обеспечения габаритов проводов ВЛ
385 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-28 12:30 | 2022-03-28 14:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-221 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №23 к жилому дому при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №23 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-221 ПС 110кВ Россошь к жилому дому при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-221 ПС 110кВ Россошь по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 ТП-221 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: лавный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
386 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-28 12:14 | 2022-03-28 16:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействие при падении ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
387 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-28 12:05 | 2022-03-28 12:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/1-5/2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №5/1-5/2 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
388 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-03-28 11:55 | 2022-03-28 13:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-10-13 Хицовка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 фаза "В" на Р-0,4кВ Л-5 ЗТП-10-13 Хицовка произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-10-13 Хицовка. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-10-13 Хицовка.
389 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-28 11:45 | 2022-03-28 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 100-101 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье в пролёте опор № 100-101 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Не выполнено
390 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-28 11:20 | 2022-03-29 03:30 | 3.4.12.2.3, 1). Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 2). Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №316-317 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3). Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 4). Отключение ВЛ 10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №316-317 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ 4). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино) произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино) произведен.
391 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-28 11:15 | 2022-03-28 12:27 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 233 Тельчье, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 223 Тельчье шк. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 223 Тельчье шк. разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
392 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-03-28 11:07 | 2022-03-29 09:55 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 ПС Совега в пролете опор №25-26 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №109-110 обнаружено касание провода ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Касание провода фазы "B" в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Совега, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево
393 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-28 10:57 | 2022-03-28 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ Привокзальная яч. № 45 ТП 322 яч. № 6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Привокзальная" яч.25 до ТП-34а яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 52 года. Последние испытания проведены 19.10.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ПС "Привокзальная" яч.25 до ТП-34а яч.3. на участке от КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.25 - ТП-34а, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
394 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-28 10:50 | 2022-03-28 10:55 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №281 ф.Деревня установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-281 отключился АВ-0,4 кВ ф.Деревня. | 4.4.4, Подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши. | Мероприятие: Организационное Обратиться через СМИ к населению Буйского района о необходимости своевременной очистки крыш от снега в местах вводов в здание, во избежании обрывов проводов в результате схода снега с крыш зданий. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обращение через СМИ к населению Буйского района о необходимости своевременной очистки крыш от снега в местах вводов в здание.
395 | 473 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-28 10:45 | 2022-03-28 12:32 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома № 24 ул. Строителей п. Кокоревка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4.1 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревка. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4.1 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревка с медным проводом потребителя на доме № 24 ул. Строителей привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 24 ул. Строителей п. Кококревка от ВЛ 0,4кВ ф.4.1 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
396 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2022-03-28 10:40 | 2022-03-28 13:10 | 3.4.7.3.4, Межфазное КЗ, вызванное обрывом провода ф.А в пролете опор №2-№3 деревом, упавшим из охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Обрыв 1-го провода ф.А деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрыв провода ф.А. на ВЛ-0,4 № 2 от ТП 256 VN004-00082448 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
397 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 10:38 | 2022-03-28 12:26 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и нулевого провода в пролетах опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 Жил-4-11, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит ВЛ-0,4кВ №2. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и нулевого провода при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11, произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит ВЛ-0,4кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта по разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Жил-4-11 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
398 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-28 10:24 | 2022-03-28 10:30 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома с. Иванково, ул.Советская, д.131 (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 580 ВЛ №04 ПС Б.Двойневсая |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
399 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-28 10:13 | 2022-03-28 11:42 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №3 ТП435 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 435 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №3 ТП 435 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №3 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №3 ТП435 КЛ 0,4кВ №3 ТП435 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП435 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №3 ТП435 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
400 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-28 10:02 | 2022-03-28 11:23 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 (ЛОЛ Восход) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 (ЛОЛ Восход) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 (ЛОЛ Восход) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 (ЛОЛ Восход) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 392 (ЛОЛ Восход) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
401 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-03-28 09:59 | 2022-03-28 15:00 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ - 0,4 кВ явилось К.З. возникшее из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-№9 упавшим дерево из вне охранной зоны ВЛ спиленного неизвестным лицом. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №8-№9 произошел в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ спиленного неизвестным лицом. | Мероприятие: Организационное Повторно распространить памятки " Охранные зоны линий эл. передачи и правила нахождения в них" в Краснополянском с/с. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 063. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
402 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-28 09:56 | 2022-03-28 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-60 д.Кунач разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
403 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-28 09:48 | 2022-03-28 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №19-№20 из-за перекрытия проводов ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №19-№20 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Берново Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
404 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-613 Смоленск-2 Заводская явилось повреждение у потребителя ООО "Континенталь проект".
405 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-28 09:16 | 2022-03-28 10:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
406 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-28 09:14 | 2022-03-28 10:35 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения изоляции провода фазы "В" (питающего фонарь уличного освещения) и касания им линейного провода фазы "С", ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5337, привело к его пережогу и обрыву с возникновением двухфазного КЗ и отключению АВ №2 0,4кВ в КТП 5337. Фонарь уличного освещения находится на балансе СПК Лебяжевский, ООО " Рассвет". | 4.10, Касание провода фазы "В" с поврежденной изоляцией (питающего фонарь уличного освещения) линейного провода фазы "С" привело к его пережогу и обрыву. | Мероприятие: Организационное Выдать уведомление руководителю СПК Лебяжьевский с требованием, привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
407 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-28 09:03 | 2022-03-28 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Зайцево произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №61-62 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Зайцево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №61-№62 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Зайцево, проходящих по лесной местности на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС Зайцево, проходящих по лесной местности, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Киселев Г.А. Состояние: Не выполнено
408 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 12:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №14 - №15 деревом, сваленным сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Отключение ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №19 - №20 веткой сломанной сильным порывом ветра с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №14 - №15, ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово действием МТЗ. В результате механического воздействия, при падении ветки от дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №19 - №20, ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Красное от ПС 35/10 Брусово; ВЛ 10кВ №08 Мануйлово от ПС 35/10 Молдино
409 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-28 08:45 | 2022-03-28 08:55 | 3.4.7.3.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в результате схлеста провода в пролетах опор №12-13 ВЛ-10кВ №411 ПС 110 "Обоянь" упавшим деревом находящимся в охранной зоне ВЛ 10кВ под воздействием ветра. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №411 ПС 110 "Обоянь" в пролетах опор №12-13 явился схлест провода упавшим деревом находящимся в охранной зоне ВЛ 10кВ под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 10кВ на ВЛ-10кВ №411 ПС 110 "Обоянь" ВЛ-10кВ №411 ПС 110 "Обоянь" | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
410 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-28 08:30 | 2022-03-28 11:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 470 (Середа садовая). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
411 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-28 08:20 | 2022-03-28 23:34 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное происходили по причине междуфазного КЗ в результате падения веток с деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 ПС №16; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово; ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное дефектов не обнаружено
412 | 472 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-28 08:12 | 2022-03-28 10:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №2 ул. Мира г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ф.7 ТП-4516 ф.603 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ф.7 ТП-4516 ф.603 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 2 ул. Мира г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Мира г. Карачев от ф.7 ТП-4516 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
413 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №77-№78 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом верхнего провода фазы "В" в пролете опор №77-№78. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области в пролете опор №77-№78 ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы произошел обрыв верхнего провода фазы "В" в данном пролете опор. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
414 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-28 07:22 | 2022-03-28 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-1 - №2-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439, разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 439. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП439
415 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-28 07:14 | 2022-03-28 12:11 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 В РУ-0,4 кВ ТП 204 Михалиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №7-8 ВЛ-0.4кВ ф2 Крупское ТП 204 Михалиха веткой дерева упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4кВ ф2 Крупское ТП 204 Михалиха , из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 204 Михалиха. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф2 Крупское ТП 204 Михалиха. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-0.4кВ ф2 Крупское ТП 204 Михалиха. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
416 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-28 05:50 | 2022-03-28 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 (Лазарцево мастерск.)
417 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-28 02:51 | 2022-03-28 02:57 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.9.4 от ПС 35/10 "Чижовка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 45-46 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 45-46 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7.9.4 ПС "Чижовка". Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
418 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-28 02:04 | 2022-03-28 13:15 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлёста проводов трех фаз в пролете опор №№4/25-4/26 при падении опоры №4/26, вследствие наезда на неё автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки промежуточной ж/б опоры №4/26 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошло в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Головчино обратиться с письмом в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Головчино отправлено письмо в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
419 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-03-28 00:31 | 2022-03-28 02:25 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ ф10-03 ПС35/10 кВ Березовец обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А35. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и его раскачивания порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №86 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №86 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обход
420 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-28 00:29 | 2022-03-28 00:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1164, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 1-2, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 1-2, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1164, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1164, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
421 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-28 00:03 | 2022-03-28 00:13 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явился схлест провода в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП230 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП230 произошел в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП230. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП230 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
422 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-28 00:01 | 2022-03-28 19:10 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 502 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 502, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 2) Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 471 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ТП 471, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 3) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 32 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП 32, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 4) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 71 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №8-9 и №12-13 ВЛ-0,4 кВ ТП 71, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 5) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП №1047 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №3-4 и №3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ фид. №1 КТП №1047, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 6) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 239 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №6/1-1-6/1-2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239 , упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 7) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 41 Первомайские Горки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 41 Первомайские Горки, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 8) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 209 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 209, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. 9) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 233 Старый Погост произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 233 Старый Погост, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 502, в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 471, в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид. №2 КТП №32, в пролете опор №8-9 и №12-13 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 71, в пролете опор №6/1-1-6/1-2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 1047, в пролете опор №3-4 и №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 239, пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 41 Первомайские Горки, в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 209, пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 233 Старый Погост из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 502, ТП 471 и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТТП 32, ТП 71, ТП 1047, ТП 239, ТП 41 Первомайские Горки, ТП 209, ТП 233 Старый Погост. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 502, ВЛ-0,4кВ ТП 471, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 32, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1047, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 239, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый Погост с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 502, ВЛ-0,4кВ ТП 471, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 32, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1047, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 239, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый Погост с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 502, ВЛ-0,4кВ ТП 471, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 32, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1047, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 239, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый Погост Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 502, ВЛ-0,4кВ ТП 471, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 32, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1047, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 239, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 41 Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый Погост дефектов не обнаружено
423 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-03-27 23:59 | 2022-03-28 00:24 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для тушения частного дома на ул. Чапаева в г. Нея отключен МВ-10 кВ Ф 10-24 ПС Нея. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. Чапаева. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр в месте пожара Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, г.Нея, по ул. Чапаева устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр в месте пожара
424 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-27 23:50 | 2022-03-28 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. Ответственный мастер НРЭС Федотенков В.В. | 4.12, Повреждение (пробой) проходного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС Половцово с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1985 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Ответственный мастер РЭС Федотенков В.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на ТП 10/0,4 кВ №451 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово устранены немедленно. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ТП 10кВ №451 от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Половцово устранены немедленно. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г.
425 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 23:39 | 2022-03-28 01:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС Медвежье произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС Медвежье произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 ПС Медвежье, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
426 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-03-27 23:28 | 2022-03-28 00:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 761 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 55-56, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 761 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 55-56, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №761. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 761 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
427 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-27 23:14 | 2022-03-28 00:44 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанного ветром дерева из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП 087 Коровино на провода в пролете опор №А-6 - №А-7 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 087 Коровино послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №А-6 - №А-7 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино в пролете опор №А-6 - №А-7. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
428 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 23:10 | 2022-03-28 00:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-6 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-6 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-6 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова А.Е., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-6 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Попова А.Е. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-6 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
429 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-27 23:06 | 2022-03-27 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия проводов в пролете оп.№3-№4, упавшей веткой с дерева, расположенным вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп.№3-№4 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения ветки с дерева расположенного вблизи охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП331.4 23/100 кВА с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.4 23/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
430 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 22:56 | 2022-03-27 23:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-5-100 д. Бальчик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
431 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 22:50 | 2022-03-28 01:35 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина А.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Яшина А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Яшину А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
432 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-27 22:49 | 2022-03-27 23:42 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №36-37. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №36-37 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №03 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Не выполнено
433 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-27 22:49 | 2022-03-28 00:34 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролёте опор №70-71. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы, в пролёте опор №70-71, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Шеломы. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Шеломы в пролете опор №70-71. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
434 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-27 22:44 | 2022-03-28 02:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 2-5,2-6, под действием порывов ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 2-5,2-6 по ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под действием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.3.1 ПС 110/35/10кВ "Басово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
435 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 22:40 | 2022-03-28 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-15 - №10-16 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-15 - №10-16 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
436 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-27 22:40 | 2022-03-28 00:24 | 3.4.12.2.3, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ 201 Кривцово произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №201 Кривцово из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №2 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №2 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ 201 Кривцово произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ-0,4 кВ отключилась действием защит. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №2 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ-0,4 кВ отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №2 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №2. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 201 Кривцово и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №2 дефектов не обнаружено
437 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-27 22:34 | 2022-03-27 23:42 | 3.4.8.5.2, В результате повреждения на электроустановке потребителей (Пионерлагерь "Искорка" от опоры №7-3 ), произошло отключение В-10кВ №10 на ПС 35кВ Кулеватовская с неуспешным АПВ. РПВ(1) успешное. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
438 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-03-27 22:26 | 2022-03-27 22:31 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(2-9)-(2-10) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 272 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №(2-9)-(2-10) ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 272 , произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 272 Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 272, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
439 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ РТП 008 яч.21, ТП 069 яч.6. явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 10кВ РТП 008 яч.21, ТП 069 яч.6 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев С.А. Состояние: Не выполнено
440 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-03-27 22:21 | 2022-03-27 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 74-75, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №764. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №764 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
441 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-27 22:19 | 2022-03-28 01:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 13 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-Город 13 каб.Б ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
442 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 22:03 | 2022-03-28 00:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №089 Иванов. дом инвалид., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №089 Иванов. дом инвалид., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 089 Иванов. дом инвалид. по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 089 Иванов. дом инвалид. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
443 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-27 21:54 | 2022-03-27 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1109, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 1-2, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 1-2, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1109, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1109, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
444 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-27 21:42 | 2022-03-28 00:11 | 3.4.12.2.3, Отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на КТП Андреевское ПСЛВ произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №14 - 15, в результате падения на провода ветки дерева, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Рамесковского района Тверской области произошло КЗ в пролете опор №14-15, что послужило причиной отключения АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Андреевское ПСЛВ, действием защиты от КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андреевское ПСЛВ на предмет наличия угрожающих деревьев. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андреевское ПСЛВ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
445 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ яч.01 явилось повреждение на потребительском участке ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо Администрации г. Курчатов, собственнику ВЛ-10 кВ №01 ПС Сосновый Бор, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Администрации г. Курчатов, собственнику ВЛ-10 кВ №01 ПС Сосновый Бор, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
446 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-27 21:16 | 2022-03-28 06:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №53-54, из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №53, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия под воздействием сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198), произошел обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №53 и схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор №53-54, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198). Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.10 ПС 35/10 кВ Сулежский Борок (198). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
447 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-27 21:16 | 2022-03-27 21:21 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская , произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская при схлёсте провода в пролёте опор 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на опоре на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №589 от ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассказовская замечаний не выявлено.
448 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 21:11 | 2022-03-27 22:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 Прб-16-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №3 Прб-16-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 Прб-16-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Прб-16-3 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
449 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 21:10 | 2022-03-27 21:40 | 3.4.7.3.5, отключение ТП-725 КЛ-0,4кВ ул. Генерала Лизюкова 21 произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.3.3, В результате длительной эксплуатации кабельной линии ТП-725 КЛ-0,4кВ ул. Генерала Лизюкова 21 произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка эл.кабеля ТП-725 КЛ-0,4кВ ул. Генерала Лизюкова 21 с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка эл.кабеля ТП-725 КЛ-0,4кВ ул. Генерала Лизюкова 21 произведены испытания и измерения.
450 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-03-27 20:59 | 2022-03-27 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 17 – 18 упавшем под воздействием порывов ветра до 21 м/с деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом проводов. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №17-№18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 499 произошел в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 49 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 49 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 499 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 499 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
451 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-03-27 20:58 | 2022-03-27 21:26 | 3.4.7.3.1, При обходе ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП № 065 установлено, что в результате увеличения стрелы провеса проводов, при сильных порывах ветра скоростью до 20 м/с произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 1/2 - 1/3, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП 065 отключился АВ 0,4 кВ № 1. Последний плановый осмотр ВЛ был выполнен 25.05.2021 электромонтером Пыщугского РЭС Кутеховым Н.Д., в листе данный дефект отсутствует. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №1/2 - 1/3 ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 065 из за увеличения стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса в пролете опор № 1/2 - 1/3 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 065 VN004-94400828 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 065 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 065 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 065 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РЭС Состояние: Не выполнено
452 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-27 20:55 | 2022-03-27 22:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №8 - 9, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4 кВ ТП - 382. В дальнейшем ветка под действием порывов ветра слетела с проводов ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-382 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-382, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-382 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
453 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-27 20:51 | 2022-03-28 00:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 62005 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 70-71, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ №62005 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 70-71, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №62005. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 62005 от ПС 35кВ Шептуховка от 12.04.2022г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №62005 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кореневского РЭС Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 62005 от ПС 35кВ Шептуховка от 20.04.2022г.
454 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-27 20:49 | 2022-03-27 22:17 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Владычное обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №2, провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. РЗА работало правильно. Оборудование с 1973 года. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Владычное был проведен 23.11.2021 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №2 ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Владычное, на фазе "А", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №2 ф.10-02 от ПС Владычное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Владычное на ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Владычное VS010-9440213 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №2 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 от ПС Владычное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Владычное с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-02 от ПС Владычное (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
455 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 20:46 | 2022-03-27 21:35 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение линейного фазного провода | 4.13, В результате падения веток с близстоящего дерева был оборван линейный фазный провод ВЛ-0,4кВ по адресу: ул. Мосина, 5 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток и сучьев деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, по адресу: ул. Мосина, 5 Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен опиловку веток и сучьев деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, по адресу: ул. Мосина, 5
456 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 20:44 | 2022-03-27 21:58 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
457 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-27 20:34 | 2022-03-27 22:18 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №17 в с. Цибулевка (от опоры №6). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
458 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-27 20:28 | 2022-03-28 00:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 ПС Южная, произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №15-16, при падении на них ветки дерева, обломленной и заброшенной на провода ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-105 ПС Южная произошло в результате механического воздействия, при падении ветки от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № от КТП-105 ПС Южная по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне , так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-105 ПС Южная, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же при выявлении деревьев расположенных как в охранной зоне , так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний угрожающих нормальной работе электрооборудования и определить объем и сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
459 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 20:26 | 2022-03-27 21:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 Жилая зона ВЛ10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12- №13 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 Жилая зона ВЛ10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 Жилая зона ВЛ10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 314 Жилая зона ВЛ10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
460 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Кочеты на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 104-105 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 104-105 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Кочеты , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
461 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 20:19 | 2022-03-27 21:55 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 524 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 524 ПС 110 кВ Пищепром из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 524 ПС 110 кВ Пищепром KN004-00046195 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 524 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 524 ПС 110 кВ Пищепром. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Не выполнено
462 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 20:13 | 2022-03-27 21:36 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
463 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-27 20:10 | 2022-03-27 22:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-17 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
464 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 20:10 | 2022-03-27 23:19 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ПС 35кВ Парусное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Магазин "Айлин". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ПС 35кВ Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Магазин "Айлин", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ПС 35кВ Парусное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Магазин "Айлин" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-3 ПС 35кВ Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
465 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 20:08 | 2022-03-27 21:40 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом
466 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
467 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 19:55 | 2022-03-27 20:20 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4 кВ № 3 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
468 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-27 19:54 | 2022-03-27 23:35 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 35 кВ Новенькое произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №65 по ул. Егоровка с. Новенькое (от опоры №7). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
469 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-27 19:50 | 2022-03-27 21:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось короткое замыкание в пролете опор № 8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
470 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 19:40 | 2022-03-27 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-157 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №130-№131 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №130 - №131 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
471 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 19:35 | 2022-03-27 21:02 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/П-7-250 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №25 - №26 ВЛ-0,4кВ №1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/П-7-250 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №25 - №26 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/П-7-250 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/П-7-250 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
472 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 19:35 | 2022-03-27 21:46 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое и порывистого ветра, произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В", из-за разрегулировки провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое и порывистого ветра, произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое VN004-00039961 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-20-100 д. Вязовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
473 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 19:33 | 2022-03-27 21:25 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111 РП 6 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111 РП 6 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111РП 6 кВ Разумное КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111РП 6 кВ Разумное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Не выполнено
474 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-27 19:30 | 2022-03-27 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1 ТП375 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1 ТП 375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.1 КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП375 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП375 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: поведен инструктаж мастерам
475 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-27 19:30 | 2022-03-27 20:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП-1030 Шагарово сортоучасто явилось короткое замыкание в пролете опор № 14-15, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ0,4 №1 от ТП-1030 Шагарово сортоучасто явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП-1030 Шагарово сортоучасто Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП-1030 Шагарово сортоучасто составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
476 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 19:29 | 2022-03-27 19:54 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
477 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-27 19:27 | 2022-03-28 00:26 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошло из-за КЗ, в результате срыва штыревых изоляторов фазы "А" на опоре №18 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревых изоляторов фазы "А" на опоре №18 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
478 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 19:24 | 2022-03-28 00:26 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ. С. Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ. С. Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-11 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-11 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
479 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 19:18 | 2022-03-27 20:45 | 3.4.7.3.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 954 ПС Девица произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 954 ПС Девица произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 954 ПС Девица VN004-00143247 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС Девица. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев выполнена Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС Девица, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 954 ПС Девица по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
480 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-03-27 19:15 | 2022-03-27 21:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения дерева на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ) с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 188 (Флоровское АВМ)
481 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-27 19:07 | 2022-03-27 20:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 КТП-1-01 ПС 110 кВ Каменка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 19 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 19 ВЛ-0,4-1 КТП-1-01 ПС 110 кВ Каменка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 КТП-1-01 ПС 110 кВ Каменка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-1 КТП-1-01 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 19 ВЛ-0,4-1 КТП-1-01 ПС 110 кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено
482 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-27 19:06 | 2022-03-27 19:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-707 ПС 110кВ Россошь послужило короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №21 к жилому дому при порывах ветра до 17 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-707 ПС 110кВ Россошь к жилому дому при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-707 ПС 110кВ Россошь по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 ТП-707 ПС 110кВ Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 35кВ Сотницкая о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
483 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-27 19:02 | 2022-03-27 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 438.14 7/160 явилось короткое замыкание в пролете опор № 8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 438.14 7/160 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 438.14 7/160 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 438.14 7/160 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
484 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 19:00 | 2022-03-27 21:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Магазин "Мир". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Магазин "Мир", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Магазин "Мир" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
485 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 19:00 | 2022-03-27 22:06 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кравцов С.Н. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Кравцов С.Н, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Кравцову С.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. оп. №5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-12 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
486 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-27 18:45 | 2022-03-27 20:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая» действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за перекрытие проводов ДКР в пролетах опор №32-33. | 4.12, Перекрытие проводов ДКР в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая». ВЛ-10кВ 204 ПС 110/35/10 «Садовая». | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 204 ПС 330/110/35/10 «Садовая». Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
487 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-27 18:44 | 2022-03-27 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 417 ПС 35 кВ Шапошниковка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 2-3 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 417 ПС 35 кВ Шапошниковка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 417 ПС 35 кВ Шапошниковка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 417 ПС 35 кВ Шапошниковка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
488 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-27 18:40 | 2022-03-27 20:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 КТП-1-17 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 9 к жилому дому веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов перекидки от опоры № 9 к жилому дому по ВЛ-0,4-2 КТП-1-17 ПС 110 кВ Каменка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 9 ВЛ-0,4-2 ТП 1-17 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено
489 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 18:40 | 2022-03-27 22:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №298 Воин 1 д.сад, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №298 Воин 1 д.сад, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 298 Воин 1 д.сад по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 298 Воин 1 д.сад и включить их в план работ Мценского РЭС Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
490 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-27 18:40 | 2022-03-27 19:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" под воздействием порывов ветра в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП НС-7-4 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП НС-7-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП НС-7-4 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП НС-7-4 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
491 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 18:33 | 2022-03-27 23:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 096 Шеламовка (фермер), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП № 096 Шеламовка (фермер), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 096 Шеламовка (фермер) по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 096 Шеламовка (фермер) и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
492 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 18:30 | 2022-03-27 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 606 (Рюмниково)
493 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-27 18:14 | 2022-03-27 20:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Драгунка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Драгунка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-503 ПС Драгунка VN004-00032166 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 503 ПС 35 кВ Драгунка. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
494 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 18:10 | 2022-03-27 18:15 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода на опоре №9-3 КВЛ-6кВ №543 ПС Железнодорожная, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре №9-3 КВЛ-6кВ №543 ПС Железнодорожная, из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №543 ПС 110/6кВ Железнодорожная по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
495 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-27 18:00 | 2022-03-27 19:31 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1103 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1103 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1103 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1103 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
496 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-27 18:00 | 2022-03-27 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 412 "Клинцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
497 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-27 17:58 | 2022-03-27 19:34 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Суземская в пролете опор №3.3-3.4. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Суземская в пролете опор №3.3-3.4, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Суземская в пролете опор №3.3-3.4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
498 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 17:53 | 2022-03-27 23:34 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ. С. Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 26-27, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ. С. Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
499 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 18:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 14- № 15, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Рудино от действия защит МТЗ, АПВ - неуспешно, РПВ - не выполнялось. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-03 на ПС Рудино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 14- № 15. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Рудино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
500 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 19:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала изолятора ТФ-20 опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора ТФ-20 опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации, схлест проводов в пролете опор №№ 3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ул. 9-е Декабря-ул. Мира ТП-20 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
501 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 18:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254 на ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254 ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Близна база Ф2 КТП№254. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пронин В.А. Состояние: Не выполнено
502 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №84-№85 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №84-№85 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
503 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 19:55 | 3.4.8.5.2, Причиной повреждения ПН-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 040 на РБ№12 явилось короткое замыкание в потребительских сетях (сообщено потребителем) 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-2 в РУ-0,4кВ ТП-173 явилось междуфазное короткое замыкание, вызванное обрывом двух проводов в пролете опор №Б-1-№Б-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173 упавшим деревом в результате сильных порывов ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.12, Повреждение ПН-0,4кВ на РБ№12 в РУ-0,4кВ ТП 040 произошло в результате нарушения электрической изоляции в сетях потребителя с последующим возникновением кз. 4.4.3, Отключение АВ-2 в РУ-0,4кВ ТП-173 произошло в результате междуфазного короткого замыкания, вызванного обрывом двух проводов в пролете опор №Б-1-№Б-2 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трёх проводов марки А 25 в пролете Б-1 - Б-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-173 Вадино VN004-96706321 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП 040 с целью выявления дефектов Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Петров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП 040 с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Грицков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное По результатам проведенных внеплановых осмотров ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП 040 и ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановых осмотров ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП 040 и ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-173
504 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-27 17:50 | 2022-03-27 18:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №21-№22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
505 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35 кВ Святое-Фирово произошло по причине межфазного КЗ из за падения дерева на провода в пролете опор №98-№99 без обрыва проводов, упавшего из за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Святое-Фирово при сильном порыве ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №98-№99 ВЛ 35 кВ Святое-Фтрово из за пределов охранной зоны без обрыва проводов, при сильном порыве ветра, произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Святое-Фирово, действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Святое-Фирово. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Святое-Фирово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Святое-Фирово. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Святое-Фирово , замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
506 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-27 17:47 | 2022-03-28 02:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 303 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за КЗ, в результате расплетения провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом "N" в пролете опор №5-5/1, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №5-5/1 ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 303 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-303 ПС Томаровка VN004-00022141 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 КТП 303 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
507 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-27 17:45 | 2022-03-27 19:52 | 3.4.12.2.3, В результате порывистого ветра, произошел излом и падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ-10кВ №11 в пролете опор №20-6-№20-7. | 4.4.3, При падении дерева на ВЛ-10кВ №11 ПС Дмитровская произошел обрыв проводов фаз А, В, С в пролете опор №20-6-№20-7, что привело к нарушению изоляции и отключению реклоузера Д-11-R3. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
508 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-27 17:55 | 2022-03-27 18:02 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №5 - №6, вызванное схлестом проводов из-за наброса ветки сильным порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки из-за сильного порыва ветра с дерева на провода в пролете опор №5 - №6, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 19. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
509 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-27 17:40 | 2022-03-27 18:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «В» на опоре №2 ОВЛ-10-4 на КТП-401 и опусканием провода на заземлённую траверсу, в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок, при порывах ветра до 20 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу, на опоре №2 ОВЛ-10-4 на КТП-401 по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково произошло вследствие перетирания вязки провода о шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием порывов ветра до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки провода фазы "В" на опоре №2 ОВЛ-10-4 к КТП-401 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Дьяченково VS010-0003635 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Дьяченково разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
510 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-03-27 17:38 | 2022-03-27 18:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 (Игнатово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 (Игнатово) с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 (Игнатово) Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 (Игнатово). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 125 (Игнатово)
511 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-27 17:37 | 2022-03-27 22:11 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №67- №68 ВЛ-10 кВ №558.05 ПС Никольская, вызванное падением на провода сухого высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов явилось упавшее на провода в пролете опор №67-№68 сухого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением на провода. на ВЛ 10кВ 558.05 VS010-0012103 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №558.05 ПС Никольская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник курчатовского РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №558.05 ПС Никольская. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник курчатовского РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник курчатовского РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
512 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-27 17:35 | 2022-03-27 21:49 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка произошло в результате двухфазного короткого замыкания из-за обрыва провода фазы "С" и слеста его с проводом фазы "А" в пролете опор №10-11, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" и слест его с проводом фазы "А" в пролете опор №10-11 ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 на ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка VS010-9360115 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
513 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 17:35 | 2022-03-27 22:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №49 по ул.Победная, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
514 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 17:34 | 2022-03-27 20:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения высоких деревьев из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово в пролете опор №41-46,что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев из вне охранной зоны на провода ВЛ под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №41-46, ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10 кВ Башкатово, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
515 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 17:26 | 2022-03-27 18:20 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС 35кВ Девица произошло по причине схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №22-23 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС 35кВ Девица произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС 35кВ Девица VN004-00124275 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС 35кВ Девица с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 813 ПС 35кВ Девица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
516 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 17:26 | 2022-03-27 17:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №75-76, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны КВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ-10 кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №75-76, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
517 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 20:21 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-402 ПС Радченская, произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №2-3, в результате падения на них ветки дерева, обломленной порывами ветра до 20 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-402 ПС Радченская произошло в результате механического воздействия при падении на них ветки дерева, обломленной и заброшенной на провода порывами ветра до 20 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 ПС Радченская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено
518 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 18:18 |  | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 11/3А-11/4А ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1840 с. Каликино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1840 с. Каликино ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1840 с. Каликино | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1840 с. Каликино. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1840 с.Каликино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Не выполнено
519 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-27 17:15 | 2022-03-27 18:34 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Витер А.А. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Витер А.А. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Витер А.А. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4кВ от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
520 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролёте опор №1/30-1/31 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №1/30-1/31 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
521 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 17:11 | 2022-03-27 21:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
522 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-27 17:08 | 2022-03-27 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-9 ПС 35кВ Болдыревка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 31-32 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-9ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 31-32 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-9 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 19.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-9 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
523 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-27 17:07 | 2022-03-27 20:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №36-38, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А», из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлест неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №36-38 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №36-38 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-4 ПС Хохол-1 VN004-00077372 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №36-38 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №36-38 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
524 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-27 17:05 | 2022-03-27 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим его схлестом с проводов фазы "В" в пролете опор №2-3, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром VN004-00021259 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №106 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
525 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 17:03 | 2022-03-27 21:26 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Хитрову П.Г. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителяЧЛ Хитрову П.Г, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Хитрову П.Г о приведении потребительского оборудования ТП-439 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
526 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 17:00 | 2022-03-27 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Шурскол" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4-№4-5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4-№4-5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Шурскол" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Шурскол Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Шурскол" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Шурскол
527 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-27 17:00 | 2022-03-27 17:05 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №№26-№27, из охранной зоны КВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВДмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «В» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «В» и «С» в пролете опор №26-№27 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
528 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-27 17:00 | 2022-03-27 17:07 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев при порывистом ветре произошло падение ветви дерева на пролет опор №41-№42 из охранной зоны КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз «А» и «С» через ветвь дерева с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева на провода произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А» и «С» в пролете опор №41-№42 с возникновением межфазного короткого замыкания устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
529 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-27 16:54 | 2022-03-27 18:03 | 3.4.7.3, В результате К.З.произошло отключение АВ-0,4кВ№3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольск причиной которой оказались ветки дерева в проводах в пролете опор № (8-9).(из-за несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, После небольших осадков в виде мокрого снега и дождя и порыва ветра ., произошло соприкосновение ветки дерева в проводах ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская которая вызвало межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская , с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода . Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения растущих насаждений в охранной зоне, которые способны повлиять на работу ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий и упасть на провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №3 КТП 117 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических
530 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-27 16:52 | 2022-03-27 17:52 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №46 по ул. Комсомольская с. Сырцево (от опоры №11). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
531 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-03-27 16:48 | 2022-03-27 17:27 | 3.4.7.3.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-093 Конышёво ф.2 установлено, что причиной отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП №093 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов перекидки от опоры № 5 к зданию скважины от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Повреждения проводов ВЛ нет. Последний плановый обход был проведен 27.01.2022 электромонтером ОВБ Яблонцевым Б.В., данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, К.З. возникшее в результате схлеста проводов перекидки от опоры № 5 к зданию от воздействия сильных порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление увеличенной стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-093 Конышёво ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-093 Конышёво ф.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП№093 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-093 Конышёво ф.1,2. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода 04 кВ кВ ф.№2 от ТП№093 замечания устранить. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
532 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-27 16:46 | 2022-03-27 17:41 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №11- №12, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП -222. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП-222. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-222, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов. Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-222 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов. Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
533 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 16:46 | 2022-03-27 18:10 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Причиной срабатывания предохранителя ПН-250 стало КЗ в сетях жилого дома. | Мероприятие: Организационное Провести ревизию оборудования ТП-1882 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
534 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-27 16:44 | 2022-03-27 18:32 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по замене опоры №1/3, вследствие её механического повреждения сторонним автотранспортным средством. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки промежуточной ж/б опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино произошло в результате механического воздействия на неё стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино обратиться с письмом в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №203 ПС 35 кВ Головчино направлено письмо в ОМВД России по Грайворонскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
535 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-2 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №40-41 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор №40-41 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-2, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-2 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Турово-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
536 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-27 16:41 | 2022-03-28 04:53 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 487 Жилые дома д. Восново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0.4кВ ф2 д. Восново ТП 487 Жилые дома д. Восново ф. 187 ПС Теблеши веткой дерева упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП №9 Пионерская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская ф. 5 ПС Максатиха веткой дерева упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4кВ ф2 д. Восново ТП 487 Жилые дома д. Восново ф. 187 ПС Теблеши, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 487 Жилые дома д. Восново. В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская ф. 5 ПС Максатиха, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП №9 Пионерская. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф2 д. Восново ТП 487 Жилые дома д. Восново ф. 187 ПС Теблеши, ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская ф. 5 ПС Максатиха. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-0.4кВ ф2 д. Восново ТП 487 Жилые дома д. Восново ф. 187 ПС Теблеши, ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская ф. 5 ПС Максатиха. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
537 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 16:40 | 2022-03-27 21:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7/1-№7/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №7/1-№7/2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №134 Каменево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
538 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-27 16:33 | 2022-03-27 18:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения МВ ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево явилось междуфазное замыкание из-за срыва изолятора на опоре №1, при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного замыкания при срыве изолятора на опоре №1 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево в пролете опор №№1-2 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 03.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Мальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
539 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-27 16:32 | 2022-03-27 18:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА в пролете опор №5-6 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/ВО-1-160кВА по всей длине.
540 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-27 16:30 | 2022-03-27 18:58 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ-0,4 №3 КТП 402 ПС 35 кВ Прелестноепроизошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №3 КТП 402 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №3 КТП 402 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00006769 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 КТП 402 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №3 КТП 402 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
541 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2022-03-27 16:28 | 2022-03-27 17:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 ВЛ-1003 ПС Микулино, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода линии в пролете опор №15 - №16, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 ВЛ-1003 ПС Микулино, явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №15 - №16, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 148 д. Самсонцы ВЛ-1003 ПС Микулино. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Не выполнено
542 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 20 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
543 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-03-27 16:27 | 2022-03-27 17:03 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-23 Ф 10-04 ПС Макарьев-2 установлено, что причиной аварийного отключения явился схлёст проводов от опоры № 7 к дому. Схлёст произошёл в результате увеличения стрелы провиса из-за наклона опоры №7 и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Последний плановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП-23 Ф10-04 ПС 35/10 Макарьев-2 был проведен 07.10.2021г электромонтером Макарьевского РЭС Кунстманом А.Б., по результатам обхода наклона опоры не выявлено, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. | 4.4.4, Схлёст проводов ветром в результате увеличения стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ из-за наклона опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление наклона опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №23 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-23 Ильинское ф№3 с целью выявления дефектов возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-23 Ильинское ф№3 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Чикилевский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
544 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-27 16:26 | 2022-03-27 21:12 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 205 ПС 35 кВ ЛПУ МГ произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 ПС 35 кВ ЛПУ МГ произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 ПС 35 кВ ЛПУ МГ по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 ПС 35 кВ ЛПУ МГ выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
545 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Появление аварийного сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ на ПС 110кВ Кирсановская, В 10кВ отключен в ручную, произошло из-за неисправности на ВЛ 10кВ №04 (потребительская ТСК). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу (ТСК) ВЛ 10кВ №04 от ПС 110кВ Кирсановская о необходимости содержания электроустановки в технически исправном состоянии в соответствии с ПТЭ и ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
546 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-27 16:19 | 2022-03-27 16:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 8102 (6) РП 10 кВ ГЭС произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-1/1, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-1/1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8102 (6) РП 10 кВ ГЭС произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8102 (6) РП 10 кВ ГЭС по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8102 (6) РП 10 кВ ГЭС разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
547 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-27 16:19 | 2022-03-27 18:11 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 412 ПС Митрофановка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 отп.1, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 отп.1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 ПС Митрофановка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 ПС Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 ПС Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
548 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 16:19 | 2022-03-27 16:33 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-16 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №11-№1- ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-16 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-16 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3/К-16 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
549 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ "Продуктопровод-1" в результате однофазного КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфа фазы "А" и траверсы опоры №4 через ветку дерева, принесенную сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" : Работа 1 ступени ДЗ - правильно; Работа 1 ступени ТЗНП - правильно; Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие шлейфа фазы "А" и траверсы опоры №4 ВЛ 110кВ "Продуктопровод-1" через ветку дерева, принесенную сильным порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Повреждений не выявлено. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино" : Работа 1 ступени ДЗ - правильно; Работа 1 ступени ТЗНП - правильно; Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ "Продуктопровод-1", при необходимости, разработать план мероприятий и определить срок устранения дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ "Продуктопровод-1" в пролетах №1-№73 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Продуктопровод-1" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Ланцов Д.М. Состояние: Не выполнено
550 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-27 16:10 | 2022-03-27 17:12 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 91-92, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 Химсклад, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 91-92 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 Химсклад, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 Химсклад. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 Химсклад, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Не выполнено
551 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-27 16:07 | 2022-03-27 21:12 | 3.4.8.4, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-324 ПС Радченская произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №1-2, набросом в виде куска стального провода, наброшенного на провода ВЛ, неизвестным, посторонним лицом. | 4.4.1, Причиной однофазного, короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-324 ПС Радченская явилось кратковременное перекрытие проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №1-2, набросом в виде куска стального провода, механически наброшенного неизвестным, посторонним лицом, на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-324 ПС Радченская по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-324 ПС Радченская, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
552 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 16:00 | 2022-03-27 16:58 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 236 ПС Н. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-1-2-2, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-1-2-2 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 236 ПС Н. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 236 ПС Н. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 236 ПС Н. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
553 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-27 15:47 | 2022-03-27 17:21 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №3/5-3/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3/5-3/6 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС Б.Дворы. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
554 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 15:46 | 2022-03-27 17:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия ветки дерева в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
555 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 15:40 | 2022-03-27 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 426 (ул.Ярославская)
556 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-27 15:40 | 2022-03-27 15:46 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами К.З. в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-037 ф-1, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-037 отключился АВ-0,4 кВ ф-1. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-037 ф-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-037 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-037 ф-1. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-037 ф-1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
557 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 15:40 | 2022-03-27 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №48-№49 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №48 - №49 ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
558 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-27 15:34 | 2022-03-27 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
559 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-03-27 15:33 | 2022-03-27 17:31 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к схлесту проводов ответвления в дом с опоры №8-1 ВЛ 0,4кВ КТП Прудки 1011 ПС Кикино явилось длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ КТП Прудки 1011 ПС Кикино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ответвления в дом с опоры №8-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Прудки) Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления дефектов ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 (Прудки) Л-1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
560 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-27 15:32 | 2022-03-27 21:56 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ МВ ВЛ 10кВ №6 ПС Яблоново произошло из-за срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №2/62 с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2/62-2/61 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Яблоново, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2/62-2/61, срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №2/62 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №6 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
561 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-27 15:32 | 2022-03-27 18:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №19-21 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №19-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 17-22 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
562 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-27 15:30 | 2022-03-27 16:23 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте опор № 9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1Л с. Доброе | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1Л с. Доброе. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1Л с.Доброе. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1Л с.Доброе устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Журов А.Н. Состояние: Не выполнено
563 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-27 15:30 | 2022-03-27 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 "Никола-Березники" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 "Никола-Березники" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 502 "Никола-Березники" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
564 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 15:30 | 2022-03-27 17:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 708 РП 10 кВ Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул. Кооперативная, запитанного от опоры №16. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
565 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-27 15:26 | 2022-03-27 16:37 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская, произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовс при схлёсте провода в пролёте опор 5-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на опоре на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская замечаний не выявлено.
566 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-03-27 15:25 | 2022-03-27 15:54 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Плоское, на провода в пролете опор № 41-42, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 41-42 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Плоское, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Плоское. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Плоское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
567 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 15:25 | 2022-03-27 17:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №17 - №18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №17 - №18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" АВ ВЛ 0,4кВ №1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
568 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-27 15:22 | 2022-03-27 17:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛИ-0,4 №2 КТП 405 ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛИ-0,4 №2 КТП 405 ПС 35 кВ Подольхи из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛИ-0,4 №2 КТП 405 ПС 35 кВ Подольхи VN004-00006939 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ-0,4 №2 КТП 405 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ-0,4 №2 КТП 405 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
569 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №34-35, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролётах опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №34-35 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролёте опор №34-35 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -3 ПС Рудкино VS010-0010171 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода фазы «В» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
570 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-27 15:20 | 2022-03-27 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 922 произошло по причине обрыва провода в результате падения дерева. | 4.13, Обрыв проводов элементами ДКР произошло по причине падения дерева за пределами охранной зоны ЛЭП при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. на КЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 922 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 922 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы воздушных линий электропередачи Лесных Н.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 922 на предмет наличия ДКР в охранной зоне.
571 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 15:20 | 2022-03-27 17:00 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Пищепром произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 514. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
572 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-27 15:14 | 2022-03-27 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 121-122 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 121-122 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Старая Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
573 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 15:12 | 2022-03-27 17:05 | 3.4.8.4, ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ Радуга была выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия наброса на провод фазы «А» в пролете опор №31-32, выполненного сторонним лицом. | 4.4.1, Наброс на провод фазы «А» в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ№ 14 ПС 110 кВ Радуга, выполненный сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
574 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-665 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ИП Усачёв. | 4.12, Повреждение на ТП-655 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ИП Усачёв произошло из-за пробоя изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Усачёв о приведении потребительского оборудования ТП-665 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
575 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-27 15:05 | 2022-03-27 16:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-10 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ЦРП яч. 13 до РП-1 яч. 10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-10 3х240 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ЦРП яч. 13 до РП-1 яч. 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ЦРП яч. 13 до РП-1 яч. 10 КЛ 6 кВ от ЦРП яч. 13 до РП-1 яч. 10 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
576 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-03-27 15:05 | 2022-03-27 15:20 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка в пролете опор № 96-97 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с, при перекрытии проводов соседних фаз возникло К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 96-97 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
577 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-27 15:05 | 2022-03-27 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Перелески поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
578 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-27 15:04 | 2022-03-27 18:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" под воздействием порывов ветра в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП С-3-8 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП С-3-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№1 от КТП С-3-8 по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ_№2 от КТП НП-5-1 д. Богодухово и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
579 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-27 15:01 | 2022-03-27 17:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ванин О.А. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ванин О.А. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ванин О.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
580 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 17:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 401 ПС М. Покровка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 401 ПС М. Покровка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ПС М. Покровка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 401 ПС М. Покровка, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
581 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-27 14:59 | 2022-03-27 17:01 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фид.№1 в РУ-0,4 кВ МТП 10/0,4 кВ №028 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 фид.№1 в РУ-0,4 кВ МТП 10/0,4 кВ №028. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028 Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35/10 Молоково. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 10/0,4 кВ №028
582 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-27 14:58 | 2022-03-27 15:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 ул. Крестьянская от ТП 37 г. Нерехта, в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Крестьянская на ТП 37. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При усилении ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Крестьянская от ТП-37, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Крестьянская от ТП-37, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Крестьянская от ТП-37 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
583 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-03-27 14:58 | 2022-03-27 15:43 | 3.4.7.3.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №5 – №6 из-за кратковременного схлеста двух проводов под воздействием боковых порывов ветра по причине разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.12, Кратковременный схлест двух проводов в пролете оп.№5 – №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №2259-08 произошел из-за разрегулировки стрелы провиса провода в результате воздействия боковых порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4кВ№ 1 от КТП 2259-08/160 VN004-00120763 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №2259-08. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ-0,4 кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров ВЛ-0,4 кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
584 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-27 14:56 | 2022-03-27 19:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 8 (Нестеровский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №6 (Миглинский) ПС 35/10кВ Большое Село в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №70-№71 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" ВЛ 10кВ № 8 (Нестеровский) ПС 35/10кВ Большое Село в пролете опор №26-№27 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" ВЛ 10кВ №6 (Миглинский) ПС 35/10кВ Большое Село в пролете опор №70-№71 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 (Нестеровский) ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №8 (Нестеровский) ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 (Миглинский) ПС 35/10кВ Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 (Миглинский) ПС 35/10кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
585 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 14:54 | 2022-03-27 15:19 | 3.4.8.5.2, Неисправность контактного соединения зажимов Р-645 на вводе ж/д | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое выполнить замену зажимов Р-645 на вводе в дом Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнена замена зажимов Р-645 на вводе в дом
586 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 14:52 | 2022-03-27 15:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №33-34 ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-Стр-2-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
587 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-27 14:51 | 2022-03-27 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-4-12 ПС 110 кВ Краснолипье явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »С» в пролете опор № 3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и »С» в пролете опор № 3-4 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-4-12 ПС 110кВ Краснолипье произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-12 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4-12 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
588 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 14:47 | 2022-03-27 14:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия при падения ветки дерева в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Покровская, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
589 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-27 14:45 | 2022-03-27 16:15 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ТП 749 - ТП 1236 к.1 | 4.12, нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не известно на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.4 - ТП 559 КЛ 6 кВ ТП 749 - ТП 1236 к.1 (АБ) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 749 - ТП 1236 к.1 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 21 ф.4 - ТП 559, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Не выполнено
590 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-03-27 14:45 | 2022-03-27 15:23 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №6/4-6/5 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 с-з Мичурина в пролете опор 6/1-6/20 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
591 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 14:45 | 2022-03-27 16:16 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение зажима Р-645 на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения зажима Р-645 в результате окисления под воздействием влаги и температурных скачков. | Мероприятие: Техническое Выполнить замену зажима Р-645 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена зажима Р-645
592 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 14:40 | 2022-03-27 16:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ. С. Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор № 4-5 , вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ. С. Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-21 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
593 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-27 14:39 | 2022-03-27 17:45 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ10 кВ №12 ПС Мишино явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за Р-Б-1 (ООО "Ресурстрансстрой"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией руководству ООО "Ресурстрансстрой" Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо с претензия руководству ООО "Ресурстрансстрой"
594 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-03-27 14:33 | 2022-03-27 16:12 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 3 в СТП № 904. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 1-4 1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 СТП 904 ВЛ-0,4 кВ № 3 СТП 904 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 СТП 904 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-4 1-5. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы
595 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 14:30 | 2022-03-27 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котв Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 481 (Любилки столовая)
596 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-27 14:20 | 2022-03-27 17:45 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за срыва изолятора 10 кВ фазы «С» с последующим падением провода фазы «С» на металлоконструкцию опоры №105 ЛЭП 10 кВ №13, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №105 ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
597 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-27 14:20 | 2022-03-27 15:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №5 ТП 196 Искробол клуб ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№24.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №24-№24.1 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 196 Искробол клуб ВЛ-10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 Искробол клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вятского участка Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 Искробол клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 196 Искробол клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вятского участка Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена разрубка просеки от ДКР кустарника. В пролете №24-№24-1
598 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-27 14:19 | 2022-03-27 15:55 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Елань-Колено произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Новохоперск в пролете опор № 4-5 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Елань-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Елань-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Елань-Коленопо всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
599 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-03-27 14:15 | 2022-03-27 14:50 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к схлесту проводов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 202 ответвления в дом с опоры №6 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок | 4.12, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 202 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов ответвления в дом с опоры №6. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 002 Л-1002 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Не выполнено
600 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-03-27 14:15 | 2022-03-27 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра 1001 ПС Угра явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №14-№15 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-019 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №15-№16 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка ВЛ-1006 ПС Знаменка явилось падение ветки дерева на провода на перекидке к дому от опоры2/2/Б-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП-294 явилось падение ветки дерева на провода под опорой №7(4-1) в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра 1001 ПС Угра явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№14-15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-019 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 15-16 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка ВЛ-1006 ПС Знаменка явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов на перекидке к дому от опоры2/2/Б-2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка ВЛ-1006 ПС Знаменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на опоре №7(4-1) в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра 1001 ПС Угра письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Угра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра 1001 ПС Угра письмо-претензия в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Угра. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 019 письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Угра. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка ВЛ-1006 ПС Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Знаменка. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-2 Знаменка ВЛ-1006 ПС Знаменка письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с. Знаменка. Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 294 письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с Баскаковка. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ ТП 294 письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в с Баскаковка.
601 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-03-27 14:13 | 2022-03-27 15:35 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/2-1/3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 404 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
602 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-27 14:10 | 2022-03-27 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП Больничная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами.линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП Больничная в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП Больничная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП Больничная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП Больничная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
603 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-27 14:08 | 2022-03-27 16:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-3 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »С» в пролете опор № 12-13 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и »С» в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-3-3 ПС 35кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 20 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-3 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 3-3 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
604 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 14:06 | 2022-03-27 21:52 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №1-9-№1-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №1-9-№1-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-9-№1-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино пос | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-9-№1-10 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 434 Жилино. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода
605 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-27 14:05 | 2022-03-27 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС Данилов по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС Данилов в пролете опор№150-№151 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС Данилов в пролете опор№150-№151 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. Без обрыва проводов. Дерево на проводах. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
606 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 14:02 | 2022-03-27 14:06 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11/К-9 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №5-№6- ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11/К-9 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11/К-9 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 11/К-9 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
607 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-27 14:00 | 2022-03-27 16:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ "Клюква" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №1-26 - 1-27, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-26 - 1-27 ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ "Клюква" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ Клюква разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ Клюква на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
608 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-03-27 14:00 | 2022-03-27 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №93-№94 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рождествено с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рождествено Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Вовкушевский Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Рождествено
609 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-27 13:58 | 2022-03-27 15:20 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи в пролёте опор №38-39. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи, в пролёте опор №38-39, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Смолевичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи, в пролёте опор №38-39. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
610 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-03-27 13:58 | 2022-03-27 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-0,4кВ, обломившегося под воздействием ветра, дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №3-(1-1) ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 061, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившегося дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-(1-1) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 061, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №061. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП № 061, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Скоркин А.П. Состояние: Не выполнено
611 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-27 13:54 | 2022-03-27 16:52 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино установлено, что под воздействием порывов ветра, скоростью до 20 м/с произошло падение дерева из-за приделов охранной зоны ВЛ на провод в пролете опор № 175-176. Дерево при падении легло на провод, что привело к однофазному замыканию на "Землю" через ствол дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провод в пролете опор № 175-176 ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Филино под воздействием порывов ветра скоростью до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход, осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино замечания устранить. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
612 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-27 13:50 | 2022-03-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "Земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино стало разрушение штыревого изолятора на опоре № 44. При разрушении изолятора провод приблизился на недопустимо близкое расстояние к траверсе, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Разрушение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство неблагоприятные погодные условия снег, ветер. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Последний плановый обход был проведен 28.02.2022 электромонтером Афанасьевым В.А. На момент обхода дефект изолятора выявлен не был. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре № 44 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Филино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изолятора с длительным сроком эксплуатации на ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Филино ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС Филино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 44 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино устранить. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №44 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Филино в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обследование
613 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-03-27 13:47 | 2022-03-27 13:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 270 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной подхлеста проводов в пролете опор №11-№12 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 270, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП270. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
614 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-27 13:45 | 2022-03-27 22:16 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л. Россошь произошло по причине возникновения короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 по причине длительного воздействия сильных порывов ветров до 17м/с. | 4.4.4, Короткое замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 по причине длительного воздействия сильных порывов ветров до 17м/с. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь по всей длине с целью выявления срывов изоляторов угрожающих падением провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по включению в ремонт по замене изоляторов на ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
615 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 13:45 | 2022-03-27 19:34 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка и порывистого ветра, произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка из-за разрегулировки провода и порывистого ветра, произошел схлест проводов, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-17-250 д.Фёдоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
616 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-27 13:43 | 2022-03-27 15:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 706 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 706 РП 10 кВ Сажное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 706 РП 10 кВ Сажное VN004-00007526 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 706 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 706 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
617 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 13:40 | 2022-03-27 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего по причине соприкосновения проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №5 - №6 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Соприкосновение проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 Магазин ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
618 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 13:40 | 2022-03-27 15:40 | 3.4.8.5.2, Неисправность контактного соединения на вводе ж/д | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Техническое выполнить замену провода на вводе в дом Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнена замена провода на вводе в дом
619 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 13:38 | 2022-03-27 14:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №414 Подбелевец КЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №414 Подбелевец КЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
620 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-27 13:30 | 2022-03-27 15:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-1 ПС 35 кВ Истобное явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7(один пролет) веткой дерева, сорванной порывом ветра до 20 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и "С» в пролете опор № 6-7 (один пролет) на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-1 ПС 35кВ Истобное произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-1 ПС 35кВ Истобное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-1 ПС 35кВ Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
621 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-27 13:30 | 2022-03-27 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-16Г произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-3 - №3-4 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-61 Староселье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 458 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №1-8 - №1-9 упавшей веткой дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-16Г явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-3 - №3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-61 Староселье явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 458 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-8 - №1-9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведенных внеплановых осмотров ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 Староселье, ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-16Г, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 458 разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены осмотры ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 Староселье, ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-16Г, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 458, план мероприятий разработан Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 Староселье, ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-16Г, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 458. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Азаренков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 Староселье, ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-16Г, ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 458.
622 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 13:28 | 2022-03-27 13:51 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №150-151 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Дросково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Дросково произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Дросково. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Дросково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
623 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 13:28 | 2022-03-27 19:51 | 3.4.7.3.2, В результате обрыва провода фаз "А" и "В" из-за нарушение структуры материала при длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В" пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф-1а ПС Дросково, и возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации и воздействию ветровой нагрузке, произошел обрыва провода фазы "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции фазы "А" и "В" пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф-1а ПС Дросково, и возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф-1а ПС Дросково. на ВЛ-10 кВ -1а ПС Дросково VS010-0009180 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-1а ПС Дросково по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-1а ПС Дросково по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
624 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-27 13:25 | 2022-03-27 22:08 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-6 кВ ф-30 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "РЖД") действием защит.
625 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 13:24 | 2022-03-27 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 действием МТЗ-10 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Высокуша вызвано отказом В 10 кВ ВЛ 10кВ №09 при отключении КЗ действием МТЗ, из-за неисправности привода: ослабление пружины серповидного рычага привода в результате механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1984 г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. | 4.2.1, Причиной неотключения от МТЗ В 10 кВ ВЛ 10кВ №09 ПС 35 кВ Высокуша явилось ослабление пружины ударника расцепителя, воздействующего на защелку рычага вала привода во включенном положении вследствие механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1984г. Ответственный за эксплуатацию оборудования: начальник УСПС Бежецкой ПБ Шамарин А.М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление пружины ударника расцепителя воздействующего на защелку рычага вала привода во включенном положении на 1 с.ш. 10кВ ПC 35/10кВ Высокуша 1 с.ш. 10кВ ПC 35/10кВ Высокуша | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ 1 секции шин 10 кВ ПC 35 кВ Высокуша. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено опробование приводов В 10кВ Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В-10 кВ 1 секции шин 10 кВ ПC 35 кВ Высокуша устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты не выявлены Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Бежецкой ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС БПБ Шамарин А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
626 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 13:21 | 2022-03-27 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стало плохое контактное соединение. | 4.3.5, Причиной отключения стало механическое соединение , потерявшее прочность из-за длительной эксплуатации. | Мероприятие: Организационное Произвести обход с осмотром на наличие дефектов Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход с осмотром на наличие дефектов
627 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-03-27 13:20 | 2022-03-27 15:00 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ КТП-96 Л-2 ф.1012 ПС Молотинская в пролёте опор № 4-5 при порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ КТП-96 Л-2 ф.1012 ПС Молотинская в пролёте опор № 4-5, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ КТП-96 Л-2 ф.1012 ПС Молотинская в пролёте опор № 4-5. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов
628 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-27 13:20 | 2022-03-27 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Овинищи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Не выполнено
629 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-03-27 13:16 | 2022-03-27 15:24 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 3 КТП № 153 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 4-5, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.4.4, В результате порывов ветра (20 м/с) произошел схлест неизолированного провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 153. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 153 в пролете опор № 4-5. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 153, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
630 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-27 13:15 | 2022-03-27 16:51 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 481 1026 Гагарин в пролете опор №4-1 - №4-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 481 1026 Гагарин явилось однофазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №4-1 - №4-2 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 481 1026 Гагарин в пролете опор №4-1 - №4-2 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Игорев В.Д. Состояние: Не выполнено
631 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-27 13:13 | 2022-03-27 14:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-№9 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) VN004-00062687 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
632 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 13:13 | 2022-03-27 15:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 201 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №12 по ул.Северная, запитанного от опоры № 3/5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо потребителю.
633 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-27 13:07 | 2022-03-27 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 6 – 8 упавшем под воздействием порывов ветра до 21 м/с деревом, растущим вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом проводов и изломом опоры №7. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №6-№8, излом опоры №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 произошел в результате падения дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 21 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 068 с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 068 с составлением листка осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 068 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №1 от ТП 068 назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний.
634 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-27 13:02 | 2022-03-27 14:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
635 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-27 12:54 | 2022-03-27 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 (Левашово клуб) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "С" участка ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 (Левашово клуб) в пролете опор №5- №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "С" участка ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 (Левашово клуб) в пролете опор №5- №7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 Левашово клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 Левашово клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 335 Левашово клуб устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена разрубка просеки от ДКР кустарника. В пролете №5-№7.
636 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 12:46 | 2022-03-27 17:17 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 10/0,4кВ 384 Ярыгино, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП №384 Ярыгино. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП №384 Ярыгино разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
637 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-03-27 12:44 | 2022-03-27 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №27-28 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б.Плёс. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
638 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 12:40 | 2022-03-27 15:42 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ. С. Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-11 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ. С. Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-11 ПС 35кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5-11 ПС 35кВ С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
639 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-03-27 12:40 | 2022-03-27 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. № 3 – 4 упавшим под воздействием порывов ветра до 21 м/с суком дерева, растущим вне охранной зоне ВЛ, с последующим обрывом провода. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша произошел в результате падения сука дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 ТП 010 ф-1 с.Хатуша назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
640 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-27 12:39 | 2022-03-27 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 7 ПС 35/10кВ Брейтово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 веткой дерева, упавшей при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Брейтово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ Брейтово Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Не выполнено
641 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-27 12:33 | 2022-03-27 13:01 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица VN004-00009313 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
642 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-27 12:30 | 2022-03-27 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хмелита в пролете опор №№15-16 явилось воздействие сильных порывов ветра Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Россия в пролете опор №№23-24 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хмелита явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№15-16 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№23-24 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №15 - №16 ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хмелита. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №23 - №24 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Россия. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023-2024 гг. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество и причины отключений ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10кВ Хмелита. Обоснованные выводы представлены главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023-2024 гг. Мероприятие: Организационное Проанализировать количество и причины отключений ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Россия. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2023-2024 гг. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Вяземского РЭС Тимохин А.В. Состояние: Не выполнено
643 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-27 12:28 | 2022-03-27 14:44 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №820 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 820 ПС 35 кВ Зозули из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №820 ПС Зозули VN004-00018800 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №820 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №820 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: проверка равномерности распределения нагрузки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
644 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-03-27 12:27 | 2022-03-27 13:45 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, схлесту проводов и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролёте опор № 6.37-6.38. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролёте опор № 6.37-6.38, привело к схлесту проводов и короткому замыканию ВЛ с отключением от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Добруньская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролёте опор № 6.37-6.39. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса
645 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Брусово-Молдино вызвано кратковременным межфазным к.з. при падении дерева по касательной на повода фаз "А,В", сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 59-60 с последующим падением дерева на землю, что обеспечило успешное срабатывание АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В" в пролете опор № 59-60 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
646 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-27 12:23 | 2022-03-27 14:00 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец произошло по причине возникновения трехфазного КЗ вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №6-7 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец VN004-93603956 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-12 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
647 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-27 12:19 | 2022-03-27 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Филимоново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
648 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-27 12:16 | 2022-03-27 12:17 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А"и "В" в пролёте опор №33-34 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
649 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-03-27 12:15 | 2022-03-27 12:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66-67 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, запланировано на октябрь месяц.
650 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
651 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-27 12:14 | 2022-03-27 13:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 110кВ Сотницкая послужило короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №23 к жилому дому при порывах ветра до 20 м/с. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании неизолированных проводов перекидки от опоры №23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 110кВ Сотницкая к жилому дому при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 110кВ Сотницкая по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 110кВ Сотницкая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-506 ПС 110кВ Сотницкая о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
652 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 12:12 | 2022-03-27 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Торопец-Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №86-87 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом провода ф."С" в пролете опор №83-84 и обрывом провода ф. "В" в пролете опор №86-87. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86-87 ВЛ 35кВ Торопец-Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода ф. "С" в пролете опор №83-84 и обрыв провода ф. "В" в пролете опор №86-87, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Торопец-Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Торопец - Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты, в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Торопец - Бор. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход выполнен
653 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-27 12:10 | 2022-03-27 13:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 с Красные Выселки произошло по причине однофазного К.З. на вводном на вводе в дом №16 ул. Садовая между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
654 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-27 12:08 | 2022-03-27 12:34 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново VN004-00068621 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 514 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
655 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-27 12:04 | 2022-03-27 18:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча VN004-00009614 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
656 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-27 12:01 | 2022-03-27 12:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №40-41, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опоры №40-41 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №40-41 из-за вытягивания в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино VN004-93603080 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
657 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-03-27 12:01 | 2022-03-27 13:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №147 -№148 во время сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №93 - №94 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №147 - №148 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Повреждение трех проводов марки А -50 на ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №93 - №94 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трех проводов марки А-50 на ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 VS010-0010173 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
658 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 11:57 | 2022-03-27 14:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №076 Кренино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №076 Кренино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 076 Кренино по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 076 Кренино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
659 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-03-27 11:56 | 2022-03-27 11:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 009 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-9-№5-10, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной подхлеста проводов в пролете опор № 5-9-№5-10 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 009, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1ТП 009. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Не выполнено
660 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 11:53 | 2022-03-27 16:54 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП № 126 Сергиевское на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны меропориятия Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 126 Сергиевское. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: произведена перетяжка провода
661 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-03-27 11:52 | 2022-03-27 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №5 – №6, №6 - №7. Под воздействием длительной ветровой нагрузки при прохождении атмосферного фронта с выпадением осадков и сильным порывистым ветром по территории Кесовогорского района Тверской области произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №6 и сближение и последующий схест проводов в пролетах опор №5 – №6, №6 - №7, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Кесовогорского района Тверской области произошел обрыв вязки верхнего провода на опоре №6 ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща и сближение с последующим схлестом проводов в пролетах опор №5 – №6, №6 - №7, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща - выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты не выявлены
662 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение Т2 действием ДЗТ на ПС 110кВ Рамешки, произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия токоведущей части фазы "А" на металлоконструкцию портала 110кВ в результате распространения электрической дуги, возникшей на присоединении ЛР 35 кВ Толмачи (перекрытие спусков в момент уменьшения расстояния из-за длительного воздействия ветровой нагрузки). | 4.12, В результате возникновения электрической дуги при междуфазном КЗ на спусках шинопровода 35 кВ к ЛР 35 кВ Толмачи произошло перекрытие изоляторов в гирляндах на приемном портале, что способствовало перекрытию через металлоконструкцию портала на токоведущую ошиновку фазы "А" промежуточного портала 110кВ 2 СШ на ПС 110кВ Рамешки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к отключению трансформатора Т2 действием ДЗТ. | Мероприятие: Техническое Произвести поднятие ошиновки 110кВ Т2 на приемном портале заходов 35 кВ ПС 110кВ Рамешки. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено поднятие ошиновки 110кВ Т2 на приемном портале заходов 35 кВ ПС 110кВ Рамешки.
663 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-27 11:50 | 2022-03-27 12:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2-3 - 2-4 ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2-3 - 2-4 ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB КТП Е-195 д. Аркатово Ф № 2 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
664 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №60 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №60 ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №60, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Разумихин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранtys выявленные в результате внеочередного осмотраВЛ-10кВ №16 ПС Пено (Соблаго) дефекты
665 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-27 11:48 | 2022-03-27 12:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп.№6а ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Шиномонтаж". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №6а ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Шиномонтаж", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Шиномонтаж" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №6а ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
666 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-27 11:45 | 2022-03-27 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» при срыве изолятора фазы «В» на опоре № 188 и падении провода на траверсу из-за износа колпачка изолятора в процессе длительной эксплуауации при порывах ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора провода фазы «В» на опоре № 188 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки из-за его износа колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора провода фазы «В» на опоре № 188 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки VS010-9360202 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов Срок исполнения: 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
667 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-27 11:43 | 2022-03-27 12:41 | 3.4.12.2.3, Отключение "РЕК-12" на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №207-№208 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №207-№208 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" при порывах ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10 кВ "Тутаев" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр
668 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-27 11:41 | 2022-03-27 13:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 175 послужило обрыв проводов в пролете опор №4-5, в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП175 произошел в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП175. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП175 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
669 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 11:48 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково установлено, что причиной аварийного отключения МВ-10 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково стало падение дерева от воздействия сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 175-176. Произошел кратковременный схлест проводов. В результате К.З. отключился МВ-10кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково действием МТЗ, АПВ не успешно. В дальнейшем под тяжестью собственного веса и воздействием порывов ветра дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор № 175-176 под действием порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково с целью выявления угрожающих деревьев, в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Овсянниково, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
670 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 13:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 послужило падение дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4 с обрывом 4-х проводов А-25. | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 277 произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и обрывом 4-х проводов А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Надейковичи на участке опор №3 - №4. Срок исполнения: 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
671 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 16:02 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева (из вне охранной зоны) из-за порывистого ветра в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-11 , произошел обрыв проводов фазы "А","В","С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного срабатыванием ПН 2. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за механического воздействия дерева, произошел обрыв провода фазы "А", "В","С" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного срабатыванием ПН 2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-11 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-5-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
672 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 15:31 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ №11 ПС Семеновка вызвано падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв 3-х проводов в пролете опор №145-146 , вызванный падением дерева на провода из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ 10кВ №11 ПС Семеновка ВЛ 10кВ №11 ПС Семеновка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Семеновка. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
673 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-27 11:36 | 2022-03-27 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор № 8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
674 | 468 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 13:20 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная от опоры к д.20 ул.Рассказа в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная от опоры к д.20 ул. Рассказа, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная от опоры к д.20 ул. Рассказа Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2.2 ТП49 ф601 ПС Юбилейная от опоры к д.20 ул. Рассказа
675 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 11:34 | 2022-03-27 12:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №45 по ул. Центральная, запитанного от опоры № 14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Отправить письмо потребителю.
676 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 11:34 | 2022-03-27 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП №308 Дмитриевский, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4кВ №3 ТП №308 Дмитриевский, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 Дмитриевский по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 Дмитриевский и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
677 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-27 11:31 | 2022-03-27 13:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от 179 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф1 в РУ-0,4 кВ ТП 179 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 179 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Троицкое ул.Октябр КТП 179 Ф1 VN004-94801605 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 179, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к отключению автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф1 Мероприятие: Техническое При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования, или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: составить Акт в соответствии с НТД
678 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Появление сигнала «земля» в сети 10 кВ на 1 секции шин 10кВ ПС 110кВ Осетровка и нарушение качества передаваемой электроэнергии потребителям запитанным от ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка произошло в результате повреждения на потребительской ТП-305 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка находящейся на балансе и обслуживании Станция связи ПАО "МТС". | 4.12, Нарушение качества передаваемой электроэнергии потребителям запитанным от ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка произошло в результате повреждения на потребительской ТП-305 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка находящейся на балансе и обслуживании Станция связи ПАО "МТС". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Станция связи ПАО "МТС" о приведении потребительского оборудования ТП-305 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Не выполнено
679 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 12:40 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 3-4-3-5, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 3-4-3-5 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС в35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
680 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-03-27 11:29 | 2022-03-27 18:25 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное подхлестом проводов в пролете опор №12-13 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Подхлест проводов в пролете опор №12-13, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 №2 ТП 412 6/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 412 6/100 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 412 6/100 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 412 6/100. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №12-13,ВЛ-0,4кВ №3 ТП 412 6/100. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 05.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
681 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 11:20 | 2022-03-27 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №11 РП 2 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №11 РП 2
682 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 11:17 | 2022-03-27 11:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
683 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2022-03-27 11:15 | 2022-03-27 11:45 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №1-6 - 1-7, при воздействии на них ветвей ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ и порывах ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Причиной кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-6 - 1-7 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействия на них ветвей ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ и порывов ветра до 18 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №1-6 - 1-7 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка VS010-0003590 | Мероприятие: Техническое По ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка в пролетах оп.1-6 - оп.1-9 выполнить расчистку трассы. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Неровновка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра намечены мероприятия
684 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 11:11 | 2022-03-27 15:13 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 803 ПС Девица произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 803 ПС Девица произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 803 ПС Девица, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
685 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-27 11:10 | 2022-03-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №4/10-4/11 из-за падения деревянной опоры №4/10, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Мурьев М.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №4/10 ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошло падение опоры №4/10 с перекрытием проводов в пролете опор №4/10-4/11, в связи с чем ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Мурьев М.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревянных опоры с предельным загниванем древесины на ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен не плановый осмотр ВЛ 10 кВ № 43 ПС 110/35/10 Красный Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №43 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен не плановый осмотр ВЛ 10 кВ № 43 ПС 110/35/10 Красный Холм. Замечаний влияющих на работу ВЛ не выявлено. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: 04.04.2022г. Проведен внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД персоналу Краснохолмского участка Весьегонского РЭС. 06.04.2022г. Проведен внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД персоналу Центрального участка Весьегонского РЭС. 07.04.2022г. Проведен внеплановый инструктаж персоналу Молоковского участка 06.04.2022г. Проведен внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД персоналу Сандовского участка Весьегонского РЭС.
686 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 11:08 | 2022-03-27 12:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №392 Пятово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №392 Пятово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 392 Пятово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
687 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 11:05 | 2022-03-27 17:10 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение 27.03.2022 в 11:05 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 вызвано межфазным к.з. при сильном порыве ветра дерево наклонилось в сторону линии и ветками коснулось проводов фаз "А,В" пролете опор № 17/17-18/18. В цикле неуспешного АПВ ветка отгорела, что обеспечило успешное срабатывание РПВ. 2.Отключение 27.03.2022 в 17:07 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 вызвано межфазным к.з. под действием ветра дерево продолжило свое падение в сторону ВЛ, ветки дерева вновь коснулись проводов фаз "А,В" пролете опор № 60/60-61/61. с последующим падением дерева на землю, что обеспечило успешное срабатывание РПВ. | 4.4.3, 1.В результате механического воздействия сильного порыва ветра дерево наклонилось в сторону линии и ветками коснулось проводов фаз "А,В" в пролете опор № 17/17-18/18 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 11:05 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 действием МТЗ . 2.В результате механического воздействия сильного порыва ветра дерево продолжило свое падение в сторону ВЛ,ветки дерева вновь коснулись проводов фаз "А,В" в пролете опор № 17/17-18/18 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 17:07 ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 действием МТЗ . | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Удомля-Ряд 1 с отпайкой на ПС Удомля 2-устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
688 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-03-27 11:04 | 2022-03-27 11:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №29-30, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ № 4 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №29-30, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
689 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-27 11:02 | 2022-03-27 11:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-21 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) стало повреждение на ведомственном участке ВЛ "Экохиммаш". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственного участка ВЛ "Экохиммаш" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение владельцу ведомственного участка ВЛ "Экохиммаш".
690 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-27 11:00 | 2022-03-27 13:10 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ПС 35 кВ Лосево произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролёте опор №7-8, при воздействии на них веток ДКР, растущих в охранной зоне, при порывах ветра до 20 м/с происходит кратковременный схлест. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево, произошёл вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 ПС Лосево VN004-00035854 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево, выявленные дефекты включить в планы ТОиР 2022г. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Лосево замечаний не выявлено.
691 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-27 11:00 | 2022-03-27 12:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №5 - №5-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в пролете опор №5 - №5-1 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" Пролет опор №5 - №5-1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №5-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Хрящеву Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
692 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-27 11:00 | 2022-03-27 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 054 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 054 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 054 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 054 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
693 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-03-27 10:59 | 2022-03-27 11:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Есиновичи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №152/6-№152/7 из-за перекрытия проводов под длительным воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №152/6-№152/7 ВЛ 10кВ №15 ПС Есиновичи сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Есиновичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Есеновичи (Борзыни) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
694 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 10:57 | 2022-03-27 12:59 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №096 Шеламовка (деревня), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №096 Шеламовка (деревня), произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 096 Шеламовка (деревня) по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 096 Шеламовка (деревня) и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
695 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-03-27 10:56 | 2022-03-27 13:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-234 ВЛ-1004 ПС Селезни явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-234 ВЛ-1004 ПС Селезни явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-234 ВЛ-1004 ПС Селезни. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Состояние: Не выполнено
696 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №34-35, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролётах опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №34-35 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролёте опор №34-35 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 -3 ПС Рудкино VS010-0010171 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
697 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-27 10:55 | 2022-03-27 12:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Шубное от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до17м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Шубное в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП2-1 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП2-1 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35кВ Шубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
698 | 467 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-03-27 10:48 | 2022-03-27 12:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая опора №3А7С2 к дому пер. Кирова д.30, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая от опоры №3А7С2 к дому пер. Кирова д.30, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая оп. №3А7С2 к дому пер. Кирова д.30 Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.106 ПС Путевая оп. №3А7С2 к дому пер. Кирова д.30
699 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-27 10:44 | 2022-03-27 11:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №19-20. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи, в пролёте опор №19-20, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Киваи в пролёте опор №19-20. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
700 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) и ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма- 1 с отпайками (ВЛ- 807) произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода ф. "С" на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) в пролете опор №77- №78 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) и ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма- 1 с отпайками (ВЛ- 807) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ф. "С" ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) с последующим возникновением однофазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) участков ВЛ проходящих по лесистой местности. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев при определенных условиях на ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) в пролете опор №77 - №78. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Издешково (ВЛ-107) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Не выполнено
701 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-27 10:43 | 2022-03-27 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32) произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №5/3-5/4 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С". Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В", произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1981 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32), произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №5/3-5/4 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32), действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32) на ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское (32) VS010-0004959 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку целостности проводов на участках сети ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки целостности проводов на участках сети ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Михайловское (32) - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
702 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-03-27 10:41 | 2022-03-27 11:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-2 Зарево послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №В-5 - №В-6. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-2 Зарево послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №В-5 - №В-6 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-7-2 Зарево в пролете опор №В-5 - №В-6. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
703 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 14:18 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 174 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошло по причине схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №2-1-2-2 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор №2-1-2-2 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 174 ПС 35 кВ Бл. Ляпино произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №2-1-2-2 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 174 ПС 35 кВ Бл. Ляпино VN004-00048725 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 174 ПС 35 кВ Бл. Ляпино с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 174 ПС 35 кВ Бл. Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
704 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-221 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 1-2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 221я вилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 221. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
705 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 10:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №357 ПС 35/10кВ Прилепы действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №118 - 119, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №118- 119 ВЛ 10кВ №357 ПС 35/10кВ Прилепы произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35/10кВ Прилепы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 21.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №357 ПС 35/10кВ Прилепы разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
706 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 10:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.2, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 65-66, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 65-66, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
707 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 23:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-506 ВЛ-1008 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №3. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 СТП-891 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №2-3. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №4-3. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-836 ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №1-5. 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-838 ВЛ-602 ПС Южная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №7-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-425 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №2-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-838 ВЛ-602 ПС Южная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор№2-2 - №2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 - №7-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-425 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №2-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитаному от опоры №2-3 ВЛ-0,4 №1 СТП-891 ВЛ-609 ПС Печерск. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитаному от опоры №4-3 ВЛ-0,4 №3 ТП-186 ВЛ-1002 ПС Одинцово. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитаному от опоры №1-5 ВЛ-0,4 №3 ТП-836 ВЛ-1001 ПС Лубня. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо потребителю запитаному от опоры №3 ВЛ-0,4 №1 ТП-506 ВЛ-1006 ПС Трудилово. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-838 ВЛ-602 ПС Южная. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №8 - №7-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №2-1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-425 ВЛ-1008 ПС Рябцево. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
708 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-27 10:38 | 2022-03-27 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ-10 кВ веткой дерева, выпавшей из -за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки в пролете опор № 15-9/15-10 произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с возникновением междуфазного КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Рамешки на предмет наличия деревьев и веток, угрожающих падением на токоведущие части электроустановок. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
709 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-03-27 10:37 | 2022-03-27 13:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Оковцы (Гришкино) произошло по причине падения дерева на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете №41-№42, вследствие порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Тверской области. Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина) произошло по причине падения дерева на провода с возникновением кратковременного междуфазного КЗ провода в пролете №68-№69, вследствие порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №41-№42, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Оковцы (Гришкино), действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете №68-№69, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина), действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Оковцы (Гришкино), ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Оковцы (Гришкино), ВЛ-10кВ №26 ПС Селижарово (Мичурина) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
710 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№1/11-1/12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/11-1/12 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
711 | 461 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-27 10:35 | 2022-03-27 12:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская оп. №8 к дому ул. Сенная д.19, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская оп. №8 к дому ул. Сенная д.19, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская ул. Сенная Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская ул. Сенная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская оп. №8 к дому ул. Сенная д.19 Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ. ф5 ГКТП-36 ф-1005 ПС Трубчевская оп. №8 к дому ул. Сенная д.19
712 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-27 10:35 | 2022-03-27 11:31 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Венгеровка произошел для производства работ по восстановлению нарушенного контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №7, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-305 ПС Венгеровка VN004-00020305 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 305 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
713 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-27 10:33 | 2022-03-27 12:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 280 (Середнево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 280 (Середнево) VN004-00086079 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 280 (Середнево) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 280 (Середнево) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
714 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-27 10:33 | 2022-03-27 11:48 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №23-№24, находящуюся в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №23-№24, находящуюся в охранной зоне ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность(ДКР) на ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино пролет опор №23-№24 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №6 Пружинино ПС 35/10кВ Пружинино, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл инженер РЭС Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
715 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 10:29 | 2022-03-27 11:43 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения зажима Р-645 произошло в результате падения с крыши снега и льда | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда
716 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-03-27 10:25 | 2022-03-27 13:06 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив обнаружено дерево со следами подгара под проводами ВЛ в пролете опор № 216-217 упавшее под действием сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево легло на провода ВЛ, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С". В результате К.З. произошло отключение МВ-10кВ Ф 10-21 ПС Кологрив действием защит. Далее дерево под своей тяжестью упало на землю. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 216-217 при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС Кологрив с целью выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Явных видимых дефектов невыявлено
717 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-27 10:25 | 2022-03-27 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ 203 ТП2 1041 ПС Вязьма-1 в пролете от ввода в дом № 36 явилось воздействие сильных порывов ветра Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-0,4кВ 3306 ТП33 1018 ПС Вязьма-2 в пролете опор №№3-4 явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ 203 ТП2 1041 ПС Вязьма-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ввода в дом № 36 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ 3306 ТП33 1018 ПС Вязьма-2 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№3-4 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию владельцу дома № 36 по ул. Докучаева с предложением о замене проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия владельцу дома № 36 по ул. Докучаева с предложением о замене проводов ввода на СИП. Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести опиловку крон деревьев по ул. Смоленская. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести опиловку крон деревьев по ул. Смоленская.
718 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-27 10:22 | 2022-03-27 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Оптика, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Тихменево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Оптика в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Тихменево в пролете опор №15-№16 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Оптика с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10кВ Оптика. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Тихменево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Тихменево. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
719 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-03-27 10:22 | 2022-03-27 11:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ул. К. Маркса от ТП-70 послужило падение сломанного, под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №68 ул. К. Маркса. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ул. К. Маркса от ТП-70 произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода, в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №68 ул. К. Маркса с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов ввода, марки А-16. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №10 - ввод в ж/дом №68 ул. К. Маркса ВЛ 0,4кВ Л-3 ул. К. Маркса от ТП-70. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Не выполнено
720 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 10:20 | 2022-03-27 12:45 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за разрегулировки провода в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское. на ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское VN004-00044383 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-14/К-15-100 Теменское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
721 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-03-27 10:15 | 2022-03-27 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор № 1/4-№1/7 при схлесте проводов в результате падения опор №1/5 и №1/6 отпайка на ТП 10/0,4 кВ №293 (Пожитово) (без повреждения проводов). Падение опор №1/5 и №1/6 произошло по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в связи с длительным сроком эксплуатации с 1968 года в результате старения. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского РЭС Грибков О.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации с 1968 года у основания на опор №1/5 и №1/6 отпайка на ТП 10/0,4 кВ №293 (Пожитово) ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) произошел их излом у основания и падение, в результате чего произошел схлест проводов в пролёте опор №1/4-№1/7 (без повреждения проводов), в связи с чем ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Торжокского РЭС Грибков О.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры №1/5 и №1/6 у основания ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) на ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) VS010-0005949 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Мошки (Симонково) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
722 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 10:10 | 2022-03-27 18:18 | 3.4.10.1, Отключение В 10 кВ Т2 действием ЛЗШ 10 кВ на ПС 110 кВ Западная Двина с погашением 1 секции шин 10кВ и 2 секции шин 10 кВ произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия электрической дугой изоляции ошиновки 10 кВ фаз "А", "В", "С" в ячейке №03 10 кВ КРУН 10кВ в результате попадания на ошиновку 10 кВ животного (мыши). | 4.12, В результате попадания животного (мыши) на ошиновку 10 кВ в ячейке №03 10 кВ КРУН 10кВ ПС 110 кВ Западная Двина возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции ошиновки 10 кВ фаз "А", "В", "С" и отключению В 10 кВ Т 2 действием ЛЗШ 10 кВ с погашением 1 секции шин 10 кВ и 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Западная Двина. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Западная Двина с целью выявления мест проникновения мелких животных (мышь) в ячейку. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Западная Двина устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Не выполнено
723 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-03-27 10:09 | 2022-03-27 11:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-5-5 Кубарки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-5-5 Кубарки произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-5-5 Кубарки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП-5-5 Кубарки.
724 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-03-27 10:05 | 2022-03-27 11:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №18 - №19. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода, в пролете опор №18 - №19 с возникновением однофазного КЗ и последующим срывом изолятора ТФ-20 с крюка траверсы на опоре №19. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Не выполнено
725 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-03-27 10:05 | 2022-03-27 16:25 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино в пролете опор №4-№6 произошел из-за упавшей ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 0,4 кв Л-5 от ТП-070 Богородицкое произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4-№5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра. Отключение ВЛ 0,4 кв Л-1 от ТП-080 Чужумово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11-№12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильных порывов ветра | 4.4.3, Обрыв провода марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-№6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП-070 Богородицкое произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4-№5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-080 Чужумово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11-№12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино на ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино VN004-96709951 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП-070 Богородицкое с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-080 Чужумово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-№6 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-146 Теренино. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ Л-5 ТП-070 Богородицкое. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определенных условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-080 Чужумово. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП-070 Богородицкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-080 Чужумово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
726 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-27 10:05 | 2022-03-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-157 Л1 Ф-107 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-157 Л1 Ф-107 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-157 Л1 Ф-107 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
727 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-03-27 10:05 | 2022-03-27 12:30 | 3.4.12.2.3, В следствии ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №69-70, в результате возникло межфазное замыкание, устраненное действием защит. | 4.4.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №69-70, произошел обрыв провода трех фаз с возникновением межфазного замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Нарышкинская по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10 Нарышкинская и включить их в план ТО Урицкого РЭС Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Не выполнено
728 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 10:01 | 2022-03-27 13:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №26-27 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
729 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 4 Козьмодемьяновская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 75-76, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (20 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Козьмодемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Не выполнено
730 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Волково клуб) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 (Волково клуб) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
731 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 18:51 | 3.4.12.2.1, Отключение МВ-10 ВЛ-1006 ПС Алферово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №В-12 - №В-13 из-за срыва изолятора на опоре №В-12 при длительном воздействии сильных порывов ветра. Оперативное отключение МВ-6 ВЛ-606 ПС ЗССК произошло вследствие однофазного КЗ возникшего в результате падения провода на траверсу опоры №142 из-за срыва вязки на этой опоре при длительном воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Отключение ВЛ-1006 ПС Алферово произошло вследствие нарушения электрической изоляции в пролете опор №В-12 - №В-13 из-за срыва изолятора на опоре №В-12 с последующим схлестом проводов и возникновением междуфазного КЗ. ВЛ-606 ПС ЗССК отключена оперативно в результате нарушения электрической изоляции на опоре №142 из-за срыва вязки и падения провода на траверсу опоры с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора марки ШС-10 на ВЛ-1006 ПС Алферово VS010-0013148, Срыв вязки марки А-35 на ВЛ-606 ПС ЗССК VS006-0001435 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Алферово на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Алферово на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-606 ПС ЗССК на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-606 ПС ЗССК на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведенных внеплановых осмотров на ВЛ-1006 ПС Алферово , ВЛ-606 ПС ЗССК разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков их устранения на ВЛ-1006 ПС Алферово , ВЛ-606 ПС ЗССК.
732 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 22:00 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП №12 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 477 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №3-1-1 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-1-1 ВЛ-0,4 кВ №12 ТП №477 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 477. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №12 ТП №477 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №12 ТП №477 устранены немедленно. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №12 ТП №477. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №12 ТП №477 устранены немедленно.
733 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-27 09:59 | 2022-03-27 11:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1-2 Кисловичи послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №19 - №19-1. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1-2 Кисловичи послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19 - №19-1 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-1-2 Кисловичи в пролете опор №19 - №19-1. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
734 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-27 09:55 | 2022-03-27 11:30 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ №1 КТП-1 Шуйское ВЛ-1001 Шуйское явилось повреждение вводного кабеля в ВЩУ на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента МБОУ Шуйская ОШ, запитанного от опоры №6, по факту аварийного отключения ВЛ №3 ТП 551 (КТП-1 Шуйское) ВЛ-10 кВ №1 ПС Шуйское. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вяземского РЭС Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента МБОУ Шуйская ОШ, запитанного от опоры №6, по факту аварийного отключения ВЛ №3 ТП 551 (КТП-1 Шуйское) ВЛ-10 кВ №1 ПС Шуйское.
735 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-27 09:51 | 2022-03-27 11:09 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г.
736 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 09:50 | 2022-03-27 11:14 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево в пролете опор №12-13, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево в пролете опор № 12-13 под воздействием ветровой нагрузки, произошло касание веток деревьев проводов ВЛ фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево в пролете опор № 12-13 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотьр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Каменево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП № 134 Каменево. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: произведена рубка
737 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "B" и "C" в пролете опор №26-27 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "B" и "C" в пролете опор №26-27 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
738 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 09:47 | 2022-03-27 10:36 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №1 КТПН 8/В1-1-100кВА в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №7-№8- ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 КТПН 8/В1-1-100 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 КТПН 8/В1-1-100 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 КТПН 8/В1-1-100 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
739 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-27 09:47 | 2022-03-27 13:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное (9) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №0-1 в результате схлёста проводов (увеличенная длина пролета) под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождения атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода в пролете опор №0-1 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное (9) произошло перекрытие проводов в результате схлёста в данном пролете опор (увеличенная длина пролета), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное (9) отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное (9) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС 35/10 кВ Лесное (9). Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
740 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-27 09:45 | 2022-03-27 19:19 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-248. Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Каспля явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-328. Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Аполье явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-659. 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Замошье явился обрыв провода в пролете опор №№ 72-73 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. Причиной оперативного отключения ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явился обрыв провода в пролете опор №№ 81-82 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Замошье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 72-73 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось однофазное замыкание на "землю" в пролёте опор №№ 81-82 вследствие обрыва провода в результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1007 ПС Замошье. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1012 ПС Катынь-2. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1007 ПС Замошье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1012 ПС Катынь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-605 ПС Заборье за ЛР-248. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Каспля за ЛР-328. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1008 ПС Аполье за ЛР-659. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо
741 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-03-27 09:43 | 2022-03-27 23:04 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45 - №46 ветками деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. 2. Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4-27 - №4-28 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутой близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. 3. Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №152 - №153 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутой близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. 4. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №178 - №179 ветками дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев, на провода в пролете опор №45 - №46, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, на провода в пролете опор №4-27 - №4-28, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково действием МТЗ. 3. В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, на провода в пролете опор №152 - №153, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега действием МТЗ. 4. В результате механического воздействия, при наклоне веток дерева, на провода в пролете опор №178 - №179, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково; ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Уланово; ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плутково; ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега; ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово - устранить. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
742 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2022-03-27 09:40 | 2022-03-27 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1005 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №(8-62)-(8-63) упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1006 ПС И-Гудино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-№3 упавшей веткой из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №57 - №58 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1005 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении деревьев, веток в пролете опор №(8-62)-(8-63) из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1006 ПС И-Гудино произошло вследствие механического воздействия при падении деревьев, веток в пролете опор №2-№3 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. Отключение ВЛ 1003 ПС Гаристово произошло вследствие механического воздействия при падении деревьев, веток в пролете опор №57 - №58 из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1005 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Гаристово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №(8-62)-№(8-63) на ВЛ 1005 ПС Ельня. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-№3 на ВЛ 1006 ПС И-Гудино. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №57-№58 на ВЛ 1003 ПС Гаристово. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1006 ПС Ивано-Гудино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
743 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь произошло по причине межфазного к.з. при перекрытии провода фазы "А" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и провода фазы "С" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь посторонним предметом (проволокой), принесенной птицей, с последующим падением проволоки на землю. | 4.12, В результате перекрытии провода фазы "А" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и провода фазы "С" на опоре №6/6 ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь посторонним предметом (проволокой), занесенной птицей, произошло перекрытие этих проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь действием токовой отсечки с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь для выявления возможных дефектов, в т.ч. мест гнездования птиц Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная I цепь и ВЛ 110кВ Бологое-Арматурная II цепь -устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Не выполнено
744 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-03-27 09:37 | 2022-03-27 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-5 - №1-6 деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №1-5 - №1-6, ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Выскодня-2 от ПС 110/35/10 Удомля
745 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-03-27 09:35 | 2022-03-27 18:04 | 3.4.12.2.3, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №306-№308 деревом, упавшим на провода в пролёте опор №306-№307 из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №188/8-№188/11 деревом, упавшим на провода в пролёте опор №188/9-№188/10 из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №15-№16 деревом, упавшим на провода в данном пролёте опор из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №306-№307, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №306-№308, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) действием МТЗ. ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188/9-№188/10, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №188/8-№188/11, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-№16, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №15-№16, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово), ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново), ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино). Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово), ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново), ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино (Слаутино) дефекты.
746 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-27 09:33 | 2022-03-27 16:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явился обрыв провода в пролете опор №№188- 189 в результате падения дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 89-90 в результате воздействия сильных порывов ветра. Причиной оперативного отключения ВЛ-1002 ПС Михайловская явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №39 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№188- 189 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Свистовичи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 89-90 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1002 ПС Михайловская явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №39 вследствие нарушения изоляции между провод и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Михайловская проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№188- 189 ВЛ-1006 ПС Заборье. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№ 89-90 ВЛ 1001 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№39- 40 ВЛ 1002 ПС Михайловская . Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1001 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1002 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
747 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 11:52 | 2022-03-27 12:06 | 3.4.12.2.3, 1.Отключение 27.03.2022 в 09:32 ВВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. при падении дерева на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 50-51,с последующим падением дерева на землю. 2.Отключение 27.03.2022 в 11:10 ВЛ-35кВ ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская вызвано межфазным к.з. при падении дерева на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 51-52,с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, 1.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №50-51 ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 09:32 ВЛ-35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ . 2.В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №51-52 ВЛ 35кВ Сеглино-Новокузьминская произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 11:03 ВЛ-35кВ Сеглино-Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Сеглино-Новокузьминская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Сеглино-Новокузьминская-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Работа выполнена
748 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-27 09:30 | 2022-03-27 11:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-№106 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
749 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2022-03-27 09:26 | 2022-03-27 15:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №31 - №32. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №212 - №213. Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №А-11 - №А-12. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ ПС Барсуки отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31 - №32 с возникновением междуфазного КЗ. МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Коханы отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №212 - №213 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-35. МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ ПС Коханы отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-11 - №А-12 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах и схлест проводов оставался. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №31 - №32 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Барсуки. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №212 - №213 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №212 - №213 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев, в пролётах опор №А-11 - №А-12 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев, в пролётах опор №А-11 - №А-12 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Не выполнено
750 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-27 09:26 | 2022-03-27 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №135 Девницкий ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 135 ПС 35/10кВ Новое село. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
751 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2022-03-27 09:25 | 2022-03-27 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева на провода в пролете опор №92-93 из-за пределов охранной зоны во время сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №92-93 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2, проходящих по лесной местности на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра участков ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2, проходящих по лесной местности, разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Никифоров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ярцево-2, план мероприятий разработан
752 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-27 09:25 | 2022-03-27 12:03 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С. Липяги произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №75-76 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ С. Липяги явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
753 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-27 09:19 | 2022-03-27 20:45 | 3.4.12.2.1, 1). Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-32-5-33 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. 2). Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №290-291 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. 3). Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11-65-11-66 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. 4). Отключение КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №27-46-27-47 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. 5). Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-32-1-33 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области. 6). Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. | 4.4.4, 1). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-32-5-33 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №290-291 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Белый вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-65-11-66 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово Нелидово действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №27-46-27-47 КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. 5). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-32-1-33 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бельского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 6). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №141-142 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом 3х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый, КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино, ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый, КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Белый, ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино, ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г.
754 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-27 09:18 | 2022-03-27 10:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 206-207 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 206-207 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Подгоренского РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ.
755 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 09:16 | 2022-03-27 10:20 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Срабатывание предохранителя ПН-250 вызвало КЗ в сетях дома. | Мероприятие: Организационное Провести ревизию оборудования ТП-1287 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
756 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-27 09:15 | 2022-03-27 19:36 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ветками, деревьями, упавшими из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток, деревьев из вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключений действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: 11.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 11.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 12.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 12.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф №03 ПС 35/10 кВ Ладожское, ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274), ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2), ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи, ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265), ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: 11.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 11.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 12.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Иваново (274). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. 12.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Чамерово (265). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
757 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 09:14 | 2022-03-27 10:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №7-2-7-3 ВЛ-0,4 №1 КТПН-1/Я-2-250 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №7-2-7-3 ВЛ-0,4 №1 КТПН-1/Я-2-250 Ярище, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-1/Я-2-250 Ярище. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-1/Я-2-250 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
758 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 09:09 | 2022-03-27 10:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-2-№6-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-2-№6-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
759 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 09:07 | 2022-03-27 12:10 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные при неблагоприятных погодных условиях произошел схлест проводов фаз "А" и "С", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической из-за схлеста проводов фаз "А" и "С", в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные при неблагоприятных погодных условиях, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. на ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные VN004-00045763 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные. Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные в пролете опор опор №5-6. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 8/Т-7-315 д. Смирные разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
760 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-27 09:05 | 2022-03-28 09:01 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов, под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье произошли перекрытия проводов в результате схлёста, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ № 15 ПС 35/10 кВ Сонково, ВЛ-10кВ фид. 03 (572) ПС 35/10 кВ Гостиница, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Гостиница (574), ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС 35/10 кВ Ривзавод, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
761 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-27 09:04 | 2022-03-27 17:40 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-№4 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56 отключилась. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Московская, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №23-3 и №23-4 веткой с дерева , растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Московская отключилась. 3) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/0,4кВ №182, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-№12 деревом, выпавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра (с обрывом проводов пролете опор №10-№13), в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/0,4кВ №182 отключилась. 4) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №4 - №5 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 отключилась. 5) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Брудергаузы, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №11 - №12 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Брудергаузы отключилась. 6) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №18-1 и №18-2 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи отключилась | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56 в пролете опор №3-№4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №4 ЗТП 6/0,4кВ №56. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Московская в пролете между опорами №23-3 и №23-4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Московская. 3) В результате механического воздействия дерева на провода, выпавшего из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 6/0,4кВ №182 в пролете опор №11-№12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошел обрыв проводов в пролете опор №10-№13 с возникновением междуфазного КЗ, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 ТП 6/0,4кВ №182. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 в пролете опор №4-№5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №2 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Брудергаузы в пролете опор №11 - №12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 6/0,4кВ Коттеджи в пролете между опорами №18-1 и №18-2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Коттеджи. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ, ВЛ- 0,4кВ №1 КТП Московская ВЛ-6кВ №06 ПС 35/6кВ №10, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №182 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ, ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Брудергаузы ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Коттеджи ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП №56 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6 кВ КФЗ, ВЛ- 0,4кВ №1 КТП Московская ВЛ-6кВ №06 ПС 35/6кВ №10, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №182 ВЛ-6кВ №8 ПС 35/6кВ КФЗ, ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Энергетик, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Брудергаузы ВЛ-6кВ №15 ПС Мелково, ВЛ-0,4кВ №1 КТП Коттеджи ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
762 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-27 09:02 | 2022-03-27 11:53 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица VN004-00009332 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 304 ПС 35 кВ Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
763 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-03-27 09:01 | 2022-03-27 17:00 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра в пролете опор №№114-115 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1007 ПС Мытишино в пролете опор №№А33-А34 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы в пролете опор №№81-82 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка в пролете опор №№32-33 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1010 ПС Михали в пролете опор №№26-27 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС Екимцево в пролете опор №№73-74 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№114-115 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1007 ПС Мытишино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№А33-А34 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№81-82 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№32-33 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1010 ПС Михали явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№26-27 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №1004 ПС Екимцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете опор №№73-74 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра, ВЛ 10кВ №1007 ПС Мытишино, ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы, ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка, ВЛ 10кВ №1010 ПС Михали, ВЛ 10кВ №1004 ПС Екимцево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра в пролете опор №№114-115, ВЛ 10кВ №1007 ПС Мытишино в пролете опор №А33-№А34, ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы в пролете опор №№81-82, ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка в пролете опор №№32-33, ВЛ 10кВ №1010 ПС Михали в пролете опор №№26-27, ВЛ 10кВ №1004 ПС Екимцево в пролете опор №№73-74 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС Угра, ВЛ 10кВ №1007 ПС Мытишино, ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы, ВЛ 10кВ №1020 ПС Знаменка, ВЛ 10кВ №1010 ПС Михали, ВЛ 10кВ №1004 ПС Екимцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено
764 | 462 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 10:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло в результате старения и частичного разрушения изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф 6 ул. Коминтерна дом 11 КЛ 0,4 кВ ТП2019 ф.613 РП27. | 4.12, Нарушение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф.6 в ТП2019 ф.613 РП27 привело срабатыванию предохранителя ПН2 100А и отсутствию напряжения у потребителя ул. Коминтерна дом 11 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2019 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2019 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
765 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 10:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №101 - №102. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №101 - №102 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролете опор №101 - №102 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Студенец. Срок исполнения: 01.09.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Карезо В.В. Состояние: Не выполнено
766 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 10:35 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №7 ТП375 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП 375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №7 ТП375 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №7 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.7 КЛ 0,4кВ ТП 375 руб.7 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП375 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №7 ТП375 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
767 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 18:20 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение КВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75 - №76, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. 2. Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №78 - №79, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. 3. Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №№97 - №98, вследствие падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, 1. В результате механических воздействий при падении дерева на провода КВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы , из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание в пролете опор №75 - №76, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Горицы действием МТЗ. 2. В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево, из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание в пролете опор №78 - №79, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. 3. В результате механических воздействий при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово, из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием сильного порывистого ветра, произошло короткое замыкание в пролете опор №97 - №98, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС Горицы; ВЛ 10кВ № 11 РП Скорнево; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №06 ПС Горицы; ВЛ 10кВ № 11 РП Скорнево; ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово . Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
768 | 476 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-27 09:00 | 2022-03-27 11:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №71 пер. Молодежный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф.607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №71 пер. Молодежный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
769 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-27 10:27 | 2022-03-27 16:28 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-3 - №14-4 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. 2) Отключение ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №47 - №48 деревом, упавшим на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ в результате воздействия сильного порывистого ветра (с обрывом проводов в данном пролете опор). | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №14-3 и №14-4 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково в пролёте опор №47 - №48, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9, ВЛ-6 кВ № 15 ПС 35/6 кВ Мелково устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
770 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-27 08:47 | 2022-03-27 09:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-6кВ ЗТП-3, находящемся на балансе потребителя ООО "Агро Лидер", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ Черкасская действием защит (ТО). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Агро Лидер" с требованием содержания ЗТП-3, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю ООО "Агро Лидер" с требованием содержания ЗТП-3, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ - 6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ Черкасская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
771 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-03-27 08:47 | 2022-03-27 19:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС Толмачи произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №133-№134 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №156-№157 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №124-№127 и излома опоры №125 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход) произошло по причине межфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №25-№45 деревьями, упавшими на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №133-№134, ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС Толмачи из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №133-№134, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС Толмачи действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №156-№157, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №156-№157, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №124-№127 и излом опоры №125, ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №124-№127, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №25-№45ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №25-№45, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-15 (1) ПС Толмачи, ВЛ-10кВ №08 ПС Мошки (Сельхозтехника), ВЛ-10кВ №02 ПС Кувшиново (Брылево), ВЛ-10кВ №03 РП Хвошня (Восход) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
772 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-27 08:44 | 2022-03-27 12:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 051 ПС Ступино произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ленин А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Зенин А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ленин А.В. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4кВ от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 051 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
773 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-27 08:43 | 2022-03-27 10:01 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 191 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
774 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 08:37 | 2022-03-27 09:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
775 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-27 08:36 | 2022-03-27 10:00 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов пролёте опор № 50-51 упавшим сухостойным деревом, росшим вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 50-51 на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произошло в результате механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падению на провода на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки VS010-0008667 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр. Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр.
776 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 08:35 | 2022-03-27 08:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
777 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 09:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.9 - ТП 1026 КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4
778 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 09:20 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино действием защит стало падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «С» в пролете опор № 88-89 из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра до 19 м/с. Повреждения провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ фаз «А», «С» в пролете опор № 88-89 на ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Солигалич-Калинино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
779 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-27 08:30 | 2022-03-27 09:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.9 - РП 4 КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 586 - РП 4
780 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-03-27 08:27 | 2022-03-27 10:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ Л-1 в КТП-730 ф. Умысличи РП Домашово по причине перегрузки на Л-1 ВЛ-0,4кВ. | 4.10, Отключение АВ 0,4кВ Л-1 в КТП-730 ф. Умысличи РП Домашово по причине работы теплового реле автомата 0,4кВ из-за перегрузки на Л-1 ВЛ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перераспределение нагрузки по фазам (выравнивание нагрузки) на ВЛ 0,4кВ Л-1 СТП-419 ф.618 ПС Брянская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено перераспределение нагрузки по фазам
781 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-27 08:23 | 2022-03-27 09:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №39-40 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №39-40, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
782 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-03-27 08:23 | 2022-03-27 09:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-24-13 Хиславичи послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-24-13 Хиславичи послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-24-13 Хиславичи в пролете опор №20 - №21. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
783 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 08:18 | 2022-03-27 13:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17/176-18/175 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-110кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17/176-18/175 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец, ВЛ-110кВ Бибирево - Понизовье с отпайкой на ПС 110кВ Западная Двина действием ДЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-110кВ Понизовье – Торопец устранить дефекты. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ Степанов Е.Ю. Состояние: Не выполнено
784 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-27 08:15 | 2022-03-27 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №135-№136 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №09 ПС Петровск
785 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-03-27 08:05 | 2022-03-27 22:54 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №43/2-43/3, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор №2-1-2-2, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №22-23 произошли по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в период прохождения атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого, Спировского, Фировского районов Тверской области, произошел схлест проводов ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №43/2-43-3, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово в пролете опор №75-76, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор № 2-1-2-2, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово в пролете опор №22-23, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ в данных пролетах действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Козлово - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
786 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-03-27 08:05 | 2022-03-27 16:05 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 019 вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра в пролёте опор №5-7 - №5-8. 2. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 070 вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра в пролёте опор №1-7-№1-8. 3. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 076 вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра в пролёте опор №14 - №15. 4. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 007 вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра на вводе в дом от опоры №11. 5.Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 008 вызвано междуфазным к.з. при схлёсте проводов из-за длительного воздействия сильного порывистого ветра в пролёте опор №23 - №24. | 4.4.4, 1. В результате механического воздействия сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области, произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 019 в пролёте опор №5-7 - №5-8. 2. В результате механического воздействия сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 070 в пролете опор №1-7-№1-8. 3. В результате механического воздействия сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 076 в пролёте опор №14 - №15. 4. В результате механического воздействия сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 007 на вводе в дом от опоры №11. 5 В результате механического воздействия сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Фировского районов Тверской области произошел схлест проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 008 в пролёте опор №23 - №24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 019, ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 070, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 076, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 007, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 008 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 019, ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 070, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 076, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10/0,4кВ 007, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ 008 - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
787 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-27 08:03 | 2022-03-28 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня под воздействием сильных порывов ветра, происходили перекрытия проводов, что послужило причиной отключения. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь (Костюшино), ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь (Курово), ВЛ-10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
788 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-27 08:00 | 2022-03-27 09:06 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 4 до № 5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №4 до №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская по всей длине Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская Сосновка Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
789 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2022-03-27 07:58 | 2022-03-27 11:20 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание в пролете опор №75-№76, срыв изолятора на опоре №75 ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Дроновка вызвано падением на провода дерева, находившегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Обрыв 3-х проводов в пролете опор №75-№76, срыв и повреждение изолятора на оп. №75, вызванный падением дерева на провода из охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА VS010-0007168, Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ № 01 ЦРП ДРОНОВКА VS010-0007168 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Дроновка. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 разработать график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
790 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-27 07:57 | 2022-03-27 08:38 | 3.4.12.2.3, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №605 ПС 35 кВ Дорогощь произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по замене опоры №3/1, в результате её механического повреждения упавшим деревом (растущим вне охранной зоны ВЛ). | 4.4.3, Механическое повреждение стойки опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №605 ПС 35 кВ Дорогощь произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №№3/1-3/2 дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №605 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №605 ПС 35 кВ Дорогощь произведен. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
791 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-27 07:53 | 2022-03-27 09:41 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково произошло по причине неумышленного воздействия на провода фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры №12 из-за их перекрытия металлической телевизионной антенной, сорванной с места крепления на фронтоне здания и упавшей на провода ответвления, при воздействии сильных порывов ветра, до 20 м/сек.. Вышеуказанное ответвление находится в собственности и на балансе потребителя. | 4.12, Причиной короткого замыкания проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково явилось падение на них металлической телевизионной антенны, из-за чего произошло нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ.разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково по всей длине, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же дефектов которые могут повлиять на безаварийную работу ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-201 ПС Дьяченково, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
792 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-27 07:38 | 2022-03-27 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ КТП 1411 - КТП 1412 ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ КТП 1411 - КТП 1412 ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ КТП 1411 - КТП 1412 на ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 1411 - КТП 1412 ЛЭП 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
793 | 475 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-27 07:30 | 2022-03-27 09:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №35 проезд Колхозный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме №35 проезд Колхозный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
794 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 07:28 | 2022-03-27 08:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск вызвано межфазным к.з. при падении дерева на провода фаз "А" и "В" дерева, сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 95-96, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №95-96 ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск действием токовой отсечки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: работы выполнены Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Холохоленка-Выдропужск-устранить эти дефекты Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
795 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-27 07:23 | 2022-03-27 09:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 308 ПС 35 кВ Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
796 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-03-27 07:21 | 2022-03-27 17:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16 при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16 действием защит. В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16, ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16, ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16, ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранrys выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2_от КТП №16, ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №11 ф4(ул.Советская) дефекты.
797 | 474 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-27 07:18 | 2022-03-27 09:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 по ул. Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 от ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 от ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №23 по ул. Набережная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-18 ф.1003 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
798 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 07:15 | 2022-03-27 09:25 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Причиной срабатывания предохранителей ПН-250 стало КЗ в сетях жилого дома. | Мероприятие: Организационное Провести ревизию оборудования ТП-1220 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
799 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 07:09 | 2022-03-27 08:05 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Причиной срабатывания предохранителя ПН-250 стало короткое замыкание в сетях дома. | Мероприятие: Организационное Произвести ревизию оборудования РП-30 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
800 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-27 07:07 | 2022-03-27 08:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 110кВ Коршево веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
801 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-27 06:58 | 2022-03-27 07:38 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ № 09 ПС 35кВ №4, послужило повреждение контактных губок фазы «А» на ЗТП 779 ПС 35кВ №4 которое произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин на неподвижном контакте разъединителя типа РВЗ-6/400 II и перекрытие воздушного промежутка с неподвижным контактом фазы «В». | 4.1.3, Повреждение контактных губок на неподвижном контакте разъединителя фазы "А" на ЗТП 779 ПС 35кВ №4 произошло вследствие ослабления пластинчатых пружин неподвижного контакта разъединителя типа РВЗ-6/400 II. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление пластинчатых пружин на неподвижном контакте разъединителя типа РВЗ-6/400 II на ЗТП 779 ПС 35кВ №4 VS006-0000961 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) ВВ ячеек на ЗТП 780 (РП2), 781 (РП3) по ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 35 кВ №4 с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВВ ячеек на ЗТП 780 (РП2), 781 (РП3) по ВЛ 6 кВ № 9 от ПС 35 кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
802 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-27 06:42 | 2022-03-27 08:03 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 2-03 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 2-03 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 2-03 ПС 35 кВ Котово VN004-00025429 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 2-03 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 МТП 2-03 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
803 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2022-03-27 06:40 | 2022-03-27 07:55 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ЛК "Нельша-Абросимово" установлено, что в результате порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 39-40. В результате падения дерева произошло перекрытие проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Повреждения оборудования ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10 кВ ЛК "Нельша-Абросимово" упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ЛК "Нельша-Абросимово" с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ЛК "Нельша-Абросимово" при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Нейского РЭС Маслов Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ
804 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-27 06:30 | 2022-03-27 22:36 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское происходили по причине междуфазного КЗ в результате падения веток с деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская; ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ №21 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино; ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино; ВЛ-10кВ № 13 ПС Стеклозавод; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16; ВЛ-10кВ №24 ПС Гришкино; ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор; ВЛ-10кВ № 15 ПС №15; ВЛ-10кВ № 4 РП-10 кВ Дмитровское дефектов не обнаружено
805 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-27 06:26 | 2022-03-27 08:37 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/П-4-100 д. Липовец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/П-4-100 д. Липовец произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/П-4-100 д. Липовец. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/П-4-100 д. Липовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
806 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 06:25 | 2022-03-27 11:57 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №3ПС 110/10кВ Становой Колодезьв пролете опор № 283-284, произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки на провод фазы "В" и "С" КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №283-284 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне КВЛ на КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
807 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-27 06:18 | 2022-03-27 13:10 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате срыва и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №1/3 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/2-1/3 вследствие усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Механическое разрушение колпачка и изолятора фазы "А" на опоре №1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово произошло в результате усиления ветра и длительных ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-04 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
808 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Первое и второе отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошли в результате междуфазных коротких замыканий на ПС 110 кВ Рамешки на спусках 35 кВ от приемного портала 35 кВ к ЛР-35 кВ Толмачи по причине перекрытия электрической изоляции между фаз "А", "В" ,"С" проводов спусков от длительного воздействия ветровой нагрузки и ослаблении натяжения данных проводов из-за наклона стойки ЛР 35кВ Толмачи. | 4.4.4, В результате оттаивания грунтов на ПС 110 кВ Рамешки произошел наклон стойки ЛР 35кВ Толмачи, в связи с чем ослабли провода спусков 35 кВ от приемного портала до ЛР-35 кВ Толмачи и при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло уменьшение расстояния между токоведущих частей спусков фаз "А", "В" ,"С" что привело к междуфазному КЗ и первому и второму отключению В-35кВ Толмачи действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену проводов в нулевом пролёте присоединении 35кВ Толмачи (спуски к ЛК 35 Толмачи) на ПС 110/35/10кВ Рамешки. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена проводов в нулевом пролёте присоединении 35кВ Толмачи (спуски к ЛК 35 Толмачи) на ПС 110/35/10кВ Рамешки.
809 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-27 06:10 | 2022-03-27 17:32 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66 -№67 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42 -№43 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 3) Отключение ВЛ-10кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16 -№17 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 4) Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №113 -№114 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №113-№114 произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №113 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. 5) Отключение ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №82 -№83 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 6) Отключение ВЛ-10кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №126 -№127 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 7) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №140 -№141 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 8) Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70 -№71 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 9) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47 -№48 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №66 -№67 ВЛ-10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №42 -№43 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №16 -№17 ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №113 -№114 КВЛ-10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №113. 5) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №82 -№83 ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №126 -№127 ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №140 -№141 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №70 -№71 ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ 9) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №47 -№48 ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы, ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы, КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы, ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы, КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле, ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
810 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-03-27 06:04 | 2022-03-27 08:24 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец установлено, что причиной отключения действием защиты явилось межфазное К.З. возникшее при обрыве проводов трех фаз в пролете опор №131-132, деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, от действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №131-132 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления замечаний после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист обхода
811 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-27 05:43 | 2022-03-27 08:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Казин А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Казин А.В. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Казин А.В. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 051 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
812 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-27 05:37 | 2022-03-27 13:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения материала бетонной стойки, произошло падение опоры № 25 и обрыв проводов "А" ,"С" в пролете опор №24-25, что привело к межфазному замыканию и отключению В-10 кВ КВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ действием защит (МТЗ). | 4.1.3, В результате, обрыва проводов в пролете опор №24-25, произошло межфазное замыкание, что вызвало отключение В-10 кВ КВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Новополево действием защит (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материала стойки на КВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Новополево КВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Новополево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
813 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 05:25 | 2022-03-27 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Стройиндустрия-Сукромля, ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-№31 ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи деревом без обрыва провода, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ 35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.4.7.3.5, Отключение В 35 кВ Сукромля на ПC 110 кВ Стройиндустрия произошло в результате отказа в отключении токов междуфазного КЗ на ВЛ 35 кВ Сукромля-Страшевичи выключателем СВ 35 кВ на ПС 35кВ Сукромля по причине излома текстолитового подшипника основного вала, из-за механического износа в следствии его старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1990 года, в результате чего вал заблокировало. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ТоПБ Казаков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №30-№31 ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи , из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Стройиндустрия-Сукромля, ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи действием МТЗ. 4.2.1, Отказ в отключении выключателя СВ 35 кВ на ПC 35кВ Сукромля (при межфазном КЗ на ВЛ 35 кВ ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи произошел в результате излома текстолитового подшипника основного вала, из-за механического износа в процессе длительной эксплуатации, в результате чего вал заблокировало. Излом текстолитового подшипника основного вала произошел в результате механического износа в результате длительного срока ее эксплуатации с 1990 года, что привело к блокировки основного вала при отключении к.з. на СВ 35 кВ ПC 35кВ Сукромля. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ТоПБ Казаков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ привода ПП-67 на СВ 35 кВ ПC 35кВ Сукромля | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В 35 кВ на ПС 35/10 кВ Сукромля. Срок исполнения: 29.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 35 кВ на ПС 35/10 кВ Сукромля устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "своевременное выявление дефектов приводов ПП-67 и их устранение". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Сукромля-Страшевичи замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
814 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, 1.Отключение 27.03.2022 в 05:01 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 вызвано межфазным к.з. при наклоне дерева порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в сторону линии, при этом произошло перекрытие веткой проводов фаз "А,В" в пролете опор № 60/60-61/61. В последующем ветка отгорела, что обеспечило успешное АПВ. 2.Отключение 27.03.2022 в 12:04 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 вызвано межфазным к.з. в следствии продолжившегося падения дерева под воздействием сильных порывов ветра в сторону ВЛ, ветка дерева вновь кратковременно перекрыла провода фаз "А,В" в пролете опор № 60/60-61/61. после чего дерево упало на землю, что обеспечило успешное АПВ. | 4.4.3, 1.В результате механического воздействия при наклоне дерева сильным порывам ветра из-за пределов охранной зоны и касание ветками проводов фаз "А,В" в пролете опор № 60/60-61/61 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 05:01 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 действием токовой отсечки, после чего ветка отгорела и ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 успешно включилась от АПВ . 2.В результате механического воздействия при дальнейшем падении дерева под воздействием ветра из-за пределов охранной зоны и касании ветками проводов фаз "А,В" в пролете опор № 60/60-61/61 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения 27.03.2022 в 05:01 ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 действием токовой отсечки после чего ВЛ 35кВ Брусово-Попово 1 опять успешно включилась от АПВ . | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Брусово-Попово 1 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Брусово-Попово 1-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
815 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-27 04:30 | 2022-03-27 05:56 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье в пролёте опор №35-36. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье, в пролёте опор №35-36, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.601 ПС Ущерпье. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС Ущерпье в пролёте опор №35-36. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
816 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-27 04:25 | 2022-03-27 09:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 89-90, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево, лежащее на проводах в пролете опор № 3-15-1-16, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 89-90 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №3-15-3-16 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС в35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС в35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
817 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-27 04:14 | 2022-03-27 05:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово, ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-№30, №7-№8 ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино деревями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны данной ВЛ 35 кВ в следствии сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3.4.7.3.5, Отключение В 35 кВ Ворошилово на ПC 35кВ Синьково произошло в результате отказа в отключении токов междуфазного КЗ на ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино выключателем В 35 кВ Слаутино на ПС 35кВ Ворошилово по причине неисправности механизма отключения из-за смещения ударника отключения (серповидника) и механического износа ролика отключающей планки, в результате чего планка не попадала по защелке отключения выключателя, в следствии её старения в процессе длительного срока эксплуатации с 1985 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ТоПБ Лубов С.Ю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №26-№30, №7-№8 Ворошилово-Слаутино, из за пределов охранной зоны, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения Синьково-Ворошилово, ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино действием МТЗ и ТО. 4.2.1, Отказ в отключении выключателя В 35 кВ Слаутино на ПC 35кВ Ворошилово (при межфазном КЗ на ВЛ 35 кВ Ворошилово-Слаутино) произошел в результате механического износа ударника отключения (серповидника) и ролика отключающей планки привода В 35 кВ Слаутино. Смещение ударника отключения (серповидника) и износа ролика отключающей планки привода произошел в связи с длительным сроком ее эксплуатации с 1985 года, что привело к отказу срабатыванию релейной планки при отключении к.з. В 35 кВ Слаутино. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер УСПС ТоПБ Лубов С.Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ привода ПП-67 на ПC 35/10кВ Ворошилово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В 35 кВ на ПС 35/10 кВ Ворошилово. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В 35 кВ на ПС 35/10 кВ Ворошилово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 14.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "своевременное выявление дефектов приводов ПП-67 и их устранение". Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТоПБ Панурин М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
818 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-03-27 03:56 | 2022-03-27 22:50 | 3.4.12.1.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №124-125, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №104-105, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №102-103, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №38-39, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №68-69, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Петровское обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №30-31, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №171-172, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №108-109, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №223-224, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №124-125, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №104-105, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №102-103, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №38-39, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №68-69, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №30-31, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Петровское. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №171-172, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №108-109, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское. Дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №223-224, что привело к двухфазному замыканию ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены обходы ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Чухлома, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Петровское, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Не выполнено
819 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 110кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха произошло по причине однофазного КЗ из-за провисания грозозащитного троса и приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №3-4 на расстояние, не обеспечивающее электрической изоляции, под длительным воздействием ветровой нагрузки, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в период прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, на ВЛ 110кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха произошло провисание грозозащитного троса и приближение его на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №3-4, с последующим пробоем по воздуху уменьшенного изоляционного промежутка, в результате чего ВЛ 110кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха отключилась действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха по проверке расстояний (габаритов) между грозозащитным тросом и фазными проводами от оп.№1 до оп.№44. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести монтаж грозозащитного троса на ВЛ 110кВ Калининская - Вагонзавод с отпайкой на ПС 110 кВ Дорошиха в пролёте опор №3-№4. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Не выполнено
820 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-27 02:55 | 2022-03-27 05:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №19/12-19/13 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С". Обрыв проволоки верхнего повива провода фазы "В", произошел по причине ослабления механической прочности материала в результате длительной эксплуатации с 1967 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1967 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к обрыву проволоки верхнего повива провода фазы "В", в пролете опор №19/12-19/13 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7), произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №19/12-19/13 оборванной проволокой верхнего повива провода фазы "В", соседнего провода фазы "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Лесного РЭС Смирнов С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Весьегонск на ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7) VS010-0004862 | Мероприятие: Техническое Произвести проверку целостности проводов на участках сети ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам проверки целостности проводов на участках сети ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Лесное (7) - устранить выявленные недостатки (дефекты). Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Лесного РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных в объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
821 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-27 02:50 | 2022-03-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролетах опор № 163-164-165-166 при изломе в верхних бандажах и падения опор №163, 164, 166 на землю, в результате предельного загнивания древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сигналов А.А. | 4.1.1, В результате снижения механической прочности опор №163, 164, 166 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи по причине нарушения структуры материала из-за предельного загнивания древесины опор и под воздействием сильных порывов ветра, достигавших 23 м/с произошел излом данных опор в верхних бандажах с падением на землю (схлест проводов без обрыва) , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС-35/10кВ Киверичи действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Сигналов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена дефектных опор с предельным загниванием на ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 Киверичи на ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи VS010-0007569 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на предмет детального и качественного проведения осмотров ВЛ, порядка диагностирования степени загнивания деревянных опор. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
822 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-27 02:47 | 2022-03-27 03:54 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролёте опор №36-37. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи, в пролёте опор №36-37, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи в пролете опор №36-37. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
823 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-27 02:40 | 2022-03-27 04:20 |  | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Юрино Тихменево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
824 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Труд-Борисово вызвано межфазным к.з. при падении дерева по касательной на повода фаз "А,В", сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 13-14 с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А,В" в пролете опор № 13-14 ВЛ 35кВ Труд-Борисово произошло перекрытие проводов фаз "А,В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Труд-Борисово действием токовой отсечки | Мероприятие: Техническое выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Труд-Борисово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое при выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Труд-Борисово-устранить эти дефекты Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
825 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-27 02:07 | 2022-03-27 02:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №107 Протасово ж.пос, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 107 Протасово ж.пос и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
826 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2022-03-27 01:56 | 2022-03-27 02:14 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино обнаружено налипание снега на проводах и обрыв двух вязок на опоре № 160 ф "А"и на опоре №227 ф "В". Провода двух фаз легли на траверсу, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Вязки выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Причиной обрыва вязок стало их ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ и воздействия порывов ветра во время прохождения атмосферного фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв двух вязок на опоре № 160 ф "А" и на опоре № 227 ф "В" ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Черменино из-за воздействия налипания снега на провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечания включены в план работ
827 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 01:53 | 2022-03-27 01:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Саб-5-2 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Саб-5-2 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Саб-5-2 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Саб-5-2 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
828 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-03-27 01:45 | 2022-03-27 01:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №24. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через Веретенинский сельский совет о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
829 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-03-27 01:44 | 2022-03-27 01:49 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 415 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 415 потребителя Мемориал "Большой Дуб". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мемориал "Большой Дуб" о необходимости соблюдения требований Правил эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Не выполнено
830 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-27 01:31 | 2022-03-27 03:23 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проводов в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения стало разрушения предохранителя ПН250А из-за КЗ на линии. | Мероприятие: Организационное Выполнить обход и осмотр ВЛ на предмет наличия веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 07.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход и осмотр ВЛ на предмет наличия веток деревьев в охранной зоне ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку веток деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ Срок исполнения: 07.05.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка веток деревьев, попадающих в охранную зону ВЛ
831 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-27 01:15 | 2022-03-27 01:50 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-350 Л1 Ф-109 ПС Залинейная посторонними лицами. | 4.12, Перекрытие металлической проволокой воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ТП-350 Л1 Ф-109 ПС Залинейная привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго». Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
832 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-27 01:00 | 2022-03-27 07:10 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Запрудская произошло по причине возникновения трехфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №71-72 ветками дерева, упавшего на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, Падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская в пролёте опор № 71-72 произошло в результате его излома по причине попадания в дерево грозы и сильных порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Состояние: Не выполнено
833 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-27 01:00 | 2022-03-27 05:10 | 3.4.12.2.1, Межфазное замыкание в пролете проводов №203-№204, возникшее вследствие расплетения жилы провода фазы "В" и короткого замыкания с проводов фазы "А" под длительным действием знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок на провод в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Расплетение жилы провода фазы "В" и короткого замыкания с проводов фазы "А"произошло в результате длительного воздействия знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок на провод в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
834 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-03-27 00:56 | 2022-03-27 18:12 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Куземино в пролете опор №105-106 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №115-116 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №4-5 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Калинино в пролете опор №44-45 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №11-12 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Куземино в пролете опор №78-79 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Починок в пролете опор №17/6-17/7 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №115-116 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Солигалич наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №78-79 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №17/6-17/7 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок
835 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-27 00:48 | 2022-03-27 00:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
836 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-27 00:48 | 2022-03-27 00:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №27-28 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №27-28 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
837 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-27 00:45 | 2022-03-27 02:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов соседних фаз в пролете опор №97-98 из-за падения на них дерева. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов соседних фаз в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/10 кВ Елегино из-за падения на них дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
838 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-27 00:45 | 2022-03-27 00:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП Ку-8-2, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 1-2 Л 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 , вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-8-2 Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-8-2 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Состояние: Не выполнено
839 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 21, ф. 10 - РП 63 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 21 ф.10 - РП 63.
840 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-27 00:27 | 2022-03-27 00:40 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №12-№13- ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №13-№12 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№2 с включением их в планы работ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
841 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-27 00:27 | 2022-03-27 19:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Стаканово произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№31-32оп.№156-№157 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№31-32,оп.№156-157 ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Стаканово произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Стаканово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Стаканово разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
842 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-27 00:20 | 2022-03-27 04:35 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" на опоре №121, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №121 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
843 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-27 00:14 | 2022-03-27 00:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново в пролете опор №2-3 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
844 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2022-03-27 00:03 | 2022-03-27 00:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 ЗТП-90 Ф-1002 ПС Касиловская ввода в дом от опоры №14. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-3 ЗТП-90 Ф-1002 ПС Касиловская ввода в дом от опоры №14 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-3 ЗТП-90 Ф-1002 ПС Касиловская в пролете опор №13-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
845 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-26 23:55 | 2022-03-27 01:02 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 77 - ТП 801 КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 822 - ТП 803. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
846 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-26 23:52 | 2022-03-27 00:25 | 3.4.8.5.2, Подключение РИСЭЭ | 4.12, Отключено для подключения РИСЭЭ
847 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-03-26 23:50 | 2022-03-27 00:53 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 ВЛ 1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи на провода в пролете опор №8 - №9 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 ВЛ 1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода, в пролетах опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 ВЛ 1005 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 03.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
848 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-26 23:50 | 2022-03-27 00:30 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №9 - №10, вызванное схлестом проводов из-за наброса ветки сильным порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлёст проводов, вызванный падением ветки из-за сильных порывов ветра с дерева на провода в пролете опор №9 - №10, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1206-1. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ЛРЭС Д.Л. Киёв Состояние: Не выполнено
849 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-26 23:50 | 2022-03-27 03:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №336 ПС 35/10кВ Луч действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №67 - 68, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №67 - 68 ВЛ 10кВ №336 ПС 35/10кВ Луч произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС 35/10кВ Луч на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС 35/10кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Не выполнено
850 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-26 23:50 | 2022-03-26 23:55 | 3.4.12.2.3, 26.03.2022 г в 23:50 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 03 от ПС 35/10 кВ Орехово действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор №65-66 при перекрытии изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 15 м/с). | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор № 65-66 явилась упавшая ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 15 м/с). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС Орехово. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
851 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-03-26 23:45 | 2022-03-27 01:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №437 ПС 35/10кВ "Ефросимовка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 135-136, под действием порывов ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №135-136 по ВЛ 10кВ №437 ПС 35/10кВ "Ефросимовка" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №437 ПС 35/10кВ "Ефросимовка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №437 ПС 35/10кВ "Ефросимовка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
852 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-03-26 23:35 | 2022-03-26 23:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Переступлино ст. произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №1 - №2 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ №03 ПС Переступлино ст. в пролете оп. №1 - №2 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст. с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст. назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
853 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2022-03-26 23:20 | 2022-03-27 00:43 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-7 Ф-Заводской ЗТП-25 в пролёте опор №7-8 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-7 Ф-Заводской ЗТП-25 в пролёте опор №7-8, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ Ф-1 КТП-7 Ф-Заводской ЗТП-25 VN004-93208212 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ Ф-1 КТП-7 Ф-Заводской ЗТП-25 в пролёте опор №7-8. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
854 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-26 23:17 | 2022-03-26 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 145-146 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 145-146 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
855 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 23:17 | 2022-03-27 00:34 | 3.4.7.3.4, Персоналом АО ВГЭС несвоевременно выявлены аварийные деревья. | 4.4.3, Упаышее дерево вызвало срыв СИПа с опоры с последующим КЗ на ВЛ. | Мероприятие: Организационное Провести внепланвый осмотр ВЛ с цельб выявления дефектов и недостатков, в том числе аварийных деревьев. Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
856 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-26 23:16 | 2022-03-27 00:14 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 2-18 ПС 110 кВ Коньшино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №65 по ул. Полевая от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
857 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-26 23:14 | 2022-03-26 23:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 46 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 46 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 46 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 VN004-00025937 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 46 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 46 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
858 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-26 23:10 | 2022-03-27 00:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №29-30, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г.
859 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-03-26 23:05 | 2022-03-27 16:00 | 3.4.12.1.2, На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №174, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы «В» при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного, северного ветра скоростью до 20 м/с. На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №67/8, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы «С» при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного, северного ветра скоростью до 20м/с. На ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "А" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного, северного ветра скоростью до 20 м/с. Вязки провода были выполнены без нарушении технологии монтажа проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно.Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №174 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. Обрыв вязки провода фазы «С» на опоре №67/8 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома вследствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №174 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №174 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №174 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №67/8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №67/8 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №67/8 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №9 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Соколов А. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №9 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследования опоры №9 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Волков В. В. Состояние: Не выполнено
860 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-26 22:58 | 2022-03-27 17:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№(4-4)-№(4-5), оп.№125-№126 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№(4-4)-№(4-5), оп.№125-№126 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра более 20м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
861 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-26 22:57 | 2022-03-27 04:08 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате наезда сторонней техникой на опору №4/14, с последующим изломом опоры №4/14, обрывом и схлестом проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №4/13- 4/14. | 4.4.1, Излом опоры №4/14, обрыв и схлест проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №4/13- 4/14 ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Котово произошел вследствие механического воздействия сторонней техники на опору №4/14. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД г. Старый Оскол, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо в ОВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Статьи в СМИ
862 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2022-03-26 22:57 | 2022-03-27 00:02 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи, выразившееся в отключении АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь, произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 311 ПС Дорогощь VN004-00019491 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №311 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены план работ.
863 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-26 22:53 | 2022-03-27 00:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча VN004-00009614 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №3 МТП 407 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
864 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-03-26 22:50 | 2022-03-27 02:42 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №41-№42, вызванное набросом на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанной порывами ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №41-№42 веткой, сломленной и наброшенной сильным порывом ветра с высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №22701 ЦРП Ивановское. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра составлен график устранения выявленных замечаний.
865 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-26 22:50 | 2022-03-27 00:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-253 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 253 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 -№21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-253. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
866 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-26 22:47 | 2022-03-27 02:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 522 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 522 ПС 35 кВ Радьковка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 522 ПС 35 кВ Радьковка VN004-00026098 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 522 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 522 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
867 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием ДФЗ и НВЧЗ ВЛ 110 кВ Губкин–ГПП 7 II цепь с отпайками на ПС 330кВ Губкин произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия по птичьему помету воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "С" и металлоконструкцией опоры №30-29. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа фазы "С" и металлоконструкцией опоры №30-29 произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка по птичьему помету. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Губкин–ГПП 7 II цепь с отпайками Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 30-28, 30-29, 30-30 ВЛ 110 кВ Губкин–ГПП 7 II цепь с отпайками. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления контуров заземления опор
868 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 22:42 | 2022-03-26 22:55 | 3.4.7.3.3, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в результате схлеста провода в пролетах опор №174-175 ВЛ-10кВ №419 ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" ветками дерева находящегося под ВЛ 10кВ. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №419 ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" в пролетах опор №174-175 явился схлест провода под воздействием ветра ветками дерева, находящегося под ВЛ 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка веток деревьев, касающиеся проводов в пролетах опор №174-175 на ВЛ-10кВ ф. Больница ТП 001 ВЛ-10кВ ф. Больница ТП 001 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
869 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС | 2022-03-26 22:40 | 2022-03-26 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 на ПС 110/35/10кВ Ершичи послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны, на провода в пролете опор №25 - №26. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №25 - №26 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилась на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лапин Ф.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны, в пролётах опор №25 - №26 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Ершичи. Срок исполнения: 03.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шийка А.П. Состояние: Не выполнено
870 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2022-03-26 22:32 | 2022-03-27 13:23 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Починок обнаружен обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №73/76, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Калинино обнаружен обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №86, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №29/54, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86/3, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86/30, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Починок обнаружен обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №131/33, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "B" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Оборудование РЗА работало правильно Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №73/76 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Починок в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Калинино в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №29/54 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86/3 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №86/30 ВЛ-10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Обрыв вязки провода фазы "B" на опоре №131/33 ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Починок в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. Вязки были выполнены без нарушения технологии монтажа проводом А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор ВЛ, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор ВЛ, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам выборочных верховых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок и обследования опор ВЛ, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор, устранить выявленные нарушения, влияющие на надежность. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок
871 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-26 22:28 | 2022-03-27 01:02 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь послужило возникновение неполнофазного режима работы из-за разрушения проходного изолятора и замыкания на «Землю» фазы «В» при попадании влаги в РУ-10кВ через уплотнительную прокладку ВВ шкафа. | 4.1.3, Возникновение неполнофазного режима работы КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь из-за разрушения проходного изолятора и замыкания на «Землю» фазы «В» при попадании влаги в РУ-10кВ через уплотнительную прокладку ВВ шкафа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь в процессе длительной эксплуатации. на КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь TP010-0042438 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния герметичности ВВ шкафов. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4 кВ №2-7 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
872 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№1/24-1/25 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/24-1/25 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
873 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 22:25 | 2022-03-26 23:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 270 послужило обрыв проводов в пролете опор №9-10, в результате падения дерева (сосна) на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролетах опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП270 произошел в результате падения дерева (сосна) на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ 0,4кВ №2 ТП270 ВЛ 0,4кВ №2 ТП270 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП270. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП270 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
874 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №11-12 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
875 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2022-03-26 22:20 | 2022-03-26 22:36 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Кирилловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп. №16 - №17 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ №13 ПС Кирилловка в пролете оп. №16 - №17 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кирилловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Кирилловка назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
876 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 22:19 | 2022-03-26 23:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №187 Рыбхоз. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эксплуатирующему ТП 187 (Рыбхоз) о необходимости приведения ТП к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
877 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-26 22:16 | 2022-03-26 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключения АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4 кВ на КТП Алексеевское-Перепечкино произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11 - 12, в результате падения на провода ветки дерева, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта на территории Рамесковского района Тверской области произошло КЗ в пролете опор №11-12, что послужило причиной отключения АВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское-Перепечкино, действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское-Перепечкино на предмет наличия угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское-Перепечкино Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
878 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-26 22:14 | 2022-03-27 02:17 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Венгеровка произошло из-за КЗ, в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №30 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Венгеровка произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Венгеровка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Венгеровка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
879 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-26 22:10 | 2022-03-26 23:36 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 56-57, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 56-57 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №-2-6 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №-2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
880 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-26 22:04 | 2022-03-27 02:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием неизолированных проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-38, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А», из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Схлест неизолированных проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №36-38 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-4 ПС Хохол-1 VN004-00077372 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №36-38 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №36-38 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
881 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-26 21:51 | 2022-03-26 23:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 478.11 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом оборванного шлейфа ЛР-090 ф. "А" с шлейфом ф. "С". | 4.3.4, Причиной повреждение шлейфа ЛР-090 ф. «А» явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-10 кВ 478.11 ВЛ-10 кВ 478.11 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 478.11 ПС Б.Жирово Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 478.11 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
882 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-26 21:51 | 2022-03-26 23:00 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
883 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-26 21:50 | 2022-03-27 09:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 182 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3, под воздействием порывистого ветра. | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 182, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП182 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено
884 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-26 21:40 | 2022-03-26 22:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ № 031 ПС 35 кВ Углянец произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-031 ПС 35 кВ Углянец вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №031 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №031 ПС 35 кВ Углянец по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
885 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-26 21:40 | 2022-03-27 00:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 555 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 555 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Калаев А.В. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 555 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Калаев А.В | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Калаев А.В. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 555 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
886 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 21:30 | 2022-03-26 23:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 325-КТП 329 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ КТП 325-КТП 329 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Шишино произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции КЛ-10 кВ КТП 325-КТП 329 на ВЛ 10кВ № 03 ПС Шишино VS010-0000776 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 325-КТП 329 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
887 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-26 21:07 | 2022-03-26 21:44 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" опоры №Е-9 в сторону опоры №Е-10. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №Е-9 при падении ветки дерева на провод фазы "С" опоры №Е-9 в сторону опоры №Е-10 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Е-9 - №Е-10 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
888 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-26 21:00 | 2022-03-26 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1001 ПС Казулино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшим деревом в пролете опор №72 - №73 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение МВ-10 ВЛ-1001 ПС Казулино произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №72 - №73 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: пантелеев О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Казулино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения нарушений. ВЛ-1001 ПС казулино
889 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-26 21:00 | 2022-03-26 22:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-989 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №5 -№6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 989. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
890 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 20:52 | 2022-03-26 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №216 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
891 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-26 20:50 | 2022-03-26 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение ТН
892 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 20:46 | 2022-03-26 22:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №6-7, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 039, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП039 Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП039 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
893 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-26 20:45 | 2022-03-26 22:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-7-2 ПС Нижнедевицк произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 19 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП-7-2 ПС Нижнедевицк произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-2 ПС Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на прововода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-2 ПС Нижнедевицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
894 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 20:39 | 2022-03-26 22:39 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-120 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
895 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 20:38 | 2022-03-26 20:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра в пролете опор №65-66. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская стало КЗ в следствии падения ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра в пролете опор 65-66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Выявленные при обходе ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская устранить, либо включить в ТО или план КР. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Тимирязевская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру, ответственному за данный участок ВЛ, на тему своевременного выявления дефектов, которые могут привести к технологическому нарушению
896 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 20:36 | 2022-03-26 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №210 ПС 35 кВ Н. Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
897 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-26 20:33 | 2022-03-27 01:28 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное действием МТЗ, произошло из-за двухфазного короткого замыкания на землю в следствие повреждения изоляторов фазы «А» и «С» на опоре №34, в результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | 4.12, Пробой изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное произошел вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №34 на ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное VS010-0009527 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости ВЛ, а также КТП 10/0,4 кВ питающихся от данной ВЛ, на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное и отходящих КТП 10/0,4 кВ наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
898 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 20:30 | 2022-03-27 00:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №111 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
899 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 20:26 | 2022-03-27 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318 ПС 110 кВ Максимовка
900 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-26 20:25 | 2022-03-26 20:43 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 063 явилось к.з. возникшее в РЩ-0,4 кВ МТФ потребителя подключенного от опоры №1-1. |  | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от ТП 063 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от ТП 063 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
901 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-26 20:23 | 2022-03-26 20:40 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 063 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 063. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 063 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
902 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-26 20:10 | 2022-03-26 20:16 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное подхлестом проводов в пролете опор №8-9под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Подхлест проводов в пролете опор №8-9, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 №2 ТП 269 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 269 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 269 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 269 Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №8-9 ,ВЛ-0,4кВ №2 ТП 269 Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 05.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
903 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Старый Оскол-1 произошло из-за повреждения опорного изолятора 35 кВ фазы "А" между РТСН-6 и ПК ПС 500кВ Старый Оскол, находящегося на балансе потребителя ПАО "ФСК ЕЭС" Черноземное ПМЭС. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "ФСК ЕЭС" Черноземное ПМЭС с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО "ФСК ЕЭС" Черноземное ПМЭС с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
904 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-26 20:00 | 2022-03-26 21:45 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "А" и нулевого провода, ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Нов-7-4 в пролёте опор №1/4-5/1, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.4, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А" и нулевого провода ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Нов-7-4 в пролёте опор №1/4-5/1, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП Нов-7-4 Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от ТП Нов-7-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
905 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-26 19:50 | 2022-03-27 02:26 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В и «С» в пролёте опор №35-36 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №35-36 ВЛ-10-1 ПС 110/35/10 Н-Девицк явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110 кВ Нижнедевицк разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженр Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
906 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-26 19:49 | 2022-03-26 23:34 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Васин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №905 ПС 35 кВ М.Пристань разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май.
907 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-26 19:49 | 2022-03-26 22:30 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев, произошло падение ветки из охранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2, проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 , вследствие падения сука дерева из охранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 по всей длине. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-2 в пролете опор №10 -№11 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
908 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Железногорская-Горная-2, находящейся эксплуатационной ответственности Михайловского ГОК, из-за однофазного КЗ фазы "В" на землю. |  | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Не выполнено
909 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2022-03-26 19:45 | 2022-03-27 18:19 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 в пролете №№4-5 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 в пролете №№1-2 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ4 ЗТП 24 ВЛ 10 кВ №24 ПС Лукино в пролете №№12-13 явилось воздействие сильных порывов ветра. Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 123 в пролете №№3-5 - №3-6 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете №№4-5 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете №№1-2 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ4 ЗТП 24 ВЛ 10 кВ №24 ПС Лукино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете №№12-13 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 123 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ в пролете №№3-5 - №3-6 ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 направить в адрес администрации Никольского с/п письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По факту отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 149 направлено в адрес администрации Никольского с/п письмо- претензия с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По факту отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 направить в адрес администрации г. Сычёвка письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По факту отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 012 направлено в адрес администрации г. Сычёвка письмо- претензия с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По факту отключения ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП 24 направить в адрес администрации г. Сычёвка письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 123направить в адрес администрации Дугинского с/п письмо- претензию с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Сулаев А.А. Состояние: Не выполнено
910 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 19:32 | 2022-03-26 21:54 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явился обрыв провода в пролетах опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП096 под воздействием ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП096 произошел в результате воздействия сильной ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП096 Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП096 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
911 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-03-26 19:31 | 2022-03-26 20:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 40-41 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 17 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 40-41 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 162М п.МСО, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 162М п.МСО Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
912 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-03-26 19:30 | 2022-03-26 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС Жидиловская произведено персоналом Тамбовэнерго для отыскания "Земли" в сети. Земля в сети вызвана поврежденным подвесным изолятором на опоре № 65, в следствии длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры подвесного изолятора на опоре № 65, в следствии чего появилась "земля в сети" на ВЛ-10 кВ 07 Жидиловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации изолятора на ВЛ-10 кВ № 07 Жидиловская ВЛ-10 кВ № 07 Жидиловская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 07 Жидиловская, особое внимание уделить подвесным изоляторам с истекшим сроком эксплуатации. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты после осмотра устранить, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
913 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-26 19:29 | 2022-03-26 20:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС Б.Дворы. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
914 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 19:29 | 2022-03-26 22:03 | 3.4.9.3, Повреждения на потребительском участке линии, находящемся на балансе АО «Оборонэнерго произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
915 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-26 19:27 | 2022-03-26 21:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №508 ПС Курасовка VN004-00019204 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 508 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
916 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-26 19:12 | 2022-03-27 00:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Прелестное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ-0,4 №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Прелестное VN004-00006815 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 КТП 1208 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
917 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-26 19:09 | 2022-03-26 20:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №29 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №29 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 20 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
918 | 463 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-26 19:00 | 2022-03-26 21:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №3.3 - 3.4 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. №3.3 - 3.4 вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 3.3 - 3.4 Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 КТП49 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 3.3 - 3.4
919 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролётах опор №78-79, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «А», в сочетании с порывами ветра до 20 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «А» и «В» в пролётах опор №78-79 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 произошёл из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №78-79 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №78-79 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6-8 ПС Хохол-1 VS006-0001505 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №78-79 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
920 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5-9 - №5-10. | 4.4.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-9 - №5-10 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №5-9 - №5-10 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
921 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2022-03-26 18:48 | 2022-03-26 20:24 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Островское, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Ветка дерева была снята штангой КШЗ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Островское, которая при падении перемкнула провод фазы "В" с траверсой на оп. № 28, что привело к замыканию на землю через тело опоры в сети ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Островское. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 28 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Островское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Чистяков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: замечания
922 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-26 18:46 | 2022-03-26 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 384.17, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор 43-44, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 43-44, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вблизи охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 384.17 от ЦРП Нефтебаза, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
923 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2022-03-26 18:45 | 2022-03-26 18:48 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №69-70 ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 69-70 ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань", произошёл схлёст провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань" Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС "Любостань" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Гридин А.Н. Состояние: Не выполнено
924 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-26 18:44 | 2022-03-26 20:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ в пролете опор №75-76, вызванное падением на провода сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанноого порывами ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №75-76 стволом сухого дерева, зависшего на проводах при падении из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №81906 ПС Афанасьевка, с целью обнаружения сухих высокорослых деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №81906 ПС Афанасьевка, с целью обнаружения сухих высокорослых деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №81906 ПС Афанасьевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №81906 ПС Афанасьевка составлен график устранения выявленных замечаний.
925 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-26 18:40 | 2022-03-26 21:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 357 КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357
926 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №1-6 - №1-7 веткой от дерева, сломанной сильным порывом ветра, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки от дерева, на провода в пролете опор №1-6 - №1-7, ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец - устранить эти дефекты Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец
927 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 18:34 | 2022-03-26 19:19 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 4115 от ПС 110«Обоянь» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за касания некалиброванной плавкой вставки 10кВ фазы "С" корпуса ячейки в ЗТП №045. | 4.13, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №4115 ПС 110 кВ «Обоянь» явилось однофазное замыкание на землю, в результате касания некалиброванной плавкой вставки 10кВ фазы "С" корпуса ячейки в ЗТП №045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эксплуатация некалиброванных плавких вставок 10кВ на ЗТП №045 ЗТП №045 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №4115 на предмет наличия некалиброванных плавких вставок. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП по ВЛ 10кВ №4115 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать практическое обучение с персоналом по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
928 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-26 18:31 | 2022-03-26 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 8-9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 8-9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 8-9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-435 ВЛ-1005 ПС Жичицы. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Не выполнено
929 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-26 18:27 | 2022-03-26 20:51 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново VN004-00009403 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 401 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
930 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2022-03-26 18:26 | 2022-03-26 20:18 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №117-118. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №117-118 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №117-118 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Не выполнено
931 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-26 18:25 | 2022-03-26 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №34 ПС Толга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ №34 ПС Толга дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
932 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-26 18:22 | 2022-03-26 18:25 | 3.4.10.1, В результате воздействие животного (куницы) на провода фаз "В" и "С" опора №129 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, произошло двухфазное КЗ, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействия животного (куницы) на провода фаз "В" и "С" опора №129 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, произошло двухфазное КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
933 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-26 18:20 | 2022-03-26 20:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №7-2 и провод фазы "В" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Подберезово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки, на траверсу опоры №7-2 и провод фазы "В" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Подберезово, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением замыкания на землю фазы "В", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
934 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта привело к подгоранию и надлому аппаратного зажима шлейфа фаза "А" ЛР ВЛ 110кВ Марицкая - Комаричи в сторону ВЛ при сильном боковом ветре, что стало причиной вывода в ремонт ЛР ВЛ 110кВ Комаричи на ПС 110кВ Марицкая для устранения неисправности. | 4.13, Надлом и подгорание аппаратного зажима шлейфа фазы "А" ЛР ВЛ 110кВ Марицкая - Комаричи в сторону ВЛ при сильном боковом ветре на ПС 110кВ Марицкая произошел по причине несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта, раковины в структуре материала зажима шлейфа на ПС 110 кВ Марицкая, ЛР ВЛ 110 Комаричи ПС 110 кВ Марицкая, ЛР ВЛ 110 Комаричи | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений силового оборудования 110кВ на ПС 110кВ Марицкая. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Не выполнено
935 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-03-26 18:11 | 2022-03-26 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №558 ПС 35 кВ Рождественка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №11-12, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ-10 кВ №558 ПС 35 кВ Рождественка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №558 от ПС 35кВ Рождественка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, составлен лист осмотра.
936 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2022-03-26 18:10 | 2022-03-26 19:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП-029 ВЛ-1011 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП-029 ВЛ-1011 ПС Велиж явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 - №21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-029 ВЛ-1011 ПС Велиж. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Не выполнено
937 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2022-03-26 18:08 | 2022-03-26 18:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №117 - №118 ВЛ-10 кВ №21410 ПС Журятино, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №117 - №118 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21410 ПС Журятино. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Арбузов П.И. Состояние: Не выполнено
938 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-26 18:04 | 2022-03-26 18:31 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ПС 110 кВ Ивня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении электропроводки внутри дома №5 по ул. Кирпичная пгт. Ивня (от опоры №24). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД
939 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-26 18:00 | 2022-03-26 19:02 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-239, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 7 к дому № 10, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ ф. №1 в РУ-0,4 кВ ТП- 239. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 7 к дому № 10, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-239. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-239, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-239 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф. № 1 от ТП-239 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома № 10 п. Сущево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
940 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая при ветровой нагрузки, на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №5, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №5, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Стрелецкая по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
941 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-26 17:54 | 2022-03-26 19:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ПС Привокзальная яч.40 - РП-14 яч.13 произошло по причине однофазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-7А яч.1 до ТП-240 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 54 года. Последние испытания проведены 13.06.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.40 - РП-14 яч.13 на участке от ТП-7А яч.1 до ТП-240 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.40 - РП-14 яч.13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.40 - РП-14 яч.13 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.40 - РП-14 яч.13 Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
942 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, перепад нагрузок в ТП |  | Мероприятие: Организационное . Провести замер нагрузок на ТП 301 Сек. 2 0,4 кВ. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок на ТП 301 Сек. 2 0,4 кВ.
943 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-26 17:43 | 2022-03-26 19:22 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 7-12 ПС 110 кВ В. Хава послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП 7-12 от ПС 110 кВ В. Хава, произошло в результате несвоевременного технического осмотра В.Хавской БЭРС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора на КТП 7-12 от ВЛ-10-7 ПС В.Хава TP010-0078615 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ В. Хава на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
944 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-26 17:41 | 2022-03-26 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ от ТП-190 яч.3 до ТП-136А произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-190 яч.3 до ТП-136А в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. Последние испытания проведены 19.02.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-190 яч.3 до ТП-136А на участке от ТП-190 яч.3 до ТП-136А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 участок от ТП-190 яч.3 до ТП-136А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-190 яч.3 до ТП-136А, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
945 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 17:32 | 2022-03-26 18:26 | 3.4.9.3, Повреждения на потребительском ТП №П-1378, находящемся на балансе Тамбовского ОГУП семенной завод «Тамбовский произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 4 ПС Татановская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
946 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-26 17:27 | 2022-03-26 17:54 | 3.4.9.3, Перерыв электроснабжения потребителей филиала Курскэнерго произошел по причине межфазного замыкания в ТП 220, принадлежащей концерну Росэнергоатом (войсковое стрельбище). |  | Мероприятие: Техническое Выполнить совместно с представителями потребителя осмотр ТП 200, находящейся в эксплуатационной ответственности Концерна Росэнергоатом (войсковое стрельбище) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен совместно с представителями потребителя осмотр ТП 200, находящейся в эксплуатационной ответственности Концерна Росэнергоатом (войсковое стрельбище) Мероприятие: Организационное По результатам осмотра направить письмо в концерн Росэнергоатом (войсковое стрельбище)об устранении выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра направлено письмо в концерн Росэнергоатом (войсковое стрельбище)об устранении выявленных замечаний.
947 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-26 17:21 | 2022-03-26 17:39 | 3.4.12.2.3, Межфазное замыкание в пролете №2-1-2-2 ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ, вызванное падением на провода ветви, сломанной порывом ветра с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением ветви на провода в пролете опор №2-1-2-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №577.03 ПС ЖБИ. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.
948 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-26 17:16 | 2022-03-26 20:03 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 3.1.18 ПС Фатеж явилось необходимость устранения срыва провода в пролёте опор №2-1-2-2 ( отвод к ТП 3.1.18 5/250) , из-за разрушение прокалывающего зажима ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с , снег) | 4.3.4, Срыв провода в пролёте опор №2-1-2-2 ( отвод к ТП 3.1.18 5/250)на ВЛЗ-10кВ 3.1.18ПС Фатеж, из-за разрушения прокалывающего зажима ( в районе сильный порывистый ветер более 20м/с , снег) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв провода СИП на ВЛ-10кВ 3.1.18ПС Фатеж ВЛ-10кВ 3.1.18ПС Фатеж | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.18 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.18 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Состояние: Не выполнено
949 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-26 17:06 | 2022-03-26 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС Н. Кисляй явилось короткое замыкание произошедшее в результате неумышленного повреждения на потребительской ОВЛ-10 кВ №5-1 находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский агрокомплекс". Повреждение устранено персоналом потребителя. | 4.12, Причиной короткого замыкания на потребительской ОВЛ-10 кВ №5-1 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Н. Кисля, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский агрокомплекс", послужило нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский агрокомплекс" о приведении потребительской ОВЛ-10 кВ №5-1 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", при необходимости затребовать копии протоколов, об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Бутурлиновский агрокомплекс" о приведении потребительской ОВЛ-10 кВ №5-1 от ВЛ-10 кВ №5 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
950 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-26 17:03 | 2022-03-27 13:16 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Аносовский льнозавод ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11/1 - №11/2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16, из-за границ охранной зоны ВЛ. С обрывом четырех проводов марки А-25 в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово . | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №1 - №2, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Аносовский льнозавод ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №11/1 - №11/2, из-за границ охранной зоны ВЛ. Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явился схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №15 - №16 из-за границ охранной зоны ВЛ. С обрывом четырех проводов марки А-25 ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №№9-10 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 175 ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск в пролете опор №№1-2 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП Аносовский льнозавод ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Днепровск в пролете опор №11/1 - №11/2 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №№15-16. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Не выполнено
951 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-26 17:01 | 2022-03-26 21:58 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №404 ПС 110 кВ Готня произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ПУ дома №15, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Информация СМИ
952 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-26 16:53 | 2022-03-26 17:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-512 ПС Рамонь-2 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-512 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Водоканал". | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-1 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 512 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Водоканал". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Водоканал" о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4кВ от оп. №1-1 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-512 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
953 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-26 16:52 | 2022-03-26 17:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 п. Матырский произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 262 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф-1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 П(638) п. Матырский VN004-00120844 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 п. Матырский в случае превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №262 Мероприятие: Организационное Случаях выявления факта бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 п. Матырский, принять соответствующие меры в соответствии с НТД. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений Мероприятие: Техническое При необходимости провести рейд по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии и завышения нагрузок по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 262 п. Матырский Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений
954 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-26 16:44 | 2022-03-26 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Жуковская явился обрыв провода в пролете опор №168 - №169 вследствие падение дерева на провода в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №168 - №169 вследствие обрыва проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Михайловская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №168 - №169. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
955 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2022-03-26 16:42 | 2022-03-26 18:37 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к перекрытию проводов ответвления в дом с опоры №10 ВЛ 0,38кВ КТП Ивашутино 1025 ПС Темкино явилось ветвью дерева явилось воздействие сильных порывов ветра | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,38кВ КТП Ивашутино 1025 ПС Темкино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие перекрытия проводов ответвления в дом с опоры №10 ветвью дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,38кВ КТП Ивашутино Л-1025 ПС 110/35/10 Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,38кВ КТП Ивашутино Л-1025 ПС 110/35/10 Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
956 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-26 16:56 | 2022-03-26 18:17 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "А" и "В" КТП Вол-37-4 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Вол-37-4 при длительной эксплуатации (с 1984 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "А" и "В" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП Вол-37-4 от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Вол-37-4 КТП-10кВ Вол-37-4 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
957 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-26 16:31 | 2022-03-26 17:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-72 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-72 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-72 Л1 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
958 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-26 16:30 | 2022-03-26 18:18 | 3.4.9.3, Причиной возникновения короткого замыкания стала ветка березы на спусках 10кВ с опоры № 78 к ТП-10/0,4кВ "Монолит. вед." |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ "Монолит. вед." о необходимости проведения ТО ведомственной ТП и предложением взять на обслуживание силами Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
959 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-26 16:25 | 2022-03-26 17:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода ответвления к зданию от опоры №5, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" ответвления к зданию иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода ответвления к зданию от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" ответвления к зданию иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" ответвления к зданию от опоры №5 иэ-за вытягивания в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка VN004-93603426 | Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "С" ответвления к зданию от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-5 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
960 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 16:25 | 2022-03-26 16:59 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
961 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-26 16:23 | 2022-03-26 17:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Томаровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-202 ПС Томаровка VN004-00022188 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ.
962 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-26 16:20 | 2022-03-26 18:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "В" на опоре №40 через тело птицы, птица на траверсе опоры. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз " А" и "В" на опоре №40 ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров через тело птицы, птица на траверсе опоры. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Овцекомплекс ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
963 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-03-26 16:15 | 2022-03-26 16:20 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло короткое замыкание в пролёте опор №100-101 ВЛ-10кВ №10 ПС "Белица" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 100-101 ВЛ-10кВ №10 ПС "Белица", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Белица. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС "Белица", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
964 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-26 16:10 | 2022-03-26 21:12 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 439 ПС 35кВ Орлик произошло из-за возникновения КЗ, в результате излома и падения опор №1/1, 1/2 с последующим схлёстом и обрывом проводов фазы "А" и "N" в пролетах опор 2-1/3, вследствие падения на провода дерева (высотой более 10 метров) из вне охранной зоны ВЛ с прилегающей территории домовладения с. Комаревцево, ул. Казанская, д.20 (принадлежащий Музыченко Нине Дмитриевне 19.08.1960г., кадастровый номер: 31:08:0203002:56), при усилении ветра. | 4.4.3, Механическое повреждение (излом) опор №1/1, 1/2, обрыв проводов фазы "А" и "N" в пролетах опор 2-1/3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 439 ПС 35кВ Орлик произошло из-за механического воздействия при падении дерева (высотой более 10 метров) из вне охранной зоны ВЛ с прилегающей территории домовладения с. Комаревцево, ул. Казанская, д.20 (принадлежащий Музыченко Нине Дмитриевне 19.08.1960г., кадастровый номер: 31:08:0203002:56), при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 439 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 439 ПС 35 кВ Орлик Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №439 ПС 35 кВ Орлик обратиться с письмом в ОМВД России по Чернянскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОМВД России по Чернянскому району. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
965 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-03-26 16:07 | 2022-03-26 16:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ В.Мамон послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №6-7 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ В.Мамон произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Нач. РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Нач. РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включены в план ремонта и ТО.
966 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-03-26 16:00 | 2022-03-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №12-6 - №12-8 при изломе у основания и падения опор №12-7, №12-8 на землю, в результате предельного загнивания древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Левин А.П. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опор №12-7, №12-8 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща и под воздействием сильных порывов ветра, достигавших 19 м/с произошел излом данных опор у основания с падением на землю (схлест проводов без обрыва), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер Кашинского РЭС Левин А.П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена дефектных опор с предельным загниванием на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща VS010-0006158 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща выполнен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Роща дефекты не выявлены Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на предмет детального и качественного проведения осмотров ВЛ, порядка диагностирования степени загнивания деревянных опор. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу на предмет детального и качественного проведения осмотров ВЛ, порядка диагностирования степени загнивания деревянных опор проведен.
967 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-26 15:54 | 2022-03-26 17:40 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного упавшим деревом , сваленное бобрами в пролётах опор №№7-5-7-6 | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор №№7-5-7-6 ВЛ-10кВ №19 ПС 35/10кВ Любаж упавшим деревом ,сваленное бобрами | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №19 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №19 от ПС 35/10кВ "Любаж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
968 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-26 15:48 | 2022-03-26 17:13 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-4 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-4 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-4 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
969 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-26 15:43 | 2022-03-26 16:59 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 ПС 110 кВ Томаровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-909 ПС Томаровка VN004-00022102 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 909 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
970 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-26 15:40 | 2022-03-26 16:47 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Ветеран". | 4.12, Повреждение на ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Ветеран". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Ветеран" о приведении потребительского оборудования ТП-704 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
971 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-26 15:35 | 2022-03-26 16:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №111 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
972 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 15:35 | 2022-03-26 17:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 118 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №7 по ул.Октябрьская, запитанного от опоры №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Отправить письмо потребителю.
973 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-26 15:35 | 2022-03-26 17:13 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №14-15 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
974 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-26 15:32 | 2022-03-26 15:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 062 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №10-11, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП062, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на пр № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП062 пр № 10-11ВЛ-0,4кВ №1 от КТП062 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 062 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд по ВЛ от ТП 062 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
975 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2022-03-26 15:31 | 2022-03-26 17:25 | 3.4.7.3.1, Отключение персоналом РЭС ТП 005 (Поводнево ц.ус.) для отыскания замыкания и устранения однофазного замыкания на "землю", возникшего при пробое и разрушении опорного изолятора фазы "А" на ВН-1 ТП 005 (Поводнево ц.ус.). Пробой и повреждение изолятора произошли в результате загрязнения фарфоровой покрышки. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушении опорного изолятора фазы "А" на ВН-1 ТП 005 (Поводнево ц.ус.). Пробой и повреждение изолятора произошли в результате загрязнения фарфоровой покрышки. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляции (старение) на ТП 005 (Поводнево ц.ус.) TP010-0035773 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ТП на ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ТП на ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при осмотре ТП на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ТП на ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Мышкин Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде
976 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-26 15:30 | 2022-03-26 17:30 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось повреждение на ведомственной КТП-9 Поляново. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной КТП-9 Поляново (Чеплеевского А.В.).
977 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-26 15:30 | 2022-03-26 16:34 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча VN004-00009838 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 МТП 2409 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ кВ №1 КТП 2409 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
978 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-03-26 15:30 | 2022-03-26 16:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №39-40. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №39-40 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №39-40 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
979 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-26 15:27 | 2022-03-26 16:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 315 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
980 | 464 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-26 15:26 | 2022-03-26 17:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная опора №3А1 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная опора №3А1, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная опора №3А1 Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП33 ф611 ПС Юбилейная опора №3А1
981 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-26 15:24 | 2022-03-26 15:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 253.07 ПС 35/10 кВ Панино явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 19-20, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №19-20 по ВЛ-10 кВ № 253.07 ПС 35/10 кВ Панино, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 253.07 от ПС 35/10 кВ Панино с составлением листа осмотра Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Не выполнено
982 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-26 15:23 | 2022-03-26 22:18 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка VN004-00009838 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
983 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 15:21 | 2022-03-26 16:40 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 411 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №4 по ул.Весенняя, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
984 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-26 15:30 | 2022-03-26 15:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.18№1089 М.Шумаково л/л составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
985 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-26 15:09 | 2022-03-26 15:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА по всей длине
986 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-26 15:04 | 2022-03-26 15:12 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору в пролете опор 7-8 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская , произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ1. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская при схлёсте провода в пролёте опор 7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 380 ВЛ №08 ПС Ярославская замечаний не выявлено.
987 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-03-26 14:59 | 2022-03-26 15:58 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг в пролетах опор №56-57 обнаружено дерево под проводами ВЛ, выпавшее из за пределов охранной зоны ВЛ от действий порывов ветра скоростью до 20м/с. При падении дерево своей вершиной задело провод фазы "А" что привело к обрыву провода и появлению однофазного К.З. на землю. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
988 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-26 14:51 | 2022-03-26 22:42 | 3.4.7.1, В результате несвоевременного выявления дефекта проходных изоляторов фаз "В" "С" "А" на крыше КРУН ВЛ-10 кВ №8 ПС Паньково, произошло повреждение изоляторов, что привело к трехфазному короткому замыканию, устраненному действием релейной защиты. | 4.1.3, В результате несвоевременной выявления дефекта проходных изоляторов (1990 г.в.) произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "В", "С" "А" на крыше КРУН 10 кВ ВЛ-10 кВ №8 ПС Паньково, что привело к трехфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Паньково Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Паньково и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Не выполнено
989 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-26 14:50 | 2022-03-27 06:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №176-177, №227-228, №96-97 деревьями в каждом пролете, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом провода ф."С" в пролете опор №176-177 и обрывом провода ф. "В" в пролете опор №96-97. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №176-177, №227-228, №96-97 ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв провода ф. "С" в пролете опор №176-177 и обрыв провода ф. "В" в пролете опор №96-97, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты, в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход выполнен
990 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 14:44 | 2022-03-26 16:17 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
991 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-03-26 14:43 | 2022-03-26 14:52 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №36-37 ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 36-37 ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа", произошёл схлёст провода, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
992 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-26 14:39 | 2022-03-26 18:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 504 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №3 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 504 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 504 ПC 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
993 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-26 14:28 | 2022-03-26 14:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-28-5-29. | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне на опоре №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово опоре №№5-28-5-29 ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10кВ Жирово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.1 от ПС 110/10 кВ "Жирово" Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
994 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-03-26 14:25 | 2022-03-26 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 414 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов ВЛ при падении ветки дерева в пролете опор №3-7 - №3-8 из границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 414 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-7- №3-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного в пределах охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 414 Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 414 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Не выполнено
995 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 14:24 | 2022-03-26 17:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 704 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
996 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 14:24 | 2022-03-26 20:32 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 619 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №5 по ул. Октябрьская, запитанного от опоры №3 . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Отправить письмо потребителю.
997 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-26 14:15 | 2022-03-26 15:40 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке МЧС ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 ВЛ-1005 ПС Михайловская.
998 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-26 14:14 | 2022-03-26 18:12 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительском оборудовании (отпайка ВЛ-10 кВ) ООО "Планета сервис" произошло замыкание на землю, устраненное отключением ЛР-10кВ Д-5-18 по команде ДД ОТГ Кромского РЭС. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу электроустановки о необходимости её надлежащего содержания и обслуживания. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
999 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-26 14:10 | 2022-03-26 14:15 | 3.4.12.2.1, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь явился схлест проводов в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло межфазное короткое замыкание в пролёте опор №1-2 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.4, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №4115 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 под воздействием ветровой нагрузки до 20м/с и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1000 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 14:04 | 2022-03-26 15:10 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1001 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 13:55 | 2022-03-26 14:01 | 3.4.9.3, результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ п.Калинин, мкр.Северный (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 1 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 480. №104 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 104 п.Калинин, мкр.Северный , предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1002 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-26 13:50 | 2022-03-26 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 887 Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4- №5 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 887 Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 887 Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 887 Лесные поляны ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1003 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-26 13:50 | 2022-03-26 15:42 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось повреждение на ведомственной ТП 417П (ГСК Полет) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией владельцу ведомственной ТП 417П (ГСК Полет) Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо с претензией владельцу ведомственной ТП 417П (ГСК Полет)
1004 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-03-26 13:32 | 2022-03-26 14:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-9-3 ПС 35 кВ К-Отделец явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-9-3 ПС 35 кВ К-Отделец, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Не выполнено
1005 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 13:25 | 2022-03-26 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор №1-22 – 1-23 , прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская , с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушенийОтветственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
1006 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-26 13:24 | 2022-03-26 15:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №24-№25 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Борок с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Борок. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Не выполнено
1007 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, Отключения действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошли из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате ослабления вязки провода на опоре №13/6 и усиления ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за схлеста проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №13/5-13/6, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» при ослаблении вязки провода на опоре №13/6 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проектному решению в пролете опор №№13/5-13/6 на ВЛ 10 №3 ПС Дорогощь VS010-0000840 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отрегулирована стрела провеса провода фазы «А» в пролете опор №№13/5-13/6 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
1008 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-26 13:21 | 2022-03-26 13:25 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 30 с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | 4.12, В результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 030 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания устраненного действием защит . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 030 Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шавшин Ю.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 030 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1009 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2022-03-26 13:20 | 2022-03-26 16:27 | 3.4.12.2.3, ВЛ 1004 ПС Усвятье оперативно отключена вследствие однофазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №66 - №А-12 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра с последующим падением одного провода на землю. Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №22 -№23 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-50 на ВЛ 1004 ПС Усвятье произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №66 - №А-12 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Отключение ВЛ 1003 ПС Шаломино произошло вследствие механического воздействия упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №22 -№23 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки на ВЛ-1004 ПС Усвятье VS010-0009891 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Усвятье. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Шаломино. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Не выполнено
1010 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-26 13:18 | 2022-03-27 06:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №132-133 из-за падения деревянной опоры №132, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1994 года. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Осипов А.В. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №132 ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево произошло падение опоры №132 с перекрытием проводов в пролете опор №132-133, в связи с чем ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево отключилась действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер РЭС Осипов А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревянных опоры с предельным загниванем древесины на на ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить деффекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г.
1011 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Обесточение ВЛ 0,4 кВ ТП1158 Сеть 3 произошло по причине межфазного короткого замыкания. | 4.13, Обесточение потребителей ВЛ 0,4 кВ ТП 1158 Сеть 3 произошло по причине перегорание предохранителей ПК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазного короткого замыкания на ВЛ 0,4 кВ ТП 1158 Сеть 3 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ТП 1158 Сеть 3. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ТП 1158 Сеть 3
1012 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-26 13:07 | 2022-03-26 15:36 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Мокшино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №18 - №19 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. 2) Отключение ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете между опорами №4-28 и №4-29 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 6кВ, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №18 - №19, под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ в пролете между опорами №4-28 и №4-29 под воздействием сильного порывистого ветра произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино, ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Мокшино, ВЛ-6 кВ №7 ПС 35/6 кВ КФЗ устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1013 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение Т1 ПС 35/10кВ Молдино вызвано междуфазным коротким замыканием на 1 сек. шин 10кВ в результате пробоя проходных фарфоровых изоляторов В 10кВ Т1 ф. А и В (типа ИПУ-10) из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10кВ Молдино мастер СПС Лоншаков В.А. | 4.12, Пробой фарфоровых изоляторов В 10кВ Т1 ф. А, В (типа ИПУ-10) на ПС 35/10кВ Молдино произошло из-за старения фарфора.( с 1986г.). В процессе этого периода времени под воздействием температурных переходов через "0" происходило появление микротрещин фарфора с последующим заполнением их влагой и снижению диэлектрических свойств фарфоровых изоляторов , что и привело к их пробою. Ответственный за эксплуатацию оборудования на ПС 35/10кВ Молдино мастер СПС Лоншаков В.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенных изоляторов В 10кВ Т1 ф. А,В (типа ИПУ-10) в процессе эксплуатации. на ПС 35/10кВ Молдино ПС 35/10кВ Молдино | Мероприятие: Техническое Провести ТВК изоляции 1 сек.10кВ на ПС 35/10кВ Молдино. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам ТВК 1 сек.10кВ на ПС 35/10кВ Молдино, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров СПС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВБ Журкин М.А. Состояние: Не выполнено
1014 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-26 13:04 | 2022-03-26 13:09 | 3.4.10.1, В результате воздействие животных (куницы) в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны на провода фаз "В" и "С", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за воздействие животных (куницы) в РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров от ВЛ-10кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны на провода фаз "В" и "С", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести заделку отверстий в ограждении РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров с целью недопущения попадания животных в РУ 10 кВ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1015 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-26 13:03 | 2022-03-26 16:56 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита явилось повреждение на ведомственной КТП -"Монастырь" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"Монастырь" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца ведомственной отпайки на КТП-"Монастырь" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Хмелита.
1016 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-26 13:00 | 2022-03-26 14:34 | 3.4.7.3.5, При проведении обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево обнаружено повреждение изолятора на ЛР-10кВ ТП№ 113 опора № 6-16, что привело к возникновению междуфазного КЗ. Повреждение изолятора произошло из-за длительной эксплуатации и воздействия на материал изолятора различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство мокрый снег. Последний плановый обход был проведен 23.06.2021 электромонтерами ОВБ Левкиным С.С. и Смирновым А.А., на момент проведения обхода данный дефект отсутствовал, в листе обхода не зафиксирован. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Гусево, явился пробой и разрушение изолятора на ЛР-10 кВ ТП-113 опора № 6-16 во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося мокрым снегом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения эксплуатационных свойств изолятора на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево. ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Гусево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево с целью выявления нарушения изоляции, а именно: cколы, трещины на изоляторах (разрядниках), следы перекрытия. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Гусево устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1017 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-26 12:54 | 2022-03-26 14:45 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Пушкина ТП-43 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул.Пушкина ТП-43 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена оборудования. на ВЛ-0,4 кВ № 2 ул.Пушкина ТП-43 ВЛ-0,4 кВ № 2 ул.Пушкина ТП-43 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Пушкина ТП-43. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ-0,4 кВ № 2 ул. Пушкина ТП-43 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Не выполнено
1018 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2022-03-26 12:51 | 2022-03-26 12:52 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Боголюбово явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №100 - №101. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 на ПС 35/10кВ Боголюбово произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №100 - №101 и последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10кВ Боголюбово. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Шалашов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Боголюбово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
1019 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-26 12:48 | 2022-03-26 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-3 отп. на ТП №263 деревом, упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи в пролете опор №2-3 отп. на ТП №263 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: 11.04.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: 11.04.2022 года был выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
1020 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 12:41 | 2022-03-26 13:54 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате падения снега и льда с крыши дома на провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крышу дома от снега и льда Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крышу дома от снега и льда
1021 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-26 12:36 | 2022-03-26 13:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛВЛ-0,4 КТП-160 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-160 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-160 Л1 Ф-107 ПС Ивайтенки в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1022 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-26 12:32 | 2022-03-26 12:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 414.15 ПС 35/10 «Новая» явилось, короткое замыкание возникшее на потребительском ТП 4/100 с/о Урожай. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю эксплуатирующему ТП 4/100 с/о Урожай о необходимости приведения ТП к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1023 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-26 12:31 | 2022-03-26 15:52 | 3.4.10.1, В результате воздействие животных (куницы) в РУ 10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров на провода фаз "В" и "С" , что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "В" и "С" из за перекрытия воздушного пространства животными (куницы) в РУ 10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЗТП-10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ЗТП-10/0,4 кВ 17а/К-15-1000 Остров и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1024 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-26 12:30 | 2022-03-26 14:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №24-5-№24-6 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №24-5- №24-6 ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1025 | 460 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-26 12:27 | 2022-03-26 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП3071 ф4 ул. Калужская РП24 Ф609 в пролете опор №1-2. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4ТП3071 ф4 РП24 Ф609 в пролете опор №1-2 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП3071. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3071 ф4 РП24 Ф609 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3071 ф4 РП24 Ф609 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода.
1026 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС Южная при ветровой нагрузки, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 100-101,произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №18 ПС Куликовская на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №18, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №18 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС Южная по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Не выполнено
1027 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-03-26 12:20 | 2022-03-26 13:52 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10 фазы "А" КТП-210 ф.1010 ПС Погарская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10 фазы "А" в КТП-210 ф.1010 ПС Погарская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП-210 ф.1010 ПС Погарская TP010-0062299 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП-210 ф.1010 ПС Погарская. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех КТП-210 ф.1010 ПС Погарская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1028 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-26 12:13 | 2022-03-26 16:14 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПК-10кВ КТП 14 РП 10 кВ Сретенский произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т, вследствие несвоевременного выявления некачественного контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т в процессе эксплуатации. | 4.10, Термическое повреждение ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т КТП 14 РП 10 кВ Сретенский произошло из-за некачественного контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественный контакт контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т на КТП-14 РП-10 Сретенский TP010-0145820 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 14 РП 10 кВ Сретенский. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП-10/0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП-10/0,4 кВ.
1029 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-26 12:01 | 2022-03-26 18:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода проекту проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Варваровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Варваровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
1030 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-26 11:54 | 2022-03-26 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение В 10 кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ Максимово вызвано пропуском междуфазного КЗ на ВЛ 10 кВ №04 по причине отказа привода выключателя В 10 кВ ВЛ 10 кВ №04 из-за разрегулировки релейной планки механизма отключения привода В ВЛ 10кВ №04 в результате её механического износа в процессе длительного срока эксплуатации с 1981 года. 19.11.2021 года персоналом УСПС и УОРЗиПА Ржевской ПБ проводились работы по опробованию РЗА и проверке работы привода выключателя - данный дефект не был выявлен. Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. | 4.2.1, Разрегулировка релейной планки механизма отключения привода В 10 кВ ВЛ 10кВ №04 на ПС 35 кВ Максимово произошла вследствие механического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации (1981 г.). Ответственный за эксплуатацию оборудования: ст. мастер УСПС Ржевской ПБ Яковлев Э.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка релейной планки механизма отключения привода В 10 кВ ВЛ 10кВ №04 на ВЛ-10кВ №04 ПС Максимово ВЛ-10кВ №04 ПС Максимово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35 Максимово. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередной проверки работы приводов В-10 кВ отходящих фидеров на ПС 35 кВ Максимово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Ржевской ПБ о требованиях НТД по выполнению в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования и регулировке приводов выключателей. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Не выполнено
1031 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-26 11:47 | 2022-03-26 13:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 259 (Кушляево дер.) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 259 (Кушляево дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1032 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-26 11:46 | 2022-03-26 23:35 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №139 -№140 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №144 -№145 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 3) Отключение ВЛ-10кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №28 -№29 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 4) Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №45 -№46 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №45-№46 произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №45 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново. 5) Отключение ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №148 -№149 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 6) Отключение ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №34 -№35 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 7) Отключение КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110 -№111 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В результате падения дерева в пролете опор №110-№111 КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произошел обрыв провода в данном пролете опор. 8) Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №34 -№35 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 9) Отключение ВЛ-10кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48 -№49 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 10) Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №26 -№27 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 11) Отключение ВЛ-10кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №143 -№144 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. 12) Отключение ВЛ-10кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №66 -№67 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №139 -№140 ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №144 -№145 ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №28 -№29 ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №45 -№46 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново под воздействием сильных порывов ветра, произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №45. 5) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №148 -№149 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №34 -№35 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110 -№111 КВЛ-10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв верхнего провода в данном пролете опор. 8) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №34 -№35 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №48 -№49 ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №26 -№27 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. 11) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №143 -№144 ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. 12) В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №66 -№67 ВЛ-10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС 110 кВ Чертолино, ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 05(4) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Берново, ВЛ-10кВ ф № 16(1) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС 35 кВ РМК, КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица, ВЛ-10кВ ф № 1 ПС 35 кВ ЦДТ, ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС 35 кВ П. Городище, ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35 кВ Клешнево, ВЛ-10кВ фид. № 18 (11) ПС 35 кВ П. Городище, ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС 35 кВ П. Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС 110 кВ Чертолино, ВЛ-10кВ ф № 12(2) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 05(4) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Берново, ВЛ-10кВ ф № 16(1) ПС 35 кВ Мин Дворы, ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС 35 кВ РМК, КВЛ-10кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица, ВЛ-10кВ ф № 1 ПС 35 кВ ЦДТ, ВЛ-10кВ фид. № 22 (13) ПС 35 кВ П. Городище, ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35 кВ Клешнево, ВЛ-10кВ фид. № 18 (11) ПС 35 кВ П. Городище, ВЛ-10кВ фид. № 23 (15) ПС 35 кВ П. Городище. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1033 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение КВЛ-10-16 ПС110кВ Россошь «Водозабор» произошло по причине повреждения потребительского кабеля потребительского присоединения к выключателю КВЛ-10кВ №16, находящейся на балансе и обслуживании Россошанской Горэлектросети. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю Россошанской Горэлектросети о приведении КВЛ-10-16 ПС 110кВ Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1034 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-26 11:34 | 2022-03-26 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ, возникшего в результате падения дерева в пролете опор №14-15, из - за пределов охранной ВЛ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом проводов всех фаз в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Киверичи, упавшим деревом из вне охранной зоны при сильных порывах ветра в пролете опор №14-15 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Киверичи произошел обрыв проводов всех фаз, возникло межфазное короткое замыкание, в связи с чем произошло отключение В 10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Киверичи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Киверичи, с целью выявления угрожающий деревьев. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре ВЛ-10кВ фид. 01 ПС 35/10 кВ Киверичи дефекты. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1035 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-26 11:20 | 2022-03-26 21:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось отгорание шлейфа на ЛР-340 вследствие несвоевременного выявления недопустимого нагрева соединения шлейфа с неподвижным контактом и воздействия сильных порывов ветра. 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Лубня явилось повреждение на ведомственном участке ВЛ за ЛР-240. Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственном ТП-745. Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Лубня явилось повреждение на ведомственном ТП-447. 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явился обрыв провода в пролете опор №№ 29-30 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Лубня явился обрыв провода в пролете опор №№ 23-24 в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось отгорание шлейфа на ЛР-340 вследствие несвоевременного выявления недопустимого нагрева соединения шлейфа с неподвижным контактом разъединителя и воздействия сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта соединения шлейфа с неподвижным контактом разъединителя ЛР-340 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. на VS010-9670268 ВЛ-1002 ПС Мазальцево 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 29-30 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра. Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Лубня явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 23-24 вследствие схлеста при обрыве проводов в результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ за ЛР-240 ВЛ-1008 ПС Лубня. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-745 ВЛ-1001 ПС Жуковская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственного ТП-447 ВЛ-1001 ПС Лубня. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1006 ПС Лубня. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное о результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное о результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Лубня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-340 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено
1036 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-26 11:20 | 2022-03-26 23:08 | 3.4.12.2.3, 1). Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. 2). Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Ильенки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112-113 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3). Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-1-1 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, с обрывом 3х проводов в данном пролете опор. 3.4.12.2.1, 1). Отключение ВЛ 10 кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №88-89 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. 2). Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №187-188 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. 3). Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-3-2-4 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. 4). Отключение ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13-4-13-5 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. 5). Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-18-7-19 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом 3х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112-113 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-1-1 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов с обрывом 3х проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон действием МТЗ. 4.4.4, 1). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ №35 ПС 35кВ Половцово вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №187-188 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Монино вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 3). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №602 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 4). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №13-4-13-5 ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 5). В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-18-7-19 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово, КВЛ-10кВ №13 ПС Оленино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Гиперон, ВЛ-10кВ №602 ПС 220кВ Нелидово, ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №35 ПС Половцово, КВЛ-10кВ №13 ПС Оленино, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Монино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Гиперон, ВЛ-10кВ №602 ПС 220кВ Нелидово, ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г.
1037 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-03-26 11:15 | 2022-03-26 17:15 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор №2-1-2-2, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №3-82-3-83, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №18-19, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №5-9-5-10 произошли по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки в период прохождения атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого, Спировского, Фировского районов Тверской области, произошел схлест проводов ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №33-34, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий в пролете опор №2-1-2-2, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд в пролете опор №3-82-3-83, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово в пролете опор №18-19, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично в пролете опор №5-9-5-10 , что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключавшихся ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра отключавшихся ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено
1038 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2022-03-26 11:04 | 2022-03-26 13:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №107 - №108 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №107-№108. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Каховский Максим Эдуардович Состояние: Не выполнено
1039 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Фирово вызвано межфазным к.з. при пробое стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" с последующим кратковременным перекрытием на гирлянду изолятор фазы "С" на опоре №3. В цикле неуспешного АПВ произошло восстановление диэлектрических свойств стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В", что обеспечило условия для успешного срабатывания РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Мельников П.А. | 4.12, Пробой стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №3 ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Фирово вызван возникновением микротрещин. В процессе эксплуатации микротрещины заполнялись влагой, это вызвало ослабление диэлектрических свойств стеклянных изоляторов, что привело к пробою гирлянды изоляторов и последующему отключению ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Фирово действием токовой отсечки. В цикле неуспешного АПВ произошло выпаривание воды из микротрещин гирлянды фазы "В", что привело к частичному восстановлению диэлектрических свойств стекла и создание условий для успешного РПВ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Мастер СЛ Мельников П.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждениестеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Фирово VL035-002020 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Фирово на участке опор №1-6 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 35кВ Великий Октябрь-Фирово на участке опор №1-6 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости своевременной замены изношенного оборудования Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Работа Выполнена
1040 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-26 11:00 | 2022-03-26 12:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №20а в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 -№20а в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №20-№20а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1041 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-26 10:50 | 2022-03-26 18:30 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10кВ №09 ПС Беляницы, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошли по причине междуфазных КЗ из-за перекрытий проводов в результате схлёста проводов, под длительным воздействием сильных порывов ветра, в результате прохождение атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при длительном воздействии сильных порывов ветра на провода ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10кВ №09 ПС Беляницы, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы произошли перекрытия проводов в результате схлёста, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10кВ №09 ПС Беляницы, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10кВ №09 ПС Беляницы, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 7 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ фид. 17 (1) ПС 35/10 кВ Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 (583) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ-10кВ фид. 03 (582) ПС 35/10 кВ Трестна, ВЛ 10кВ №09 ПС Беляницы, ВЛ-10кВ фид. 1 ПС 35/10 кВ Максатиха, ВЛ-10кВ Ф.01 (1 ) ПС 35/10 кВ Моркины Горы. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1042 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-26 10:50 | 2022-03-26 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ на участке от ТП №50 до ТП №51, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк на участке от ТП №50 до ТП №51 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. Ответственный за эксплуатацию старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке от ТП №50 до ТП №51. на КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ-10кВ №13 от ТП №50 до ТП №51. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Маяк устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1043 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2022-03-26 10:48 | 2022-03-26 18:01 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11-12 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №(5-12) – (5-13) отп. на ТП-105 (Соломкино) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 5) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. 6) Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. В дальнейшем произошло падение ветки на землю. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №(5-12) – (5-13) отп. на ТП-105 (Соломкино) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Улин действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №108-109 ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №15 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №72-73 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №№49-50 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, запланировано на август, сентябрь и декабрь месяца.
1044 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-26 10:42 | 2022-03-26 12:53 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 041 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 041 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя кафе "Замок". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 041 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя кафе "Замок", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 041 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю кафе "Замок" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 041 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1045 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-26 10:33 | 2022-03-26 10:58 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен АВ-0,4 кВ вывод Ф.№3 в РУ 0,4 кВ ТП № 498, для безопасного тушения пожара по адресу д. Нажерово, д.30. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 498 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 498 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 498 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
1046 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2022-03-26 10:15 | 2022-03-26 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №188/33-№188/34 с обрывом проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №188/33-№188/35, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №300-№301 с обрывом проводов фазы "В" и "С" в пролёте опор №299-№304, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №188/33-№188/34, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №188/33-№188/35, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №300-№301, ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №299-№304, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново), ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново), ВЛ-10кВ №26 ПС Осташков (Косарово) дефекты. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Не выполнено
1047 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 78 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство ливневый дождь. Повреждений изоляторов и провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 78 ВЛ-110 кВ Чухлома- Солигалич без разрушения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич VL110-001625 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ГУ ВЛЭП Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Чухлома-Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер ГУ ВЛЭП Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
1048 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-26 09:17 | 2022-03-26 12:00 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за КЗ, вследствие механического повреждения стойки промежуточной ж/б опоры №7 при наезде на неё стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло в результате механического воздействия (наезда) на неё стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №108 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: направлено заявление в ОВД Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. - начальник отдела Состояние: Не выполнено
1049 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 09:15 | 2022-03-26 10:14 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1050 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-26 09:10 | 2022-03-26 10:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете №5-№6. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, схлест проводов фаз «А» и «В» через ДКР, находящуюся в охранной зоне ВЛ в пролете №5-№6. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) VN004-00067346 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое), мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженр РЭС Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1051 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-03-26 09:09 | 2022-03-26 09:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Новосильского РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
1052 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-26 09:09 | 2022-03-26 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ "Некоуз", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №82-№83 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Не выполнено
1053 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 09:03 | 2022-03-26 09:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования у потребителя | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате К.З. между фазами А и В | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу электроустановки о приведение электрооборудования в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Не выполнено
1054 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-26 09:01 | 2022-03-26 23:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186 явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №18. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя запитанного от опоры №17. 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-19 - №3-20 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-19 - №3-20 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры №18 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-186 Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю запитанному от опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-71 ВЛ-1002 ПС Одинцово. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-19 - №3-20 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1055 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-26 09:00 | 2022-03-26 10:06 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские.при неблагоприятных погодных условиях произошло схлест проводов фаз "А" и "0", что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненного действиемзащит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за разрегулировки провода фаз "А" и "0" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские , произошло однофазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские VN004-00039740 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 12/П-17-160 Мастерские разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1056 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-26 08:35 | 2022-03-26 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Малитино)
1057 | 466 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-26 08:22 | 2022-03-26 10:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №131 ул. Богунского Полка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП23 ф.605 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП23 ф.605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №131 ул. Богунского Полка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП23 ф.605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП23 ф.605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1058 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-26 07:57 | 2022-03-26 07:58 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 4-34 – 4-35прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Тамбовская №6 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6 с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседу с мастером ответственным за данный участок, и разработать мероприятия с целью предупреждения аналогичных нарушений, на тему проводимых ТО.
1059 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-26 07:25 | 2022-03-27 05:05 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец происходили по причине междуфазного КЗ из-за падения деревьев и веток на провода ВЛ 10 кВ, упавших на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток и деревьев из вне пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ-10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь (Борок), ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено
1060 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-26 07:23 | 2022-03-26 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Никитская слобода, устранены выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии
1061 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-26 07:21 | 2022-03-26 08:24 |  | 4.12, Причиной срабатывания предохранителей стало КЗ в сетях жилого дома.
1062 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-26 07:15 | 2022-03-26 07:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково (22) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия веткой дерева проводов ВЛ в пролёте опор №22-23, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Лесного района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №22-23, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ ,под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково (22) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково (22). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ Алексейково (22). Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Не выполнено
1063 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-26 07:00 | 2022-03-26 08:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Город 1" ПС 220/ 35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №63-№64 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. УРЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Город1 ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Город1 ПС 220/35/10кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Город1 ПС 220/35/10кВ Пошехонье Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1064 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-26 06:07 | 2022-03-26 08:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №5 по ул.Извилистая, запитанного от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
1065 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.4, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино произошло в результате перекрытия изоляции на опоре № 6 (фаза "С") из-за наброса магнитной ленты неустановленными лицами. . | 4.12, Перекрытие изоляции на опоре № 6 (фаза "С") ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино произошло в результате наброса магнитной ленты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр изоляторов на опорах № 5-7 ВЛ 110кВ Аксинино - Шаблыкино. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра недостатки устранить. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=852c2c97-5e0b-4c9e-ad95-2537f8c638c8&friendlyname=0J/QuNGB0YzQvNC+LnBkZg==&preview=yes
1066 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-26 04:20 | 2022-03-26 12:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 отп. на ТП №299 деревом, упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи в пролете опор №59-60 отп. на ТП №299 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: 05.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: 05.04.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Любегощи. Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
1067 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-26 03:42 | 2022-03-26 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное происходили по причине междуфазного КЗ в результате падения веток с деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, вследствие сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта на территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус; ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново; ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино; ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное дефектов не обнаружено
1068 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-03-26 03:40 | 2022-03-26 03:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-33 - №33-34 ветками дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне веток дерева на провода в пролете опор №33-33 - №33-34 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10 Калязин - устранить. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1069 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-26 03:34 | 2022-03-26 20:35 | 3.4.7.3.1, Причиной повреждения шины 0,4кВ Т-2 явился плохой контакт, в следствие несвоевременного выявления дефектов. 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-301 явилось короткое замыкание в потребительских сетях (сообщено потребителем) | 4.13, Повреждение шины 0,4кВ Т-2 в ТП-157 произошло по причине нарушения электрического контакта, в следствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ошиновки 0,4 кВ на ТП-157 ВЛ-609 Сафоново TP006-0006806 4.12, Причиной отключения АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-301 явилось короткое замыкание в сетях потребителя, вызванное нарушением электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Провести комплекс диагностики ТП-157 ВЛ-609 ПС Сафоново. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен комплекс диагностики ТП-157 ВЛ-609 ПС Сафоново. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП-157 ВЛ-609 ПС Сафоново Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ТП-157 ВЛ-609 ПС Сафоново. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-301 Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-301 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Не выполнено
1070 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-26 03:20 | 2022-03-26 04:24 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «A» и «B» в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «A» и «B» в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ружное в пролете опор №36-37, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Не выполнено
1071 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-26 00:29 | 2022-03-26 01:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 23 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 23-РП 78 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1072 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№1/18-1/19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №1/18-1/19 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1073 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-26 00:08 | 2022-03-26 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 13.12.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7 на участке от ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ ПС Привокзальная яч.8-ТП-215 яч.4 участок от ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ ТП-206 яч.3 до ТП-256 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1074 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-25 22:44 | 2022-03-25 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 86 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 996-ТП 896 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1075 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №88 - №89. | 4.4.3, Причиной отключения В 10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №88 - №89 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №88 - №89 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Не выполнено
1076 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-25 22:02 | 2022-03-25 23:42 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" АВ ВЛ 0,4кВ №4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1077 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-25 21:48 | 2022-03-25 23:34 | 3.4.8.4, При внеплановом обходе ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Майская от ТП 35 г. Волгореченск бригадой ОВБ обнаружена проволока в пролете опор № 3 - № 4, наброшенная сторонними лицами на провода ВЛ, в следствии возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Майская от ТП 35 г. Волгореченск. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Майская от ТП 35 г. Волгореченск, возникло междуфазное КЗ и произошло перегорание ПП-0,4кВ Ф.№3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП 35 г. Волгореченск, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 от ТП 35 г. Волгореченск устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1078 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-25 20:09 | 2022-03-25 20:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 17-18, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 17-18, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №607 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10кВ № 607 от ПС 35кВ Коренево Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №607 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 607 от ПС 35кВ Коренево от 20.04.2022г.
1079 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-25 19:05 | 2022-03-25 20:57 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло ветви падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №79-80. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №79-80 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Светово в пролете опор №79-80 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1080 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-25 18:50 | 2022-03-25 21:40 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1081 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение КВЛ-6кВ №10 ПС 110кВ Россошь и КВЛ-6кВ №8 ПС 110кВ Россошь произошло по причине повреждения потребительских кабелей потребительских присоединений к выключателям КВЛ-6кВ №10 ПС 110кВ Россошь и КВЛ-6кВ №8 ПС 110кВ Россошь, находящейся на балансе и обслуживании Россошанской Горэлектросети. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю Россошанской Горэлектросети о приведении ее в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
1082 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-25 18:02 | 2022-03-25 19:20 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 В РУ-0,4 кВ ЗТП №39 РДК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ул. Пролетарская ЗТП №39 РДК ф.5 ПС Максатиха под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ул. Пролетарская ЗТП №39 РДК ф.5 ПС Максатиха, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП №39 РДК. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ул. Пролетарская ЗТП №39 РДК ф.5 ПС Максатиха, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.№1 ул. Пролетарская ЗТП №39 РДК ф.5 ПС Максатиха. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено
1083 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-25 18:00 | 2022-03-25 21:07 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 305 ПС Куликовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 ПС Куликовка произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 ПС Куликовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 ПС Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1084 | 459 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-25 17:35 | 2022-03-25 19:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП3086 ф5.1ул. Молодой Гвардии 2А Ф613 РП27 в пролете опор №1-2. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП3086 ф5.1 Ф613 РП27 в пролете опор №1-2 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП3086. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3086 ф5.1 РП27 Ф613 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3086 ф5.1 РП27 Ф613 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода.
1085 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-25 17:35 | 2022-03-25 17:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
1086 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-25 16:35 | 2022-03-25 18:35 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 26 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886 дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 883 - ТП 886. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1087 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-25 15:57 | 2022-03-25 18:07 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35кВ Уразово на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1088 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2022-03-25 15:38 | 2022-03-25 16:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №54 - №55. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №54 - №55 с последующим падением ветки дерева на землю. При работе АПВ, включении по ТУ и от КУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №54 - №55 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
1089 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-25 15:23 | 2022-03-25 15:46 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-22 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
1090 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-25 15:15 | 2022-03-25 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №64 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №64 в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Жуковская, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1005 ПС Жуковская в пролете опор №64 - №65. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1091 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-25 14:38 | 2022-03-25 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение кабелей произошло в результате срабатывания ВВ. после проверки выявлено неисправная КЛ-6кВ Ф.28 ТЭЦ2 --РП-4 | 4.13, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф.28 ТЭЦ2 --РП-4 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф.28 ТЭЦ2 --РП-4 , произведены высоковольтные испытания и измерения.
1092 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-25 14:10 | 2022-03-25 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №6 ТП 893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №6 ТП 893 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 893 р.6 КЛ 0,4кВ ТП 893 р.6 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 893 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 893 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1093 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-25 14:02 | 2022-03-25 15:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №5-3 - №5-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-3 - №5-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролёте опор №5-3 - №5-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-285 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Не выполнено
1094 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-25 13:21 | 2022-03-25 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/14 участка КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/14 участка КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 108 опора №7/14 на ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное VS010-0010146 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1095 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-25 11:50 | 2022-03-25 12:23 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1096 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-25 11:43 | 2022-03-25 12:10 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ МУП "Горводоканал" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-6кВ РП-2 маг.213 - ТП-3. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с филиалом "Костромаэнерго" не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-6кВ РП-2 маг.213 - ТП-3 было проведено 05.02.2019 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, При проведении земляных работ МУП "Горводоканал" произошло повреждение КЛ-6кВ РП-2 маг.213 - ТП-3. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ООО "Горводоканал". Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: направлено письмо Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Горводоканал". Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ООО "Горводоканал".
1097 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 62-63 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье в пролёте опор № 62-63 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 14 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1098 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-25 11:13 | 2022-03-25 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 (Новое-1) в пролете опор №52-№53 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Новое 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по диагностике электрооборудования Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Новое 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Новое 1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по диагностике электрооборудования Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено разрубка просеки от ДКР кустарника. В пролете №52-№53
1099 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-25 11:10 | 2022-03-25 12:14 | 3.4.7.3.5, Отключение В-6 яч.17 ПС "Бугор" произошло по причине отгорания шинного моста в результате превышения максимальных токов нагрузки в следствие изменения свойств материала в процессе старения. | 4.12, Причина повреждения шинного моста в ТП-195 произошло из-за ослабления в месте болтового соединения в результате длительного срока в эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шинного моста в ТП-195 на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 ТП-195 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ТП запитанных от КЛ-6кВ ПС Бугор яч.17 - ТП-195 яч.1 со сроком в эксплуатации 25 лет и более Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1100 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-25 11:01 | 2022-03-25 11:50 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-2 г. Нерехта отключен АВ-0,4 кВ ф. 2, для безопасного тушения пожара в д. №17 по ул. Лобанова в г. Нерехта. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-2 г. Нерехта Ф.№2 ул. Лобанова на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-2 г. Нерехта Ф.№2 ул. Лобанова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1101 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2022-03-25 10:56 | 2022-03-25 11:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (13-18 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 3 - № 4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ,. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 57 д. Воркуновка с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, . Замечаний нет.
1102 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-25 10:48 | 2022-03-25 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 198 (Сутка мастерская) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 198 (Сутка мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 198 (Сутка мастерская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1103 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-25 10:20 | 2022-03-25 12:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Новинки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Новинки)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Новинки)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Новинки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1104 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-25 09:28 | 2022-03-25 09:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу д.Ломышки, ул.Советская, д.10. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-083 отключился АВ-0,4 кВ ф-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю д.Ломышки, ул.Советская, д.10 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
1105 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки, находящейся на балансе и обслуживании АО "Третьяковский маслозавод". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: 25.04.2022 г. потребителю АО "Третьяковский маслозавод" направлено письмо №МР1-ВР/Р1-2/108а о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1106 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-25 08:45 | 2022-03-25 09:27 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина от ТП-43, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 5 к дому № 121, в результате этого произошло К.З. в результате чего сгорел ПН-2 на ТП № 43. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 5 к дому № 121 произошло К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 43. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина ТП-43, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Ленина ТП-43, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул.Ленина ТП-43 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не обнаружено Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю дома №121, ул. Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Швецов Э.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю дома №121, ул. Ленина о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
1107 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №15 ПС 110кВ Тамбовская №5 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1108 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-25 07:45 | 2022-03-25 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №34 ПС Толга в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №34 ПС Толга в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ №34 ПС Толга в пролете опор №25-№26 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №34 ПС Толга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра внеочередной Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №34 ПС Толга дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии
1109 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-25 07:38 | 2022-03-25 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/10кВ Трубная явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое междуфазной изоляции кабеля ААШВ 3Х120 (дата изготовления - 1988г., дата ввода в эксплуатацию - 14.06.1988г., дата последнего испытания - 26.08.2021г.) на участке от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02 на целом прямом горизонтальном участке в земле вследствие её старения. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/10кВ Трубная явилось нарушение структуры материала в результате длительной (более 33 лет) эксплуатации кабеля на участке от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой междуфазной изоляции кабеля на КЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/10кВ Трубная | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02 10кВ КЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куприянов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ Трубная до РП 02 10кВ КЛ-10кВ Л-1010 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1110 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-25 07:23 | 2022-03-25 09:06 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №9. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине износа в процессе длительной эксплуатации (43 года), а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское был проведен 27.01.2022 электромонтером Буйского РЭС Надеждиным С.М., по результатам обхода не было выявлено снижение механической прочности вязки провода на опоре №9, данный дефект не был зафиксирован в листе планового обхода. Лист планового обхода был принят мастером Буйского РЭС Красавчиковым А.А. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода на ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское Опора № 9 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №9 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Комплексное обследование опоры №9 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №9 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1111 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-25 07:19 | 2022-03-25 08:55 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 69 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1112 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-25 06:40 | 2022-03-25 08:14 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 334 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №10-11, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ | 4.12, Подхлёст проводов в пролётах опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП334, веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов веткой от дерева на пр № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП334 пр № 10-11 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП334 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 334 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
1113 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-25 03:20 | 2022-03-25 03:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 1(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 34(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 1(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 34(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 1(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 34(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 1(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 34(1). KS006-0001952 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 1(7) ПС 35 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 34(1). Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
1114 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-25 02:12 | 2022-03-25 03:40 | 3.4.7.3.5, Отключение силового кабеля Ф55 РП-74--ПС-16 произошло в результате пробоя изоляции между жилами А и В силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1364--ТП-1617 | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1364--ТП-1617 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-1364--ТП-1617 произведен высоковольтные испытания и измерения.
1115 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-25 01:05 | 2022-03-25 02:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 10кВ № 07 РП 52 в результате короткого замыкания, возникшего при перекрытии фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ секции №1 РП-52 РУ 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Перекрытие фаз "В" и "С" телом мелкого грызуна при его попадании на сборные шины 10 кВ секции №1 РП-52 РУ 10кВ. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных в РП на КЛ 10кВ № 07 РП 52 РП-52 РУ 10кВ | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных РП 52 РУ 10кВ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: места проникновения животных в ТП480А устранены Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
1116 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-24 23:03 | 2022-03-24 23:14 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ с.П.Пригородное, ул. Заречная (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 227. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома с.П.Пригородное, ул. Заречная №8, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1117 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-24 22:01 | 2022-03-24 22:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм вызвано однофазным к.з. при обрыве провода фазы "В" и падение его на землю в пролете опор №44-45 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм. Обрыв провода в пролете опор №44-№45 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм произошел по причине ослабления механической прочности материала в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил) в месте разрыва, что привело к обрыву и касанию оборванного провода фазы "В" земли в пролете опор №44-45 ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм, что привело к отключению ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм действием ТЗНП. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП Бежецкой ПБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №44-45 из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр состояния проводов в пролетах опор № 41-48 на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра состояния проводов на ВЛ-110кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС 110 кВ Красный Холм -устранить эти дефекты. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП БПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Бежецкой ПБ Ошин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП БПБ проведен.
1118 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-24 21:08 | 2022-03-24 21:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ №2 ПС Свердловская в пролёте опор №48-49, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская в пролёте опор №48-49 и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Не выполнено
1119 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-24 21:01 | 2022-03-24 21:13 | 3.4.7.3.4, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №497 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 в результате касания провода ветками дерева, растущего в охранной зоне под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветками проводов с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №497. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №497 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №497 VN004-00043870 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете №4-5 в охранной зоны ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №497 Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролете №4-5 в охранной зоны ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №497 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провееден внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1120 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-24 20:46 | 2022-03-24 22:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 РП 10кВ Сажноепроизошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 РП 10кВ Сажное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 РП Сажное VN004-00007523 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 РП 10кВ Сажное. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 703 РП 10кВ Сажное. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
1121 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2022-03-24 20:31 | 2022-03-24 20:37 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт вызвано кратковременным междуфазным к.з. в результате схлеста проводов из-за схода снега с крыши ж/дома ввод от опоры №6, в следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха, без повреждения проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт, произошел схлест проводов, что привело к отключению автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 584 Стулово-2 быт. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 584 Стулово-2 быт дефектов не выявлено.
1122 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-24 19:52 | 2022-03-24 21:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ РП 05 - ТП 453 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года) | 4.12, Причиной отключения Л509 РП 05 явилось Повреждение КЛ-6кВ РП 05 - ТП 453 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года). По результатам прошлых испытаний КЛ отклонений выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой междуфазной изоляции в соединительной муфте кабеля на Л-509 РП 05 Л-509 РП 05 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 6 кВ РП 05– ТП 453 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1123 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-24 19:50 | 2022-03-24 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ "Великое Село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №66-№67 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10 кВ "Великое Село" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр
1124 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-24 19:41 | 2022-03-24 20:16 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев и ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9, в пролете опор №3-6, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "В" и возникновением однофазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9, в пролете опор №3-6, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "В" и возникновением однофазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9, | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4кВ Т-8-9 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
1125 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Воронцовка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1126 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-24 19:31 | 2022-03-24 21:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10кВ Николо-Корма в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС 35/10 кВ Николо-Корма Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1127 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 19:29 | 2022-03-24 20:34 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом
1128 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-24 19:17 | 2022-03-24 20:04 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Д-3-28 с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит.
1129 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-24 19:05 | 2022-03-24 20:07 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП № 448 «ул. Октябрьская» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП №448 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому № 1 ул. Суворова при сходе снега с крыши дома. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от воздействия упавшего снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Мантуровского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1130 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-24 18:54 | 2022-03-24 20:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "София". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "София", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "София" о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
1131 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-24 18:30 | 2022-03-24 20:07 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 767 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1132 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-24 18:20 | 2022-03-24 18:53 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №2-3 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №2-3, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-109 ПС Залинейная VN004-93203920 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-223 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №2-3. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1133 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-24 18:16 | 2022-03-24 18:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар послужило не умышленное повреждение оборудования и возникшее при этом короткое замыкание на потребительской КТП-411, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Богучарский ЗРМ". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-411 ПС 110 кВ Богучар вызвавшей аварийное отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Богучар от действия защит, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Богучарский ЗРМ" о приведении потребительской КТП-411 от ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Богучарский ЗРМ" о приведении потребительской КТП-411 от ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Богучар в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1134 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод послужило повреждение на ПТП 208, принадлежащей магазину "Пятерочка". | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-208 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо энергетику магазина "Пятерочка" Романову М.В. о проведении потребительского оборудования ПТП-208 по ВЛ 10-2 ПС 35кВ Сем.завод в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1135 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №07 ПС Дмитрианово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10кВ "Дмитрианово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №07 ПС Дмитрианово
1136 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-24 16:23 | 2022-03-24 17:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-2 в РУ-0,4кВ Л-2 ТП-332 явилось короткое замыкание в потребительских сетях (сообщено потребителем) | 4.12, Причиной отключения АВ-2 в РУ-0,4кВ ТП-332 явилось короткое замыкание в сетях потребителя, вызванное нарушением электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-332 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-332 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-332 подготовить мероприятия по устранению выявленных нарушения с назначением сроков и лиц ответственных за устранение. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушения с назначением сроков и лиц ответственных за устранение. ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-332
1137 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/3-11/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11/3-11/4 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1138 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-24 16:06 | 2022-03-24 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-942 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-1 - №5-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 942 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-1 -№5-1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-1-№5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 942. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшег мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1139 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-24 15:58 | 2022-03-24 17:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 (Шишелово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 (Шишелово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 Шишелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 Шишелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 Шишелово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено разрубка просеки от ДКР кустарника. В пролете №18-19
1140 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-24 15:48 | 2022-03-24 16:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 2-20 ПС Парусное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-20 ПС Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Дюков Е.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-20 ПС Парусное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Дюков Е.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-20 ПС Парусное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Дюков Е.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-20 ПС Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1141 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-24 15:36 | 2022-03-24 17:04 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-№30 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Вощажниково ПС Вощажниково VS010-0009333 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №29-№30 ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1142 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-24 15:30 | 2022-03-24 15:32 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Малышево произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №57- №58 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 10 кВ неизвестным посторонним лицом. | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №57- №58 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Малышево вследствие её наброса неустановленными посторонними лицами, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10кВ Малышево отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 13 (532) ПС 35/10 кВ Малышево. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
1143 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ ПС Пищевая 909 потребительская (на балансе ООО "Первая Линия") произошло отключение ВЛ действием защит.
1144 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-03-24 15:23 | 2022-03-24 16:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 Братковая послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-2 - №2-3. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 Братковая послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 029 Братковая в пролете опор №2-2 - №2-3. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Не выполнено
1145 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-24 15:19 | 2022-03-24 21:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кв №13 ПС 35/10кВ Лощемля в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю", фаза "В"-0 на опоре №325 из-за перекрытия птицей провода фазы "В" и траверсы ВЛ-10кВ. | 4.12, В результате перекрытия птицей провода фазы "В" и траверсы на опоре №325 ВЛ 10кв №13 ПС 35/10кВ Лощемля, произошло нарушение электрической изоляции и возникновения однофазного замыкания на "Землю" на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ 10кв №13 ПС 35/10кВ Лощемля в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Лощемля на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35/10 кВ Лощемля. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
1146 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-24 15:15 | 2022-03-24 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-63 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-63 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-63 Л1 Ф-1001 ПС Семячки в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1147 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-24 15:01 | 2022-03-24 16:15 | 3.4.7.3.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось отгорание шлейфа фазы "А" на разъединителе ЛР-052 в результате несвоевременное выявление нагрева контактного соединения шлейфа фазы с неподвижным контактом разъединителя. | 4.13, Причиной оперативного отключения ВЛ-1008 ПС Заводская явилось отгорание шлейфа фазы "А" на разъединителе ЛР-052 в результате несвоевременно выявленного нагрева контактного соединения шлейфа с неподвижным контактом разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление недопустимого нагрева контактного соединения шлейфа фазы "А" с неподвижным контактом разъединителя ЛР-052 ВЛ-1008 ПС Заводская. на ВЛ 1008 ПС Заводская VS010-9670009 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений ЛР-052 ВЛ-1008 ПС Заводская. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Не выполнено
1148 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-24 14:50 | 2022-03-24 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 886 р.1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 886 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 886 руб. 1 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 886 р.1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 886 р.1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1149 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 14:42 | 2022-03-24 16:07 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения зажима Р-645 произошло в результате падения с крыши снега и льда | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда
1150 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-03-24 14:40 | 2022-03-24 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной технологического нарушения на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило повреждение с разрушением опорного изолятора ИО-10 фазы "В" линейного разъединителя Р-441 на опоре №1-1 в результате изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | 4.12, МВ-10кВ ВЛ-1002 на ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между токоведущими частями линейного разъединителя Р-441 на опоре №1-1, при повреждении с разрушением опорного изолятора ИО-10 фазы "В" с подвижным ножом Р-441 и падением шлейфа с поврежденным оголовком изолятора на фазу "А" Р-441 с возникновением двухфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора ИО-10 Р-441 фазы "В" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи VS010-9670737 | Мероприятие: Техническое Произвести измерение контура заземления Р-441 на опоре №1-1 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи с измерением переходных сопротивлений и сопротивление металлосвязей. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи, обратив особое внимание на состояние изоляции линейных разъединителей Р-10кВ и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи и измерений переходных сопротивлений и сопротивление металлосвязей Р-441, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Не выполнено
1151 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-24 14:21 | 2022-03-24 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-1 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-2-1 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Био-2-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Био-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Не выполнено
1152 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-24 14:14 | 2022-03-24 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛИ 0,4кВ №4 ЗТП 715 ПС №4 послужило повреждение концевой кабельной муфты ВЛИ 0,4кВ №4 вследствие изменения изоляционных свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей, запитанных от ВЛИ 0,4кВ №4 ЗТП 715 ПС №4, произошло из-за нарушения электрической изоляции концевой кабельной муфты ВЛИ 0,4кВ №4 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на ВЛИ 0,4кВ №4 ЗТП 715 ПС №4 VN004-00124671 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 6/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 6кВ № 9 от ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов, особое внимание уделить состоянию концевых кабельных муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6кВ № 9 от ПС 35 кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Не выполнено
1153 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-24 13:55 | 2022-03-24 15:40 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ-1012 ПС Красный явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №64 - №65 в результате налипания мокрого снега на ветки дерева. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1012 ПС Красный явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №64 - №65 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1012 ПС Красный, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр ВЛ 1016 ПС Красный на участке опор №53 - №102. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1012 ПС Красный в пролете опор №64 - №65. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1012 ПС Красный в пролете опор №64-№65 деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено.
1154 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2022-03-24 13:05 | 2022-03-24 17:31 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье произошло в результате обрыва вязки провода изолятора фазы "С" на опоре №7/7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/7-7/8, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы "С" на опоре №7/7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7/7-7/8 произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль
1155 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-24 13:02 | 2022-03-24 15:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ВЛ-1015 ПС Красный в пролете опор №№67-68 тонкоствольного дерева с края просеки под воздействием сильного бокового ветра и налипания снега на ветви деревьев. | 4.4.3, Падение на провода ВЛ-1015 ПС Красный в пролете опор №№67-68 тонкоствольного дерева с края просеки под воздействием сильного бокового ветра и налипания снега на ветви деревьев. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС Красный, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ИТР осмотр участка №45 - №75 ВЛ 1015 ПС Красный Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1015 ПС Красный в пролете опор №№67-68 Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка охранной зоны ВЛ 1015 ПС Красный на участке опор №67 - №68 по распоряжению №183. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1015 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр участка №45 - №75 ВЛ 1015 ПС Красный, намечены мероприятия по устранению замечаний.
1156 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-24 12:40 | 2022-03-24 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1157 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 12:38 | 2022-03-24 13:40 | 3.4.7.3.5, Произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями.
1158 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-03-24 12:20 | 2022-03-24 14:18 | 3.4.12.2.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-068 ВЛ-1006 ПС Кардымово явился схлест проводов неизолированного вводного устройства от опоры № 20/1 при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-068 ВЛ-1006 ПС Кардымово явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов водного устройства от опоры № 20/1 ВЛ-0,4 кВ №3 в результате воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 068 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-068 ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
1159 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-24 11:56 | 2022-03-24 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1009 ПС Белеи явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №31 - №32 в результате налипания мокрого снега. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1009 ПС Белеи явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №31 - №32 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Белеи, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1009 ПС Белеи в пролете опор №№31-32 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Белеи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1009 ПС Белеи в пролете опор №31-№32 выявлено наличие ДКР h<2м от проводов, угрожающих падением деревьев не выявлено. Необходимо выполнить расчистку охранной зоны ВЛ от ДКР до 06.05.2022г.
1160 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-24 11:55 | 2022-03-24 13:50 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №15 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 912 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 912 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №912 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 912 руб.15 КЛ 0,4кВ ТП 912 руб.15 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4кВ №15 ТП912 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4кВ №15 ТП912 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1161 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение действием ТО СМВ-35 кВ на ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь неизвестным летающим предметом в приграничной зоне. | 4.4.1, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь произошло вследствие механического воздействия неизвестного летающего предмета на провода ВЛ в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Теребрено - Дорогощь разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1162 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-24 11:50 | 2022-03-24 13:40 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 796 р.4 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №4 ТП 796 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №4 ТП 796 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.0,4кВ №4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 796 р.4 руб.0,4кВ №4 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 796 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №4 ТП 796 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1163 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 11:45 | 2022-03-24 12:14 | 3.4.7.3.5, Произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.13, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания бумажно-пропитанной изоляции слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1164 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-24 11:42 | 2022-03-24 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Б.Брембола центральная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Б.Брембола центральная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Б.Брембола центральная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1165 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №9 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №9 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №9 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1166 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 11:32 | 2022-03-24 13:30 | 3.4.7.3.5, Произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля РП-12 Ф.12 ПС-9 произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-12 Ф.12 ПС-9 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-12 Ф.12 ПС-9 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1167 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной ложного отключения выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка явилось несвоевременное выявление снижения сопротивления изоляции жил контрольного кабеля, проложенного между шкафом АУВ СМВ-110 №8Р на ОРУ-110 кВ и панелью ТМ №36 в ОПУ ПС 110 кВ Борисовка. | 4.12, Причиной ложного отключения выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Борисовка явилось снижения сопротивления изоляции жил «ТУ общ. СМВ-110» и «ТУ откл. СМВ-110» контрольного кабеля цепей дистанционного управления QCG-111, проложенного между шкафом АУВ СМВ-110 №8Р на ОРУ-110 кВ и панелью ТМ №36 в ОПУ ПС 110 кВ Борисовка, что привело к появлению в микропроцессорном терминале ТАПВ СМВ-110 (ШЭ 2607 011) логической «1» на дискретном входе «Ком.отк.КСТ» и запуску логики командного отключения выключателя с запретом АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил «ТУ общ. СМВ-110» и «ТУ откл. СМВ-110» относительно «земли» и между собой контрольного кабеля цепей ТУ QCG-111, проложенного между шкафом АУВ СМВ-110 №8Р и панелью ТМ №36 в ОПУ на ПС 110 кВ Борисовка PS110-000222-12-12-310 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену контрольного кабеля цепей ТУ QCG-111 на ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СРЗАИиМ Наполов Ю.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Подать заявку на приобретение контрольного кабеля для ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИиМ Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Подана заявка на приобретение контрольного кабеля для ПС 110 кВ Борисовка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую проверку сопротивления изоляции контрольных кабелей (относительно «земли» и между собой), задействованных в дистанционном управлении коммутационными аппаратами 110 кВ на ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СРЗАИиМ Наполов Ю.Н. Состояние: Не выполнено
1168 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-24 11:07 | 2022-03-24 13:00 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1016 ПС Красный явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №94 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1016 ПС Красный явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре № 94 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1016 ПС Красный проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр ВЛ 1016 ПС Красный на участке опор №53 - №102. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-1016 ПС Красный в пролете опор №94 - №95. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ИТР осмотра ВЛ 1016 ПС Красный на участке опор №53 - №102 сделано заключение об отсутствии деревьев, угрожающих падением на провода. Валка и кронирование деревьев за пределами охранной зоны не требуется. Участок расположен на зарастающих ДКР бывших полях. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1016 ПС Красный разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр ВЛ 1016 ПС Красный на участке опор №53 - №102 и намечены мероприятия по результатам осмотра. Участок ВЛ 1016 ПС Красный №53 - №102 проходит по бывшим зарастающим ДКР полям. На участке опор №94 - №95 за границей охранной зоны расположены несколько деревьев, которые падением на провода не угрожают, валки и кронирования не требуют.
1169 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-24 11:07 | 2022-03-24 15:17 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-4 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №2-№3 из-за падения на провода дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ фид.№1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с последующим падением дерева на землю с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-4 произошел обрыв одного фазного провода в пролете опор №2-№3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-4 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ д. Ново-Ямская-4. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
1170 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-24 10:58 | 2022-03-24 11:50 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №124 ПС 110/35/10кВ Углич в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
1171 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2022-03-24 10:23 | 2022-03-24 11:49 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось К.З. фаза-нуль при сходе снега с крыши жилого дома на провода перекидки к дому от опоры 5/1/Б7. | 4.4.4, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка явилось Внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши жилого дома на провода перекидки к дому от опоры 5/1/Б7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо в адрес потребителя - владельца дома, запитанного от опоры № 5/1/Б7. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5 Знаменка от Л 1006 ПС 110/35/10кВ Знаменка письмо в адрес потребителя - владельца дома, запитанного от опоры № 5/1/Б7.
1172 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-24 10:11 | 2022-03-24 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Кузнецово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Кузнецово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Кузнецово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Кузнецово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
1173 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-24 10:04 | 2022-03-24 11:08 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП 10 кВ Альпика на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП Альпика VN004-00149041 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 317 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1174 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-24 09:35 | 2022-03-24 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-16-№4-17 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-16-№4-17 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1175 | 999 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-24 09:34 | 2022-03-24 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кривая Поляна послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор № 23-24, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кривая Поляна произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №23-24 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кривая Поляна. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кривая Поляна по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кривая Поляна наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
1176 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-24 09:24 | 2022-03-24 09:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100 д. Грязное МТФ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100 д. Грязное МТФ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/А-12-100д. Грязное МТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1177 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-24 08:39 | 2022-03-24 09:31 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4кВ №1 ТП 10кВ Маслаково-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ ТП 10кВ Маслаково-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к отключению АВ 0,4кВ №1 ТП 10кВ Маслаково-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 10кВ Маслаково-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 10кВ Маслаково-1. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1178 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-24 08:39 | 2022-03-24 10:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Волоедово явилось падение ветки, из-за пределов охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №148 - №149 в результате налипания мокрого снега. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Волоедово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №148 - №149 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Волоедово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Волоедово, проходящих по лесному массиву, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор №№148-149 при определенных условиях угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Поярков П.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Волоедово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Волоедово в пролете опор №148-№149 деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено. В пролете опор №139-№142 выявлено наличие ДКР h<2м от проводов. Необходимо выполнить расчистку охранной зоны ВЛ от ДКР в пролетах опор №139-№142 до 06.05.2022г.
1179 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 213.21 от ПС Сапфир (потр) явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 213.21 от ПС Сапфир (потр) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику КЛ-10кВ 213.21 от ПС Сапфир (потр) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
1180 | 465 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-24 08:15 | 2022-03-24 10:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №4 ул. Космонатов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП114 ф.606 ПС Водоочистная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП114 ф.606 ПС Водоочистная с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Космонавтов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП114 ф.606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП114 ф.606 ПС Водоочистная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1181 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-24 07:59 | 2022-03-24 08:00 | 3.4.10.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон произошло в результате перекрытия провода фаз «А» и «В» в пролете опор №16-17 птицей. | 4.12, Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №16-17 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон произошло птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1182 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-24 07:52 | 2022-03-24 09:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-19 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №34 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №34 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-19 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №34 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-19 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1183 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-24 07:19 | 2022-03-24 09:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Запрудская послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Кратковременное схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Запрудская произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Запрудская с применением бинокля в пролётах опор №7-12 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Запрудская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Не выполнено
1184 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ № 37 ПС 110кВ Тамбовская №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1185 | 455 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-24 05:41 | 2022-03-24 08:04 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2255 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф611 РП31 к ТП2233 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2255 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф611 к ТП2233. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф611 к ТП2233. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2255. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2233 к ТП2255 восстановлена.
1186 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-24 05:10 | 2022-03-24 05:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1028П, находящейся в эксплуатационной ответственности АО СЗ "Ремстройсервис". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес АО СЗ "Ремстройсервис" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес АО СЗ "Ремстройсервис" претензионное письмо
1187 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Неисправность у потребителя.
1188 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Неисправность у потребителя.
1189 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-10 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Кондусов». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Запрудская произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-10 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании ИП «Кондусов». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Кондусов» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-10 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Запрудская в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каширского РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г.
1190 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-24 02:41 | 2022-03-24 03:00 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №107 ПС 110 кВ Верхний Карачан было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1191 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-24 02:00 | 2022-03-24 03:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения потребителей стало КЗ и разрушение предохранителей | 4.13, Причиной отключения ТП-243 КЛ-0,4 №-8 ВГЭС стало нарушение электрического контакта в следствии длительной эксплуатации . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельной линии ТП-243 КЛ-0,4 №-8 ВГЭС с выполнением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельной линии ТП-243 КЛ-0,4 №-8 ВГЭС выполненены высоковольтные испытания и измерения.
1192 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-03-24 00:54 | 2022-03-24 01:39 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 1015. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 1-2 1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1015 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1015 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 1015 от растительности веток деревьев в пролете опор № 1-2 1-3. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Не выполнено
1193 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-23 23:01 | 2022-03-23 23:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38 -№39 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №38 -№39 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Клешнево Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1194 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-23 22:20 | 2022-03-23 23:59 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 6 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 631 - ТП 632 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 631 - ТП 632 в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 631 - ТП 632 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 631 - ТП 632 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1195 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-23 22:10 | 2022-03-23 23:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Дурдино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 517 (Дурдино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1196 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-23 21:28 | 2022-03-23 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 188 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 188 руб. 5 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 188 руб. 5 в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 188 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 188 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1197 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия произошло из-за обрыва провода фазы «А» в пролете опор 95/16-96/17 вследствие несвоевременного выявления снижения поперечного сечения провода. | 4.1.3, Отключение ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия произошло из-за снижения поперечного сечения провода фазы «А» в пролете опор 95/16-96/17 в результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (с 1957 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 95/16-96/17 из-за нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110кВ Холохоленка-Новая с отпайкой на ПС Индустрия VL110-001193 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 110 кВ Холохоленка – Новая с отпайкой на ПС Индустрия, на предмет выявления пролетов с установленными соединителями и наличие алюминиевых повивов с неплотным прилеганием к стальному сердечнику. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Предоставить данные в СЛ для проведения тепловизионного обследования проводов в пролетах с визуально выявленными дефектами. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного обследования включить в план техобслуживания устранение выявленных при ТВК дефектов провода. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
1198 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-23 21:11 | 2022-03-24 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП 1-8 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1979 года. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на ТП 1-8 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на ТП 1-8 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка. на КТП 10/0,4 кВ 1-8 ПС Мечетка TP010-9360337 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 10/04кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ТП и ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ТП 10/04кВ по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Мечетка Бобровского РЭС , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ТП и ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Не выполнено
1199 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №№123-124 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№123-124 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произведен. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
1200 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-23 20:34 | 2022-03-23 21:11 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Мечетка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1201 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-23 19:25 | 2022-03-23 20:22 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14 по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14 по всей длине.
1202 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-23 18:44 | 2022-03-23 22:09 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ в результате наезда сторонней техникой на опору №10/8, срыва изоляторов фаз "А" и "С" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" на траверсе опоры №10/8. | 4.4.1, Срыв изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №10/8 ЛЭП 10кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка произошел вследствие механического воздействия сторонней техники на опору №10/8. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Белгородского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо ОМВД. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. - начальник отдела Состояние: Не выполнено
1203 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-23 18:32 | 2022-03-23 20:20 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 на КТП №639 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Суравская произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 16-17, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 16-17 , ВЛ 0,4кВ №3 на КТП №639 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Суравская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №3 на КТП №639 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Суравская | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провиса провода Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провиса провода Мероприятие: Организационное Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 639 ВЛ №07 ПС Суравская, особое внимание уделить стреле провиса провода
1204 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-23 17:49 | 2022-03-23 20:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 21/П-21-100 д.Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1205 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-03-23 17:46 | 2022-03-23 18:45 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, ослабление вязок провода к изоляторам на опоре №6, произошло провисание провода в пролёте опор №6 -№7 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144, что при ветре 8м/с привело к КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ1. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144 из-за провиса провода в пролёте опор №6 -№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144 с целью выявления провиса провода Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП №144 произвести перетяжку провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
1206 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-23 16:40 | 2022-03-23 18:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 (Путчино 2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 (Путчино 2). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 (Путчино 2) VN004-00069640 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 (Путчино 2). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Цедику В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Не выполнено
1207 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-23 16:27 | 2022-03-23 17:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 017 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 017 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 017. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1208 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ 6 кВ №407 ООО «Квартал» произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №35 от КЛ 6 кВ №407 ООО «Квартал», находящейся на балансе и обслуживании ООО «Квартал». | 4.12, Отключение КЛ 6 кВ №407 ООО «Квартал» произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №35 от КЛ 6 кВ №407 ООО «Квартал», находящейся на балансе и обслуживании ООО «Квартал». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Квартал» о приведении потребительской КТП 6/0,4 кВ №35 от КЛ 6 кВ №407 ООО «Квартал» в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1209 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №412 АО «ВГЭС» действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №112 от КЛ 6 кВ №412 АО «ВГЭС» находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №112 от КЛ 6 кВ №412 АО «ВГЭС» в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1210 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-23 16:20 | 2022-03-23 17:10 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ произошло в результате пробоя изоляции. | 4.13, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля Ф412 ПС-Центральная--ТП-794 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля Ф412 ПС-Центральная--ТП-794 выполнены высоковольтные испытания и измерения
1211 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-23 16:20 | 2022-03-23 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной пробоя электрической изоляции стало длительная эсплуатация силового кабеля. | 4.12, пробой между жилами силового кабеля был вызван нарушением структуры материала в следствии длительной экспуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля РП-52--ТП-561 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля РП-52--ТП-561 выполнен высоковольтные испытания и измерения.
1212 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-03-23 16:18 | 2022-03-23 17:47 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 125 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №125 ПС 35 кВ Малакеево. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №125 ПС 35 кВ Малакеево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1213 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-23 15:55 | 2022-03-23 17:05 |  | 4.12, Причиной нарушения электрической является длительная эксплуатация кабельной линии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабельной линии ТП-924 КЛ-0,4 №-1 ВГЭС с выполнением испытаний и измерений. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт кабельной линии ТП-924 КЛ-0,4 №-1 ВГЭС с выполнением испытаний и измерений.
1214 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-23 15:40 | 2022-03-23 16:15 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1010 ПС Жуковская явилось повреждение на ведомственной ТП-134 принадлежащей ЗАО "Тандер". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
1215 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-03-23 15:23 | 2022-03-23 16:23 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №82-83. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №82-83 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погребская в пролете опор №82-83 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Не выполнено
1216 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-23 14:30 | 2022-03-23 15:33 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты КВЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х12 от ПС Куликовская КВЛ-10кВ №1, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой муфты КВЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х12 от ПС Куликовская КВЛ-10кВ №1 из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов концевой муфты КЛ-10кВ марки 3КНТп-10 70х120 от ПС Куликовская КВЛ-10кВ №1. на ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.
1217 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-03-23 14:16 | 2022-03-23 15:03 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4 кВ жилого многоквартирного дома ул. Чапаева д. 4 ТП 14А (на балансе АО Районный коммунальный сервис). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1218 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110кВ Инженерная в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия изолятора, провода и траверсы фазы "В" опоры №7 через проволоку, принесенную птицей. На проводе, траверсе и изоляторах гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №7. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа устройств РЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ защита - правильно, АПВ правильно, успешно. Работа устройств РЗА Ярославской ТЭЦ-2 в ведении ПАО "ТГК-2". | 4.12, Перекрытие изолятора, провода и траверсы фазы "В" опоры №7 ВЛ 110кВ Инженерная через проволоку, принесенную птицей. На проводе, траверсе и изоляторах гирлянды видны следы перекрытия. Проволока обнаружена на земле у опоры №7. Повреждений оборудования нет. Участок ВЛ находится в местах массового скопления птиц. Работа устройств РЗА ПС 110/6кВ "Северная": ВЧ защита - правильно, АПВ правильно, успешно. Работа устройств РЗА Ярославской ТЭЦ-2 в ведении ПАО "ТГК-2". | Мероприятие: Организационное Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Инженерная и, при необходимости, включить в план работы на 2023 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Инженерная", находящейся в местах массового гнездования птиц. Срок исполнения: 30.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Инженерная" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Инженерная" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЯУ СЛЭП Хухарев В.А. Состояние: Не выполнено
1219 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-03-23 13:45 | 2022-03-23 15:40 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка в пролете опор № 70-71 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего при перекрытии проводов соседних фаз К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка отключился АВ 0,4 кВ № 2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 70-71 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 36 Березовка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1220 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №206 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №31 от КЛ 6 кВ №206 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №31 от КЛ 6 кВ №206 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1221 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-23 13:40 | 2022-03-23 15:04 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Произошло высыхание защитных слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф 206 ПС-Центральная--РП-106 с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф 206 ПС-Центральная--РП-106 Выполнены испытания и измерения.
1222 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-23 13:34 | 2022-03-23 17:42 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического излома у основания опоры №62, с последующим схлёстом проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№62-63, вследствие наезда на опору №62 неустановленного транспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение (излом) стойки опоры №62 с последующим схлестом проводов фаз «В», «С» в пролете опор №62-63 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло вследствие механического воздействия на опору №62 не установленного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД Краснояружского района, для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. - начальник отдела Состояние: Не выполнено
1223 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-23 13:30 | 2022-03-23 15:00 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №029 ПС 110 кВ П.Коммуна произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13-14, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-029 ПС 110 кВ П.Коммуна вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №029 ПС 110 кВ П.Коммуна по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №029 ПС 110кВ П.Коммуна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
1224 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-23 13:01 | 2022-03-23 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ "Некрасово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено ВЛ-10кВ №6 Ч. Заводь ПС 35/10кВ Некрасово: вырубка ДКР в пролет опор №28-№29
1225 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-23 12:46 | 2022-03-23 17:33 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32 вызвано междуфазным КЗ из-за повреждения КЛ-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32 сторонней организацией при проведении земельно-строительных работ. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на КЛ-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32, во время производства земляных работ сторонней организацией, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля КЛ-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Руб,-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в КЗТО "Радиатор" с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КЛ-0,4кВ №4 ТП-10 ул.Урицкого,32. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Не выполнено
1226 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-23 12:36 | 2022-03-23 13:55 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошло из-за КЗ, в результате повреждения потребительского кабеля ввода 0,4 кВ ул.Индустриальная 133 от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
1227 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-23 12:35 | 2022-03-23 14:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отгорания шлейфа от ГАТ1 со стороны Т-1 в РУ-0,4кВ ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов явилось несвоевременное выявление недопустимого нагрева контакта на ГАТ1. | 4.13, Отгорание шлейфа от ГАТ1 со стороны Т-1 в РУ-0,4кВ ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов вследствие несвоевременного выявления недопустимого нагрева контакта на ГАТ1. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования РУ-0,4кВ ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотраРУ-0,4кВ ЗТП-104 СХТ ВЛ-1013 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
1228 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-23 12:12 | 2022-03-23 14:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-713 до ул. 6-ая Гвардейская. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-2 0,4 кВ на ТП-713. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-713 до ул. 6-ая Гвардейская, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-713 до ул. 6-ая Гвардейская произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1229 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2022-03-23 12:03 | 2022-03-23 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная явилось междуфазное К.З. при повреждении (электрическом пробое междуфазной изоляции) кабеля 10кВ марки АСБ 3х120 на прямом горизонтальном участке в земле вследствие старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная явилось нарушение структуры материала междуфазной изоляции кабеля в результате длительной (более 34 лет) эксплуатации кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой междуфазной изоляции кабеля 10кВ на КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная KS010-9670030 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1380м) КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Куприянов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=1380м) КЛ 10кВ №34 ПС 110/10кВ Трубная (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1230 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-23 11:35 | 2022-03-23 13:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №8 Чёрново пролётопор №31-№32 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10 кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10кВ "Дыбино". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1231 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-23 11:27 | 2022-03-23 13:58 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1232 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-23 11:20 | 2022-03-23 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Мосейцево село)
1233 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-23 10:58 | 2022-03-23 13:07 | 3.4.9.3, Повреждения на потребительском ТП П-1058 (на балансе потребителя ООО «КоМэк»)", произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
1234 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-23 10:57 | 2022-03-23 12:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз у опоры №6 в результате перекрытия проводов через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | 4.12, Схлест проводов всех фаз у опоры №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево в результате перекрытия проводов через тело птицы. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 Догадцево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1235 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3,
1236 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-23 10:37 | 2022-03-23 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС"Привокзальная"яч.4 до РП-37 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС"Привокзальная"яч.4 до РП-37 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 46 лет. Последние испытания проведены 25.09.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ ПС"Привокзальная"яч.4 до РП-37 яч.7 на участке от ПС"Привокзальная"яч.4 до РП-37 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.4-РП-37 яч.7 участок от ПС"Привокзальная"яч.4 до РП-37 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на Л-6 кВ Привокзальная яч. № 4 до РП-37 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 25.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1237 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-03-23 09:09 | 2022-03-23 10:05 | 3.4.8.5.3, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 8 ул.Костинская в РУ 0,4 кВ КТП № 18 Костино отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино в месте возникновения пожара жилого дома ул.Костинская д.8. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино в месте возникновения пожара жилого дома ул.Костинская д.8. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 18 Костино принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коноплев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1238 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-23 07:55 | 2022-03-23 07:57 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №6-35 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Капитель". | 4.12, Отключение ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 6/0,4 кВ №6-35 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Капитель". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Капитель" о приведении потребительской КТП 6/0,4 кВ №6-35 от ВЛ 6 кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
1239 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-03-23 07:25 | 2022-03-23 08:31 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного состояния оборудования, разлегулировка провиса провода в пролёте опор №11-№12 при падении ветки дерева произошло КЗ ВЛ и отключение АВ1 в ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 | 4.12, Разлегулировка провиса провода в пролёте опор №11-№12 при падении ветки дерева привело к КЗ ВЛ и отключение АВ1 в ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 ПС 35 кВ Александровская с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обход и осмотр. Мероприятие: Техническое Выявленный провис провода, при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-466 ПС 35 кВ Александровская , перетянуть. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода.
1240 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ - Залинейная произошло в результате перекрытия изоляции фазы "А" на опоре № 16 из-за расстрела изолятора. 3.4.7.3.1, Дефект или неисправность электромеханической аппаратуры - срыв резьбы затягивающего барашка накладки АПВ МВ ВЛ 110 Залинейная на ПС Клинцовская ТЭЦ | 4.12, Перекрытие изоляции фазы "А" на опоре № 16 ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ - Залинейная произошло в результате расстрела изоляции. 4.2.1, Непринятие необходимых мер по продлению срока службы или замены аппаратуры РЗА и вспомогательных элементов устройств РЗА - Выявлен срыв резьбы затягивающего барашка накладки АПВ МВ ВЛ 110 Залинейная на ПС Клинцовская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на АПВ МВ ВЛ 110 Залинейная на ПС Клинцовская ТЭЦ АПВ МВ ВЛ 110 Залинейная на ПС Клинцовская ТЭЦ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной верховой осмотр изоляторов на опорах № 15-17 ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ - Залинейная. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр изоляторов на опорах № 15-17 ВЛ 110кВ Клинцовская ТЭЦ - Залинейная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра недостатки устранить. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Недостатков нет Мероприятие: Техническое Произвести замену накладки АПВ ВЛ 110 кВ Залинейная на ПС Клинцовская ТЭЦ. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Нач. ЗУ СРЗАИиМ Молчанов С. П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести неплановые осмотры накладок типа НЛР-3 на ПС 110 кВ ЗУ СРЗАИиМ с контролем исправности резьбовых соединений затяжного барашка. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИиМ Молчанов С. П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотров накладок типа НЛР-3 на ПС 110 кВ ЗУ СРЗАИиМ недостатки устранить. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СРЗАИиМ Молчанов С. П. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центра"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: http://pkavar.mrsk-1.ru/attachment.aspx?file=852c2c97-5e0b-4c9e-ad95-2537f8c638c8&friendlyname=0J/QuNGB0YzQvNC+LnBkZg==&preview=yes
1241 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-03-23 02:09 | 2022-03-23 03:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №13-27--13-28. | 4.4.3, Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №13-27--13-28, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ Ф-1010 ПС Погар от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №13-27--13-28 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №13-27--13-28 угрожающих падением на провода
1242 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-23 00:21 | 2022-03-23 02:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1243 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-22 22:20 | 2022-03-22 22:48 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КЛ-0,4 кВ ф.№5 "Инпошив" от ТП-18, находящегося на балансе ООО "Силуэт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
1244 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-22 21:41 | 2022-03-22 23:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вятского участка Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вятского участка Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10Гузицино вырубка дерева угрожающее нормальной работе ВЛ в пролете опор №15-№16
1245 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-22 20:53 | 2022-03-22 22:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 1/2 - № 1/3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП № 091. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 2 ТП-091. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-091, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-091 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
1246 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-03-22 20:38 | 2022-03-22 22:42 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов фазы "А" на опоре №38 ВЛ 35 кВ Новосергиевка- Лыково и фазы "В" выключателя В 35 кВ Т1 ПС Подберезово при длительной эксплуатации, произошло разрушение изоляторов с замыканием на землю, что привело к отключению В 35кВ Лыково действием МТЗ. | 4.12, В результате замыкании на «землю» фазы «В» на В-35 Т1 ПС 35 кВ Подберезово и фазы «А» на ВЛ 35 кВ Новосергиевка – Лыково в сети 35 кВ возникло двухфазное КЗ на «землю» (фаз «А» и «В») что привело к отключению В 35 Лыково действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение матириала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Новосергиевка - Лыково ВЛ 35 кВ Новосергиевка - Лыково | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра и включить их в план СУ СЛЭП Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Новосергиевка - Лыково в пролетах опор 36-42 с использованием бпла Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести диагностические испытания высоковольтных вводов выключателей 35кВ ПС 35/10кВ Подберезово (В 35кВ Т1, СВ 35кВ). Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СД Солдатов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1247 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-22 20:30 | 2022-03-22 22:13 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ №12 РП29 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ №12 РП29- ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ №12 РП29-ТП385 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП29 л.12 -ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП29 л.12 -ТП385 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен монтаж муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП29 л.12 -ТП385 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: направлено письмо нарушителю охранной зоны КЛ
1248 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 20:21 | 2022-03-22 21:33 | 3.4.8.5.2, Нарушение изоляции вводного АВ в БЗУМ на опоре ВЛ. | 4.12, Снижение изоляции вводного АВ под воздействием температурных скачков и влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену вводного АВ в БЗУМ на опоре ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену вводного АВ в БЗУМ на опоре ВЛ.
1249 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 20:00 | 2022-03-23 02:10 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации |  | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередные испытания повышенным напряжением опорной и проходной изоляции Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1250 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-22 19:42 | 2022-03-22 20:07 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 14 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка в пролете опор №3-4 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 14 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 2-9 ПС 35 кВ Тишанка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
1251 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-22 19:35 | 2022-03-22 21:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 669 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ многоквартирного д. 25а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить потребителю претензионное письмо
1252 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 19:29 | 2022-03-22 21:41 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1253 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 19:07 | 2022-03-23 01:12 | 3.4.13.3, Причиной ТН стало некачественный участок кабельный линии. Изоляции разушилась. | 4.12, Причиной отключения эл. кабеля стало разрушение изоляции и К.З между фазами А и В | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт участка силового кабеля ТП-474 КЛ-0,4кВ ул. Писателя Маршака 18; 20. с испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка силового кабеля ТП-474 КЛ-0,4кВ ул. Писателя Маршака 18; 20. произведены испытания и измерения.
1254 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-22 19:06 | 2022-03-22 19:09 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №19 -№20 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №19 -№20 КВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
1255 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 19:00 | 2022-03-23 01:39 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1256 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-22 18:46 | 2022-03-22 20:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Успенка мастерские по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Успенка мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Успенка мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1257 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-22 18:00 | 2022-03-22 20:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 010 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее вследствие падения дерева, стоявшего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 010, явилось падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 010 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Не выполнено
1258 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-22 17:46 | 2022-03-22 19:11 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 15 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 40-41 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
1259 | 456 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-22 17:42 | 2022-03-22 19:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 22 ул. Советская п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 22 ул. Советская п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 ул. Советская п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 ул. Советская п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1260 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-22 17:33 | 2022-03-22 19:10 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ0.4№1 на ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда , произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №9 при падение на них снежной массы с крыши здания . | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №9 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 26.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№1-12 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР)
1261 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-22 17:36 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного технического состояние оборудования, ослабление вязки провода к изолятору в пролете опор 34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская, произошло увеличение стрелы провиса фазного провода, что при боковом ветре привело к КЗ ВЛ и отключению АВ1. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская при схлёсте провода в пролёте опор 34-35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязке провода к изолятору на опоре №34 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления разлегулеровки провиса провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская выявленные замечания требующие немедленного устранения, устранить. По остальным назначить сроки устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №591 ВЛ №5 ПС Рассказовская замечаний не выявлено.
1262 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-22 16:45 | 2022-03-22 17:25 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-605 ПС Синьково явилось падение ветки дерева на траверсу на опоре №69 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-605 ПС Синьково явилось однофазное замыкание на "землю" в результате падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре № 69 вследствие воздействия сильных порывов ветра, с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-605 ПС Синьково проходящих по лесистой местности с целью выявлением угрожающих деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-605 ПС Синьково в пролете опор №69 - №70. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Синьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Не выполнено
1263 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 16:40 | 2022-03-22 17:42 | 3.4.7.3.5, Отключение кабельных линий произошло в результате ухудшения свойств изоляции кабелей. | 4.1.1, Пробой силового кабеля произошёл в результате ухудшения характеристик жильной и поясной бумажно-пропитанной изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков силовых кабелей ГПП-6 РП-59-ф.103 ВГЭС и КЛ-6кВ РП-59--ТП-1174 с последующим измерением и проведением высоковольтных испытаний . Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков силовых кабелей ГПП-6 РП-59-ф.103 ВГЭС и КЛ-6кВ РП-59--ТП-1174 с последующим измерением и проведением высоковольтных испытаний .
1264 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-22 16:29 | 2022-03-22 16:31 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-11 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Воинекс". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительскойТП-6-11 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Воинекс", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Радуга Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Воинекс" о приведении потребительского оборудования ТП-6-11 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1265 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-22 17:39 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Ржевка произошло в результате обрыва вязки провода изолятора фазы "А" на опоре №114 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №114, вследствие усиления ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода изолятора фазы "А" на опоре №114 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №114 произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
1266 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-22 15:56 | 2022-03-22 17:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №33-№34 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1267 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-22 15:39 | 2022-03-22 19:17 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1504 ПС 110 кВ Томаровка произошел для производства работ по восстановлению нарушенного контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №1/2, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1504 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарукшение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №1/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1504 ПС Томаровка VN004-00022585 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1504 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1268 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-22 15:30 | 2022-03-22 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные полны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16 - №17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные полны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные полны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1269 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-22 14:51 | 2022-03-22 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 18 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1270 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-22 14:48 | 2022-03-22 16:57 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №401 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал автомата на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 401 ПС 110 кВ Борисовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №401 ПС Борисовка VN004-00031178 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №401 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №401 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: замер нагрузки
1271 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-22 14:45 | 2022-03-22 15:52 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №1сп - №2сп, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного замыкания в пролете опор №1сп - №2сп ВЛ 0,4кВ №3 ТП 093 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева, под действием сильных порывов ветра, на провода ВЛ в пролете опор №1сп - №2сп, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 097 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензия в адрес сельской администрации с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
1272 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-22 14:44 | 2022-03-22 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 участка КЛ 10 кВ Р 107 - КТП 102, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции участка КЛ 10 кВ Р 107 - КТП 102 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты опоры №1 на ЛЭП 10кВ №1 РП Альпика ЛЭП 10кВ №1 РП Альпика | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1273 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-22 14:34 | 2022-03-22 14:50 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1994 года). Последнее испытание КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. было проведено 06.04.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Смирновым Д.Т. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание на землю жилы КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-538 2 с.ш. - ТП-809 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не обнаружено
1274 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-22 14:25 | 2022-03-22 16:03 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 явился обрыв провода с коротким замыканием на ответвлении к дому №11 ул. Белинского в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-310 явился явился схлест при обрыве проводов на ответвлении к жилому дому №11 по ул. Белинского при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха через ноль. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
1275 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-22 14:23 | 2022-03-22 18:56 | 3.4.7.3, произошло загрязнение на поверхности глазури проходных изоляторов, что при повышенной влажности (туман), привело к КЗ между проходными изоляторамифазы "А", "В", и заземлённым корпусом КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская в следствии чего произошло перегорание ПКТ-10кВ повлекшие не полно фазный режим работы силового трансформатора. | 4.1.3, Нарушение структуры материала, загрязнения и образование микротрещин на поверхности глазури проходных изоляторов на КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр технического состояния и тепловизионный контроль КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр технического состояния и тепловизионный контроль КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Суравская Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления заземлителей и ЗУ КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено измерение сопротивления заземлителей и ЗУ КТП №643 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра, тепловизионного контроля и измерений, замечания устранить. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за данное электрооборудование, о качестве проводимого осмотра ТП обращая особое внимание на характерные неисправности ТП с большим сроком эксплуатации Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде
1276 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 14:18 | 2022-03-22 15:43 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1277 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-22 14:00 | 2022-03-22 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 308 (ул.Мологская)
1278 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-22 13:38 | 2022-03-22 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2 Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер бригады по эксплуатации РС №2 Блохин Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 789 Берёзки ВЛ 10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Профилакторий в пролете опор №6-№7 выполнить вырубку ДКР
1279 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-22 13:32 | 2022-03-22 14:18 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Газпром Трансгаз Москва". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Газпром Трансгаз Москва". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром Трансгаз Москва" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "Газпром Трансгаз Москва" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №3-26 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1280 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-22 13:16 | 2022-03-22 13:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВАндреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 25 ПС 110кВ Андреаполь. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 25 ПС 110кВ Андреаполь произведен.
1281 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-22 13:14 | 2022-03-22 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Паньково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Паньковов результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Паньково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Паньково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1282 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-22 13:10 | 2022-03-22 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №31 ПС 35 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №232-233 деревом, упавшим на провода ВЛ, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №232-233 ВЛ 10 кВ №31 ПС 35кВ Половцово из вне охранной зоны произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №31 ПС 35 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №31 ПС 35 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №31 ПС 35 кВ Половцово. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1283 | 452 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-22 12:58 | 2022-03-22 15:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ каб "А" ПС Карачижская к пр. опора ТП0071 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф622 ПС Карачижская к пр. опора ТП0071 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ каб "А" ПС Карачижская к пр. опора ТП0071 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановлениеКЛ 6 кВ каб "А" ПС Карачижская к пр. опора ТП0071 . Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ каб "А" ПС Карачижская к пр. опора ТП0071 восстановлена.
1284 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-22 12:47 | 2022-03-22 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов отпайка на ТП №178, в пролете опор №5/20-№5/21 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво, отпайка на ТП №178, в пролете опор №5/20-№5/21 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор (без повреждения), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
1285 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-22 12:41 | 2022-03-22 14:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Гусево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №2-№3. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Гусево" в пролете опор №2-№3. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Гусево VN004-00064923 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Гусево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Гусево". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Гусево". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Гусево", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1286 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-22 12:30 | 2022-03-22 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 19 лет. Последние испытания проведены 02.10.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 на участке от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 участок от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-923 яч.1 до ТП-286А яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1287 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-22 12:15 | 2022-03-22 13:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №6-28-№6-29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и «В» в пролете опор №6-28-№6-29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1288 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 11:43 | 2022-03-22 12:25 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в процессе длительной эксплуатации. |  | Мероприятие: Техническое Провести ревизию оборудования РУ-0,4кВ в ТП-1011 с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 01.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1289 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-22 11:20 | 2022-03-22 12:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-№7 из-за результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В"в пролёте опор №6-№7 в результате разрегулировки стрелы провеса проводов по причине ослабления крепления провода к штыревому изолятору, возникшего в процессе длительной эксплуатации. На проводах видны следы перекрытий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома) VN004-00045490 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса в пролёте опор№6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома). Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома)провести внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж о своевременном выявлении и устранении дефектов бригаде по эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Борисовское н/дома)
1290 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-22 11:11 | 2022-03-22 15:28 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло из-за КЗ, в результате срыва штыревого изолятора фазы "В" на опоре №79 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №79-80, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №79 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново произошло вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №2 ПС 35 кВ Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1291 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-22 10:57 | 2022-03-22 12:21 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №4/6 Р-6кВ КТП-43/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 Строитель произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №4/6 Р-6кВ КТП-43/1 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №4/6 Р-6кВ КТП-43/1 на ВЛ-6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 Строитель VS006-0000104 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водоснабжение-1 ПС 110 Строитель. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-6 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-6 кВ.
1292 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-22 10:40 | 2022-03-22 10:57 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №34-35 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Не выполнено
1293 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-22 10:39 | 2022-03-22 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №5/6 участка от РТП 2204 до КТП 2204, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 Крапивенская произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №5/6 участка от РТП 2204 до КТП 2204 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №5/6 на ВЛ-10 кВ №22 ПС Крапивинская VS010-0001974 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 Крапивенская. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
1294 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-22 10:11 | 2022-03-22 15:08 | 3.4.7.3.5, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №13 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная -ж.д.28 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Перегорание фаз «А», «В», «С» фидера №13 в РУ 0,4 кВ ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная -ж.д.28 произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная -ж.д.28 в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции жил кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная -ж.д.28 KN004-00009915 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 1203н ПС 110 кВ Центральная -ж.д.28. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г.
1295 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 09:35 | 2022-03-22 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии явилось межфазное замыкание кабелей в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации и коррозии защитного слоя и изоляционных слоев кабеля. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации кабельной линии потеряла изоляционные характеристики бумажно-пропитанная изоляция на определенном участке в результате чего произошло КЗ | Мероприятие: Техническое выполнить ремонт кабельной линии на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен ремонт кабельной линии на поврежденном участке ,проведены высоковольтные испытания и измерения
1296 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-22 09:32 | 2022-03-22 11:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково), устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Золотково)
1297 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-22 09:30 | 2022-03-22 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 "Колодино", в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Колодино ПС 35/10кВ Аниково. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1298 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-22 09:19 | 2022-03-22 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Свечино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1299 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-22 08:58 | 2022-03-22 10:33 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №12-№13 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 0,4 кВ №2 КТП "Покров клуб" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12- №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Покров клуб" ВЛ 10 кВ №1 "Тюриково" ПС 35/10 кВ "Троица". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1300 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-22 08:50 | 2022-03-22 10:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 601 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №601 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1301 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Южная" яч.14 до ЦРП "Город" яч.14 каб.А в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 19.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14 на участке от ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14 каб.А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ ПС Южная яч.14 участок от ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14 каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ ПС Южная яч.14- ЦРП "Город" яч.14., со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1302 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка, находящейся в собственности и на балансе потребителя ЗАО" Тихий ДОН". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО" Тихий ДОН" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №5 ПС 110 кВ Осетровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сайгаков В.И. Состояние: Не выполнено
1303 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-22 07:12 | 2022-03-22 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-26 яч.12 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-55 яч.5 до ТП-132 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 13.05.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ РП-26 яч.12 на участке от ТП-55 яч.5 до ТП-132 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ РП-26 яч.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 участок от ТП-55 яч.5 до ТП-132 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВРП-26 яч.12, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1304 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-22 06:15 | 2022-03-22 07:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 11 РП 24 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции соединительной кабельной муфты СС-6кВ на участке КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 вследствие естественного старения изоляции муфты. Кабельная муфта СС-6кВ в эксплуатации с 1996г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 вследствие естественного старения изоляции муфты СС-6кВ. КЛ в эксплуатации с 1970 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 11 РП 24 КЛ 6кВ № 11 РП 24 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 782 - ТП 796 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
1305 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-22 06:02 | 2022-03-22 07:00 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.2.1, Произошло высыхание защитных слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ Ф13 ПС-17--РП-100 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ Ф13 ПС-17--РП-100 выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1306 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №137-138 при падении ветки дерева на провода, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева в пролете опор №137-138 на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ фид.04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1307 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-22 03:50 | 2022-03-22 05:33 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 12 РП 40 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 12 РП 40 КЛ 6кВ № 12 РП 40 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 6 кВ ТП 821 - ТП 822 в РЭС 1 категории "Яргорэлектросеть" 2СР. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Не выполнено
1308 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, При изменении температуры окружающего воздуха в ночное время (- 9° С), а в дневное время плюсовых значений (+ 9° С) на протяжении нескольких дней, при увлажнении поверхности глазури изоляторов (из-за высокой влажности воздуха -95%) произошло снижение изоляционных свойств поверхности изоляторов(при наличии местных дефектов на поверхности глазури юбок изоляторов вследствие их длительного срока эксплуатации), что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и заземленными элементами опоры №362. | 4.12, Вследствие изменения температуры окружающего воздуха, при высокой влажности воздуха произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на заземленные элементы опоры, что вызвало отключение ВЛ 110кВ Котовская-Уваровская I цепь с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь на участке опор №357/357-365/365 с целью выявления загрязнений и дефектов изоляции. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести замену дефектной изоляции ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь на опоре №362/362 фаза "С". Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести измерение сопротивления ЗУ опоры №362/362 ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на ВЛ-110кВ Котовская-Уваровская 1 цепь выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЖУ СЛЭП УВС Сафонов А.В. Состояние: Не выполнено
1309 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложным заявкам КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками явилась необходимость устранения замечания - отсутствие запаса по перекрываемому затуханию ВЧ канала НВЧЗ КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ШЛ2607), ДФЗ КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ШЛ2604), которая возникла из-за нестабильности параметров ВЧ канала вследствие изменения структуры материала проводов ВЛ и ВЧ аппаратуры в результате воздействия перепадов температур окружающего воздуха. | 4.1.5, Отсутствие запаса по перекрываемому затуханию ВЧ канала НВЧЗ КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ШЛ2607), ДФЗ КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 - Лесная II цепь с отпайками (ШЛ2604) вследствие изменения структуры материала проводов ВЛ и ВЧ аппаратуры под воздействием перепадов температур окружающего воздуха. | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку ВЧ-каналов ДФЗ и НВЧЗ при нормальном режиме работы КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 –Лесная I цепь с отпайками и КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 –Лесная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По итогам проверки ВЧ-каналов ДФЗ и НВЧЗ КВЛ 110 кВ Курская ТЭЦ-1 –Лесная I и II цепи с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.08.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИМ Алябьев И.В. Состояние: Не выполнено
1310 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-21 23:30 | 2022-03-22 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ГПП-2 "ЛЭС" яч.24 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-721 яч.1 до ТП-706 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 04.03.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ ГПП-2 "ЛЭС" яч.24 на участке от ТП-721 яч.1 до ТП-706 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ ГПП-2 "ЛЭС" яч.24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6 кВ ГПП-2 "ЛЭС" яч.24 участок от ТП-721 яч.1 до ТП-706 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ ГПП-2 "ЛЭС" яч.24, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1311 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-21 23:21 | 2022-03-22 00:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС 35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1312 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-21 23:20 | 2022-03-22 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №13 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-2 и ТП-90 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-2 и ТП-90 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №13 РП-2 KS010-0001496 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №13 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галкин В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН март 22 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №13 РП 2 на участке между РП-2 и ТП-90 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
1313 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-21 22:30 | 2022-03-21 23:55 | 3.4.7.3.5, перепад нагрузок в ТП 831 - Т-2 | 4.12, Отключение масленого выключателя 0,4 кВ ТП 831 - Т-2 произошло причине кратковременного повышение нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное повышение нагрузки на ТП 831 - Т-2 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на ТП 831 - Т-2. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок на ТП 831 - Т-2.
1314 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-21 22:06 | 2022-03-21 23:49 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка произошло по причине неумышленного воздействия на провода фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №8, телевизионной антенны упавшей и перекрывшей провода вышеуказанных фаз, сорванной с места крепления на дереве растущем на территории частного домовладения, порывами ветра до 10 м/сек.. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 ПС Василевка стало нарушение электрической изоляции вызванное перекрытием проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры №8, произошедшее в результате падения на них телевизионной антенны, сорванной с места крепления на дереве растущем на территории частного домовладения, порывами ветра до 10 м/сек.. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо владельцу жилого дома №34, подключенного от опоры №8 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, на предмет выявления дефектов, возникших после прохождения токов короткого замыкания, по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, в случае выявления дефектов, возникших в результате протекания токов короткого замыкания по проводам ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 ПС Васильевка, намечены мероприятия по их устранению.
1315 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-21 22:01 | 2022-03-21 23:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 02(7 )ПС35/10 №16 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №79-80 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 02(7 )ПС 35/10 №16, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ № 02(7 )ПС35/10 №16 в пролете опор №79-80 из за пределов пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 02(7 )ПС35/10 №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 02 (7) ПС №16 дефектов не обнаружено
1316 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-21 21:45 | 2022-03-21 23:38 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 1005 ПС Демидов явился пробой двух опорных изоляторов 1СШ 10кВ в ТП 504 в результате несвоевременного выявления недопустимого снижения изоляции. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 1005 ПС Демидов явилось двухфаное замыкание вследствие пробоя изоляторов ИО-10 в РУ-10кВ ТП-504 в связи с несвоевременным выявлением снижения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения диэлектрических свойств изоляции опорных изоляторов ИО-10 в РУ-10кВ ТП 504 ВЛ-1005 ПС Демидов. на ЗТП 504 Центр кот.ВЛ-1005 ПС Демидов TP010-0109687 | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания изоляции 10кВ в РУ-10кВ ТП-504 ВЛ 1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Не выполнено
1317 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-21 21:45 | 2022-03-21 23:38 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КВЛ-1006 ПС Демидов явилось повреждение концевой муфты типа 3КНТп-Н 10 70/120 кабеля ААШВ 3х120 КЛ 10кВ ТП 510 - ТП 515 в связи с пробоем междуфазной изоляции муфты из-за несвоевременного выявления снижения изоляции. | 4.12, Причиной отключения КВЛ-1006 ПС Демидов явилось повреждение концевой муфты типа 3КНТп-Н 10 70/120 кабеля ААШВ 3х120 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за несвоевременного выявления снижения междуфазной изоляции муфты (в эксплуатации с 2014 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения диэлектрических свойств изоляции концевой муфты типа 3КНТп-Н 10 70/120 кабеля ААШВ 3х120 КЛ 10кВ ТП 510 - ТП 515 в процессе эксплуатации с 2004 года (17 лет эксплуатации). на КВЛ-1006 ПС Демидов VS010-9670214 | Мероприятие: Техническое Выполнить анализ отключений КЛ 10кВ ТП 510 - ТП 515 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Не выполнено
1318 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфов фаз "А" и "В" линейного разъединителя ЛР 205, на опоре №75 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами шлейфов фаз «А», «В» ЛР 205 на опоре №75 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за попадания в провода птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
1319 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-03-21 21:03 | 2022-03-21 21:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 304 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 304, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП304. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП304 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено
1320 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-21 20:39 | 2022-03-21 21:46 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР и воздействие порывистого ветра привело к кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-142 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №17-18. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-142 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР. на ВЛ-0,4 Л1 КТП-142 Ф-104 ПС Щербиничи VN004-93209601 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 Л1 КТП-142 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №17-18. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Не выполнено
1321 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-21 20:23 | 2022-03-21 20:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 с. Плеханово произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №1, в результате превышения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ ТП 671 с. Плеханово послужило превышение потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 с. Плеханово VN004-00029490 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 с. Плеханово Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытаний петля фаза ноль ВЛ-0,4 кВ Фид. №1 КТП №671 Мероприятие: Организационное Мастеру Стефанович Г.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 с. Плеханово на предмет выявления бездоговорного подключения и превышения нагрузки, которые могут повлиять на качество и надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений Мероприятие: Техническое По результату замера нагрузок и проведения рейда, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 671 с. Плеханово, устранить выявленные недостатки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Журнал Нарядов и распоряжений
1322 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-21 19:43 | 2022-03-21 21:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 2-9 ПС С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 2-9 ПС С.Липяги произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-9 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-9 ПС С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1323 | 446 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-21 19:40 | 2022-03-21 20:58 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 30 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной повреждения опорного изолятора фазы "А" РЛНД на оп.№17 к ТП1207. | 4.1.3, Трещина опорного изолятора РЛНД 10 кВ ВЛ оп.№17 к ТП1207фазы "А"появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ оп.№17 к ТП1207. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ РЛНД оп№17 к ТП1207. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10 кВ РЛНД оп№17 к ТП1207. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ РЛНД оп№17 к ТП1207 замечания устранить. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ РЛНД оп.№17 к ТП1207 замечания устранены.
1324 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 18:41 | 2022-03-21 20:59 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате падения на провода снега и льда с крыши дома | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда
1325 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-03-21 18:40 | 2022-03-21 20:36 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ф.1 п. Кир. завод от ТП №173 обнаружена ветка дерева со следами подгара под проводами перекидки от опоры №7 к дому №2. При падении ветка дерева перекрыла провода соседних фаз и от возникшего К.З. в РУ-0,4кВ ТП №173 отключился АВ-0,4кВ ф.1 на Кир. завод. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода перекидки ВЛ от опоры №7 к дому №2, в результате КЗ и отключение АВ-0,4кВ. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП № 173, с целью выявления деревьев, веток деревьев, в том числе на территории потребителей, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП № 173, с целью выявления деревьев, веток деревьев, в том числе на территории потребителей, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 173 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП № 173, с целью выявления деревьев, веток деревьев, в том числе на территории потребителей, угрожающих падением на провода.
1326 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-21 17:23 | 2022-03-21 18:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ул. Нерехтская от ТП 7, в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. №3 ул. Нерехтская от ТП 7. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра до 19 м/с произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Нерехтская от ТП 7, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Нерехтская от ТП-7, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Нерехтская от ТП-7 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1327 | 453 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-21 17:00 | 2022-03-21 19:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19А ул. Первомайская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме №19А ул. Первомайская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП16 ф.609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1328 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-21 16:55 | 2022-03-21 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-1004 ПС Вадино произошло вследствие междуфазного К.З. в результате пробоя изоляции концевой муфты 3 КНТп-10-70/120 на оп №1 по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 ВЛ-1004 ПС Вадино произошло в результате пробоя изоляции из-за изменения изолирующих свойств материала муфты при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты марки 3КНТп-10-70/120 на ВЛ-1004 ПС Вадино VS010-0007519 | Мероприятие: Техническое Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС Вадино (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка ВЛ-10кВ ВЛ-1004 ПС Вадино
1329 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-21 16:45 | 2022-03-22 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог послужил не полнофазный режим работы и однофазное замыкание на землю, из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №104.10.2.65-104.10.2.66, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №104.10.2.65-104.10.2.66 на ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №104.10.2.65-104.10.2.66 на ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог VS006-0001509 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №11 ПС 35 кВ Орлов Лог наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1330 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-21 16:31 | 2022-03-21 17:26 | 3.4.8.4, ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка была выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия наброса на провод фазы «А» в пролете опор №38-39, выполненного сторонним лицом. | 4.4.1, Наброс на провод фазы «А» в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, выполненный сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1331 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-21 16:28 | 2022-03-21 18:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 (Гвоздево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП-636(Церковь). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 (Гвоздево). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 (Гвоздево) VN004-00099067 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 192 (Гвоздево) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Васкану М.Е. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Цедик В.В. Состояние: Не выполнено
1332 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-21 15:50 | 2022-03-21 16:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-077 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 077 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулеового и фазного проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 077. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфоиченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1333 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 15:40 | 2022-03-21 15:41 | 3.4.10.1, Несвоевременный контроль управляющей компании за состоянием ВРУ, в том числе мер по предотвращению попадания животных в электроустановку. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской ВРУ жилого дома по адресу Бульвар Победы, 37 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание". Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1334 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-21 15:26 | 2022-03-21 16:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 ул. Советская, в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к перегоранию ПП-0,4кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП-330. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП-330, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП-330, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Советская от ТП-330 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1335 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 15:10 | 2022-03-21 17:10 | 3.4.7.3.5, Питание потребителей РП-51 ТП-1156 ВГЭС было нарушено в следствии пробоя изоляции в кабельной линии КЛ-6кВ ТП-904---ТП-парк . | 4.13, Причиной пробоя между жилами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-904---ТП-парк стало разрушение изоляции между жилами. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ТП-904---ТП-парк с выполнением испытаний и измерений Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ ТП-904---ТП-парк с выполнением испытаний и измерений
1336 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 15:10 | 2022-03-21 15:54 | 3.4.9.1, Причиной отключения РП-51 БКТП-1576 ВГЭС стало ТН в сторонней РП-93.РП-93 не стоит на балансе АО ВГЭС | 4.12, Причиной пробоя между жилами А и В стало разрушение изоляции жил силового кабеля в следствии отключения сторонней РП-93 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с выполнением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля, выполнены высоковольтные испытания и измерения Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу потребительской РП-93 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительской РП-93 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования"
1337 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-21 14:45 | 2022-03-21 15:41 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало, отключение АВ-1 в КТП-292. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 292 ВЛ №07 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 292 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1338 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-21 14:45 | 2022-03-21 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 441 (Теханово деревня)
1339 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-21 14:39 | 2022-03-21 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействие при падении ветки дерева, произошло нарушение электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №32-33 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Д-10-160 д.Лазаревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1340 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-21 13:30 | 2022-03-21 14:31 | 3.4.9.3, повреждении в ТП-62, находящейся в эксплуатационной ответственности ЛТЗ Заречнюка В.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1341 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 13:26 | 2022-03-21 16:17 | 3.4.13.3, Причиной отключения явился дефект изготовления ленты крепления анкерного кронштейна. | 4.14, механическое разрушение ленты крепления анкерного кронштейна, что привело к провисанию СИП, который лег на неизолированные фазный и нулевой провода ВЛ и вызвал появление К.З. | Мероприятие: Техническое Заменить ленту крепления анкерного кронштейна, выполнить натяжку СИП для соответствия требованиям ПУЭ габаритных расстояний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Заменена лента крепления анкерного кронштейна, выполнена натяжка СИП для соответствия требованиям ПУЭ и габаритных расстояний.
1342 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2022-03-21 13:12 | 2022-03-21 14:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 МТП-7-1 Пищалово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 МТП-7-1 Пищалово произошло в результате схлестывания проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 МТП-7-1 Пищалово. Срок исполнения: 21.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Мякишев В.С. Состояние: Не выполнено
1343 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-21 13:12 | 2022-03-21 14:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-4 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на КЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
1344 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 13:07 | 2022-03-21 14:07 | 3.4.7.3.1, Пробой между жилами силового кабеля ГПП-20 ТП-705-459 произошел в результате несвоевременного выявления ухудшения изоляции силового кабеля. | 4.12, Пробой между фазами силового кабеля КЛ-6кВ ТП-740---ТП-219. А и В произошел в результате разрушения изоляционного покрова силового кабеля. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля ГПП-20 ТП-705-459 с последующими высоковольтными испытаниями Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля ГПП-20 ТП-705-459 , выполнены последующие высоковольтными испытаниями
1345 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 13:07 | 2022-03-21 13:34 | 3.4.7.3.5, Пробой между жилами силового кабеля произошел в результате несвоевременного выявления ухудшения изоляции силового кабеля. | 4.12, Пробой между фазами силового кабеля А и В произошел в результате разрушения изоляционного покрова силового кабеля. | Мероприятие: Техническое Поизвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28 с проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6кВ Ф.4 ПС-20---РП-28 проведены высоковольтные испытания и измерения.
1346 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-21 13:05 | 2022-03-21 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1113 руб.1 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 1113 в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП1113 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП1113 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии
1347 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №11 от КЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1348 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №20 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №44 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №20 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №44 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №20 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1349 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-21 12:46 | 2022-03-21 14:07 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 2-9/2-10. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №2-9/2-10 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Кулеватовская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Кулеватовская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
1350 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-21 12:44 | 2022-03-21 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный бор) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный бор) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный бор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 429 (Красный бор) Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1351 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-21 12:30 | 2022-03-21 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 874 Анискино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10- №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 874 Анискино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 874 Анискино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 874 Анискино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1352 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 12:14 | 2022-03-21 13:58 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате падения с крыши на провода к вводу снега и льда | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить крышу дома от снега и льда Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить крышу дома от снега и льда
1353 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-21 12:05 | 2022-03-21 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 1120 руб.2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 1120 руб.2 в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" участка ВЛ 0,4кВ ТП 1120 руб.2 в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1120 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1120 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии
1354 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-03-21 11:54 | 2022-03-21 12:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения на ПС 110/35/10 кВ Кардымово ВВ Л-1004 явилось повреждение КЛ-10 кВ находящегося на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ведомственной КЛ-1004 ПС Кардымово – ООО « Техно Альянс». Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо владельцу ведомственной КЛ-1004 ПС Кардымово – ООО « Техно Альянс».
1355 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-21 10:50 | 2022-03-21 12:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Высокое в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1356 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 10:44 | 2022-03-21 11:46 | 3.4.8.5.2, Неисправность РЗА в ТП-41 находящейся на балансе ОАО"Синтезкаучук", | 4.12, Причиной пробоя стал износ электрической изоляции в следствии чего произошел пробой и линия была отключена релейной защитной автоматикой. | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю электроэнергии о приведении состояния электроустановок в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю электроэнергии о приведении состояния электроустановок в соответствие с требованиями нормативных документов.
1357 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №66-67 веткой с дерева упавшей на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов при падении ветки с дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №116-117 под воздействием порывов ветра с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно в пролете опор №66-67 из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-6 кВ №21 на ПС 35/6кВ Стекловолокно действием МТЗ с последующим падением ветки дерева на землю. В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская в пролете опор №116-117 из за пределов охранной зоны под воздействием под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор №116-117, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые осмотры ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская устранить эти дефекты. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно; ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская дефектов не обнаружено
1358 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-21 10:34 | 2022-03-21 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №12 ПС 6 кВ Пионерная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ КЛ 6 кВ от Р-12-15 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 6 кВ Пионерная - КТП 15 ИВЗ в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ от Р-12-15 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 6 кВ Пионерная - КТП 15 ИВЗ в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ от Р-12-15 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 6 кВ Пионерная - КТП 15 ИВЗ снижение сопротивления изоляции жил | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от Р-12-15 ЛЭП 6 кВ №12 ПС 6 кВ Пионерная - КТП 15 ИВЗ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г.
1359 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-21 10:17 | 2022-03-21 11:06 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №412 «Тихая» установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП №412 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов перекидки к дому № 4 ул. Тихая при сходе снега с крыши дома. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки от воздействия упавшего снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Мантуровского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1360 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-21 10:07 | 2022-03-21 11:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские пролет опор №5-№6 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Колокарево мастерские. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастера РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1361 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-21 10:02 | 2022-03-21 11:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 323 "Георгиевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1362 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-21 09:49 | 2022-03-21 11:06 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 467 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1363 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-03-21 09:40 | 2022-03-21 12:03 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 32 Владимирская в пролете опор № 54-55 обнаружена ветка дерева висящая на проводах, сломленная и принесенная под действием сильных порывов ветра скоростью до 15м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 32 Владимирская отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 54-55 ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 32 Владимирская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 32 Владимирская с целью обнаружения ветвей деревьев угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 32 Владимирская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 32 Владимирская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1364 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-21 09:36 | 2022-03-21 10:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 Миглино деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате схода снега с крыши жилого дома. На проводах видны следы перекрытий, под проводами перекидки лежит снег сошедший кровли жилого дома. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" перекидки к жилому дому от опоры №8 в результате схода снега с крыши жилого дома. На проводах видны следы перекрытий, под проводами перекидки лежит снег сошедший кровли жилого дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 Миглино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 088 Миглино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1365 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 11:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Турово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" ответвления от опоры №22 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома. На проводах видны следы перекрытия, без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" ответвления от опоры №22 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома. На проводах видны следы перекрытия, без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гришин А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
1366 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 09:16 | 2022-03-21 12:30 | 3.4.7.1, Причиной пробоя изоляции стало несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Пробой между жилами кабеля произошел в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-0,4кВ ТП-1245 ул. Майская 23 с последующими испытаниями. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-0,4кВ ТП-1245 ул. Майская 23 выполнены испытания.
1367 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-21 08:55 | 2022-03-21 09:38 | 3.4.9.3, Причиной отключения явилось повреждение в РУ-0,4кВ ТП-1463, находящейся на балансе потребителя электроэнергии. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу электроустановки, с предложением привести состояние электрооборудования в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1368 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-21 08:48 | 2022-03-21 09:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика VN004-00130766 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1369 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 явилось повреждение на потребительском участке КЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.14 КГКЭС ТП-451 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
1370 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2022-03-21 08:01 | 2022-03-21 08:20 | 3.4.7.3.4, Межфазное замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №2-3 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР на недопустимом расстоянии к проводам ВЛ. | 4.12, Самоустранившийся схлест проводов в пролете опор №2-3 под воздействием порывов бокового ветра, вызванный наличием ДКР на недопустимом расстоянии от проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие высокорослой ДКР под проводами ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 VN004-00072033 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 от ДКР Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ 0,4кВ №1 ТП 272 от ДКР Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сальников В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ 0,4кВ, своевременному выявлению и устранению дефектов.
1371 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-21 07:15 | 2022-03-21 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №13-14 при схлёстывании проводов в результате наклона опоры №14(излом в верхнем бандаже) из за предельного загнивания древесины опоры, в следствие длительной эксплуатации с 1965 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Бежецкого РЭС Лопаков Р.А. | 4.1.1, В результате нарушения структуры материала древесины стойки опоры №14 ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье по причине загнивания древесины, произошел подлом опоры в верхнем бандаже, в связи с чем произошел поперечный наклон опоры №14 наклонилась, в пролете опор №13-14 ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье захлестнулись провода и в результате возникшего междуфазного "КЗ" в пролете опор №13-14 произошло отключение ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье действием защит. Ответственный за эксплуатацию мастер Бежецкого РЭС Лопаков Р.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревянных опоры с предельным загниванем древесины на на ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье | Мероприятие: Техническое Произвести замену опоры №14 на ВЛ 0,23кВ ф-2 Масленка ТП 027 Р.Заручье. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г.
1372 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-21 07:09 | 2022-03-21 11:05 | 3.4.8.5.2, Однофазное замыкание на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №6-4 ПС 35 кВ Чигла произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры № 34. (перекидка потребительская). | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0" ответвления от опоры № 34 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 6-4 ПС 35 кВ Чигла произошел по причине воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания (перекидка потребительская). | Мероприятие: Организационное Направить письма владельцам жилых домов запитанных отВЛ-0,4кВ №3 от КТП 6-4 ПС 35 кВ Чигла с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлены письма владельцам жилых домов запитанных от ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 6-4 ПС 35 кВ Чигла с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1373 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-21 05:42 | 2022-03-21 05:43 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-21 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Премиум". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-21 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Премиум", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Премиум" о приведении потребительского оборудования ТП-1-21 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1374 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-21 05:40 | 2022-03-21 09:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4ТП 1-26 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №4ТП 1-26 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 10 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1-26 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП 1-26 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1375 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-03-21 04:41 | 2022-03-21 08:16 | 3.4.8.5.3, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 23 на ул. Куйбышева в п. Антропово в РУ-0,4 кВ ТП-027 отключен рубильник 0,4кВ № 4. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Куйбышева д. 23. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Куйбышева д. 23. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Куйбышева д.23 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Антроповского РЭС Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ на месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Куйбышева д.23. Замечаний не выявлено.
1376 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-21 04:00 | 2022-03-21 04:30 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 10 кВ РП-3 -РП-ОС ф.№22 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №25-№26 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КЛ 10 кВ РП-3 -РП -ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ РП-3 -РП -ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков КЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра участков КЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1377 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 32 - РП 48 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 32 - РП 48 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48.
1378 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Студенок (потребительская АО "Красная Поляна") явилось повреждение на потребительском участке ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Студенок (потребительская АО "Красная Поляна") явилось повреждение на потребительском участке ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо собственнику ВЛ-10кВ №05 ПС Студенок с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
1379 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-20 23:56 | 2022-03-21 02:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ПС 110 кВ Краностроитель до РП-3 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию: ст.мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ПС 110 кВ Краностроитель до РП-3 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Ответственный за эксплуатацию ст. мастер Ржевского РЭС Иванов И.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля СБУ (3х185) на участке от ПС 110 кВ Краностроитель до РП-3 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10 кВ №16 ПС 110/10 кВ Краностроитель электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытания устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Ржевского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1380 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов 10кВ в пролете опор №54-55 веткой, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки c дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи в пролете опор №54-55, принесенной сильным порывистым ветром с дерева растущего за пределами охранной зоны, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи действием МТЗ с последующим падением ветки на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Произведена валка угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. № 15 ПС Киверичи устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
1381 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-20 22:15 | 2022-03-20 22:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сер-15-63в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сер-15-63 в пролете опор №9-10 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сер-15-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сер-15-63 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-5/Сер-15-63 по всей длине.
1382 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-20 21:10 | 2022-03-20 21:13 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения явилось перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B ВЛ-0,4 кВ №1 | 4.13, Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B. ВЛ-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание не калиброванной плавкой вставки ф.B ПН-2. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 7129 1/100 Б.Змеинец (358) ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 7129 1/100 Б.Змеинец (358) | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №358 и отходящей ВЛ-0,4 кВ №1. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний и определить сроки их устранения Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести с ОП, ОРП, РМ занятие по выбору плавких вставок для н/в предохранителей. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1383 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-20 20:20 | 2022-03-20 20:25 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролетах опор № 76-78, веток, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролетах опор № 76-78, веток, сломленных и наброшенных порывом ветра с деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ № 61114 ПС Пушкарная ВЛ-10 кВ № 61114 ПС Пушкарная | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон деревьев ВЛ-10 кВ №61114 в пролете опор 76-78 Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформления осмотров, методом определения ширины просеки в местах похождения ВЛ по лесным массивам, сближения и пересечения с лесопосадками.
1384 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-20 20:17 | 2022-03-20 20:25 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТПН№6/С-7-160 д.Туровка в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №11-№1- ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТПН№6/С-7-160 д.Туровка в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТПН№6/С-7-160 д.Туровка по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№1 с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТПН№6/С-7-160 д.Туровка произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр
1385 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-20 20:08 | 2022-03-20 22:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-9 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-9 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-3-9 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-3-9 и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-3-9 по всей длине.
1386 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-20 19:49 | 2022-03-20 20:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково связано с заявкой от МЧС для безопасного выполнения работы. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Старицкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1387 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-20 18:44 | 2022-03-20 20:55 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом
1388 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-20 17:15 | 2022-03-20 18:18 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-176, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 10 к дому № 22, в результате этого произошло К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 176. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.4, В результате падения снега с крыши жилого дома произошло кратковременное перекрытие проводов перекидки от опоры № 10 к дому № 22, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-176. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-176, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-176 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-176 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю дома №22, д.Повернихино о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо жителю
1389 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-20 17:12 | 2022-03-20 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 97 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов веткой дерева, упавшей из-за границ охранной зоны ВЛ в пролете опор №5 - №6 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 97 произошло в результате механического воздействия при падении дерева в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-97 ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выяснения дефектов Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-97 ВЛ-1006 ПС Богдановщина с целью выяснения дефектов Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-97 ВЛ-1006 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-97 ВЛ-1006 ПС Богдановщина
1390 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-20 16:55 | 2022-03-20 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №14 ТП 019 (ул. Февральская)
1391 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-03-20 16:49 | 2022-03-20 17:26 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4кВ жилого многоквартирного дома ул. Прасалова д. 3 ТП 63 (на балансе АО Районный коммунальный сервис). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1392 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-20 16:44 | 2022-03-20 19:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 202 руб.6 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 202 руб. 6 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4 кВ ТП 202 руб. 6 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 202 руб. 6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 202 руб. 6 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1393 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-20 16:08 | 2022-03-20 17:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях и несвоевременного выявления дефектов ,произошло разрушение РВО-10кВ фазы «А» и провод, лежащий на траверсе, что привело к отключению ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская | 4.14, В результате длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях произошло разрушение РВО-10кВ фазы «А» ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести замену разрядника фазы "А" на опоре №126 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена разрядника фазы "А" на опоре №126 от ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочно верховой осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская с целью выявления состояния изоляции, ОПН, после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская с целью выявления состояния изоляции, ОПН, после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром Мероприятие: Техническое . По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС Комсомольская с целью выявления состояния изоляции, ОПН, после воздействия атмосферных перенапряжений, обратить внимание на состояние металлосвязи с заземляющим контуром
1394 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-20 16:05 | 2022-03-20 17:40 | 3.4.8.5.2, При выпаливании травы не установленными лицами произошло подгорания дерева, которое упало на провода ВЛ-0,4 ТП-84 Л1 Ф-601 ПС Ущерпье ввода в дом. | 4.4.3, Падение подгорелова дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-84 Л1 Ф-601 ПС Ущерпье ввода в дом, привело к обрыву проводов на изоляторах опоры, короткому замыканию и отсутствию напряжения у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1395 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-20 15:31 | 2022-03-20 17:10 | 3.4.8.5.2, Неисправный автоматический выключатель в БЗУМ. | 4.13, Снижение изоляции автоматического выключателя в щите учета на опоре под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену автоматического выключателя Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену автоматического выключателя
1396 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-20 15:21 | 2022-03-20 16:13 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра , произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №21-№22 по ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская . При падении дерево перемкнула провода фаз "А"и"В", что привело к КЗ ВЛ через ветку дерева и аварийному отключению В ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская АПВ выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»), РПВ-1 успешно. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте 21-22 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская : устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комсомольская , особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ
1397 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-03-20 15:10 | 2022-03-20 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №165 - №166 ветками дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне веток дерева, на провода в пролете опор №165 - №166, ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово - устранить. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролёте опор №165 - №166 на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Уланово, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1398 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-20 15:10 | 2022-03-20 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ № РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=800м) КЛ-10кВ № РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 51 года) эксплуатации. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. КЛ-10кВ № РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось нарушение структуры материала вызвавшее изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 51 года) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 51 года) эксплуатации на КЛ-10кВ № РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат KS010-9670129 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=800м) КЛ-10кВ №РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировно количество повреждений участка 10кВ ААШв 3х120 мм2 (L=800м) КЛ-10кВ №РП-2-93 Л-1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1399 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-20 15:01 | 2022-03-20 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложным заявкам КТП-401 ПС 35 кВ Южная и ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная явился неполнофазный режим работы трансформатора КТП-401 ПС 35 кВ Южная и наличие замыкания на "землю" из-за разрушение изолятора крепления подвижного ножа РТП-10 кВ на КТП-401 ПС 35 кВ Южная и касания шлейфом заземленной рамы РТП-10 кВ. ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная выведена для безопасного производства работ. Разрушение изолятора крепления подвижного ножа РТП-10 кВ на КТП-401 ПС 35 кВ Южная произошло по причине неудовлетворительного технического состояние оборудования, из-за изменения свойств материала. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "С" крепления подвижного ножа РТП-10 кВ на КТП-401 ПС 35 кВ Южная произошло по причине нарушения структуры материала изолятора, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта изолятора крепления подвижного ножа РТП-10 кВ КТП-401 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Южная VS010-0003938 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная, на предмет выявления дефектов изоляторов РТП-10 кВ.. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр, при помощи бинокля всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная, на предмет выявления дефектов изоляторов РТП-10 кВ.. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная, в случае выявления дефектов изоляторов РТП-10 кВ., наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр, при помощи бинокля всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Южная, на предмет выявления дефектов изоляторов РТП-10 кВ.. Замечаний нет.
1400 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-20 14:50 | 2022-03-20 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-253 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 20-21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП 253 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №20 - №21 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4кВ №3ТП 253. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Не выполнено
1401 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-20 14:41 | 2022-03-20 15:08 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | 4.12, Повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Донской карьер" о приведении потребительского оборудования ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1402 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-03-20 14:06 | 2022-03-20 14:47 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-6 на провод фазы "B" и нулевой провод под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевой провод из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-6 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бондаренко В.В. Состояние: Не выполнено
1403 | 315 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-20 14:02 | 2022-03-20 16:05 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу п. Навля ул. Щорса д.4 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу п. Навля, ул. Щорса д.4 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП-7 ф.1032 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу п. Навля, ул. Щорса д.4 Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
1404 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-20 13:55 | 2022-03-20 15:05 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода перекидки к дому №19, ул. Калиновской, в результате КЗ и как следствие отключение АВ-0,4кВ на выводе "район ул. Калиновская" на ТП-61 . По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 05.07.20 мастером Костромского РЭС Смирновым Д.А. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошёл обрыв провода перекидки к дому №19, ул. Калиновской и как следствие отключение АВ на выводе "район ул. Калиновская" в ТП-61 . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-61 на выводе "р-н ул. Калиновской" с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-61 на выводе "р-н ул. Калиновской" с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники связанных с увеличением стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-61 на выводе "р-н ул. Калиновской" устранить выявленные обнаруженные дефекты и при необходимости отрегулировать стрелу провеса. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, дальнейшего привлечения его к административной ответственности и взыскания административного штрафа. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица, дальнейшего привлечения его к административной ответственности и взыскания административного штрафа
1405 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-20 14:05 | 2022-03-20 16:57 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛИ №1 СТП 20 ПС 110 кВ Строитель произошел для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению стойки ж/б опоры №2/2 и монтажа СИП-4х16 в пролётах опор №2/1-2/4, вследствие наезда грузового автомобиля КАМАЗ гос. ном. р 293 ху 31 rus на опору. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №2/2 с последующим срывом с креплений СИП-4х16 в пролётах опор №2/1-2/4 ВЛИ №1 СТП 20 ПС 110 кВ Строитель произошел вследствие механического воздействия при наезде грузового автомобиля на опору №2/2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №1 СТП 20 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД г. Строитель для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОМВД для привлечения к ответственности лицо по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
1406 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-20 13:53 | 2022-03-20 13:54 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-547 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Пчёлка". | 4.12, Повреждение на ТП-547 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании СНТ "Пчёлка". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Пчёлка" о приведении потребительского оборудования ТП-547 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1407 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-20 13:12 | 2022-03-20 16:02 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшим падением ветки на землю. Второе отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов веткой дерева, наклонившейся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия при касания проводов ветвями дерева наклонившегося из-за пределов охранной зоны в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Бор. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен.
1408 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2022-03-20 13:10 | 2022-03-20 13:14 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №97 ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" на опоре №97 ВЛ 10кВ №21 ПС Новосиль из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Новосиль разработать мероприятия и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Паршин А.Н. Состояние: Не выполнено
1409 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-20 12:50 | 2022-03-20 17:26 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №1085 Олимпийская дер произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате касания провода ветками дерева, растущего в охранной зоне под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветками проводов с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 , что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1085 Олимпийская дер. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка деревьев в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП №1085 Олимпийская дер VN004-00129935 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете №5-6 охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1085 Олимпийская дер. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролете №5-6 охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1085 Олимпийская дер. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1410 | 442 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-20 12:50 | 2022-03-20 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП0312 ф1 РП21 Ф621 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП0312 ф2 РП21 Ф621 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП0312. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0312 ф2 РП21 Ф621 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0312 ф2 РП21 Ф621 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
1411 | 458 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-20 12:40 | 2022-03-20 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1А ул. Плеханова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-603 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-603 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №1А ул. Плеханова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-603 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1412 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-20 12:33 | 2022-03-20 12:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за падения ветки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №146-147 под воздействием порывов ветра с дерева из за пределов охранной зоны. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская в пролете опор №146-147 из за пределов охранной зоны под воздействием под воздействием порывистого ветра произошло перекрытие электрической изоляции проводов в пролете опор №146-147, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская действием МТЗ, с последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская с целью выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Красногорская дефектов не обнаружено
1413 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-20 12:07 | 2022-03-20 12:28 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-1 н.п.Дубы в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №7-№8- ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-1 н.п.Дубы в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-1 н.п.Дубы по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№1 с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-1 н.п.Дубы произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр
1414 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-20 12:04 | 2022-03-20 13:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая VN004-00058331 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 13-12 ПС 35 кВ Казацкая. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению дефектов
1415 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.7 ПС Волокно явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6 кВ яч. 7 ПС Волокно предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Не выполнено
1416 | 443 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-20 11:13 | 2022-03-20 13:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.3 ЗТП5 ф.102 ПС Климово в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ф.3 ЗТП5 ф.102 ПС Климово в пролете опор №4-5 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ЗТП5. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.3 ЗТП5 ф.102 ПС Климово в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф.3 ЗТП5 ф.102 ПС Климово без замечаний.
1417 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-20 10:54 | 2022-03-20 21:22 | 3.4.12.5.2, Перегорания ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4кВ фид. №1коттед ТП 184 д.О.Луки вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 85, в следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха. Перегорания ПН-2 фазы "С" ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 15, в следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха. Перегорания ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева вызвано междуфазным к.з. при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 10, в следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 85 произошло перекрытие проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид. №1коттед в РУ-0,4 кВ ТП 184 д.О.Луки. В результате механического воздействия при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 15 произошло перекрытие проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 фазы "С" руб.0,4кВ фид. №1Андрейк в РУ-0,4 кВ ТП Андрейково 1124 Кладово. В результате механического воздействия при схлесте проводов от падения сошедшего снега с крыши на вводе жилого дома 10 произошло перекрытие проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 фазы "В" руб.0,4кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ КТП №53 Сергеева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1коттед ТП 184 д.О.Луки, ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1коттед ТП 184 д.О.Луки, ВЛ-0.4кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 КТП №53 Сергеева. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г.
1418 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-20 10:53 | 2022-03-20 11:50 | 3.4.7.2, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.3, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями.
1419 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-20 10:48 | 2022-03-20 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС 110/10кВ Некоуз. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Некоуз
1420 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-20 10:46 | 2022-03-20 10:54 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №14-15 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №14-15 КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны, которые при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1421 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-20 10:44 | 2022-03-20 16:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №017 ПС 110кВ П.Коммуна явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-017 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-017 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ П.Коммуна, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1422 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-20 10:18 | 2022-03-20 11:19 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 410 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 410 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1423 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2022-03-20 10:00 | 2022-03-20 11:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-149 Ф-1007 ПС Федоровская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ Ф-1 КТП-149 Ф-1007 ПС Федоровская в пролете опор №6-7, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-149 Ф-1007 ПС Федоровская в пролете опор №6-7 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Фетисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ
1424 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-20 09:58 | 2022-03-20 11:37 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 110 кВ Коротояк было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1425 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВВ 10кВ 1Т ТП 365 из-за нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. | 4.13, Причиной отключения ВВ 10кВ 1Т ТП 10/0,4кВ №365 явилось нагрев подвижных контактов фазы "С" ВА 55-43 из-за перегруза по току вводного автоматического выключателя 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Направить запрос в АО «Куриное царство» Курский филиал о предоставлении в адрес филиала «Курскэнерго» информации о фактических электрических нагрузках на всех объектов АО «Куриное царство» Курский филиал (по каждому отходящемум фидеру 0,4 кВ ТП), подключенных к ТП 10/0,4 кВ филиала «Курскэнерго». Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Обеспечить контроль нагрузок КТП №365 по сети 0,4 кВ при переводе нагрузки на один трансформатор ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес АО «Куриное царство» Курский филиал о недопущение нарушения договорных обязательств по присоединенной мощности со стороны АО «Куриное царство» Курский филиал. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
1426 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-20 09:25 | 2022-03-20 10:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Ивайтенки в пролете опор №1/4-1/5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1427 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-03-20 09:10 | 2022-03-20 12:05 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмотки ВВ фазы "В", силового трансформатора ТМ-100/10 СТП № 147 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание ВВ обмотки фаз "В" силового трансформатора ТМ-100/10 СТП № 147. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 15 Треугольник со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 15 Треугольник со сроком эксплуатации более 25 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 15 Треугольник устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ № 15 Треугольник замечаний нет.
1428 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-1009 ПС 110кВ Заводская явилось повреждение у потребителя ООО "Электро"
1429 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-20 08:49 | 2022-03-20 09:54 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома № 8 ул. Гагарина на перекидку, схлест проводов перекидки в результате выпадения крюка из стены здания. Повреждений проводов и изоляторов нет. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-454 сгорел низковольтный предохранитель РБ-0,4кВ ф.1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки к дому № 8 ул. Гагарина в результате выпадения крюка из стены под воздействием снега упавшего с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Мантуровского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Направить в управляющую компанию ООО "Город" письмо с рекомендацией перенести ввода домов, находящихся в их управлении. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1430 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2022-03-20 08:47 | 2022-03-20 10:22 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Игрицкая в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка
1431 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ-10 кВ ПС Стрелецкая Ф4 потр. (на балансе АО "Орловские тепловые сети") произошло отключение КВЛ действием защит.
1432 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2022-03-20 08:20 | 2022-03-20 09:15 | 3.4.7.3.5, При неудовлетворительном техническом состоянии оборудования, ослабление вязок провода к изоляторам на опоре №1/3, произошло провисание провода в пролёте опор №1/3 -№1/4 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212, что при ветре 8м/с привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р2. | 4.12, КЗ ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212 из-за провиса провода в пролёте опор №1/3 -№1/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролёте опор №1/3-№1/4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212 Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212 с целью выявления провиса провода Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП №212 произвести перетяжку провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Не выполнено
1433 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-20 08:15 | 2022-03-20 09:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1006 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г.
1434 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-20 05:42 | 2022-03-20 10:50 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017692 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 903 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
1435 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №40 ПС 110 кВ №16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 кВ №16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №40 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1436 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №4 ПС 110 кВ №16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1437 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-19 21:44 | 2022-03-19 23:08 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ.
1438 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-19 21:40 | 2022-03-19 21:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76 -№77 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №76 -№77 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1439 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-19 21:05 | 2022-03-19 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя изоляции. | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля, выполнены последующие высоковольтные испытания.
1440 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-19 21:03 | 2022-03-19 21:57 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110кВ Короча произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110 кВ Короча из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 КТП 1103 ПС Короча VN004-00009682 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1103 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110кВ Короча. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП 1103 ПС 110кВ Короча.
1441 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-19 20:48 | 2022-03-19 21:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сходе снежной массы с крыши жилого дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак, произошло из-за схода снежной массы с крыши жилого дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: 22.04.2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Чигорак, направлено письмо с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и газету "Воронежский курьер" доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1442 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-19 20:45 | 2022-03-19 21:31 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная VN004-00023023 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1443 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-19 20:43 | 2022-03-19 21:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 10 - № 11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 343. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-343. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-343, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-343 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра
1444 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-19 20:34 | 2022-03-19 22:14 |  | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 (п. Юбилейный) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1445 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №10 ПС 110кВ Тамбовская №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1446 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-03-19 18:55 | 2022-03-19 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №25-40 - №25-41 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Афанасьевка в пролете опор №25-40 - №25-41 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Зуевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Не выполнено
1447 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-19 18:40 | 2022-03-19 20:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8- №9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1448 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-19 17:38 | 2022-03-19 18:21 | 3.4.8.4, ВЛ 10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская была выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия наброса на провод фазы «А» в пролете опор №26-27, выполненного сторонним лицом. | 4.4.1, Наброс на провод фазы «А» в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №12 ПС 110кВ Никольская, выполненный сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1449 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-19 16:27 | 2022-03-19 17:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф1 от ТП 112 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 113 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Направить в потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в потребителя претензионное письмо
1450 | 454 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-19 16:25 | 2022-03-19 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1451 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-19 16:10 | 2022-03-19 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб.5 в пролете опор № 1 - № 2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 9 руб. 5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1452 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-19 16:00 | 2022-03-19 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево) о с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ЗТПП (Жилая гр. №3 Вахрушево)
1453 | 439 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-19 16:00 | 2022-03-19 18:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.108 ПС Красная Гора. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Брянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1454 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-19 16:00 | 2022-03-19 16:50 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №417 Ульянково произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №8-№8/1 из-за падения на провода ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.№1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с последующим падением данной ветки дерева на землю без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева в пролете опор №8-№8/1 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №417 Ульянково произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №417 Ульянково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №417 Ульянково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.№1 КТП 10 кВ №417 Ульянково. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1455 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-03-19 15:41 | 2022-03-19 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной однофазного замыкания на землю фазы В - 0 на ПС Исаево, стало пробой разрядника 10кВ на ТП №050. Пробой разрядника произошел по причине снижения изоляционных свойств материала разрядника от длительной эксплуатации и воздействия на разрядник различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега). Оборудование РЗА работало правильно. (Оборудование с 1980 года) Последнее плановое испытание ТП №050 было проведено 31.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Гороховым Р.А. Оборудование испытание выдержало, дефектов не выявлено. | 4.12, Однофазное замыкание на корпус ТП по разряднику 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой разрядника 10кВ на ТП №050 ф. 10-15 ПС Исаево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые электрические испытания оборудования ТП №050 ф. 10-15 ПС Исаево. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые электрические испытания оборудования ТП № 050 ф. 10-15 ПС Исаево. Мероприятие: Техническое По результатам испытания оборудования ТП №050 ф. 10-15 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеплановые электрические испытания оборудования ТП № 050 ф. 10-15 ПС Исаево.
1456 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-19 15:36 | 2022-03-19 16:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-4-1-5 (абонентской отпайки) веткой дерева, упавшей под воздействием сильных порывов ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, в дальнейшем произошло падение ветви на землю, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-4-1-5 (абонентской отпайки) ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ гиперон действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1457 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-19 15:28 | 2022-03-19 17:32 | 3.4.8.4, Наброс металлической проволоки на провод фазы "С" и траверсу опоры №71 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи посторонними лицами. | 4.12, Перекрытие металлической проволоки воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №71 ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи привело к замыканию на «землю» в сети 10кВ и отключению оперативным персоналом В-10кВ ф.108 ПС Киваи для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго». Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1458 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2022-03-19 15:17 | 2022-03-19 17:25 | 3.4.7.3.5, В результате старения материала изолятора на фазе "В" на опоре №97 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое при длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора с падением провода на траверсу и возникновением однофазного короткого замыкания на землю, ремонт произведен по неотложной заявке. 3.4.7.3.5, В результате снижения сопротивления изоляции ввода фазы "А" выключателя В 35 кВ Апальково, при замыкании на «землю» фазы «В» на ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое, произошло увеличение силы тока на фазе "А" с разрушением изоляции ввода фазы "А" и возникновением однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации и изменения свойств материала изоляторов фазы "В" на опоре №97 ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое при длительной эксплуатации, произошло разрушение изоляторов с падением провода на траверсу и однофазным замыканием на землю, ремонт произведен по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение матириала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое 4.12, При замыкании на «землю» фазы «В» на ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое и фазы «А» на СВ-35 ПС 35 кВ Апальково в сети 35 кВ возникло двухфазное КЗ на «землю» (фаз «А» и «В») и произошло отключение СВ 35 от МТЗ на ПС 35 кВ Краснознаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ПС 35 кВ Апальково ПС 35 кВ Апальково | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое и включить их в план СУ СЛЭП Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Болхов - Вязовое в пролетах опор 80-107 с использованием бпла Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам испытаний запланировать работы по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Борисов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести диагностические испытания высоковольтных вводов выключателей 35кВ ПС 35/10кВ Апальково (В 35кВ Т1, В 35кВ Т2, СВ 35кВ). Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СД Солдатов Н.Н. Состояние: Не выполнено
1459 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-19 15:12 | 2022-03-19 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Козлово-2, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов на вводе в дом №30 от опоры №7-4 веткой упавшей с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Козлово-2 отключилась | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Козлово-2 на вводе в дом №30 от опоры №7-4, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Конаковского района Тверской области произошло перекрытие проводов, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Козлово-2 отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Козлово-2 ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Козлово-2 ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч. Мероприятие: Техническое В результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Козлово-2 ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Козлово-2 ВЛ-6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч.
1460 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-19 14:30 | 2022-03-19 16:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №39-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №39-№41 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 Ермольцино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Ермольцино) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 248 (Ермольцино) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №39 - №41 ВЛ 0,4кВ №1 ТП248 Ермольцино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Вятского участка Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 248 Ермольцино пс 35/10кВ Гузицино Расчистка просеки в пролетах опор №39-№41
1461 | 449 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-19 14:30 | 2022-03-19 16:02 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 6 пер. Федюнинского, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 6 пер. Федюнинского, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 пер. Федюнинского, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 пер. Федюнинского, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4523 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1462 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2022-03-19 14:25 | 2022-03-19 16:22 | 3.4.8.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1010 ПС Демидов в пролете опор №№14-15 явилась несанкционированная рубка деревьев сторонними лицами. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ в пролете опор №№14-15 дерева, упавшего из-за несанкционированная рубка деревьев сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией и документы на возмещение причиненного ущерба лицам, виновным в произошедшем технологическом нарушении Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Цыганов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1463 | 441 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-19 14:20 | 2022-03-19 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 8 пер. Полевой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 8 пер. Полевой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
1464 | 440 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-19 13:30 | 2022-03-19 15:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8/2 пр-д Трудовой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП0246 ф.631 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП0246 ф.631 РП03 с медным проводом потребителя на доме №8/2 пр-д Трудовой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП046 ф.631 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП0246 ф.631 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1465 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-19 12:57 | 2022-03-19 14:04 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Причиной обрыва цепи стало падение снега и льда с крыши дома на провода | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда
1466 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-19 12:48 | 2022-03-19 14:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 361, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 427 КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 361 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 361 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 236 - ТП 361
1467 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Деформации резинового уплотнения (при перепаде температуры окружающего воздуха, переходе температуры через 0) маслоуказательного стекла ввода фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ Дормашевская, что стало причиной вывода в ремонт по НО заявке ШСВ 110 на ПС 110 кВ Дормашевская для устранения неисправности. | 4.7, Деформация резинового уплотнения привела к нарушению герметичности соединения маслоуказательного стекла ввода фаза "А" со стороны 2 СШ 110кВ на ПС 110 кВ Дормашевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр уплотнений маслоуказательных стекол на оборудовании ПС 110 кВ Дормашевская. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр произведён. Мероприятие: Техническое По результатам осмотров на ПС 110 кВ Дормашевская недостатки устранить. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятие выполнено.
1468 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-03-19 12:40 | 2022-03-19 13:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта, ослабления крепления шлейфа и под действием ветровой нагрузки произошел срыв шлейфа и межфазное замыкание, что привело к отключению В 10кВ №06 ПС 110кВ Граждановская | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации, старения материала и несвоевременного выявления дефекта, происходило окисление провода, ослабление механической прочности из-за чего под воздействием ветровых нагрузок произошел срыва шлейфа на спуске КТП. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Граждановская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: проведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
1469 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-19 12:30 | 2022-03-19 12:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС АНП послужило повреждение на ПТП-14 ВЛ-10-1 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Повреждение на ПТП-14 ВЛ-10-1 ПС АНП, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-14 ВЛ-10-1 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-14 ВЛ-10-1 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1470 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-19 11:42 | 2022-03-19 12:48 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-100 Л1 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-100 Л1 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-100 Л1 Ф-603 РП 1 Берёзовский в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г.
1471 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-19 11:34 | 2022-03-19 12:50 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом | 4.13, В результате падения падения снега и льда в крыши дома оборван вводной провод на стене дома | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда
1472 | 438 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-19 11:25 | 2022-03-19 14:12 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ПС Дормаш к ТП0302, ТП0463 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф632 ПС Дормаш к ТП0302, ТП0463 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ПС Дормаш к ТП0302, ТП0463 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0302 Ф632 к ПС Дормаш. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0302 Ф632 к ПС Дормаш. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ПС Дормаш к ТП0302,ТП0463. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ПС Дормаш к ТП0302 восстановлена.
1473 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-19 11:18 | 2022-03-19 12:05 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты марки АВБШв 10 3х240 КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 , произошло снижение уровня изоляции на КВЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой муфты марки АВБШв 10 3х240 КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КВЛ-10кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов соединительной муфты на КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС Тросна 110 по всей длине. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Не выполнено
1474 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-19 11:16 | 2022-03-19 12:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (РТП) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (РТП) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов С.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (РТП), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов С.И. Состояние: Не выполнено
1475 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-19 11:07 | 2022-03-19 12:47 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 4 Гостиловский ПС 110/35/10кВ Лом в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 4 ПС Лом VS010-0004316 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом в пролетах опор №35 - №36 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 4 ПС 110/35/10кВ Лом в соответствии с НТД
1476 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-19 11:04 | 2022-03-19 11:28 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ, неспешное АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты потребителя на опоре №6/3. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо.
1477 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-19 10:53 | 2022-03-19 11:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-23 Ф-1004 ПС Новобрянская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Не выполнено
1478 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-19 10:46 | 2022-03-19 10:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №11-№12- ВЛ-0,4кВ № 3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП№1/С-16-100 д.Ключики фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Ф№3 от КТП№1/С-16-100 д.Ключики по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№1 с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№3 от КТП№1/С-16-100 д.Ключики произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр
1479 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-19 10:09 | 2022-03-19 13:10 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10 кВ Демякино, действием МТЗ, явилось межфазное КЗ в сети 10 кВ возникшее из-за схлеста проводов в пролете опор №6-10 №6-11 вследствие срыва изолятора на опоре №6-10 фазы "А", под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.12, Причиной срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №6-10 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС Демякино , в случае выявления нарушений, наметить сроки их устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Не выполнено
1480 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-19 10:06 | 2022-03-19 11:06 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №9-10 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №9-10, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская VN004-93209401 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-71 ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1481 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-19 09:55 | 2022-03-19 11:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 582, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.7 - РП 13 КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 582 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 582 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 582
1482 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-19 08:33 | 2022-03-19 10:02 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №10 ул. Гагарина на перекидку, схлест проводов перекидки в результате выпадения крюка из стены здания. Повреждений проводов и изоляторов нет. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-454 сгорел низковольтный предохранитель РБ-0,4кВ ф.1. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки к дому № 10 ул. Гагарина в результате выпадения крюка из стены под воздействием снега упавшего с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Мантуровского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное Направить в управляющую компанию ООО "Город" письмо с рекомендацией перенести ввода домов, находящихся в их управлении. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1483 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-19 08:32 | 2022-03-19 10:17 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - ТП 79 КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58.
1484 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-19 08:32 | 2022-03-19 09:38 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф. 9 - РП 58, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 219 ф.9 - РП 58.
1485 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-19 07:31 | 2022-03-19 08:53 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ДСК 3 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 3-РП 64 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1486 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-03-19 06:16 | 2022-03-19 09:29 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-3 ПС 110кВ Поворино-тяговая было выполнено по заявке МЧС России.
1487 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Галич (р) - Чухлома действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 32 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, грозовых перенапряжений) и как сопутствующее обстоятельство - переход температуры окружающего воздуха с отрицательных значений в положительные. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. 3.4.7.3.1, Ложное срабатывание 2 ступени ТЗНП комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Галич (р)-Чухлома (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) на ПС 110/35/10кВ Чухлома произошел вследствие несвоевременного выявления дефекта реле времени срабатывания 2 ступени ТЗНП КТ-1 (РВ-132). | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 32 ВЛ-110 кВ Галич (р)-Чухлома без разрушения изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена замена изоляторов с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома VL110-001624 4.1.3, Ложное срабатывание 2 ступени ТЗНП комплекта резервных защит ВЛ 110кВ Галич (р)-Чухлома (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ЭПЗ 1636) на ПС 110/35/10кВ Чухлома произошло в результате заклинивания якоря внутри реле времени срабатывания 2 ступени ТЗНП КТ-1 (РВ-132), которое произошло вследствие окисления материала якоря и появления на якоре ржавчины в результате ее длительной эксплуатации (срок эксплуатации - 35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание якоря реле времени срабатывания 2 ступени ТЗНП КТ-1 (РВ-132) ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ Галич(р)-Чухлома на ПС 110/35/10кВ Чухлома резервная защита ЭПЗ 1636 ВЛ-110кВ Галич (р)-Чухлома | Мероприятие: Организационное Внести дополнения в типовые протоколы технического обслуживания защиты ЭПЗ-1636 по проверке люфтов и состояния якоря реле времени КТ-1 (РВ-132) в полном объеме Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СРЗАИиМ П.А. Ингликов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внесено дополнение в типовые протоколы технического обслуживания защиты ЭПЗ-1636 по проверке люфтов и состояния якоря реле времени КТ-1 (РВ-132) в полном объеме Мероприятие: Техническое Включить в объем технического обслуживания защиты ЭПЗ-1636 проверку люфтов и состояния якоря реле времени КТ-1 (РВ-132) Срок исполнения: 31.12.2022 г. Ответственное лицо: Начальники участков СРЗАИиМ Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич (р) - Чухлома с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич (р) - Чухлома устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Стеблев Ю.А. Состояние: Не выполнено
1488 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-19 03:51 | 2022-03-19 05:42 | 3.4.12.2.1, Межфазное замыкание в пролете проводов №15-№16, возникшее вследствие срыва одного изолятора ф. "В" на опоре №15 под воздействием ветровой нагрузки по причине постепенного ослабления его крепления в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Нарушение механического крепления (срыв) одного штыревого изолятора ф. "В" на опоре №15 в результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок в процессе эксплуатации в условиях естественного изменения свойств полимерного материала колпачка КП-18 в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №656.2. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 656 02/100 Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №656.2 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 656 02/100. Мероприятие: Техническое Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №656.2. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 656 02/100
1489 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-19 00:45 | 2022-03-19 01:11 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №2.45- №2.46 ВЛ-10 кВ №675 ЦРП Снагость, вызванное падением из-за бокового ветра на провода ветки с кроны высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода из-за бокового ветра в пролете опор №2.45 -№2.46 ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ-10 кВ №675 от ЦРП Снагость VS010-0012515 | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку крон деревьев ВЛ-10 кВ №675 ЦРП Снагость в пролете опор №2.45-№2.46. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1490 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-19 00:05 | 2022-03-19 01:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 1113 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "В" на РБ №2 ТП 1113 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 1113 руб.2 ВЛ 0,4кВ ТП 1113 руб.2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 1113 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 1113 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
1491 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-18 23:40 | 2022-03-19 00:40 | 3.4.9.3, Отключение произошло по причине повреждения у абонента. | 4.12, Повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у абонента на КВЛ 6 кВ РП 49 - ТП 856
1492 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2022-03-18 23:01 | 2022-03-18 23:39 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №7.2- №7.3 ВЛ-10 кВ №6161 ЦРП Вишневка, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов вызванное падением на провода в пролете опор №7.2 -№7.3 ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ-10 кВ №6161 от ЦРП Вишневка VS010-0012623 | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку деревьев ВЛ-10 кВ №6161 ЦРП Вишневка в пролетах опор №7.2-№7.3. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
1493 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 22:32 | 2022-03-18 23:04 | 3.4.7.3.5, Отключение силового кабеля КЛ-10кВ РП-54 ТП-1000 произошло в результате пробоя изоляции. | 4.1.3, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1494 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 21:58 | 2022-03-19 00:49 | 3.4.8.5.2, Обрыв фазного линейного провода | 4.13, Причиной обрыва провода стал сход с крыши дома снега и льда | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда
1495 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 21:12 | 2022-03-18 21:44 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-40 ТП-855 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции силовых кабелей произошёл в результате ухудшения межфазной изоляции силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силовых кабелей КЛ-10кВ РП-40 ТП-855 ВГЭС с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силовых кабелей КЛ-10кВ РП-40 ТП-855 ВГЭС, выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1496 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-18 20:57 | 2022-03-18 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 987 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
1497 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-18 20:50 | 2022-03-18 20:59 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 610 явилось к.з. возникшее в РЩ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 610 Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 610 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А Состояние: Не выполнено
1498 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-18 20:09 | 2022-03-18 20:57 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная VN004-00018373 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замеров Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1499 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 20:02 | 2022-03-18 21:50 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1500 | 448 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-18 19:50 | 2022-03-18 21:35 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №3-4 при усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП-7 ф.1003 ПС Почепская.
1501 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 19:45 | 2022-03-18 20:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-1075 РП-61 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой КЛ-10кВ ТП-1075 РП-61 ВГЭС изоляции между жилами силового кабеля произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт КЛ-10кВ ТП-1075 РП-61 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт КЛ-10кВ ТП-1075 РП-61 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями.
1502 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-03-18 19:40 | 2022-03-18 21:20 | 3.4.7.3.5, срыва вязки провода на опоре №43 в результате длительного срока в эксплуатации | 4.12, Междуфазное короткое замыкание в результате срыва вязки провода на опоре №43 с последующим схлестыванием проводов ФФ. "В","С" в пролете опор №43-44 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода на ВЛ 10кВ №4 Хлебокомбинат ПС Нива опора №43 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опор №25-45на ВЛ-10кВ Хлебкомбинат Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
1503 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-18 19:25 | 2022-03-18 22:38 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «В» на опоре № 68 и опусканием провода на заземлённую траверсу, в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 9 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу на опоре № 68 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс произошло вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов в процессе длительного срока эксплуатации, под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетирание вязки об шейку изолятора на опоре №68 фаза "В" на ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс VS010-0004496 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1504 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-18 19:17 | 2022-03-18 20:17 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 РП 10 кВ Сажное произошел для производства работ по восстановлению нарушенного контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №4, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 РП 10 кВ Сажное произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-802 РП-10 Сажное VN004-00021803 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 802 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1505 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-18 19:15 | 2022-03-18 21:10 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 077 явился кратковременный схлест проводов на ответвлении к дому №8А ул. Чернышевского в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-077 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.8А, ул. Чернышевского при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании Жилищник
1506 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-18 19:15 | 2022-03-18 19:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-4 от ТП-Прб-16-32 по всей длине.
1507 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-18 19:00 | 2022-03-18 20:21 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел обрыв вязки провода фазы "А" и его схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 006, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 006 при схлесте проводов ВЛ из-за обрыва вязки провода фазы "А" при длительном воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 006 по всей длине. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 006 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 006 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 006 по всей длине.
1508 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2022-03-18 18:45 | 2022-03-18 20:40 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково в пролете опор № 94-95 явилась несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному выводу в ремонт ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково явилось однофазное короткое замыкание на « землю» вследствие нарушения изоляции в пролете опор №94-95 в результате механического воздействия (при падении) на провод ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 94-95 ВЛ-1008 ПС Вачково. на ВЛ-1008 ПС Вачково VS010-9670054 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково в пролете опор №№ 94-95 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Состояние: Не выполнено
1509 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-18 18:09 | 2022-03-18 18:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110 -№111 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №110 -№111 ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1510 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-18 17:43 | 2022-03-18 19:43 | 3.4.8.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома обнаружен схлест проводов в пролете опор № 66-67 в результате воздействия на ВЛ стрелой лесозаготовительного комплекса. При воздействии стрелой лесозаготовительного комплекса были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Схлест проводов в пролете опор № 66-67 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/10 кВ Н.Полома стрелой лесозаготовительного комплекса . | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с арендаторами леса о недопустимости работ по валке и складированию леса в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Парфеньевского РЭС Кудрявцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: беседа проведена
1511 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 17:25 | 2022-03-18 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось межфазное замыкание кабеля в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.3.3, В процессе длительного срока эксплуатации силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-961--ТП-962 отключился силовой кабель КЛ-10кВ РП-47 ТП-960 ВГЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1512 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 17:23 | 2022-03-18 21:06 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1513 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-18 17:22 | 2022-03-18 18:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-52 Л1 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-52 Л1 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-52 Л1 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Не выполнено
1514 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-18 17:05 | 2022-03-18 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" ,"N" в пролёте опор №9-10 упавшими ветками дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" ,"N" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошел из-за механического воздействия при падении веток дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1515 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-18 17:03 | 2022-03-18 18:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролёте опор №3/80-4/80. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи, в пролёте опор №3/80-4/80, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.108 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Киваи в пролете опор №3/80-4/80. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1516 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-18 16:37 | 2022-03-18 17:25 | 3.4.8.5.2, Однофазное замыкание на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП № 5-6 ПС 35 кВ Чигла произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры № 24. (перекидка потребительская). | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0" ответвления от опоры № 24 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 5-6 ПС 35 кВ Чигла произошел по причине воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания (перекидка потребительская). | Мероприятие: Организационное Направить письма владельцам жилых домов запитанных от ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 5-6 ПС 35 кВ Чигла направить предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлены письма владельцам жилых домов запитанных от ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 5-6 ПС 35 кВ Чигла направить предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1517 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-18 16:32 | 2022-03-18 17:27 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП №8/В1-1-100 д. Шатилово результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП №8/В1-1-100 д. Шатилово в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное КТП №8/D1-1-100 д.Шатилово по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№1 с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП №8/В1-1-100 д.Шатилово произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр
1518 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-18 16:28 | 2022-03-18 16:30 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Родничек. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Родничек, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Родничек о приведении потребительского оборудования ТП-4-26 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1519 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-18 16:24 | 2022-03-18 18:39 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО Рослекпром. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Рослекпром, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Рослекпром о приведении потребительского оборудования ТП-1-7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1520 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-18 15:50 | 2022-03-18 17:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Вперёд произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 90П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Елманбетов Д.А. (КХ Руслан) |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес собственника ИП Елманбетов Д.А. (КХ Руслан) письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
1521 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-18 15:49 | 2022-03-18 16:30 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы в трансформаторный отсек , произошло срабатывание предохранителя фаза "В", КТП-10кВ №6/Ш-7-160 н.п.Моховое. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при попадания птицы в трансформаторный отсек , произошло срабатывание предохранителя 10 кВ фаза "В", КТП-10кВ №6/Ш-7-160 н.п. Моховое. | Мероприятие: Организационное КТП-10кВ №6/Ш-7-160 н.п.Моховое Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое КТП-10кВ №6/Ш-7-160 н.п.Моховое Произвести внеочередной осмотр . Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр
1522 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-18 15:36 | 2022-03-18 16:44 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Колосково произошло в результате пробоя изоляции и разрушения РВО 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 31 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции и разрушение РВО 10 кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 31 ПС 35 кВ Колосково произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала изоляции РВО кВ фазы "В" в РУ 10 кВ КТП 31 на КТП 31 ПС 35 кВ Колосково КТП 31 ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1523 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ТП 1026 - ПС 392 ф.9 произошло по причине повреждения на абонентской ТП 60. | 4.12, повреждение на абонентской ТП 60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентской ТП 60 на КЛ 6 кВ ТП 1026 - ПС 392 ф.9 ТП 60 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абоненту ТП 60 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 10126 - ПС 392 ф.9, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием причины повреждения и принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абоненту ТП 60 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 10126 - ПС 392 ф.9, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием причины повреждения и принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций.
1524 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, : Отключение произошло по причине повреждения на абонентской ТП 60. | 4.12, повреждение на абонентской ТП 60 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентской ТП 60 на КЛ 6 кВ РП 4 - ПС 392 ф.9 ТП 60 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ТП 60 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 4 - ПС 392 ф.9. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ТП 60 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 4 - ПС 392 ф.9.
1525 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-18 14:56 | 2022-03-18 17:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 28 ПС 35 кВ Привокзальная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 28 ПС 35 кВ Привокзальная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 28 ПС 35 кВ Привокзальная VN004-00026072 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 28 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 28 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 27.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г.
1526 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-18 14:25 | 2022-03-18 22:55 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №103 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №103 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №145 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №145 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №397 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №103 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №103. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №145 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ-0,4 кВ отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 103 и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №145 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 103 и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №145 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 103 и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №145 Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 103 и ВЛ-0,4кВ№1 ТП 10/0,4 кВ №145 дефектов не обнаружено
1527 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-18 14:01 | 2022-03-18 15:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 Афёрово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 Афёрово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 40 Афёрово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
1528 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-18 13:40 | 2022-03-18 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ-10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево VS010-0003460 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ-10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в пролетах опор №10 - №11 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ-10кВ № 03 Раздумовский ПС 35/10кВ Тихменево в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1529 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-18 13:25 | 2022-03-18 15:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 1511 РП-15, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 1511 РП-15. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 1511 РП-15. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1530 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-18 13:15 | 2022-03-18 14:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Эстиков)по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Эстиков) веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Эстиков) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Эстиков) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
1531 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 12:54 | 2022-03-18 16:50 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1532 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-18 12:52 | 2022-03-18 14:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Плетенево деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1533 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-18 12:23 | 2022-03-18 12:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Ильенки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-10-6-11 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-10-6-11 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ильенки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
1534 | 436 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-18 11:55 | 2022-03-18 14:00 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева при порывистом ветре во время грозы на провода ВЛ10 кВ ф.1012 от ТП1009 к РП102 опора №23привело к КЗ и отключению ВЛ от РЗ (МТЗ). | 4.4.3, Отключение от действия РЗ В 10кВ ф.1012 РП102с произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ опоры №23. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 10кВ ф.1012 РП102с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10кВ ф.1012 РП102 с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 10кВ ф.1012 РП102 опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 10кВ ф.1012 РП102 опасно растущие деревья спилены.
1535 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2022-03-18 11:10 | 2022-03-18 12:39 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-5004 Л2 Ф-101 ПС Чуровичи в пролёте опор №24-25. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-5004 Л2 Ф-101 ПС Чуровичи в пролёте опор №24-25, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-5004 Л2 Ф-101 ПС Чуровичи в пролете опор №24-25. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ, замечаний нет, угрожающие деревья в пролёте опор №24-25 убраны во время устранения повреждения ОВБ.
1536 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 11:10 | 2022-03-18 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение потребителей стал сгоревший предохранитель. | 4.13, Причиной отключения послужило выгорание Предохранителя из-за сильной нагрузки. | Мероприятие: Техническое провести обход по ТП для устранения и выявления дефетоктов Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр оборудования ТП, обнаруженные недостатки устранены.
1537 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-18 11:00 | 2022-03-18 14:25 | 3.4.8.1, Отключение ВЛ-10кВ фидер №05 ПС 35/10 кВ Глазково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия изоляции жил кабеля на участке кабельной вставки КЛ 10кВ отпайки на ТП №103, в результате повреждения при производстве землеройных работ сторонней организацией. | 4.12, В результате механического воздействия строительной техники на участке кабельной вставки КЛ 10кВ отпайки на ТП №103, во время производства земляных работ сторонней организацией, произошло нарушение электрической изоляции и обрыв жил кабеля на участке кабельной вставки КЛ 10кВ отпайки на ТП №103, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Направить заявление в полицию для возмещению ущерба по восстановлению участка КЛ-10 кВ отпайки к ТП№103 оп.№5/15-5/17 ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково, поврежденного в результате землеройных работ сторонней организацией. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в полицию для возмещению ущерба по восстановлению участка КЛ-10 кВ отпайки к ТП№103 оп.№5/15-5/17 ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково, поврежденного в результате землеройных работ сторонней организацией.
1538 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-18 11:00 | 2022-03-18 12:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия фазы "А" и фазы "В" на Р-14 через тело птицы. На Р-14 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие фазы "А" и фазы "В" на Р-14 ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" через тело птицы. На Р-14 и теле птицы имеются следы перекрытий. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
1539 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-18 10:55 | 2022-03-18 14:42 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1053 явилось однофазное короткое замыкание ф. «В» и «нуля», вызванное обрывом провода ф. «В» в результате длительного воздействия порывов ветра в пролете опор № 15-16. | 4.4.4, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 15-16 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1053 явилось длительное воздействие порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1053 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1053 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1053 Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1053 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Не выполнено
1540 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-03-18 10:42 | 2022-03-18 11:47 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за КЗ в результате повреждения в РУ 0,4 кВ жилого дома по ул.Кирова д.6, запитанного от опоры №СП-37. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
1541 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-18 10:32 | 2022-03-18 12:24 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "0" перекидки проводов от опоры №6 к частному дому при качании веток ДКР, произрастающей на частной территории в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) с целью выявления дефектов влияющих на работу электроустановки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде АРТН №560 Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 198 (Парфеньво клуб) на частной территории. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная работа с владельцем дома о своевременной обрезке ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ на частной территории.
1542 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-18 10:31 | 2022-03-18 10:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 44 года. Последние испытания проведены 02.12.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 на участке от ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 участок от ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТП-114а яч.7-ТП-519 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1543 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2022-03-18 10:06 | 2022-03-18 11:12 | 3.4.7.3.5, При осмотре КВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич обнаружено повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1, из-за снижения изоляционных свойств материала муфты произошел пробой изоляции, от возникшего К.З. КВЛ 10 кВ Ф10-03 отключилась действием защиты. Последние испытания КЛ были проведены 18.03.20 бригадой Галичского участка СД в составе: Шувалов Е.В, Кудрявцев Е.Н. Испытания КЛ выдержала. | 4.12, Электрический пробой концевой кабельной муфты КВЛ 10кВ Ф10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств концевой муфты в течение длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Галич ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Галич | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 30 лет на Ф10-03 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: фото Мероприятие: Техническое По результатам внепланового контроля концевых кабельных муфт на Ф10-03 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Б.Н. Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: фото
1544 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-18 09:54 | 2022-03-18 12:50 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1545 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-03-18 09:45 | 2022-03-18 11:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-228 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролете опор №18-19. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-228 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролете опор №18-19 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-228 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролете опор №18-19 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г.
1546 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-18 09:25 | 2022-03-18 11:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №174 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №5 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №174 ПС 110 кВ Грибановка, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №174 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №174 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1547 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-18 09:24 | 2022-03-18 11:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на опору №57/211, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, на опоре №57/211, привело к замыканию на «землю» в сети 6кВ и отключению оперативным персоналом ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ для отыскания и ликвидации нарушения. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №57/211 ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ, подвергшейся прохождению тока замыкания на «землю». Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ в пролете опор №56/211-58/211. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1548 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-03-18 08:38 | 2022-03-18 09:59 | 3.4.12.1.1, Срабатывание ПН-0,4 кВ ВЛ № 2 КТП № 799 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 20-21, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 20-21 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 799 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 799 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 799 в пролете опор № 20-21. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода ВЛ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ВЛ
1549 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 08:13 | 2022-03-18 09:24 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1550 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-18 07:31 | 2022-03-18 08:56 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену провода АПВ на провод СИП на вводе в дом. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену провода АПВ на провод СИП на вводе в дом.
1551 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-18 06:25 | 2022-03-18 07:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 357 - ТП 586, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357 КЛ 6 кВ ТП 357 - ТП 586 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 357 - ТП 586 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 357 - ТП 586
1552 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-18 01:56 | 2022-03-18 02:10 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-6-5 ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Уголек". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-6-5 ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Плотина, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Уголек", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Уголек" о приведении потребительского оборудования ТП-6-5 ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Не выполнено
1553 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-18 01:22 | 2022-03-18 03:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Прокашево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 (Прокашево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1554 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-18 00:20 | 2022-03-18 01:30 | 3.4.7.3.5, Отключение Рек-157 ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба"в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-42 - №15-43 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №48. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1971 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.13, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-42 - №15-43 из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №48. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации с 1971 года. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода на ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС Курба ВЛ 10кВ № 06 Лаптево ПС Курба | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов на ВЛ 10кВ №6 Лаптево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Киселеву В.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1555 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-17 22:45 | 2022-03-17 23:54 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП489 Легчаниха в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП489 Легчаниха. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП489 Легчаниха. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,45кВ №1 ТП 489 Легчаниха VN004-00083233 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер по диагностике Бокало Г. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж . Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1ТП-489 Легчаниха. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер по диагностике Бокало Г. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена разрубка просеки от ДКР кустарника. В пролете №52-№53
1556 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-17 22:18 | 2022-03-17 23:41 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 1406 опора №3/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №2/6-3/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 1406 опора №3/1 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №2/6-3/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 1406 опора №3/1 на ВЛ 10кВ № 14 ПС Стрелецкое VS010-0009383 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 14 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1557 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-17 21:45 | 2022-03-17 22:20 | 3.4.7.3.4, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №559 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 в результате касания проводов ветвями дерева, растущего в охранной зоне под воздействием сильного порывистого ветра. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветвей дерева растущего в охранной зоне проводов ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №559. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Цветков С.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №559 пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №559 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №559 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №559 в пролете опор №6-7. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №559 в пролете опор №6-7. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провееден внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
1558 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-17 21:15 | 2022-03-17 23:06 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 21 - № 22, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП № 223. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 4 ТП-223. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-223, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
1559 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-17 20:45 | 2022-03-17 21:05 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 1 секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Журавлики в результате пробоя изоляции жилы фаз «А» на оболочку КЛ 6кВ РП-8 яч.6 - КТП 283 яч.2 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жилы фазы «А» КЛ 6кВ РП-8 яч.6 - КТП 283 яч.2 ПС 110 кВ Журавлики в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "А" на КЛ 6кВ РП-8 яч.6 - КТП 283 яч.2 ПС 110 кВ Журавлики KS006-0006985 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ РП-8 яч.6 - КТП 283 яч.2 ПС 110 кВ Журавлики. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует
1560 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-03-17 20:31 | 2022-03-17 20:50 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ №1 0,4кВ на КТП-1008 ПС 110 кВ В.Мамон, произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №27 при падении на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "А" и "0" ответвление к зданию от опоры №27 вызвало кратковременный схлёст проводов, короткое замыкание и последующее отключение АВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-1008 ПС 110 кВ В.Мамон. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП-1008 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП-1008 ПС 110кВ В.Мамон на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1008 ПС 110кВ В.Мамон в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-1008 ПС 110кВ В.Мамон в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования
1561 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2022-03-17 19:35 | 2022-03-17 20:14 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская обнаружен сход снега с крыши дома №16 ул.Пионерская на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов перекидки ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская к дому № 16 по ул. Пионерская съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены со стороны ската крыши. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены со стороны ската крыши Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 40 Пионерская принять меры по переносу приемных траверс в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
1562 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-17 19:14 | 2022-03-17 20:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.2 - РП 73, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149, ф.12 - РП 73. КЛ 6 кВ ПС 149, ф.12 - РП 73. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ПС 149 ф.2 - РП 73. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1563 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-17 19:10 | 2022-03-17 22:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 308 ПС 35 кВ Куликовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 308 ПС 35 кВ Куликовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 9 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 308 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине, с целью выявления деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 308 ПС 35 кВ Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1564 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-17 18:56 | 2022-03-17 20:13 | 3.4.7.3.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №4-5 при воздействии на них ветвей ДКР растущих в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка, произошёл вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка VN004-93603327 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-6-14 ПС Давыдовка, угрожающего безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1565 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-17 18:36 | 2022-03-17 20:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 217 ПС 35 кВ Куликовка произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными, до 9 м/сек. порывами ветра, с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 217 ПС 35 кВ Куликовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 9 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 217 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине, с целью выявления деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 217 ПС 35 кВ Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1566 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-17 18:34 | 2022-03-17 20:45 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов в пролете опор №80-81 неустановленными сторонними лицами. Работы проводились без согласования с филиалом ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Межфазное К.З., возникшее вследствие обрыва двух проводов в пролете опор №80-81 неустановленными сторонними лицами. | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение в МО МВД России "Буйский" с требованием принять соответствующие меры по розыску, установлению и привлечению к ответственности виновных лиц, вызвавших нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение в МО МВД России "Буйский".
1567 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-17 18:16 | 2022-03-17 19:48 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,230кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-3 Прб-16-32,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Прб-16-32 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Прб-16-32 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Прб-16-32 по всей длине.
1568 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-17 18:05 | 2022-03-17 19:05 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 03 РП 54 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 54 яч.03 - ТП 895. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
1569 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.32 ПС Родники, ОАО КЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику КЛ-10кВ 9.22 КГКЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки
1570 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-17 17:17 | 2022-03-17 18:06 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1571 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-03-17 17:06 | 2022-03-17 20:30 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Осетровка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ОВЛ-10 на КТП-108 вследствие срыва изолятора с проводом фазы "В" на опоре №5 под воздействием порывов ветра до 13 м/с, в результате разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «В» на опоре №5 ОВЛ-10 на КТП-108 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Осетровка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Осетровка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: После прохождения атмосферного фронта, выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Осетровка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Осетровка, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Овдун А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Осетровка, выявленные дефекты включить в план ТО 2022г
1572 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2022-03-17 16:15 | 2022-03-17 17:19 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская в пролете опор №91-92. | 4.4.3, Падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская в пролете опор №91-92, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению В-10кВ ф.1019 ПС Жуковская от действия РЗ | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская в пролете опор №91-92 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ.
1573 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2022-03-17 16:11 | 2022-03-17 17:03 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор № 9-11 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.11, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 9-11 на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское VN004-94803878 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Вельможный Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Архангельское Мероприятие: Организационное Мастеру Вельможному Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Вельможному Р.А. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы, в соответствии с НТД.
1574 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Фирово вызвано межфазным к.з. при обрыве провода фазы "А" и касании им целого провода фазы "В" в пролете опор №62-63 ВЛ 35кВ Святое-Фирово . Обрыв провода в пролете опор № 62-63 ВЛ 35кВ Святое-Фирово произошел по причине ослабления механической прочности в месте разрыва в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ТоПБ Крыльцов В.Н. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1974 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва, что привело к обрыву и касанию оборванного провода фазы "А" с целым проводом фазы "В" в пролете опор №62-63 ВЛ 35кВ Святое-Фирово, что привело к отключению ВЛ 35кВ Великий Октябрь - Фирово действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию: мастер УСЛЭП ТоПБ Крыльцов В.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пр.оп №62-63 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 35кВ Святое-Фирово VL035-001207 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр состояния проводов в пр.оп 57-66 на ВЛ 35кВ Святое-Фирово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр состояния проводов в пр.оп 57-66 на ВЛ 35кВ Святое-Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра состояния проводов на ВЛ 35кВ Святое-Фирово-устранить эти дефекты. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра состояния проводов на ВЛ 35кВ Святое-Фирово дефектов требующих немедленного устранения не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ТоПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ТоПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
1575 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-17 15:37 | 2022-03-17 15:40 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10 кВ №33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-14 веткой, упавшей, вследствие несанкционированной опиловки дерева посторонним лицом на участке д.63., без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ №33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово, вследствие несанкционированной опиловки дерева посторонним лицом на участке д.63, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с населением д.Безбородово о недопущении производства несанкционированных работ в охранной зоне воздушных линий электропередач. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо главе администрации сельского поселения Завидово о недопущении производства несанкционированных работ в охранной зоне воздушных линий электропередач.
1576 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-17 15:21 | 2022-03-17 16:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 5-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами (на границе, в охранной зоне) охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1577 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп» произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №101 от КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп», находящейся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп». | 4.12, Отключение КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп» произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №101 от КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп», находящейся на балансе и обслуживании ООО «Армакс Групп». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Армакс Групп» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №101 от КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп» в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Армакс Групп» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №101 от КЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №4 ООО «Армакс Групп» в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1578 | 990 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-17 15:15 | 2022-03-17 16:20 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №05 ПС Н. Кисляй явилось короткое замыкание в результате неумышленного повреждения на потребительской КТП-505 находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский агрокомплекс". | 4.12, Причиной короткого замыкания на потребительской КТП-505 по ВЛ-10 кВ №05 ПС Н. Кисляй находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Бутурлиновский агрокомпелекс" явилось нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Бутурлиновский агрокомплекс" о приведении потребительской КТП-505 по ВЛ-10 кВ № 05 ПС Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Бутурлиновский агрокомплекс" о приведении потребительской КТП-505 по ВЛ-10 кВ № 05 ПС Н.Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
1579 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-17 14:15 | 2022-03-17 15:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и «В» в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньость (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня VN004-00068979 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Мясищево деревня. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Сырых О.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастера РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
1580 | 450 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-17 14:00 | 2022-03-17 16:00 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 6 кВ ф.607 РП41 от Р-1.8 к Р-1.9 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ КЛ 6 кВ ф.607 РП41 ТП-4508 к ТП-4559 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ от Р-1.8 к Р-1.9 ф.607 РП41 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ф.607 РП41. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ф.607 РП41. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ от Р-1.8 к Р-1.9 ф.607 РП41. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 6кВ от Р-1.8 к Р-1.9 ф.607 РП41.
1581 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-17 13:20 | 2022-03-17 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - 12, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №11-12, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино направить в адрес сельской администрации письмо с напоминанием о необходимости своевременной обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и вырубки молодой поросли под проводами ВЛ в д. Селище. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Новодугино направлено в адрес сельской администрации письмо с напоминанием о необходимости своевременной обрезки крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и вырубки молодой поросли под проводами ВЛ в д. Селище.
1582 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-17 13:15 | 2022-03-17 14:05 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в результате схлеста разрегулированного провода в пролетах опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 359 под воздействием ветра. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 359 в пролетах опор №4-5 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 359 в пролетах опор №4-5 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 359 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 359 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 в пролетах опор №4-5. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 в пролетах опор №4-5.
1583 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-17 13:15 | 2022-03-17 15:00 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1584 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-17 12:55 | 2022-03-17 14:37 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №16-17, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А», из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Схлест неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4-1 ТП-5-7 В Карачан VN004-00044199 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ Верхний Карачан наметили мероприятия по устранению выявленных замечаний.
1585 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-17 12:47 | 2022-03-17 14:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ М. Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ М. Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ М. Покровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ М. Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1586 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-17 12:47 | 2022-03-17 14:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №93-№94 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 02 Дорожный ПС 110/35/10кВ Лом. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1587 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-17 12:47 | 2022-03-17 14:16 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ М. Покровка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ М. Покровка, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ М. Покровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ М. Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1588 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-17 12:40 | 2022-03-17 14:59 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 420 ПС 110 кВ Кантемировка по неотложной заявке послужило срабатывание ПК 10 кВ фаз "В", "С" в КТП 420 ПС 110 кВ Кантемировка из-за перекрытия воздушного промежутка между фазами "В", "С" на ошиновке 10 кВ в результате проникновения животного (кошки) на ошиновку трансформатора КТП через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 10 кВ, произошло вследствие проникновения в РУ 10 кВ КТП 420 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Кантемировка животного (кошки) через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный зазор в дверях в РУ-0,4 кВ на КТП 420 ПС 110 кВ Кантемировка TP010-9361607 | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт запирающих устройств РУ-0,4 кВ на КТП-420 ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Кантемировка. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ПС 110 кВ Кантемировка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Кантемировка на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1589 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-17 12:14 | 2022-03-17 13:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 5-6, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 13 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2022г. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка замечаний не выявлено.
1590 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-17 12:14 | 2022-03-17 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивление изоляции на КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-РП 16 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1591 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Льгов-Марьино явилась необходимость замены верхнего элемента КС ВЛ 110 кВ Льгов (ф. А,В,С) фазы "А" на ПС 110 кВ Марьино, имевшего аварийный нагрев. Дефект возник в результате старения изоляции между обкладками конденсатора в процессе эксплуатации. | 4.12, Снижение изоляции между обкладками конденсатора верхнего элемента КС ВЛ 110 кВ Льгов (ф. А,В,С) фаза А на ПС 110 кВ Марьино в результате естественного старения в процессе длительной эксплуатации и увеличения токов утечки и вызвало аварийный нагрев элемента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийный нагрев КС ВЛ 110 кВ Льгов (ф. А,В,С) фаза А на КС ВЛ 110 кВ Льгов (ф.А,В,С) фаза А КС ВЛ 110 кВ Льгов (ф.А,В,С) фаза А | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановое тепловизионное обследование конденсаторов связи 110 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет, установленных на ПС 110 кВ Западного участка. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СД Ширлин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового тепловизионного обследования конденсаторов связи 110 кВ со сроком эксплуатации более 30 лет, установленных на ПС 110 кВ Западного участка, определить мероприятия по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения. Срок исполнения: 10.07.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СПС Козлов А.В. Состояние: Не выполнено
1592 | 431 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-17 11:00 | 2022-03-17 13:12 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Тельмана 81 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1154 ф.605 РП36. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Тельмана 81 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Тельмана 81, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Тельмана 81. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Тельмана 81.
1593 | 437 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-17 10:55 | 2022-03-17 12:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Транспортная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1594 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-17 10:30 | 2022-03-17 11:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) сведения об оборудовании на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) VN004-00071946 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 (Мешково) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1595 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2022-03-17 10:26 | 2022-03-17 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. вследствие внутреннего повреждения изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=300м) КЛ-10кВ №6 -15 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за старения изоляции. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ-10кВ №6 -15 Л-1021 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле явилось изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие большого (более 42 лет) срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой внутренней изоляции кабеля из-за её старения на КЛ-10кВ №6-15 Л-1021 ПС 35/10кВ Вязьма-1 KS010-9670014-011 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=300м) КЛ-10кВ № 6-15 Л-1021 ПС 35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка 10кВ АСБ 3х150 мм2 (L=300м) КЛ-10кВ № 6-15 Л-1021 ПС 35/10кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
1596 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-17 10:24 | 2022-03-17 12:06 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №5 Осипово VS010-0008582 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10кВ №5 "Осипово" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
1597 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2022-03-17 10:18 | 2022-03-17 11:53 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-10 Баня вследствие короткого замыкания, возникшего в результате соприкосновения фаз в проводе СИП-4х16 при обрыве на ответвлении от опоры №5 к дому потребителя в результате схода снега с крыши дома | 4.13, Короткое замыкание, возникшее в результате соприкосновения фаз в проводе СИП-4х16 при обрыве на ответвлении от опоры №5 к дому потребителя в результате схода снега с крыши дома | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-10 Баня для выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП Баня Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-10 Баня Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление провода от магистрали ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП-10 Баня к дому потребителя
1598 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-17 09:58 | 2022-03-17 15:53 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее многоразовое отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково произошло по причине несвоевременного выявления увеличения стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21, в результате чего при порывах ветра до 13 м/сек. происходили многоразовые, кратковременные схлестывания проводов вышеуказанных фаз в пролете опор №10-21. | 4.12, Причиной многоразовых отключений ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково явилось нарушение электрической изоляции в результате кратковременных схлестываний проводов фаз "А" и "В", в пролете опор №10-21, из-за увеличения стрелы провеса проводов этих фаз и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" иэ-за их вытягивания в процессе длительного срока эксплуатации в пролетах опор №10-21 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 202 ПС Дьяченково VN004-00037209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково, в случае выявления разрегулировки стрелы провеса проводов, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов. Замечаний нет
1599 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2022-03-17 09:18 | 2022-03-17 09:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково, в пролете опор № 44 - № 45, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-10 кВ ПС 35/10 Прискоково от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов северо-западного ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково на провода ВЛ в пролете опор № 44 - № 45, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Прискоково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.
1600 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-17 08:58 | 2022-03-17 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 (Хохлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 (Хохлово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 (Хохлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 486 (Хохлово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1601 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-17 08:50 | 2022-03-17 10:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 "Троица" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 "Троица" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 "Троица" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Косарев П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
1602 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-17 07:45 | 2022-03-17 07:54 | 3.4.7.3.1, Персоналом АО ВГЭС своевременно не выявлены ухудшение изоляционных характристик кабельной линии | 4.1.2, Нарушение изоляции возникло в результате длительной эксплуатации силового кабеля в следствии нарушении структуры материала из-за длительной эксплуатации | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля п/ст-6 РП-48-ф110 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ремонт участка силового кабеля п/ст-6 РП-48-ф110 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Мероприятие: Организационное Произвести разъяснительную беседу на тему :"Изменение свойств изоляции под действием длительной эксплуатации и прочих факторов" Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена разъяснительная беседа на тему :"Изменение свойств изоляции под действием длительной эксплуатации и прочих факторов"
1603 | 430 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-17 07:44 | 2022-03-17 09:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло в результате старения и частичного разрушения изоляции на концевой муфте жилы фазы "А"и "В" ф11 ул. Литейная 40 КЛ 0,4 кВ ТП3395 ф.611 РП05. | 4.12, Нарушение изоляции на фазе "А" и "В" КЛ 0,4 кВ ф11 ул. Литейная 40 на концевой муфте в щитовой дома, привело к КЗ и срабатыванию двух предохранителей ПН2 250А в РУ0,4кВ ТП3395, что и послужило причиной к отсутствия напряжения у потребителей в доме ул. Литейная 40. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3395 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3395 РУ 0,4 кВ
1604 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-17 07:33 | 2022-03-17 12:14 | 3.4.7.3.2, ТП 039 ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь выведена в ремонт в результате обнаружения повреждения контактного соединения на шпильке фазы "В" 0,4кВ силового трансформатора Т1. | 4.13, Повреждение контактного соединения на шпильке фазы "В" 0,4кВ силового трансформатора Т1 явилось ослабление контакта шины 0,4кВ к шпильке трансформатора фазы "В" в процессе длительной эксплуатации и в следствии чего увеличение переходного сопротивления, нагрев, и отгорание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "В" шпильки 0,4кВ Т1 ТП039 на ТП 039 ТП 039 | Мероприятие: Техническое Организовать тепловизионное обследование ТП от ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионное обследование ТП от ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены практические занятия с персоналом по качественному осмотру оборудования 10-0,4кВ с оформлением результатов осмотра.
1605 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2022-03-17 06:30 | 2022-03-17 15:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196/250 ПС Разветье №10 произошло в результате междуфазного К.З. между проводами ВЛ из-за схлёста проводов в пролете опор №1-3 -1-4 в результате наезда стороннего транспорта на оп.№1-3 с последующим повреждением опоры №1-3 и обрывом проводов в пролете оп.№1-3 – 1-4. | 4.4.1, Повреждение опоры №1-3 и обрывом проводов в пролете оп.№1-3 – 1-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 196/250 ПС Разветье №10 произошло в результате наезда стороннего транспорта. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. тока. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разъяснительная работа с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ и опасности поражения эл. тока.
1606 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-3 на ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 послужило короткое замыкание на ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, находящейся в собственности и на балансе потребителя, АО "Бутурлиновская электросетевая компания". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования.
1607 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-17 00:57 | 2022-03-17 01:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Иванищево" ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Иванищево ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1608 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-03-16 23:54 | 2022-03-17 00:40 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Н. Мамон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1609 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-16 23:40 | 2022-03-17 00:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Пробой изоляции кабельной муфты на участке КЛ 10кВ №6 между ПС 110/10кВ "Беклемишево" и ТП-640 вследствие естественного старения изоляции кабельной соединительной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988г. УРЗА в ведении филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" KS010-0006717 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Когтов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №6 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер РЭС Когтов Н. Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №6 ПС Беклемишево Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН март 22 Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево"в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №6 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В. О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
1610 | 429 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-16 23:10 | 2022-03-17 01:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ ТП3047 к ТП3087 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3087 - ТП3121 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3087. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3087. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3087 к ТП3121. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3087 к ТП3121 восстановлена.
1611 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-16 22:24 | 2022-03-16 23:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-3-№2-4 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №2-3-№2-4 деревом, упавшим от порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер по диагностике Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ "Бурмакино-1", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер по диагностике Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнена вырубка дерева угрожающего нормальной работе ВЛ
1612 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-16 22:10 | 2022-03-16 22:52 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 542-КТП 538 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ КТП 542-КТП 538 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10 кВ КТП 542-КТП 538 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Альпика КЛ-10 кВ КТП 542-КТП 538 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Альпика | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 542-КТП 538 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Альпика . Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1613 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2022-03-16 21:21 | 2022-03-16 21:50 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя от опоры № 4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-11-32 с возникновением короткого замыкания устраненного действием защит.
1614 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-16 20:50 | 2022-03-16 22:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Катащин в пролёте опор №41-42. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролёте опор №41-42, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Каташин. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Катащин в пролёте опор №41-42. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Каташин в пролёте опор №41-42.
1615 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41-№42 веткой дерева, принесенной порывами ветра из охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Васильково аварийный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Васильково аварийный
1616 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-16 20:03 | 2022-03-16 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ ПС Птицефабрика произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Прешпективый Д.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Прешпективый Д.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1617 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-03-16 19:49 | 2022-03-16 20:25 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ д.Борозда ул.Колхозная, д.42(повреждение устранено потребителем) произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №391. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю д.Борозда ул.Колхозная, д.42 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
1618 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-16 19:45 | 2022-03-16 20:57 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №11-12. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1619 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-03-16 17:18 | 2022-03-16 17:27 | 3.4.10.1, В результате проникновения животного (кошки) в трансформаторный отсек ТП 101 Селихово база, произошло нарушение электрической изоляции (через тело кошки) с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за проникновения животного (кошки) в трансформаторный отсек ТП 101 Селихово база на высоковольтные шпильки силового трансформатора, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменскакя и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внести в журнал дефектов для дальнейшего включения план работ в апреле-мае 2022г следующих мероприятий: 1. Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор №4-5. 2. Заменить опору №22. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Знаменская по всей длине. Мероприятие: Техническое Устранить все непроектные отверстия в корпусе ТП 101 Селихово база для исключения попадания животных и птиц в электроустановку. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Романенко В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена защитного кожуха трансформатора
1620 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-16 17:10 | 2022-03-16 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №82 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №81-82, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №82 резервного участка КЛ 10 кВ (переход через железную дорогу) в пролёте опор №81-82 из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №82 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1621 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-16 17:05 | 2022-03-16 19:46 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №19-20, при воздействии на них ветвей ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ и порывах ветра до 13 м/сек.. | 4.12, Причиной кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская явилось нарушение электрической изоляции в результате воздействия на них ветвей ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ и порывов ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 305 ПС Радченская VN004-00040970 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей ДКР в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ветвей ДКР в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке с включением в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-305 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Замечаний нет
1622 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-16 17:55 | 3.4.8.5.2, КЗ в доме по ул. Курковая, д.11, п.6 | 4.12, Перегорание предохранителя 3 ПН-2 250 (А) произошло по причине кратковременного повышения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на КЛ 0,4 кВ РП 27 - ул. Курковая, д. 11, под..6, каб.2. КЛ 0,4 кВ РП 27 - ул. Курковая, д. 11, под..6, каб.2. | Мероприятие: Организационное Провести замену предохранителей ПН-2 25 А. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена замена предохранителей ПН-2 25 А.
1623 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 10кВ № 10 ПС Новолядинская " АО «Оборонэнерго» , что привело к аварийному отключению В 10кВ №10 на ПС 110кВ Новолядинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1624 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-03-16 16:31 | 2022-03-16 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ.
1625 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-16 16:27 | 2022-03-16 17:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на проводаВЛ КТП-48 Л2 Ф-615 ПС Карачевская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-48 Л2 Ф-615 ПС Карачевская в пролете опор №15-16 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-48 Л2 Ф-615 ПС Карачевская в пролете опор №15-16 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
1626 | 422 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-16 15:54 | 2022-03-16 17:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 по ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 от ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 от ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №8 по ул. Нагорная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1627 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-16 15:33 | 2022-03-16 17:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г.
1628 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-16 14:54 | 2022-03-16 16:30 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая) ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 472 (Середа столовая). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Скуляков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1629 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 14:40 | 2022-03-16 16:37 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1630 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-16 14:27 | 2022-03-16 17:55 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар произошло из-за обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №10-11 и их схлестывания. Обрыв проводов произошел по причине несвоевременного выявления дефекта проводов, потерявших свою механическую прочность в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар произошел по причине нарушения структуры материала провода с частичной потерей механической прочности в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности проводов, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 406 ПС Богучар VN004-00037445 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар по всей длине, с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар по всей длине, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар в случае выявления дефектов проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-406 ПС Богучар по всей длине, с целью выявления дефектов провода. Замечаний нет
1631 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-16 14:15 | 2022-03-16 14:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении на потребительском участке ВЛ за ЛР №300, находящейся в эксплуатационной ответственности Липецкдоравтоцентр ОГУП |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес собственника Липецкдоравтоцентр ОГУП письмо о необходимости приведения принадлежащего им эл. оборудования в надлежащее техническое состояние, в соответствие с НТД. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
1632 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-16 13:55 | 2022-03-16 14:07 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ МОБ действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-1-9 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ, находящемся на балансе и обслуживании ИП "Козлов". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-1-9 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Козлов", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-1 ПС 35кВ МОБ, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Козлов" о приведении потребительского оборудования КТП-1-9 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ МОБ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г.
1633 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 13:54 | 2022-03-16 14:47 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1634 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 13:45 | 2022-03-16 14:51 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1635 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-16 13:40 | 2022-03-16 16:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №16-№17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №16- №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 531 Мокеевское ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1636 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1637 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-16 13:02 | 2022-03-16 15:40 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Любаж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного упавшим деревом , спиленным посторонним лицом в пролётах опор №№26-27 | 4.4.1, Схлёст проводов в пролёте опор №№26-27 ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Любаж упавшим деревом , спиленным посторонним лицом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов , спиленным деревом на ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Любаж ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Любаж | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10 кВ "Любаж" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №18 от ПС 35/10кВ "Любаж" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Вручить памятки по соблюдению охранных зон ВЛ в администрацию Любажского с/с для распространения среди населения Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
1638 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №63 - №64. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №63 - №64 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №63 - №64 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
1639 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-16 12:00 | 2022-03-16 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-1058 яч.3 до ТП-1057 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 25.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ ГПП-11 яч.13 на участке от ТП-1058 яч.3 до ТП-1057 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ ГПП-11 яч.13-ТП-1057 яч.5 участок от ТП-1058 яч.3 до ТП-1057 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ ТП-1058 яч.3 до ТП-1057 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1640 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-16 11:50 | 2022-03-16 12:49 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное явилось повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | 4.12, Повреждение на ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Донской карьер". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Донской карьер" о приведении потребительского оборудования ТП-591 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1641 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №902 ПС 35 кВ Новенькое произошло в результате воздействия сторонним лицом с целью хищения проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №1-10. | 4.4.1, Демонтаж проводов трех фаз и провода "N" в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 №1 КТП №902 ПС 35 кВ Новенькое произошёл в результате механического воздействия при хищении сторонним лицом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №902 ПС 35 кВ Новенькое. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №902 ПС 35 кВ Новенькое Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".
1642 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-16 11:04 | 2022-03-16 12:08 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло ветви падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №43-44 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Косицы в пролете опор №43-44 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1643 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-16 10:45 | 2022-03-16 10:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 52-53 веткой дерева , сорванной порывом ветра до 15 м/с , с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 52-53 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1644 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 10:30 | 2022-03-16 11:55 | 3.4.7.3.5, причиной отключения стало старение изоляционного слоя в следствии длительной бесперебойной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения РП-7 ПС-2 Ф.408 ВГЭС. стало неудволетворительное техническое состояние силового кабеля в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-109---ТП-192. с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-109---ТП-192. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1645 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №408 ПС 110 кВ Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №56 от КЛ 6 кВ №408 ПС 110 кВ Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №56 от КЛ 6 кВ №408 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №56 от КЛ 6 кВ №408 ПС 110 кВ Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1646 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-16 10:20 | 2022-03-16 11:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №11-№12. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково" в пролете опор №11-№12. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Милково VN004-00089767 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Милково", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1647 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 10:00 | 2022-03-16 11:39 | 3.4.8.5.2, Нарушение контактного соединения ввода в жилой частный дом. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате схода снега и льда с крыши дома | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением произвести очистку крыши дома от снега и льда
1648 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-16 09:15 | 2022-03-16 10:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ-0,4 кВ №6 ЗТП-111 РП 6 кВ Разумное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ввода жилого дома №2 по ул.Ленина. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
1649 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская–Борисоглебск №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино-1) явилось однофазное короткое замыкание на землю, возникшее вследствие приближения на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" стрелы автокрана производившего несогласованные погрузо-разгрузочные работы под проводами ВЛ в пролете опор № 8-9 и скрывшегося с места технологического нарушения (со слов очевидцев). | 4.12, При проведении погрузочно-разгрузочных работ под проводами ВЛ 110 кВ Балашовская–Борисоглебск №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Поворино-1) произошло приближение стрелы автокрана производившего погрузо-разгрузочные работы на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор № 8-9 (со слов очевидцев). | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до жителей Новониколаевского района Волгоградской области требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009 раздел III "Правил охраны электрических сетей." Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Новиков А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до жителей Волгоградской области требования Постановления правительства РФ № 160 от 24.02.2009 раздел III "Правил охраны электрических сетей."
1650 | 428 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-16 08:49 | 2022-03-16 09:52 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. 1-й Кирпичный д.2А на ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП1185 ф.1012 РП102 | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу пер. 1-й Кирпичный д.2А произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. 1-й Кирпичный д.2А, в следствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом Большое Полпино пер. 1-й Кирпичный д.2А. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом Большое Полпино пер. 1-й Кирпичный д.2А.
1651 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 08:31 | 2022-03-16 11:09 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене гаража | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу гаража с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в гараж Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В,И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу гаража с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в гараж
1652 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-16 08:04 | 2022-03-16 11:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического 8-9 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Жил-5-6 по всей длине.
1653 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-16 04:50 | 2022-03-16 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП-322 КЛ-0,4 №-3 ВГЭС произошло из-за возникшего между фазного короткого замыкания из-за пробоя изоляции , в следствии неудволетворительного состояния изоляции кабельной линии | 4.13, Нарушение изоляции произошло в результате пробоя изоляции из-за длительной эксплуатации кабельной линии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка кабельной линии с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ремонт участка кабельной линии с последующими испытаниями и измерениями.
1654 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-16 00:42 | 2022-03-16 05:24 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин.Дворы произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №118/4 -№118/5 из-за перекрытия проводов ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №118/4 -№118/5 ВЛ-10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильных порывов ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
1655 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-15 23:37 | 2022-03-16 00:42 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-12 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-12 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-12 Л2 Ф-1001 ПС Трубчевская в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1656 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-03-15 23:18 | 2022-03-15 23:30 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4кВ Ряд-3 вызвано кратковременным междуфазным к.з. из-за схода снега с крыши ж/дома, в следствии резкого повышения температуры окружающего воздуха, в пролёте опора №7 - ж/д №3, без повреждения проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия, при сходе снега с крыши ж/д №3, на провода ВЛ-0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП-10/0,4кВ Ряд-3 в пролете опора №7 - ж/д №3, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП-10/0,4кВ Ряд-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4кВ Ряд-3 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4кВ Ряд-3 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4кВ Ряд-3
1657 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-15 23:05 | 2022-03-16 00:47 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в КТП-126 ф.106 ПС Красная Гора привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-126 ф.106 ПС Красная Гора. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-126 ф.106 ПС Красная Гора животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-126 ф.106 ПС Красная Гора. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра произвести устранение выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1658 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-15 22:10 | 2022-03-15 22:27 | 3.4.12.2.3, Ф№1 от КТП№1/С-7-160 д.Поганецв результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №11-№1- ВЛ-0,4кВ № 1 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№1 от КТП№1/С-7-160 д.Поганец в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ № 1 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное КТП№1/С-7-160 д.Поганец по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№1 с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Ф№1 от КТП№1/С-7-160 д.Поганец произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ
1659 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-15 22:10 | 2022-03-15 23:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24- №25 ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Свинооткормочный ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1660 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-15 22:08 | 2022-03-16 00:43 | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения, произошло повреждение на потребительской ВЛ 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5" АО «ОРЭС-Тамбов , что привело к аварийному отключению В 6кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1661 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-15 21:53 | 2022-03-15 21:59 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №45 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №45 ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №45, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 06 (3) ПС Ривзавод дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г.
1662 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №29 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №18 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №29 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №18 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №18 от КЛ 6 кВ №12 ПС 110 кВ №29 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1663 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-15 20:59 | 2022-03-15 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 (Трухино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1664 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-15 20:20 | 2022-03-15 21:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 525 - ПС 219 ф.12. КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45
1665 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-15 20:20 | 2022-03-15 21:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 45 - ПС 219 ф.12 КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 525 - РП 45
1666 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-03-15 19:48 | 2022-03-15 21:08 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 42-43 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 42-43 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 19В с.Вяжли, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 19В с.Вяжли Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1667 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-15 19:45 | 2022-03-15 20:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1-03 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 8 к жилому дому веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлестывание проводов перекидки от опоры № 8 к жилому дому по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1-03 ПС 110кВ Каменка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4-1 ЗТП 1-03 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1-03 ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 1-03 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1668 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-15 19:40 | 2022-03-15 20:44 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-43 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №53-54. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-43 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролёте опор №53-54, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-43 Л1 Ф-105 ПС Киваи в пролете опор №53-54. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1669 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-15 18:58 | 2022-03-15 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стало неудовлетворительное состояние изоляции и пробоя между жилами КЛ-0,4кВ | 4.12, Пробой произошел результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка) а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка КЛ-0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка КЛ-0,4кВ. Выполнены испытания и измерения кабеля.
1670 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-15 18:28 | 2022-03-15 18:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №30-№31 вследствие падения ветки из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 1511 РП-15 . Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1671 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-15 18:23 | 2022-03-15 19:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №427 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи, выразившееся в отключении АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №427 ПС 110 кВ Борисовка, произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №427 ПС 110 кВ Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №427 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №427 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: замер Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ
1672 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-15 17:39 | 2022-03-15 18:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
1673 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-15 17:10 | 2022-03-15 18:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №26-27 ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1008 ПС Теплое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №26-27, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г.
1674 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-15 16:57 | 2022-03-15 17:57 | 3.4.12.1.2, В результате скопления большого объема снега на крыше жилого дома произошел его сход на провода ответвления в жилой дом от опоры 1-00/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5068. | 4.4.4, В результате схода снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №1-00/2 к вводу в дом, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5068, произошел кратковременный схлест проводов фазы "С" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного к.з. и перегоранию плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "С" РБ 0,4 кВ №1. Провода ответвления от опоры ВЛ к вводу в дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5068. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
1675 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-15 16:55 | 2022-03-15 18:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №8 ТП 463 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №8 ТП 463 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№ 2-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами (на границе, в охранной зоне) охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4кВ №8 ТП 463 ВЛ-1003 ПС Лубня. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
1676 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-15 16:38 | 2022-03-15 19:54 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Зозули произошел для проведения аварийно-восстановительных работ, вследствие механического повреждения стойки промежуточной ж/б опоры №2/9 при наезде на неё автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение стойки опоры №2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Зозули произошло в результате механического воздействия (наезда) на неё стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Зозули обратиться с письмом в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Для расследования обстоятельств и причин повреждения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Зозули направлено письмо (заявление) в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
1677 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-15 16:34 | 2022-03-15 17:43 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1678 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-15 16:02 | 2022-03-15 17:03 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №55-56. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №55-56 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №55-56 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Новобрянская в пролете опор №55-56 угрожающих падением на провода
1679 | 967 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-15 15:48 | 2022-03-15 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-9 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Масловская от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-9 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Масловская в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-9 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Масловская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-9 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Масловская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1680 | 451 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-15 15:31 | 2022-03-15 17:44 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПКТМ 10/40 к Тр-ру в КТП7 ф.1011 ПС Нерусса и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПКТМ 10/40 к Тр-ру в КТП7 ф.1011 ПС Нерусса явилось несвоевременное выявление окисления контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений на КТП7 ф.1011 ПС Нерусса. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1011 ПС Нерусса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1681 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-15 14:49 | 2022-03-15 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3н(13) ПС 110 кВ Пушкарная- ЗТП 305н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ КЛ 10 кВ ТП 317н(4)- ТП 408н(2) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 317н(4)- ТП 408н(2) ПС 110 кВ Пушкарная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ТП 317н(4)- ТП 408н(2) ПС 110 кВ Пушкарная KS010-0000801 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 317н(4)- ТП 408н(2) ПС 110 кВ Пушкарная. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
1682 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-15 14:40 | 2022-03-15 16:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-103 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-1 КТП-103 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №17-18, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-1 КТП-103 Ф-1001 ПС Хвощевская в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1683 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-15 14:35 | 2022-03-15 15:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-200 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-200 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-200 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-200 Л1 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
1684 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-15 13:00 | 2022-03-15 14:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №33-№34 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфанов | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 кВ №5 Скоково ПС 110/10 кВ Туфаново. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1685 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-15 12:50 | 2022-03-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.7 - РП-12 яч.10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1 КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от РП 12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
1686 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2022-03-15 12:22 | 2022-03-15 13:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор №16-17 ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Андрейковичи в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г.
1687 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-15 11:04 | 2022-03-15 13:29 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 10 кВ ТП 10563 - ТП 404 | 4.12, Причина не известна. | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1063 - ТП 404 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570, а также провести расследование и предоставить Акт с указанием причины повреждения и принятых мероприятий по недопущению подобных ситуаций. Данных об обесточении потребителей абонент не предоставил. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направktyj письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 1063 - ТП 404 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.52 - ТП 570
1688 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-15 11:04 | 2022-03-15 13:16 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1689 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-15 11:03 | 2022-03-15 12:15 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-207 Л2 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №13-14. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-207 Л2 Ф-604 ПС Кожаны в пролёте опор №13-14, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-207 Л2 Ф-604 ПС Кожаны в пролете опор №13-14. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1690 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-15 10:58 | 2022-03-15 13:16 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Андрейково 1124 Кладово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор № 13-14 ВЛ-0.4 кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0.4 кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП Андрейково 1124 Кладово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ ф1 Андрейк ТП Андрейково 1124 Кладово. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г.
1691 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-15 10:34 | 2022-03-15 10:57 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ф "А", "В, "С" ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ №04 от ПС "Гидрооборудование" в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 КЛ-6 кВ от РП 2Л до ТП 76л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КЛ 6кВ яч.№ 4 Город-5 РП-2 - ТП-76Л KS006-0005412 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ яч. №04 от РП 2л до ТП 76л ПС "Гидрооборудование" Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ после ремонта Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ яч. №04 от РП 2л до ТП 76л устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ-6 кВ после ремонта
1692 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-15 10:03 | 2022-03-15 11:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149ф.46 - РП 73, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 149ф.46 - РП 73 КЛ 10 кВ ПС 149ф.46 - РП 73 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73.
1693 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-15 09:48 | 2022-03-15 16:03 | 3.4.8.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ, при падении на провода в пролёте опор №248-249 спиленного неустановленными лицами дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №246-249. | 4.4.3, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №246-249 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошёл вследствие механического воздействия при падении на провода в пролёте опор №248-249 спиленного неустановленными лицами дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Валуйский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центра"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено обращение в РОВД.
1694 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-15 09:34 | 2022-03-15 10:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №38-39. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №38-39, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №38-39, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1695 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2022-03-15 09:15 | 2022-03-15 10:13 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Солонцы было выполнено ДУ РС ДС ЦУС по Воробьевскому РЭС, по заявке МЧС России, в связи с возгоранием частного жилого дома с. Квашино ул. Горького дом №46.
1696 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-15 08:57 | 2022-03-15 10:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-поселок в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-поселок. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-посело. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растителньность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-поселок ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-поселок | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №3 КТП-63 Торопово-поселок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1697 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-15 07:47 | 2022-03-15 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2 от действия защит стало междуфазное замыкание в результате разрушения проходных изоляторов фазы "А" и фазы "В" в РУ-10 кВ ТП-52, повлекшее за собой перекрытие изоляции между двумя фазами. Изолятор в эксплуатации с 1992 года. Последнее плановое испытание проводилось 11.11.2020 электромонтером по испытаниям и измерениям Нерехтского РЭС Гасиловым А.Н.. По результатам испытания дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате разрушения проходных изоляторов Ф."А" и Ф. "В" произошло перекрытие изоляции между фаз в РУ-10 кВ ТП-52 ф. 10-08 ПС Нерехта-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходных изоляторов на ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС Нерехта-2 VS010-0014994 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-08 ПС Нерехта-2. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановое испытание электрооборудования ТП-52 г. Нерехта. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-08 ПС Нерехта-2 и диагностики оборудования ТП № 52 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1698 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-15 07:40 | 2022-03-15 09:01 | 3.4.7.3.1, Схлёстывание проводов в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки проводов к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи, что привело к схлестыванию проводов при сильном порывистом ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.102 ПС Щербиничи.
1699 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-15 07:33 | 2022-03-15 09:05 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-94 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №1-3 1-4. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-94 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №1-3 1-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-94 ф.103 ПС Красная Гора в пролёте опор №1-3 1-4. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1700 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-15 07:14 | 2022-03-15 10:52 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1701 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2022-03-15 06:20 | 2022-03-15 06:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6 - №7 ветками деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутые близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне веток деревьев, на провода в пролете опор №6 - №7, ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Техническое Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега - устранить. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега - устранены. Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролёте опор №6 - №7 на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Вега угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Не выполнено
1702 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-15 06:18 | 2022-03-15 08:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 406 ПС 35 кВ Талы произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9, вызванного падением на них ветки, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/сек., с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 406 ПС 35 кВ Талы произошел вследствие механического воздействия на них ветки дерева, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра, до 13 м/сек., с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 406 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 406 ПС 35 кВ Талы. выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
1703 | 426 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-15 04:55 | 2022-03-15 07:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП2240 к ТП2215 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф631 РП30 к ТП2231 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП2240 к ТП2215 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф631 к ТП2231. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф631 к ТП2231. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ6 кВ ТП2240 к ТП2215. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ6 кВ ТП2240 к ТП2215 восстановлена.
1704 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-14 23:42 | 2022-03-15 01:56 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 14 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 291 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1705 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-14 23:33 | 2022-03-15 00:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 16 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 от ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Абрамовка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
1706 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-14 20:40 | 2022-03-14 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "А" в пролете опор №99-100 в результате обрыва шлейфа провода от ЛР-3-1 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа провода фазы «А» от ЛР-3-1 в пролете опор №99-100 ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша в результате его обрыва от ЛР-3-1 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода фазы "А" в пролете опор №99-100 ВЛ 10-3 ПС 35 кВ Криуша. на ВЛ-10-3 ПС Криуша VS010-0009865 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-3 ПС 35кВ Криуша, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1707 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-14 20:30 | 2022-03-14 21:36 | 3.4.12.2.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-5-35 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №13-14 в результате падения на них ветки дерева, обломленной и заброшенной на провода ВЛ порывами ветра до 13 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-5-35 ПС Давыдовка произошел в результате механического воздействия при падении ветки, обломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/сек., с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-5-35 ПС Давыдовка, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-5-35 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
1708 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-14 20:28 | 2022-03-14 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №38-№39 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №38- №39 ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1709 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-14 19:13 | 2022-03-14 20:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-231 Л-3 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-231 Л-3 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-231 Л-3 Ф-1002 ПС Радутино в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1710 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-14 18:30 | 2022-03-14 20:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 9(11) ПС 110 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 120(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 9(11) ПС 110 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 120(5) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 9(11) ПС 110 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 120(5) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ РП 9(11) ПС 110 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 120(5) Л1 KS006-0001857 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 9(11) ПС 110 кВ Старый Оскол-1- ЗТП 120(5) Л1. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г.
1711 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-14 18:21 | 2022-03-14 20:23 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 41 ПС 110 кВ Строитель произошел для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1-2, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №1-2 ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 41 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП-41 ПС Строитель VN004-00022594 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 41 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1712 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-14 17:53 | 2022-03-14 18:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 110 кВ Верхний Карачан, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №417 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1713 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-14 17:45 | 2022-03-14 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП-255-15Б-17 Урицкого явилось повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 255 (ж.д.№15Б - №17) в связи с пробоем фазной изоляции концевой муфты типа 4 КМ-1 кабеля АСБ-3х95+1х50 из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года). | 4.12, Причиной приведшей к отключению КЛ-0,4кВ (ж.д.№15Б - №17) явилось однофазное короткое замыкание в связи с пробоем фазной изоляции концевой муфты кабеля на д.№17 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1994 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты типа 4 КМ-1 кабеля АСБ-3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ д. 15б ул. Урицкого – д. 17 ул. Урицкого в процессе длительной эксплуатации с 1994 года (28 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на уч.1КЛ-0,4кВ ТП-255-15Б-17 Урицкого KN004-00019456-001 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 0,4кВ ТП255 (ж.д.№15Б -№17) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Не выполнено
1714 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-14 17:38 | 2022-03-14 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание в концевой кабельной муфте ТП-1-03 в сторону КР-2-1 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Каменка, при перекрытии электрической дугой воздушного промежутка между проводами в результате снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка электрической дугой между проводами в концевой кабельной муфте ТП-1-03 в сторону КР-2-1 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Каменка из-за снижения сопротивления изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты ТП-1-03 ПС 110кВ Каменка, выработавшей эксплуатационный ресурс. на ВЛ-10-1 ПС Каменка VS010-9360187 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра концевых кабельных муфт по ВЛ 10кВ № 1 ПС 110кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр концевых кабельных муфт по ВЛ 10кВ № 1 ПС 110кВ Каменка на предмет выявления развивающихся дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену кабельной муфты ТП-1-03 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Каменка в сторону КР-2-1 ВЛ-10кВ № 2 ПС 110кВ Каменка. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
1715 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Турово-2 послужило короткое замыкание на ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Турово-2 находящейся в собственности и на балансе ФГУП "ЮВЖД". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ФГУП "ЮВЖД" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г.
1716 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-03-14 17:03 | 2022-03-14 18:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-13 ПС 110 кВ Народное явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-13 ПС 110 кВ Народное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-13 ПС 110 кВ Народное, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1717 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-14 17:01 | 2022-03-14 18:21 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 413 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 4А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 413 ПС 35 кВ Мандрово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №4 КТП 413 ПС Мандрово ВЛ 0,4кВ №4 КТП 413 ПС Мандрово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 413 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 413 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
1718 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-14 16:22 | 2022-03-14 17:17 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС Валуйки ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС 35 кВ Валуйки. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 4 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
1719 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 16:08 | 2022-03-14 16:45 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом.
1720 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Провести ревизию и чистку изоляторов. В случае необходимости провести замену изоляторов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена изоляторов
1721 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-14 14:45 | 2022-03-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243 ф.25 произошло по причине повреждения изолятора в ТП 101 | 4.12, Повреждение изолятора в ТП 101 произошло по причине кратковременного повышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное повышение нагрузки. на КЛ 10 кВ РП 72 - ПС 243 ф.25 ТП 101 | Мероприятие: Организационное Провести ревизию и чистку изоляторов. В случае необходимости провести замену изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена изоляторов.
1722 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-14 14:42 | 2022-03-14 16:02 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Архипово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №17-№18 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Архипово). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Архипово) в пролете опор №17-№18. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Архипово) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 (Архипово) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Бориосв П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №1ТП222 Архипово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 222 Архипово ВЛ 10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево пролет опор №17-18 ь обрезка сучьев деревьев из внеохранной зоны угрожающих нормальной работе ВЛ
1723 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-14 14:24 | 2022-03-14 14:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л1909 РП 19 явилось повреждение в эл. сетях потребителя - КЛ 6кВ РП 19 Л-1909 - ТП 848 ячейка 3 (находится на балансе ЗАО "Тандер"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ЗАО "Тандер". Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ЗАО "Тандер".
1724 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2022-03-14 14:04 | 2022-03-14 15:29 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 в пролете опор №100-№101 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 в пролете опор №100-№101 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10кВ Бурмакино-1 в пролете опор №100-№101. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Бокало Г.Г. - мастер бригады по диагностике электрооборудования Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено на ВЛ 10 кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино-1 обрезка сучьев и отдельных деревьев с помощью бензоинструмента в пролете №100-№101 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Борисов П.Б. - главный инженер Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС.
1725 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-14 13:54 | 2022-03-14 17:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременное выявление дефектов и в процессе длительной эксплуатации произошел срыв вязки фазы"С" на опоре №26. Что привело к срабатыванию сигнализации земля в сети. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации и при сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошел срыв вязки провода фазы "С" на опоре №26. Что привело к срабатыванию сигнализации земля в сети. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная , особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110кВ Промышленная Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1726 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-03-14 13:50 | 2022-03-14 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 13 от ПС 35кВ Пристень явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю возникшее на ВЛ в пролете опор № 308 - 309 в результате наезда на опору №308 легковым автотранспортом с повреждением опоры. | 4.4.1, Причиной повреждения опоры №308 по ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень явился наезд легкового автотранспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опоры на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пристень разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
1727 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-14 13:50 | 2022-03-14 14:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 889 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889 КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 889 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 889 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
1728 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-14 13:30 | 2022-03-14 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково, остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Буково
1729 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-14 13:24 | 2022-03-14 17:41 | 3.4.8.5.2, При наезде автотранспортом на опору № 3-1,произошел излом опор, обрыв проводов в пролете опор №10-3/1 -3/2, возникшее КЗ привело к перегоранию ПН 0,4 кВ №1. | 4.4.5, В результате наезда автомобиля на опору№3-1 произошёл её излом и падение, обрыв проводов . Возникшее КЗ вызвало срабатывание П/Н-2, на Р-1. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №10-3/1 -3/2 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опор №10-3/1 -3/2 подвергшихся динамическому рывку, с целью выявление дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются
1730 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-14 13:13 | 2022-03-14 13:39 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "А" и "В" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №15-№16 ВЛ ВЛ 0,4кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ), упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15-№16 ВЛ 0,4кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ), из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 фазы "А" и "В" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ). Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП № 1 МТС п. Малышево(АБ). Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г.
1731 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-14 13:02 | 2022-03-14 17:36 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло вследствие междуфазного к.з., вызванного падением на провода ВЛ-10кВ дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ, подгрызенного бобрами в пролете опор №274-275, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) в пролете опор №274-275, подгрызенного бобрами, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: 15.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) устранить эти дефекты. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: 15.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
1732 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-14 13:00 | 2022-03-14 15:57 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №8/30-8/31 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №8/30-8/31 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское VS010-0004159 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустоав А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 26.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустоав А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.
1733 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-14 12:30 | 2022-03-14 14:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Поторочино" ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Поторочино". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Поторочино" ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустапниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Поторочино пролёт опор №7-№8 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Поторочино" ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
1734 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-14 11:23 | 2022-03-14 11:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №28-29 веткой от дерева обломленной и заброшенной на провода сильными порывами ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №28-29 ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец произошло в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева обломленной и заброшенной на провода вышеуказанных фаз,сильными порывами ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ср. Икорец замечаний не выявлено.
1735 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 11:12 | 2022-03-14 12:10 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.13, Причиной выхода из строя предохранителя ПН-250 стало короткое замыкание на стороне потребителя.
1736 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-14 13:18 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка послужила лежащая на проводах фаз «А» и «0» в пролёте опор №52-53 ветка дерева, занесённая порывами ветра до 11 м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Ветка, лежащая на проводах фаз «А» и «0» в пролёте опор №52-53 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка, занесённая порывами ветра до 11 м/с, из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1737 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2022-03-14 10:46 | 2022-03-14 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Не выполнено
1738 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-14 10:42 | 2022-03-14 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 32 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 32-ТП 516 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1739 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 10:42 | 2022-03-14 11:45 | 3.4.8.5.2, обрыв вводного СИП на стене дома. | 4.13, Обрыв вводного СИП произошел в результате схода с крыши дома снега и льда на СИП. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением очистить крышу дома от снега и льда Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением очистить крышу дома от снега и льда
1740 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-14 10:31 | 2022-03-14 11:22 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов концевой муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции концевой муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Химмаш яч.13 -РП-1 яч.24 из-за ее старения, изменения свойств материалов при эксплуатации, произошло снижение уровня изоляции на КЛ-6кВ, с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции, изменение свойств материалов соединительной муфты КЛ-6кВ марки АВБШв 10 3х240 от ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24. на КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-6кВ ПС Химмаш яч.13 - РП-1 яч.24 по всей длине.
1741 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-14 10:20 | 2022-03-14 11:05 | 3.4.8.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в момент наброса неизвестным, посторонним лицом куска стального троса на провода вышеуказанных фаз, в пролете опор №195-196. | 4.4.1, Причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №195-196 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Криница, явилось механическое набрасывание неизвестным, посторонним лицом, куска стального троса, на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
1742 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-14 09:35 | 2022-03-14 11:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 218 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "А" в РУ-0,4 кВ ТП 218 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 218 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "А" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Частая Дубрава КТП 218 Ф3 VN004-94801721 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 218 Частая Дубрава, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф3 Мероприятие: Техническое При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования, или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: составить Акт в соответствии с НТД.
1743 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-14 09:30 | 2022-03-14 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 (Сулость мастерская) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 (Сулость мастерская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 (Сулость мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 Сулость мастерская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 (Сулость мастерская), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-160 Сулость мастерская
1744 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-14 09:15 | 2022-03-14 10:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (ПМК-3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (ПМК-3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 (ПМК-3), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
1745 | 425 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-14 08:55 | 2022-03-14 10:20 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ТП0173 от оп. №1 к оп.№2 по ул. Трудовой, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ТП0173 от оп. №1 к оп.№2 по ул. Трудовой, в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей угрожающих падением на ВЛ по результатам провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП0173 ф613 РП50. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ветвей угрожающих падением на ВЛ по результатам провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП0173 ф613 РП50.
1746 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-7 ПС Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 7-13 ВЛ-10-7 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Каширское". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 7-13 ВЛ-10-7 ПС Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Каширское", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-7 ПС Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Каширское" о приведении потребительского оборудования КТП-7-13 ВЛ-10-7 ПС Л. Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г.
1747 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-14 08:32 | 2022-03-14 14:05 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 324 д. Хабары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 324 д. Хабары, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 324 д. Хабары, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 324 д. Хабары. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 324 д. Хабары. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 324 д. Хабары. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г.
1748 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключена для тушения пожара | 4.13, отключение при пожаре
1749 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-14 08:08 | 2022-03-14 11:18 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ С. Бокино, ул. Набережная 21 (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 1 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 723. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 21 с. Бокино, ул.Набережная , предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1750 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-14 08:06 | 2022-03-14 08:20 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/К-15-63 Покатилово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №14-15 отпайка №1 ВЛ-0,4 №2 КТП-6/К-15-63 Покатилово произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-6/К-15-63 Покатилово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-6/К-15-63 Покатилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1751 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 07:23 | 2022-03-14 10:47 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате схода с крыши дома снега и льда на вводной провод | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить очистку крыши дома от снега и льда
1752 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-14 06:55 | 2022-03-14 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 203 ПС 110 кВ Дубовое.
1753 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-14 06:44 | 2022-03-14 07:13 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т 2 с погашение 2 секции шин 10 кВ на ПС 35/10кВ Капошвар произошло по причине межфазного короткого замыкания в ячейке В-10 кВ № 14 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции опорных изоляторов, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (в эксплуатации 39 лет). Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Тв ПБ Морозов А.Н. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств опорных изоляторов в кабельном отсеке В 10 кВ № 14 тип – ВМПП-10 на ПС 35/10кВ Капошвар произошло межфазное короткое замыкание по причине перекрытия, вследствие чего отключился В-10 кВ Т-2 действием ДЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер УСПС Тв ПБ Морозов А.Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования (опорных изоляторов) на ПС Капошвар. на ПС 35/10кВ Капошвар ПС 35/10кВ Капошвар | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановые высоковольтные испытания выключателей типа ВМПП-10 630А на ПС 35/10 кВ Капошвар. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний выключателей типа ВМПП-10 630А на ПС 35/10 кВ Капошвар устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
1754 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-14 06:44 | 2022-03-14 07:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково из-за падении деревьев, веток , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр
1755 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 04:40 | 2022-03-14 06:00 | 3.4.7.3.5, отключение КЛ произошло в результате пробоя изоляции. | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля ГПП-12 КТП-596 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля ГПП-12 КТП-596 Выполнены высоковольтные испытания.
1756 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 04:20 | 2022-03-14 05:50 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-17 ПС-12 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.13, Пробой изоляции между жилами силового кабеля РП-17 ПС-12 ВГЭС произошёл в результате КЗ между фазами А и В а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-17--ТП-708 с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка КЛ-6кВ РП-17--ТП-708,выполнен высоковольтные испытания и измерения.
1757 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-14 04:06 | 2022-03-14 05:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стал пробой между жилами силового кабеля | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка поврежденного кабеля ТП-1118 КЛ-0,4 №-1 с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка поврежденного кабеля ТП-1118 КЛ-0,4 №-1Выполнены испытания и измерения.
1758 | 419 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-14 02:09 | 2022-03-14 04:48 | 3.4.12.5.1, Отключение МВ 6кВ Ф623 ПС Мамоновская к РП28 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф623 каб "А" ПС Мамоновская к РП28 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | 4.12, КЛ 6 кВ Ф623 каб "А" ПС Мамоновская к РП28 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф623 к ПС Мамоновская. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф623 к ПС Мамоновская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф623 каб "А" ПС Мамоновская к РП28 Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: КЛГлавный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф623 каб "А" ПС Мамоновская к РП28 восстановлена.
1759 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-14 01:03 | 2022-03-14 03:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты 10 кВ на участке КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сопротивления изоляции жил фаз «А», «В», «С» соединительной муфты на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод KS010-0004463 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Короча(14)-РП 10 кВ №2 Убойный завод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КЛ 10кВ №14 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
1760 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-14 00:54 | 2022-03-14 02:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-26 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1761 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-13 21:26 | 2022-03-13 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1762 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-13 21:00 | 2022-03-13 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-1 яч.10 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-1 яч.10 до ТП-84 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. Последние испытания проведены 23.04.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ РП-1 яч.10 на участке 6кВ от РП-1 яч.10 до ТП-84 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ РП-1 яч.10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ от РП-1 яч.10 до ТП-84 яч.6 участок 6кВ от РП-1 яч.10 до ТП-84 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ РП-1 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1763 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-13 20:07 | 2022-03-13 21:34 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 8-1 ПС Л. Россошь произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 вызванного падением на провода ВЛ ветки дерева, обломленной сильными порывами ветра до 15 м/с, с расположенного за пределами охранной зоны ВЛ дерева. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 8-1 ПС Л. Россошь произошло в результате падения на них ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, обломленной сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 8-1 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 8-1 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г.
1764 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-13 20:00 | 2022-03-13 21:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 710 произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф3 фаза "В" в РУ-0,4 кВ ТП 710 из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 710 явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "В" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 с.Троицкое VN004-00091983 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 с. Троицкое, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ 0,4кВ Ф3 ТП 710 Мероприятие: Техническое При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: При выявлении факта без учётного подключения
1765 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2022-03-13 19:26 | 2022-03-13 20:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-161 Ф-1007 ПС Комаричи в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-161 Ф-1007 ПС Комаричи в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №6-7 ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-161 Ф-1007 ПС Комаричи Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка
1766 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-13 18:51 | 2022-03-14 00:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП 10кВ "Н.Путь" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 52-53, под действием порывов ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор №52-53 по ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП 10кВ "Н.Путь" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под действием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП "Н.Путь " на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7.15.4 ЦРП "Н.Путь " определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
1767 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-13 18:25 | 2022-03-13 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.9.7 от ПС 35/10 "Чижовка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 31-32при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 31-32 явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7.9.7 ПС "Чижовка". Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ШРЭС Шлянин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ШРЭС Шлянин А.Н. Состояние: Не выполнено
1768 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-13 18:15 | 2022-03-13 20:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-119 РП 01 явилось повреждение КЛ 10 кВ Л 119, РП 01 - ТП 530 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты СС-110 кабеля ААШв-3х120 из-за ее старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). | 4.12, Причиной отключения Л-119 РП-01 явилось повреждение КЛ 10 кВ Л 119, РП 01 - ТП 530 в связи с пробоем междуфазной изоляции в соединительной муфте СС-110 кабеля ААШв-3х120 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции соединительной муфты СС-110 кабеля ААШв-3х120 КЛ 10 кВ Л 119 РП 01 - ТП 530 в процессе длительной эксплуатации с 1977 года (45 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 10кВ РП 01 - ТП 530 Л-119 VS010-0001105-301 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КЛ 10 кВ РП 01 – ТП 530 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ РП 01 – ТП 530 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа принято решение о включение КЛ в ремонтную программу филиала на 2023 год.
1769 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-13 17:25 | 2022-03-13 18:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролёте опор №42-43. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская, в пролёте опор №42-43, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1770 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-13 16:43 | 2022-03-13 20:27 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная VN004-00018373 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1771 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2022-03-13 16:30 | 2022-03-13 16:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр на опоре №62. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр , на опоре №62, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Крутояр . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор №61-63. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор № 61-63.
1772 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-13 16:30 | 2022-03-13 17:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление крепления вязки проводов к изоляторам и разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки в пролете опор №12/70-13/70. | 4.4.4, Разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки в пролете опор №12/70-13/70 привела к схлестыванию проводов при сильном ветре, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивайтенки VS010-0005572 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов VS010-0005572 в пролете опор №12/70-13/70. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-10кВ Ф-102 ПС Ивайтенки в пролете опор №12/70-13/70.
1773 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-13 15:45 | 2022-03-13 16:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-60 Л1 Ф-610 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г.
1774 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-03-13 15:25 | 2022-03-13 15:38 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-301 Л1 Ф-109 ПС Лопазна в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-301 Л1 Ф-109 ПС Лопазна в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-301 Л1 Ф-109 ПС Лопазна в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
1775 | 933 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №36 ПС 110 кВ №30 Подгорное действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №36 ПС 110 кВ №30 Подгорное находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №36 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10 от КЛ 10 кВ №36 ПС 110 кВ №30 Подгорное в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1776 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-03-13 14:22 | 2022-03-13 18:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов и старении свойств вязальной алюминиевой проволоки нарушилась её прочность, что под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрушению и срыву с изолятора провода на траверсу на опоре №129 фаза"В" . Произошло однофазное замыкание фазы "В" | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и старении свойств вязальной алюминиевой проволоки нарушилась её прочность, что под воздействием ветровых нагрузок привело к его разрушению и срыву с изолятора провода на траверсу на опоре №129 фаза"В" . Произошло однофазное замыкание фазы "В" | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
1777 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-13 13:42 | 2022-03-13 14:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик при ветровой нагрузки, произошло механическое воздействие и нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №25-26, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП Автопогрузчик по всей длине.
1778 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №38 ПС 110кВ Тамбовская №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1779 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-13 12:24 | 2022-03-13 13:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889 КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ТП 75 - ТП 26.
1780 | 418 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-13 12:00 | 2022-03-13 14:07 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №151 ул. Дятьковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.627 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 с медным проводом потребителя на доме №151 ул. Дятьковская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП3389 ф.610 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1781 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-13 11:16 | 2022-03-13 15:09 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №187, с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №187-188, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №187 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошёл вследствие механического длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: План
1782 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-13 11:15 | 2022-03-13 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 058 (Лаврентьево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 058 (Лаврентьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1783 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №28 ПС 110кВ Тамбовская №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
1784 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-13 10:21 | 2022-03-13 12:35 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1785 | 417 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-13 10:05 | 2022-03-13 12:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26/1 ул. Азарова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме№26/1 ул. Азарова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3358 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1786 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-13 09:59 | 2022-03-13 11:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Насосная-7" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 887П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Риэлторский центр "Строй-Град». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
1787 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2022-03-13 09:01 | 2022-03-13 13:17 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременное выявление дефектов и в процессе длительной эксплуатации произошел срыв вязки фазы"А" на опоре №435. Что привело к срабатыванию сигнализации земля в сети. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации и при сложившихся неблагоприятных погодных условиях произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре №435. Что привело к срабатыванию сигнализации земля в сети. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра недостатков не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ.
1788 | 399 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-13 08:44 | 2022-03-13 11:14 | 3.4.12.5.1, Повреждение КВЛ 6 кВ ТП-19 к ТП-20 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6 кВ Ф.612 ПС Тембр ТП-52 к ТП-21 произошло в результате КЗ на КВЛ 6 кВ ТП-19 к ТП-20 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-52 Ф.612 ПС Тембр к ТП-21. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-52 Ф.612 ПС Тембр к ТП-21. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ТП-19 к ТП-20. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КВЛ 6 кВ ТП-19 к ТП-20.
1789 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-13 08:30 | 2022-03-13 11:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1790 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-13 08:13 | 2022-03-13 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка VN004-00147054 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1791 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-13 05:55 | 2022-03-13 08:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от Р-534 в сторону ТП-1001 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от Р-534 в сторону ТП-1001 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 21 год. Последние испытания проведены 16.02.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ от Р-534 в сторону ТП-1001 на участке от Р-534 в сторону ТП-1001 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на ВЛ 10кВ ГПП Центролит яч.14 - ТП653 яч.2 участок от Р-534 в сторону ТП-1001 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ от Р-534 в сторону ТП-1001, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1792 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-13 04:49 | 2022-03-13 08:08 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь VN004-00021359 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
1793 | 416 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-13 00:27 | 2022-03-13 03:07 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2008 к ТП2042 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф613 РП27 к ТП2018 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2008 к ТП2042 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2008 к ТП2042 Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2008 к ТП2042 восстановлена.
1794 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-12 22:48 | 2022-03-12 23:14 | 3.4.8.5.2, Недостаточное внимание к состоянию проводов и зажимов на вводе к дому | 4.3.3, Нарушение (ослабление) зажима контакта проводов на вводе в дом | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1795 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-12 22:27 | 2022-03-12 22:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №43 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №43 ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №43, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф.11 (186 ) ПС 35/10 кВ Теблеши устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г.
1796 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-12 21:57 | 2022-03-12 22:58 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП-25 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП-25 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №9-10 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП-25 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП-25 Ф-605 ПС 8НА в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода.
1797 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-12 21:12 | 2022-03-12 23:56 | 3.4.7.3.4, Падении ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 в пролёте опор № 13-14 с дерева растущего в охранной зоне ВЛ, повлекший КЗ ВЛ и аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 222 | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 13-14 произошел схлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 КТП 222 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 222 ВЛ №1 ПС П.Пригородная VN004-00001504 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №222 с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ЛЭП. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №222 Мероприятие: Техническое Выявленные деревья растущих в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №222 обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №222
1798 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-12 20:55 | 2022-03-12 22:27 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка VN004-00139930 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-06 ПС 35 кВ В.Михайловка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г.
1799 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2022-03-12 20:30 | 2022-03-12 21:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 616 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 8-9, упавшая в результате воздействия ветра с дерева находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-616 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №8 -№9 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 616. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о.старшего мастера Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 616.
1800 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-12 20:27 | 2022-03-12 20:41 | 3.4.7.3.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 В результате воздействия ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-04 кВ №1 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №5-№6 Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты включены в план работ
1801 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-12 20:08 | 2022-03-12 22:13 | 3.4.7.3.4, Падение дерева растущего в охранной зоне на провод трёх фаз в пролёте опор №23-№24 привело к трёхфазному КЗ и аварийному отключению В 10кВ №4 на ПС Пригородная с неуспешным АПВ. | 4.4.3, Трёх фазное КЗ ВЛ при падении дерева в пролёте опор №23-№24 по ВЛ 10кВ №4 ПС П.Пригородная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная VS010-0003010 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ в пролёте опор №23-№24 по ВЛ 10кВ №4 ПС П.Пригородная Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев имеющих наклон в сторону ВЛ в пролёте опор №23-№24 по ВЛ 10кВ №4 ПС П.Пригородная Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная
1802 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-12 20:01 | 2022-03-13 10:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.758 потр., находящейся на балансе потребителя ООО "СФЕД", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1803 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-12 19:55 | 2022-03-12 21:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №3.35-3.36 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода 3-х фаз в пролете опор №3.35-3.36 ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Вельяминовская в пролете опор №3.35-3.36, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г.
1804 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-12 18:45 | 2022-03-12 19:50 | 3.4.7.3.1, Отключение вводного АВ 0,4 кВ КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово произошло вследствие некорректно выставленного значение уставки теплового расцепителя на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово произошло вследствие некорректно выставленного значение уставки теплового расцепителя на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие значение уставки защит на КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово TP010-0122086 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Техническое Произвести корректировку установленных параметров уставок автоматических выключателей КТП 5-19 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена корректировка уставок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению дефектов
1805 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-12 18:28 | 2022-03-12 21:38 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1723н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1723н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1723н ПС 110 кВ Центральная VN004-00102024 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1723н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1723н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г.
1806 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-12 18:25 | 2022-03-12 19:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №17 РП52 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №17 в РП52 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №17 РП52 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №17 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ РП 52 руб.17 КЛ 0,4кВ РП 52 руб.17 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 РП52 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №17 РП52 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
1807 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-12 17:30 | 2022-03-12 17:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ п/ст-30 РП-32-ф1.7 произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля КЛ-10кВ п/ст-30 РП-32-ф1.7 ВГЭС произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10кВ п/ст-30 РП-32-ф1.7 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10кВ п/ст-30 РП-32-ф1.7 ВГЭС Выполнены высоковольтные испытания и измерения
1808 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2022-03-12 17:21 | 2022-03-12 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричи в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричи в пролете опор №14-15 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №14-15 ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричи Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка
1809 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-12 17:20 | 2022-03-13 00:08 | 3.4.12.2.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 331.22 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино", явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №112 в следствии обрыва вязки к изолятору фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №112 по ВЛ-10кВ № 331.22 от ПС 110/35/10кВ "Золотухино" явилась длительное воздействие сильного ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 331.22 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 331.22 от ПС 110/35/10 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: сроки определены
1810 | 415 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-12 17:18 | 2022-03-12 19:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление контакта провода на вводе в дом ул. Шолохова 88 на ВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП2104 ф.608 РП06 . | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Шолохова 88 произошло в результате ослабления контакта провода на вводе в дом ул. Шолохова 88 , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений.. | Мероприятие: Техническое Произвести замену провода на СиП2А от опоры до ввода в дом ул. Шолохова 88. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести замену провода на СиП2А от опоры до ввода в дом ул. Шолохова 88.
1811 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ №30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ №30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от КЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ №30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1812 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-12 16:43 | 2022-03-12 17:42 | 3.4.8.5.2, Однофазное замыкание на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №3-11 ПС 35 кВ Авангард произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0", ответвления к зданию от опоры № 8. (перекидка потребительская). | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0" ответвления от опоры № 8 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3-11 ПС 35 кВ Авангард произошел по причине воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания (перекидка потребительская). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3-11 ПС 35 кВ Авангард на предмет угрозы схода снега с крыш на провода ответвлений к зданиям. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3-11 ПС 35 кВ Авангард на предмет угрозы схода снега с крыш на провода ответвлений к зданиям. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3-11 ПС 35кВ Авангард направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 3-11 ПС 35кВ Авангард направлены письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда
1813 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-12 15:31 | 2022-03-12 17:27 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" вследствие несвоевременного выявления дефекта колпачка крепления изолятора, в результате разрушения которого произошел срыв и разрушение при ударе о траверсу изолятора фазы "В" на опоре №330, а также опускание провода на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре на опоре №330 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, по причине потери свойств материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации. Разрушение изолятора произошло в момент срыва его с места крепления и ударе о траверсу при опускании провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации фазы "В" на опоре №330 на ВЛ-10-5 ПС Давыдовка VS010-9360102 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине. с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине. с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка и обследования опоры №330, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, с внесением в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка и обследования опоры №330, дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование стойки опоры №330 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование стойки опоры №330 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра.
1814 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-12 15:20 | 2022-03-12 21:22 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЭК-102 ВЛ-10-1 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-276 ВЛ-10-1 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Летнего лагеря МЧС". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 276 ВЛ-10-1 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя "Летнего лагеря МЧС", послужившей причиной аварийного отключения РЭК-102 ВЛ-10-1 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Летний лагерь МЧС" о приведении потребительской КТП 276 ВЛ-10-1 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1815 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-12 14:50 | 2022-03-12 16:50 | 3.4.9.3, повреждении на ТП-309А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Трофимов" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1816 | 435 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-12 14:46 | 2022-03-12 17:11 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ЗТП20 к ЗТП127 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.603 ПС Новозыбков ЗТП25 к ЗТП17 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ЗТП20 к ЗТП127 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП25 Ф.603 ПС Новозыбков к ЗТП17. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП25 Ф.603 ПС Новозыбков к ЗТП17. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП20 к ЗТП127. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ЗТП20 к ЗТП127.
1817 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-12 14:45 | 2022-03-12 16:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 606 - ТП 617, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП Южный - ТП 618 КЛ 6 кВ ТП 606 - ТП 617 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 606 - ТП 617. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 606 - ТП 617.
1818 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-12 14:41 | 2022-03-12 15:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ №1 ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Симоново, произошло по причине излома и падения ветки дерева на провода ВЛ -0,4 кВ от опоры №8 к дому №14, что привело к схлесту проводов и короткому замыканию. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки упавшей с дерева на провода ВЛ -0,4 кВ №1 КТП 10/0,4кВ Симоново ввода от опоры №8 к дому №14 привело к схлесту проводов и возникшее КЗ привело к отключению ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4кВ Симоново действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Симоново, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Симоново, с целью выявления угрожающих деревьев Мероприятие: Техническое Устранить выявленные нарушения в результате осмотра ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Симоново ПС 35/10 кВ Кушалино Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ Симоново ПС 35/10 кВ Кушалино
1819 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-12 14:30 | 2022-03-12 20:39 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С", в пролете опор №2-3, при воздействии на них ветвей, своевременно не вырубленной ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, которые при порывах ветра воздействуют на провода, из-за чего происходит кратковременное схлестывание проводов. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка послужило нарушение электрической изоляции произошедшее в результате кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-3, вследствие воздействия на них ветвей ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 8 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ветвей ДКР в охранной зоне ВЛ, ветви которой касаются проводов при порывах ветра, в пролете опор №2-3 Несвоевременное выявление и обрезка ветве на ВЛ-0,4-3 ТП-4-35 Давыдовка VN004-93603343 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка ветвей ДКР в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4-35 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.
1820 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-12 14:15 | 2022-03-12 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Дет.сад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7- №8 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Дет.сад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Дет.сад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Дет.сад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1821 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-12 14:12 | 2022-03-12 15:21 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-91 Л1 Ф-1004 ПС Радутино в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-91 Л1 Ф-1004 ПС Радутино в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-91 Л1 Ф-1004 ПС Радутино в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
1822 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-12 13:39 | 2022-03-12 14:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-25 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 9 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-25 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 9 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-25 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-25 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1823 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-12 13:34 | 2022-03-12 13:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в результате падения дерева в пролете опор №113-114 на провода ВЛ-10кВ, из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево, под воздействием порывов ветра, с послежующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево, произошел подхлест проводов, вызвав междуфазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 10 РП-10 кВ Митенево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево дефектов не обнаружено
1824 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-12 12:55 | 2022-03-12 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №47-№48 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Станилово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Станилово
1825 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-12 12:37 | 2022-03-12 15:10 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее в результате несвоевременного выявления дефекта колпачка крепления изолятора на опоре №3 ОВЛ-10 кВ к КТП-402 от опоры №71, из-за разрушения которого произошел срыв и разрушение изолятора фазы "В" и соприкосновение шлейфа идущего от провода к неподвижному контакту РТП-10кВ КТП-402 ПС 35 кВ Шуриновка, с заземленным метизом. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" с места крепления на метизе опоры №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 ПС 35 кВ Шуриновка произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине нарушения структуры материала колпачка в результате длительного срока эксплуатации. Разрушение изолятора произошло в результате удара изолятора о штырь метиза в момент срыва с места крепления. Опускания провода вышеуказанной фазы не было так как на опоре выполнено двойное крепление проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора в результате длительного срока эксплуатации изолятора фазы "В" на опоре №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 на ВЛ 10 кВ № 04 ПС Шуриновка VS010-0003967 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка на предмет выявления дефектов возникших после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка на предмет выявления дефектов возникших после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стойки опоры №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 ПС 35 кВ Шуриновка и проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов, разработать мероприятия по устранению всех выявленных дефектов и замечаний с внесением их в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с применением бинокля ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления дефектов крепления изоляторов. Замечаний нет. Произведено обследование стойки опоры №3 ОВЛ-10 кВ на КТП-402 по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка на предмет выявления дефектов возникших после протекания токов замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Замечаний нет.
1826 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-12 12:19 | 2022-03-12 13:56 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-12 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-165 яч.2 до ТП-174 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 49 лет. Последние испытания проведены 19.01.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ РП-12 яч.9 на участке от ТП-165 яч.2 до ТП-174 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля 6 кВ РП-12 яч.9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ РП-12 яч.9 - ТП-174 яч.3 участок от ТП-165 яч.2 до ТП-174 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-12 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1827 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-12 12:17 | 2022-03-12 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-50 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
1828 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-12 11:50 | 2022-03-12 13:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ-1.1.-10 фазы "А" ТП-50 ф.101 ПС Мглин и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ-1.1.-10 фазы "А" в ТП-50 ф.101 ПС Мглин явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1829 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-12 11:48 | 2022-03-12 13:11 | 3.4.8.5.2, повреждение электрооборудования потребителя электроэнергии |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу электроустановки с предложением провести ревизию в ТП с целью выявления дефектов и недостатков Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизиюя в ТП. Недостатки устранены.
1830 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-12 11:10 | 2022-03-12 12:04 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №10-12 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №10-12, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная VN004-93203874 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная в пролёте опор №10-12. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
1831 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2022-03-12 10:54 | 2022-03-12 10:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ ф.№ 5 ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП № 143, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Усманьхлеб". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1832 | 434 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-12 10:15 | 2022-03-12 12:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф. 106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-№3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф. 106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-№3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф. 106 ПС Гордеевская в пролете опор №2-№3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 ТП3 ф. 106 ПС Гордеевская без замечаний.
1833 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-12 09:55 | 2022-03-12 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" расчетной нагузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" АВ ВЛ 0,4кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Власову В.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1834 | 934 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-12 09:54 | 2022-03-12 18:07 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 6-3 от ПС 110 кВ Эртиль явился пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора. Трансформатор в эксплуатации с 1992 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 6-3 ПС 110 кВ Эртиль, вследствие нарушения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на на КТП 10/0,4 VI-3 ПС 110 Эртиль TP010-0103295/300000764177 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Эртиль намечать мероприятия по устранению выявленных дефектов не требуется. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу Эртильского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».
1835 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-12 09:52 | 2022-03-12 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС "Сселки" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 10кВ №11 ПС "Сселки" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС "Сселки", на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №11 ПС "Сселки", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1836 | 414 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-12 09:38 | 2022-03-12 11:20 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 Ф605 РП22 от опоры к дому ул. Секселева 9., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 Ф605 РП22 от опоры к дому ул. Секселева 9., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 Ф605 РП22 от опоры к дому ул. Секселева д. 9. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0421 Ф605 РП22 от опоры к дому ул. Секселева д. 9.
1837 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-12 09:30 | 2022-03-12 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при его обрыве в пролете опор №198-199 из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 9 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 198-199 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 9 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода фазы «С» в пролете опор № 198-199 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка VS010-0003192 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка, запланированы мероприятия по устранению дефектов.
1838 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2022-03-12 09:20 | 2022-03-12 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма) произошло в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка дерева со следами перекрытия найдена под проводами ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма), остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 642 (Итларь ферма)
1839 | 420 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-12 09:17 | 2022-03-12 12:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ-10кВ РП-103 к ТП-726 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.1021 РП-103 к ТП-726 произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ РП-103 к ТП-726 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-103 Ф.1021 к ТП-726. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования Ф.1021 ТП-726. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-10кВ РП-103 к ТП-726. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ-10кВ РП-103 к ТП-726 восстановлена.
1840 | 931 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-03-12 09:07 | 2022-03-12 10:31 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 43 фаза "С". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 43 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 43 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13м/с на ВЛ-10-1 ПС Народное VS010-0004272 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
1841 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-12 08:39 | 2022-03-12 13:11 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-4 ПС Запрудское произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 по ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 1-4 ПС Запрудское произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-4 ПС Запрудская с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-4 ПС Запрудская, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г.
1842 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-12 08:28 | 2022-03-12 22:16 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка VN004-00147054 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 810 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
1843 | 427 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-12 08:27 | 2022-03-12 11:04 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ЗТП2 к ТП165 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ РП1 к ЗТП2 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ЗТП2 к ТП165 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП1 ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ к ЗТП2. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП1 ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ к ЗТП2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ЗТП2 к ТП165. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ЗТП2 к ТП165.
1844 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-12 08:11 | 2022-03-12 10:48 | 3.4.12.5, В результате налипания снега и образования наледи на разрядниках произошло повреждение РВО на опоре №72 на ВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская. | 4.4.4, Повреждение РВО на опоре №72 ВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская привело к отключению МВ по ОЗЗ в ТП-2 к ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская от ТП-2 к ТП-10. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская от ТП-2 к ТП-10. Мероприятие: Техническое Произвести мероприятия по замене РВО на опоре №72 КВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская от ТП-2 к ТП-10. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена РВО на опоре №72 КВЛ-6кВ Ф-609 ПС Любохонская от ТП-2 к ТП-10.
1845 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-12 08:07 | 2022-03-12 08:23 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №6-6 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
1846 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-12 08:04 | 2022-03-12 11:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП IV-22 ПС 35 кВ Ростоши явилось кратковременное однофазное короткое замыкание неизолированных проводов потребительского ответвления в результате падения ветки фруктового дерева на провода от опоры № 12 до здания, при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП IV-22 ПС 35 кВ Ростоши произошло в результате падения ветки фруктового дерева на провода от опоры № 12 до здания, при сильных порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП IV-22 ПС 35 кВ Ростоши с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вручено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры № 12 ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП IV-22 ПС 35 кВ Ростоши с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации доведено до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1847 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-12 07:35 | 2022-03-12 09:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-16 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 30-31 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 30-31 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2-16 ПС 35кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 185м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-16 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-16 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
1848 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №204 ПС 110 кВ №2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №36 от КЛ 6 кВ №204 ПС 110 кВ №2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №36 от КЛ 6 кВ №204 ПС 110 кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №36 от КЛ 6 кВ №204 ПС 110 кВ №2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1849 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-12 06:01 | 2022-03-12 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение КЛ-0,4 кВ стало неудовлетворительное техническое состояние , при длительной эксплуатации изоляция потеряла свои свойтсва. | 4.3.3, Причиной отключения КЛ-0,4кВ стал пробой между фазами А и В из-за разрушения изоляционного слоя жил | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабеля 0,4 кВ с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабеля 0,4 кВ выполнены испытаниями и измерениями.
1850 | 412 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-12 05:15 | 2022-03-12 07:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3048 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВв ТП3047 к ТП3048 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3047 к ТП3048 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3048. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 к ТП3048. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3048. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3047 к ТП3048 восстановлена.
1851 | 411 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-12 05:10 | 2022-03-12 07:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3185 к ТП3228 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф622 РП40 к ТП3185 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3185 к ТП3228 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП40 Ф622 к ТП3185. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП40 Ф622 к ТП3185. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3185 к ТП3228. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3185 к ТП3228 восстановлена.
1852 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-12 03:45 | 2022-03-12 05:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП-21 и выхода из строя КЛ-6кВ ТП-338--ТП-1623 стал пробой между жилами силового кабеля. | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-338--ТП-1623 с последуюющими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-6кВ ТП-338--ТП-1623. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
1853 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-12 02:20 | 2022-03-12 02:20 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.757 потр.,находящейся на балансе потребителя МУП "ТТП", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1854 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-12 02:10 | 2022-03-12 02:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения на потребительской ВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.753, находящейся на балансе потребителя МУП "ТТП", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
1855 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2022-03-12 01:05 | 2022-03-12 03:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Ликурга обнаружено дерево на проводе ВЛ в пролете опор №11-12, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра.Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за падения дерева на провод в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Ликурга. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
1856 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-03-12 01:00 | 2022-03-12 01:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 777 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 19-20, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 777 по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 19-20, ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №777 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №777 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ КонРЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
1857 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-12 00:19 | 2022-03-12 00:36 | 3.4.9.3, повреждении на ТП-281А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Бударин" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1858 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-11 23:05 | 2022-03-11 23:09 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №33 телом животного. | 4.12, В результате перекрытия животным проводов ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское на опоре №337, произошло нарушение электрической изоляции между проводами двух фаз ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу животного), что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
1859 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 явилось однофазное короткое замыкание на землю, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 по поверхности загрязнённой ранее продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Однофазное короткое замыкание на землю на ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 25 по поверхности ранее загрязнённой продуктами жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести установку устройств отпугивания птиц (ПЗУ) на опорах № 23-27 ВЛ 110 кВ Балащовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов угрожающих отключению ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №25. ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС Новохоперск. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Не выполнено
1860 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-11 21:43 | 2022-03-11 22:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-1-1 ПС 35кВ Колодежанская послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 15-16 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра. | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4-2 ТП-1-1 ПС 35кВ Колодежанская веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-1 ПС 35кВ Колодежанская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1861 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-11 21:36 | 2022-03-11 21:47 | 3.4.12.2.3, Ф№3 от КТП№5/Рах-12-60 результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ № 3 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, Ф№3 от КТП№5/Рах-12-60 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ № 3 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное КТП№5/Рах-12-60 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с Ф№3 с включением их в планы работ Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Ф№3 от КТП№5/Рах-12-60 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр
1862 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-11 21:20 | 2022-03-11 22:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 03.10.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 на участке от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ РП-4 яч.16 - ТП 806 яч.5 учасоток от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-28 яч.7 до ТП-191 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1863 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 21:03 | 2022-03-11 22:40 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1864 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-11 20:58 | 2022-03-11 21:01 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха вызвано воздействием междуфазного к.з. при перекрытии животным проводов ВЛ-10кВ на опоре №38. | 4.12, В результате перекрытия животным проводов ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха на опоре №38, произошло нарушение электрической изоляции между проводами ВЛ-10кВ на данной опоре ( перекрытие воздушного промежутка между проводами по телу животного), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г.
1865 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-11 20:15 | 2022-03-11 21:09 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС 110 кВ Лизины, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
1866 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2022-03-11 19:56 | 2022-03-11 22:30 | 3.4.7.3.5, В результате обрыва проводов "А" , "В", "С" в пролете опор 107-108, произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Каменка действием защит (МТЗ). | 4.1.3, В результате , в следствии старения материалов, произошло разрушение опор 105,107,108,109. Что привело к обрыву проводов в пролете опор 107-108, произошло межфазное замыкание, что вызвало отключение В-10 кВ ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Каменка действием защит (МТЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря несущих свойств стойки СВ-110 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Каменка по всей длине. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Каменка по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Каменка нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 02 ПС 35/10 кВ Каменка по всей длине.
1867 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-11 19:27 | 2022-03-11 20:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 402 ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" проводов перекидки от опоры №11 при сходе наледи с крыши дома и сильных порывов ветра до 16 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0", проводов перекидки от опоры № 11 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 402 ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино в результате схода наледи с крыши дома и сильных порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 402 ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино на предмет угрозы схлестывания проводов ответвлений к зданиям. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 402 ВЛ 10-4 ПС 110кВ Панино направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1868 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 19:17 | 2022-03-11 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4 кВ ТП-450- ул. Ломоносова 57 стал пробой между жилами силового кабеля . | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии ТП-450- ул. Ломоносова 57 произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка КЛ-0,4 кВ ТП-450- ул. Ломоносова 57 с последующими испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка КЛ-0,4 кВ ТП-450- ул. Ломоносова 57. Выполнены испытания и измерения.
1869 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2022-03-11 18:50 | 2022-03-11 19:49 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №37-38 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Глодневская в пролете опор №37-38 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1870 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-11 18:45 | 2022-03-11 20:56 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3/10-3/11 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 по всей длине.
1871 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2022-03-11 18:30 | 2022-03-11 19:30 | 3.4.8.5.2, В результате спила неизвестными лицами и падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит(МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.1, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Болхов в результате спила неизвестными лицами в пролете опор № 16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 16.06.2022 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№23 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 16.06.2022 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Не выполнено
1872 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-11 18:12 | 2022-03-11 20:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 35кВ Гумны произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном =80А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС 35 кВ Гумны произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 80 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 3-8 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 29.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 3-8 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 29.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 29.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
1873 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-11 17:34 | 2022-03-11 19:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС 35/10 кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово VS010-0003434 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ-10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10кВ Глебово в пролетах опор №49 - №50 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Толмачев О.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ-10кВ № 01 Каботово ПС 110/35/10 кВ Глебово в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
1874 | 409 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-11 16:55 | 2022-03-11 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №25 ул. Дятьковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Дятьковская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3022 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1875 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-11 16:42 | 2022-03-11 17:50 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ Щучье выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 3 фаза "В". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 3 ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 183 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 16 м/с. на на ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье VS010-0011334 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Найдёнкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Найдёнкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье дефекты не обнаружены. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 1-2-3 на ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье согласно таблицы стрел провеса проводов. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Найдёнкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 1-2-3 на ВЛ 10 № 6 от ПС 110 кВ Щучье согласно таблицы стрел провеса проводов.
1876 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-11 16:25 | 2022-03-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 300 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1877 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-11 15:48 | 2022-03-11 15:53 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов отпайка на ТП №186 Ковезиха, пр.оп.№12-10-№12-11 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво, отпайка на ТП №186 Ковезиха, пр.оп.№12-10-№12-11 из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытия проводов в данном пролете опор (без повреждения), что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г.
1878 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-11 19:20 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки, ЛЭП 10 кВ №41 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №41 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
1879 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-03-11 15:45 | 2022-03-11 15:49 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное подхлестом проводов в пролете опор №12-13 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Подхлест проводов в пролете опор №12-13, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 №1 ТП 435 2/160 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 435 2/160 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 435 2/160 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 435 2/160. Срок исполнения: 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №12-13,ВЛ-0,4кВ №1 ТП 435 2/160. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 18.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер СоРЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
1880 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-11 15:30 | 2022-03-11 16:30 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №470 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №1/1-1/2 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №1/1-1/2 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №470. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №470 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №470 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №470. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №470 дефектов не обнаружено
1881 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2022-03-11 15:12 | 2022-03-11 15:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на ЛР 10 кВ №20 крыльями птицы, в дальнейшем произошло падение птицы на землю. | 4.12, В результате перекрытия проводов на ЛР 10кВ №20 ВЛ-10кВ № 18 ПС 35/10 кВ Лесное крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на ЛР 10кВ №20, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное действием МТЗ, в последствии птица упала на землю, что позволило провести успешное РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное на предмет наличия птичьих гнезд. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 кВ Лесное. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
1882 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 14:17 | 2022-03-11 16:16 | 3.4.8.5.2, повреждение электрооборудования автосервиса по адресу ул. Свободы, 36в ( |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу электроустановки о приведении ее состояния в соответствие с требованиями нормативных документов Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Нач. СКЛ Сапрыкин ВП Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направленр письмо владельцу электроустановки о приведении ее состояния в соответствие с требованиями нормативных документов
1883 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-11 13:50 | 2022-03-11 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1884 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-11 13:42 | 2022-03-11 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 83 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1214 каб.А, КЛ 10 кВ ТП 991 ПС 110 кВ Западная произошло из-за КЗ, в результате пробоя изоляции фазы «А», с последующим электродуговым повреждением изоляции фазы «В» КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции фаз «А», «В» КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная в целом месте произошел из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-ТП 1214 каб.А ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
1885 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2022-03-11 13:35 | 2022-03-11 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №230 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 38-39 по причине падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №230 в пролете опор № 38-39 явилосье падения на провода ВЛ ветки , сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 230, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№ 230 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
1886 | 447 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-11 13:30 | 2022-03-11 15:50 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №73 к ТП34 ф.108 ПС Красная Гора в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, ПС Красная Гора сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №73 к ТП34 КВЛ 10 кВ ф.108 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ф.1001 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ф.1001 ПС Алтуховская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №78 ВЛ10кВ ф.1001 ПС Алтуховская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №78 ф.1001 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №78 ВЛ10кВ ф.1001 ПС Алтуховская, а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №78 ф.1001 ПС Алтуховская.
1887 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-11 13:15 | 2022-03-11 15:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Шаталовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Шаталовка VN004-00025750 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1888 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-11 13:14 | 2022-03-11 15:22 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-139 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП Перцева. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-139 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Перцева, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Перцева о приведении потребительского оборудования ТП-139 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г.
1889 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-11 13:10 | 2022-03-11 14:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №43-№44. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №43-№44. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №1 Маяк ПС Коза VS010-0006545 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №43-№44 ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
1890 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-11 13:08 | 2022-03-11 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №175 -№176 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №175 -№176 ВЛ-10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
1891 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-11 13:00 | 2022-03-11 14:26 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-8 ПС 110кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май.
1892 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-11 12:29 | 2022-03-11 14:33 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 2 КТП №039 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 3-3-3-4, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 3-3-3-4 , ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №039 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Промышленная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 039 ВЛ №10 ПС Промышленная VN004-00001376 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 039, особое внимание уделить стреле провиса провода Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 039 Мероприятие: Организационное Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 039
1893 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-11 12:17 | 2022-03-11 15:33 | 3.4.12.2.3, ОтключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-17 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1894 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-11 12:14 | 2022-03-11 13:16 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 131-132 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 131-132 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
1895 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-11 12:14 | 2022-03-11 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторя ТФ-20 фазы "С", что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста провода фазы "С" с проводом фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 при разрушении изолятора ТФ-20 фазы "С" на опоре №6 произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 замечаний и включить их в план работы Ливенского РЭС Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 . Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЛРЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф-2 КТПН-2/Ник-15-100 .
1896 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 11:56 | 2022-03-11 16:02 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, с предложением выполнить замену на СИП неизолированного провода, ввода в жилой дом.
1897 | 383 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-11 11:40 | 2022-03-11 13:10 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 19 по ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №19 л. Пушкина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
1898 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 11:13 | 2022-03-11 13:01 | 3.4.7.3.5, снижение электрической изоляции в электроустановке потребителя (РУ-0,4 кВ). | 4.12, Замыкание между фазами в РУ-0,4 кВ АЗС | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу здания с предложением выполнить ревизию РУ-0,4 кВ АЗС Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу здания с предложением выполнить ревизию РУ-0,4 кВ АЗС
1899 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-11 11:00 | 2022-03-11 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Река ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15- №16 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Река ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Река ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Река ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1900 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-03-11 10:48 | 2022-03-11 15:25 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра до 16 м/с на опоре №03-01/4 сорвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу. Возникшее при этом однофазное замыкание на землю вызвало срабатывание защиты на сигнал. Вязка проводов была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Надеждинская 28.06.2019г. дефект вязки отсутствовал. | 4.4.4, Срыв вязки крепления провода при длительном воздействии ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Надеждинская с целью выявления дефектов проводов, узлов крепления и изоляции. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Надеждинская устранять выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено
1901 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-11 10:08 | 2022-03-11 10:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-4 /Вве-2 -250 в пролете опор №11-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-4 /Вве-2 -250 в пролете опор №11-12 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-4 /Вве-2 -250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-4 /Вве-2 -250 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-4 /Вве-2 -250 по всей длине.
1902 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1045 Дёмино явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1045 Дёмино явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1045 Дёмино составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП126.14№ 1045 Дёмино Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г.
1903 | 408 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-11 09:50 | 2022-03-11 11:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП1206 ф2.1 ПС РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП1206 ф2.1 РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП1206. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП1206 ф2.1 РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП1206 ф2.1 РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
1904 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-11 09:15 | 2022-03-11 10:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) в пролете опор №3-№4, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 (Смалёво) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
1905 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-11 08:55 | 2022-03-11 15:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3-16 ПС 35кВ Шукавка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №25 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-16 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
1906 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-11 08:48 | 2022-03-11 12:06 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода фаз "А" и "В" в пролете опор 3-9-3-10 ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за разрегулировки провода опор 3-9-3-10 ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-9/К-6-40 Доробино произвести перетяжку провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1907 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-11 08:10 | 2022-03-11 10:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №262 Журавинка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП №262 Журавинка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 262 Журавинка по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 262 Журавинка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1908 | 407 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-11 07:55 | 2022-03-11 09:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП0111 ф4 РП08 Ф610 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП0111 ф4 РП08 Ф610 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП0111. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0111 ф4 РП08 Ф610 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0111 ф4 РП08 Ф610 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
1909 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-11 07:48 | 2022-03-11 09:48 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-6, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Н.Байгора разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
1910 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-11 08:18 | 2022-03-11 08:36 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа), произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа), произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа). Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 11/П-16-250 Мехток (школа) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1911 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №26 от КЛ 6 кВ №41 ПС 110 кВ №45 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
1912 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 04:48 | 2022-03-11 05:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ является пробой между жилами силового кабеля вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной нарушение электрической изоляции и следствии отключения силового кабеля КЛ-6 кВ РП-49--ТП-1494(Ф.54) явилось долгая бесперебойная эксплуатация. Изоляция потеряла свои свойства, разрушилась, произошел пробой между жилами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля, выполнены высоковольтными испытаниями и измерениями.
1913 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 04:47 | 2022-03-11 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения силового кабеля КЛ-6 кВ РП-49-ТП-1494(Ф.75) стало неудовлетворительное техническое состояние участка силового кабеля | 4.12, Причиной отключение КЛ-6 кВ РП-49-ТП-1494(Ф.75) стало нарушение изояляции из-за бесперебойной эксплуатации силового кабеля. Изоляция потеряла свои свойства, рассыпалась, произошел пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля КЛ-6 кВ РП-49-ТП-1494(Ф.75), потерявшего изоляционные свойства, с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля КЛ-6 кВ РП-49-ТП-1494(Ф.75), потерявшего изоляционные свойства, проведены высоковольтные испытания и измерения.
1914 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 20 - ПС 145 ф.41 КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41.
1915 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41 КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ РП 7 - ПС 145 ф.41.
1916 | 405 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-11 02:15 | 2022-03-11 04:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ КЛ 6 кВ ТП1191 к ТП1222 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф608 РП08 к ТП1191 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1222 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1222. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1222 восстановлена.
1917 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-11 00:34 | 2022-03-11 01:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 239 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №7-3-7-4, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-3-7-4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП239 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП239 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1918 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-11 00:16 | 2022-03-11 00:22 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролёте опор №1-1-1-2 ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-13/Я-12-100 Паниковец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
1919 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-10 23:50 | 2022-03-10 23:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 292 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №6-№7, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 292 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 292, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Состояние: Не выполнено
1920 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-10 22:58 | 2022-03-10 23:01 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-3-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании сады "Роса". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-3-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя сады "Роса", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю сады "Роса" о приведении потребительского оборудования КТП-3-23 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
1921 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-10 22:51 | 2022-03-11 00:28 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное падением ветки с дерева, схлестом проводов в пролете опор № 3-4 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в не охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 3-4, вызванный падением ветки с дерева стоящего в не охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП18 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
1922 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-10 22:48 | 2022-03-10 23:20 | 3.4.12.2.3, ВЛ-0,4кВ КТП 7/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ-0,4кВ КТП 7/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 7/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 7/Ш-3-63 Ф-2 н.п.Косарево произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ
1923 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-10 22:35 | 2022-03-11 00:24 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 КТП 798 ПС Алёна произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 798 ПС Алёна, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Гасанов Е.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. № 33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 798 ПС Алёна, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Гасанов Е.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 798 ПС Алёна, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Гасанов Е.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 33 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 798 ПС Алёна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1924 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-10 22:34 | 2022-03-10 22:46 | 3.4.7.3.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-16 в результате воздействия ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-04 кВ №3 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-16 в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №3 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-16 разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включением в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-16 произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ
1925 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-10 22:32 | 2022-03-11 02:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Турово-1 послужило повреждение на ТП-114 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Турово-1 находящейся на балансе и обслуживании АО "ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ". | 4.12, Повреждение на ТП-114 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Турово-1 находящейся на балансе и обслуживании АО "ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" о приведении потребительской ТП-114 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г.
1926 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-10 22:15 | 2022-03-10 23:52 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое N004-00025554 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1927 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-03-10 22:14 | 2022-03-11 00:42 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1310 5/250 , произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1310 5/250, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1310 5/250 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № от ТП 1310 5/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
1928 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 21:43 | 2022-03-11 00:43 | 3.4.8.5.2, Неисправный прибор учета. | 4.12, КЗ в ПУ | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену ПУ Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену ПУ
1929 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-10 21:35 | 2022-03-10 22:29 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения явилось необходимость устранения земли в сети 10 кВ на ТП 162, вследствие одновременного прикосновения животного к корпусу ТП и к шине 10 кВ ф"А". | 4.12, Причиной однофазного короткого замыкания на "Землю" явилось одновременное прикосновения животного к корпусу ТП и к шине 10 кВ ф"А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазного короткого замыкания на "Землю" на ТП №162 ТП №162 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр состояние ТП10/0,4 кВ включённых от ВЛ-10 кВ 268.02 на предмет проникновения животных Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Некрасов М.И Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ТП Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
1930 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-10 21:23 | 2022-03-11 07:47 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №2/1-2/2, вследствие падения дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. | 4.4.3, Обрыва провода фазы "С" и схлест проводов трех фаз в пролете опор №2/1-2/2 ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино произошел из-за механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранной зоны ЛЭП при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город 8 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
1931 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-10 21:22 | 2022-03-10 23:18 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 094 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 094 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ветров А.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 094 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Ветров А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 094 ПС Рамонь-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Ветров А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 094 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1932 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2022-03-10 21:18 | 2022-03-10 22:29 | 3.4.10.1, Причиной отключения ТП №162, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ввода 10кВ трансформатора , данного ТП животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на ввод 10кВ трансформатора под кожух трансформатора (в зазор между корпусом ТП и трансформатором) возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний по ТП от ВЛ 10 кВ № 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: График устранения выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП от ВЛ 10 кВ № 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП
1933 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-10 21:10 | 2022-03-10 22:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №107 - №108, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перкрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" в пролете опор №107 - №108 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" пролет опор №107 - №108 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №107 - №108 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
1934 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-10 21:05 | 2022-03-10 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт явилось короткое замыкание в пролете опор № 3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1176 Якунино быт Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г.
1935 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-10 21:05 | 2022-03-10 22:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.1, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 110 кВ Верхний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
1936 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-03-10 20:48 | 2022-03-10 22:00 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре более 14м/с, произошло касание фазного провода ввода с "0" проводом, что при разрушенной изоляции привело к КЗ ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 235 и аварийному отключению АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №235. | 4.1.3, При разрушенной изоляции провода ввода, в результате длительной эксплуатации, при боковом ветре более 14м/с произошло КЗ ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 235 и аварийному отключению АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №235. | Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о замене вводов (внесение мероприятий в ТО и КР) с разрушенной изоляцией по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №235 Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
1937 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-10 20:47 | 2022-03-10 22:52 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов в пролете опор №15-16 веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, ветви которых угрожают падением на провода, в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка. на ВЛ-0,4кВ от КТП 401 ПС Катуховка ф1 VN004-00057562 | Мероприятие: Техническое Выполнить опиловку деревьев в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 401 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Катуховка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
1938 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-10 20:40 | 2022-03-10 22:00 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-32 "Центральная спасательная станция" при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-0,4кВ от ТП-32 "Центральная спасательная станция" выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Смирновым Д.А. 05.09.2019. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ неизвестными сторонними лицами произошло повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-32 "Центральная спасательная станция". | Мероприятие: Организационное Направить письмо в полицию с целью установления лица и взыскания с него материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4кВ от ТП-32 "Центральная спасательная станция" при несанкционированных земельных работах. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в полицию с целью установления лица и взыскания с него материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4кВ от ТП-32 "Центральная спасательная станция" при несанкционированных земельных работах.
1939 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-10 20:31 | 2022-03-10 21:02 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода фаз "А" и "В" пролёте пр. оп.№11-12 отп.1/3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за разрегулировки провода фаз "А" и "В" пролёте пр. оп.№11-12 отп.1/3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте пр. оп.№11-12 отп.1/3 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово. на ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово VN004-00038519 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 23/П-5-160 д.Протасово произвести перетяжку провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1940 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-10 20:30 | 2022-03-10 22:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 при усилении ветра. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка произошёл при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1941 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 20:26 | 2022-03-10 23:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-14 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-14 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-14 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-14 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-14 по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-14 по всей длине.
1942 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 20:23 | 2022-03-11 03:24 | 3.4.13.3, В результате некачественного монтажа концевой кабельной муфты на заводе изготовителе произошло снижения уровня изоляции и пробой на экран однофазной кабельной вставки фазы "С" от проходного изолятора до опорного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате снижения уровня изоляции однофазной кабельной вставки фазы "С" от проходного изолятора до опорного изолятора из-за некачественного монтажа концевой кабельной муфты на заводе изготовителе произошло его пробой что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо на завод изготовитель с указанием дефекта и просьбой не допускать аналогичных случаев. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо на завод изготовитель с указанием дефекта и просьбой не допускать аналогичных случаев.
1943 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-10 20:20 | 2022-03-10 21:43 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-364А, находящейся в эксплуатационной ответственности Бизнес центра "НЛМК" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
1944 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-03-10 20:20 | 2022-03-10 20:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №582 ПС 35 кВ Леженьки явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №7-8, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ-10 кВ №582 ПС 35 кВ Леженьки, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №582 от ПС 35кВ Леженьки с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №582 от ПС 35кВ Леженьки с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №582 от ПС 35кВ Леженьки назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №582 от ПС 35кВ Леженьки назначены сроки устранения выявленных замечаний.
1945 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-10 20:15 | 2022-03-10 22:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 29-30 в результате обрыва проводов из-за воздействия веток дерева, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Обрыв проводов в пролёте опор № 29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 произошел по причине воздействия веток ДКР при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4 Боринское КТП 826 Ф2 VN004-94800723 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести их вырубку в кротчайший срок Мероприятие: Организационное Мастеру Подугольникову А. Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1946 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2022-03-10 20:10 | 2022-03-10 20:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №578 ПС 35 кВ Соколье явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №4-31 - 4-32, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4-31 - 4-32 по ВЛ-10 кВ №578 ПС 35 кВ Соколье, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №578 от ПС 35кВ Соколье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ ТРЭС Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замечания выявленные осмотром ВЛ-10кВ №578 пс Соколье устранены.
1947 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-10 20:10 | 2022-03-10 20:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 кВА в пролете опор №1-2 отп.1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 кВА в пролете опор №1-2 отп.1 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 кВА по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 кВА по всей длине.
1948 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-10 20:08 | 2022-03-11 08:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 2615 ПС 35/10кВ "Благодать" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 135-136,под действием порывов ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №135-136 по ВЛ 10кВ №2615 ПС 35/10кВ "Благодать" явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №2615 ПС 35/10кВ "Благодать" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №2615 ПС 35/10кВ "Благодать" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
1949 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-10 20:07 | 2022-03-10 21:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3-13 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 3-13 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №12-13 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-13 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 3-13 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1950 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-10 20:01 | 2022-03-10 20:07 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-15/Я-9-250 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
1951 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-10 19:50 | 2022-03-10 21:45 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 374 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 7-8 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 374, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка КТП 374 Ф2 VN004-00091968 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка КТП 374 Ф2, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4 Ново-Дмитриевка КТП 374 Ф2, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести их вырубку в кротчайший срок Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
1952 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-10 19:45 | 2022-03-10 23:01 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей 10.03.2022 в 19-45 отсутствие контакта фазы "А" РБ 0,4кВ №1 ТП №238. в результате ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Причиной нарушения электроснабжения потребителей 10.03.2022 в 21-48 явилось короткое замыкание в результате схлеста разрегулированного провода в пролетах опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 238 под воздействием ветра. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 238 в пролетах опор №21-22 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 238 в пролетах опор №21-22 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 238 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 238 4.13, Причиной нарушения контакта фазы "А" РБ 0,4кВ №1 ТП №238 явилось ослабление контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения РБ 0,4кВ №1 ТП №238 в процессе длительной эксплуатации. на ТП 238 ТП 238 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП подключенных к ВЛ 10 №428 с осмотром коммутационных аппаратов 0,4кВ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП подключенных к ВЛ 10 №428 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра.
1953 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 19:44 | 2022-03-10 23:09 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-2 по всей длине.
1954 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 19:34 | 2022-03-10 21:35 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление недостатков. | 4.13, Ослабление электрического контакта губка/предохранитель, вызвавшее нагрев и последующее отгорание губки. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию оборудования с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
1955 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 19:11 | 2022-03-10 23:41 | 3.4.13.3, нет | 4.3.2, Предположительно дефект завода-изготовителя. | Мероприятие: Техническое произвести замену неисправного автомата Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник ОЭиРСУ Шляхтянский С.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: произведена замена неисправного автомата
1956 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-10 19:05 | 2022-03-10 21:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1-1 ПС 35 кВ Родина от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 1-1 ПС 35 кВ Родина в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1-1 по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Родина выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1957 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-10 19:02 | 2022-03-10 19:05 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП №044 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Нечаевка. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП №044 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Нечаевка, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Нечаевка о приведении потребительского оборудования ТП №044 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1958 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-10 18:55 | 2022-03-11 05:42 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Землянск явилось повреждение на оборудовании КТП 863 ВЛ-10-1 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Коминтерновец-2. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 863 ВЛ-10-1 ПС Землянск, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Коминтерновец-2, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Землянск, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Коминтерновец-2 о приведении потребительского оборудования КТП 863 ВЛ-10-1 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
1959 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-10 18:45 | 2022-03-10 22:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Завидовка произошел для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "С" в пролете опор №10-11, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода фазы "С" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кв №2 КТП-305 ПС Завидовка VN004-00022341 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
1960 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-10 18:45 | 2022-03-10 19:00 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-251А, находящейся в эксплуатационной ответственности Лопатина А.Ю. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
1961 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2022-03-10 18:43 | 2022-03-10 23:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 132 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №10-11, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП132 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП132 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шелудченко К.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП132 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
1962 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-10 18:35 | 2022-03-10 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 4-16 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 4-16 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 4-17 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 4-17 по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1963 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-10 18:34 | 2022-03-10 21:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3-17 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 3-17 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3-17 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 3-17 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Нижнедевицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
1964 | 404 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-10 17:50 | 2022-03-10 19:31 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №47 ул. Карачевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0134 ф.608 РП08. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08 с медным проводом потребителя на доме №47 ул. Карачевская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП0134 ф.608 РП08 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
1965 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-10 17:40 | 2022-03-10 19:57 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №18 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №18 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка при сильных порывах ветра до 17 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-4 П С 35кВ Васильевка разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
1966 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-10 17:36 | 2022-03-10 17:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№1180Халино магазин явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№1180Халино магазин явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№1180Халино магазин Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№1180Халино магазин составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2022 г.
1967 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-10 17:36 | 2022-03-10 19:10 | 3.4.12.2.3, ОтключениеВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-14 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1968 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 17:36 | 2022-03-10 17:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 и включены в план работ РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Саб-2-11 по всей длине.
1969 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-10 17:34 | 2022-03-10 17:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 201 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №20-21, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 201, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП201 Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП201 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
1970 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-10 17:33 | 2022-03-10 20:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за обрыва проводов в пр. оп. № 26 - №27, по причине падения дерева извне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной аварийного обрыва проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыва проводов на ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ.Начальние ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква» в пр.оп.№26-27 Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: расчистку трассы ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква»
1971 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-10 17:29 | 2022-03-10 20:36 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в РУ с.Куксово, ул.Набережная 206 (повреждение устранено потребителем). по ВЛ 0,4кВ № 1 произошло аварийное отключение АВ в РУ 0,4кВ КТП № 741. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 206 с.Куксово, ул.Набережная , предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю дома № 206 с.Куксово, ул.Набережная , предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами
1972 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 17:10 | 2022-03-10 17:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Саб-2-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Саб-2-5 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине.
1973 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 17:05 | 2022-03-10 19:31 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 321 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 321 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 321 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1974 | 444 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-10 17:00 | 2022-03-10 19:06 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 16 ул. Заводская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опорыВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 16 ул. Заводская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
1975 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-10 16:59 | 2022-03-10 17:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 3-4 - 3-5 ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 3-4 - 3-5 ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-023 п. Каменское устранены выявленные замечания.
1976 | 379 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-10 16:50 | 2022-03-10 18:31 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №24 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ с медным проводом потребителя на доме №24 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-6 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
1977 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-10 16:48 | 2022-03-10 17:27 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ .с.К.Гать, ул. Липовецкая №39 (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №2 отключен АВ 0,4кВ №2 на КТП №014 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с.К.Гать, ул. Липовецкая №39 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю с.К.Гать, ул. Липовецкая №39 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами.
1978 | 403 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-10 16:47 | 2022-03-10 18:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП0119 ф7 РП50 Заречная Ф620 в пролете опор №4-5. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП0119 ф1 РП50 Ф620 в пролете опор №4-5 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП0119. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0119 ф7 РП50 Ф620 в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0119 ф7 РП50 Ф620 в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода.
1979 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-10 16:38 | 2022-03-10 17:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №27-28. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №27-28 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Севская в пролете опор №27-28 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
1980 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-10 16:30 | 2022-03-10 17:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, Кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №5-6.
1981 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 16:26 | 2022-03-10 17:14 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799 ПС Орлов Лог произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 799 ПС Орлов Лог произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС Орлов Лог, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1982 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-10 16:23 | 2022-03-10 17:33 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-03 ПС 35 кВ Городищепроизошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-03 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-03 ПС 35 кВ Городище VN004-00025133 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-03 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-03 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
1983 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-10 16:16 | 2022-03-10 16:18 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП №033 Толмачево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при ветровой нагрузке в пролете опор №4-1-№4-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП №033 Толмачево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 033 Толмачево по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 033 Толмачево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1984 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 16:16 | 2022-03-10 22:30 | 3.4.12.2.1, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине.
1985 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-10 16:09 | 2022-03-10 16:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-36-№1-37, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Высокое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-36-№1-37, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Высокое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
1986 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 16:05 | 2022-03-10 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-20-3 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-3 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-3 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-3 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-20-3 по всей длине.
1987 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 17:35 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-144 Л2 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №28-29. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-144 Л2 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №28-29 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-144 Л2 Ф-105 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №28-29 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
1988 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-10 15:59 | 2022-03-10 17:12 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №17-18, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода.
1989 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 15:55 | 2022-03-10 17:03 | 3.4.12.5.2, нет | 4.3.5, Нарушение контактного соединения проводов на вводе в дом на стене дома.
1990 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-10 15:55 | 2022-03-10 17:05 | 3.4.7.1, В результате несвоевременного выявления изгиба траверсы, произошло тяжение провода с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" опора №14 ВЛ-10 кВ №13 ПС Верховье-1 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.1.3, В результате сгибания траверсы , произошло опускание провода фазы "А" с изолятором и схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ Ф№13 ПС 110/35/10кВ "Верховье-1" , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. | Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Верховье-1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Верховье-1 Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
1991 | 960 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-10 15:41 | 2022-03-10 17:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
1992 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-10 15:30 | 2022-03-10 16:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15-16, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3-26 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
1993 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 16:45 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 428 ПС Комплекс произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 428 ПС Комплекс произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 428 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 428 ПС Комплекс, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
1994 | 402 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 17:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП4100 ф3 ул. Зубарева РП44 Ф612 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП4100 ф3 РП44 Ф612 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП4100. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП4100 ф3 РП44 Ф612 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП4100 ф3 РП44 Ф612 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
1995 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-10 15:15 | 2022-03-10 15:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра , произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 4-5. Возникшее КЗ вызвало срабатывание П/Н-2, фаза "С" на Р-2. | 4.4.3, В результате касания ветки дерева к проводу произошло снижения его механической прочности в результате вибрации провода произошёл схлест провода в пролете 4-5. Возникшее КЗ вызвало срабатывание П/Н-2 0,4 кВ фазы "С" на Р-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 255 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 255 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
1996 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 15:12 | 2022-03-10 16:29 | 3.4.8.5.2, Неисправное контактное соединение на стене дома. | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло в результате окисления проводов под воздействием влаги. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением выполнить замену на СИП провода АПВ ввода в жилой дом.
1997 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-10 15:08 | 2022-03-10 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 423.10 9/100 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №4-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 423.10 9/100 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 4-5 стоящих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Макаров Г.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: снос деревьев
1998 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2022-03-10 15:07 | 2022-03-10 18:37 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия нижних опорных изоляторов 10кВ фазы В,С ТП 10/0,4кВ №4121 5/160 вследствие их загрязнения и старения в процессе эксплуатации | 4.12, Поверхностное перекрытие нижних опорных изоляторов фазы В,С ТП 10/0,4кВ №4121 5/160 с последующим их разрушением из-за загрязнения и старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на КТП-10кВ ф.4121 5/160 КТП-10кВ ф.4121 5/160 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ ф.4121 5/160с испытанием и заменой, при необходимости, дефектной опорной и проходной изоляции. Срок исполнения: 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Полднев А.Г. Состояние: Не выполнено
1999 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-10 15:06 | 2022-03-10 21:43 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролёте опор №16-17, при воздействии на них веток ДКР, растущих в охранной зоне, при порывах ветра до 17 м/с происходит кратковременный схлест. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка, произошёл вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 ПС 35 кВ Ливенка VN004-00127228 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролетах опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка по всей длине на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка, выявленные дефекты включить в планы ТОиР 2022г. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Ливенка замечаний не выявлено.
2000 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-10 15:01 | 2022-03-10 15:05 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 в результате падения ветки (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ № 2 произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 в результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ № 2 фаз "А" и "В" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №2 ТП 6/К-17 произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 0,4 . Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ
2001 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 14:37 | 2022-03-10 15:17 | 3.4.8.5.2, повреждение электрооборудования абонента по адресу пр. Революции, 47 |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу электроустановки о приведении ее состояния в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: нач СКЛ Сапрыкин ВП Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу электроустановки о приведении ее состояния в соответствие с требованиями нормативных документов
2002 | 433 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-10 14:35 | 2022-03-10 16:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор 15А1 - 15А2. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны наВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор 15А1 - 15А2. привело к короткому замыканию на ВЛ и срабатыванию МТЗ ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор 15А1 - 15А2 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1015 ПС Брасовская в пролете опор 15А1 - 15А2 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
2003 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2022-03-10 14:33 | 2022-03-10 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 26-27 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 14 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 26-27 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 14В с.Маломоршевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 14В с.Маломоршевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: будут устранены выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2004 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2022-03-10 14:32 | 2022-03-10 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№20-21 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №№20-21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Пенской С.И. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
2005 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-10 14:30 | 2022-03-10 19:15 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в результате схлеста разрегулированного провода в пролетах опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 285 под воздействием ветра. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 285 в пролетах опор №2-3 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 285 в пролетах опор №2-3 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 285 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 285 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 285 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра.
2006 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-10 14:30 | 2022-03-10 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 05 Котельная ПС Халдеево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ 10 кВ № 05 Котельная ПС Халдеево веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 Котельная ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 05 Котельная ПС Халдеево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2007 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-10 14:24 | 2022-03-10 15:18 | 3.4.12.1.2, Отключение по неотложной заявке АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 35 кВ Колосково произошло в результате обрыва провода фазы "N" в пролёте опор №6-7 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 0,5 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "N" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 35 кВ Колосково произошел из-за механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 35 кВ Колосково Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
2008 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-03-10 14:23 | 2022-03-10 15:42 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №4-5 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1347 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2009 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 14:12 | 2022-03-10 15:06 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 003 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2010 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-10 14:10 | 2022-03-10 15:55 | 3.4.7.3.1, Отключение вводного АВ 0,4 кВ КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная произошло вследствие некорректно выставленного значение уставки теплового расцепителя на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная произошло вследствие некорректно выставленного значение уставки теплового расцепителя на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некорректно значение уставки защит на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная TP010-0102334 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести корректировку установленных пареметров уставок автоматических выключателей в КТП 7-02н РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г.
2011 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-10 14:05 | 2022-03-10 15:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10 кВ "СОК" произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 2-40 - 2-41 из-за перекрытия проводов ветками дерева, росшего в охранной зоне ВЛ. | 4.12, Механическое воздействие веток дерева из охранной зоны с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 2-40 - 2-41 в результате сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева на ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово VS010-0007203 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ СОК ПС 35/10 Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку (обрезку крон). Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж
2012 | 424 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-10 14:00 | 2022-03-10 16:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП19 к ЗТП119 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.607 ПС Западная ЗТП111 к ТП20 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП19 к ЗТП119 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП111 Ф.607 ПС Западная к ТП20. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП111 Ф.607 ПС Западная к ТП20. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП19 к ТП119. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП19 к ТП119.
2013 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-10 13:59 | 2022-03-10 16:59 | 3.4.10.2, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 365.14 от ПС 35/10кВ "КРС", явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №8-13 в следствии наброса алюминиевой проволоки на провода, перелетными птицами (грачами), при гнездовании. | 4.4.5, Причиной возникновения однофазного КЗ на землю послужило наброс проволки на провода на опоре №8-13 перелетными птицами (грачами) при гнездовании. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 365.14 от ПС 35/10 кВ КРС, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 365.14 от ПС 35/10 кВ КРС, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: сроки определены
2014 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-10 13:56 | 2022-03-10 13:59 | 3.4.7.3.2, Причиной нарушения электроснабжения потребителей явилось короткое замыкание в результате схлеста разрегулированного провода в пролетах опор №18-4 -18-5 ВЛ-10кВ №419 ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" под воздействием ветра. | 4.12, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №419 ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" в пролетах опор №18-4-18-5 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" в пролетах опор №18-4-18-5 явился схлест разрегулированного провода под воздействием ветра. на ВЛ-10кВ №419ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" ВЛ-10кВ №419 ф. Больница ТП 001 ПС 110 "Обоянь" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах опор №18-4-18-5 ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролетах опор №18-4-18-5 ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф.Больница от ТП 001 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены практические занятия с персоналом Обоянского РЭС по качественному осмотру оборудования ВЛ 10-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ с оформлением результатов осмотра.
2015 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 13:38 | 2022-03-10 15:48 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 074 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 074 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 074 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 074 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2016 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-10 13:25 | 2022-03-10 14:33 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 2-1 - 2-2 ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор № 2-1 - 2-2 ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлёста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов сверх допустимой величины. на ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 пролет опор № 2-1 - 2-2 ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кB ТП Е-231 Ф № 3 устранены выявленные замечания.
2017 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2022-03-10 13:22 | 2022-03-10 15:07 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №33-34. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №33-34 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ТП-20 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор №33-34 угрожающих падением на провода.
2018 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-10 13:12 | 2022-03-10 13:39 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ .Красная Криуша ул.Степная №19 (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №1 отключен АВ 0,4кВ №1 на КТП №317 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю Красная Криуша ул.Степная №19 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю Красная Криуша ул.Степная №19 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами
2019 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-10 13:04 | 2022-03-10 15:25 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 8-1 ПС 110 кВ В. Хава послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В"силового трансформатора КТП 8-1 от ПС 110 кВ В. Хава, произошло в результате несвоевременного технического осмотра В.Хавской БЭРС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ В. Хава на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ В. Хава на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений.
2020 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2022-03-10 12:55 | 2022-03-10 14:05 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №1/5-1/6 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ0,4 от ТП 332(511) ВЛ10 Троекурово ф.1 произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: .
2021 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-03-10 12:41 | 2022-03-10 19:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7, произошедшее из-за вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлест проводов фазы «А» и «В» в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное произошёл вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А», в результате вытягивания провода фазы «А» в пролете опор №6-7 при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС Народное VN004-93606009 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости на предмет разрегулировки стрелы провеса провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-3 ПС 110 кВ Народное замечаний нет.
2022 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-03-10 12:36 | 2022-03-10 14:58 | 3.4.7.3.3, По причине несвоевременная вырубка ДКР (наличие веток менее 3 м. от проводов), произошло под действием ветровой нагрузки касание ветки фазного провода , в связи с этим сработала сигнализация "Земля" в сети 10кВ ф."А". | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошло касание ветви дерева фазного провода фазы "А", срабатывание предупредительной сигнализации : "Земля" в сети 10кВ ф."А". После воздейстия эл.энергии, ветка упала на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести разьяснительную беседу с персоналом обслуживающим данную ВЛ на тему проведения своевременного устранения выявленных осмотром ВЛ замечаний влияющих на безопасную и надежную работу оборудования. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа
2023 | 359 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-10 12:35 | 2022-03-10 14:10 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в пролете опор №1-1/1-2 при усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в пролете опор №1-1/1-2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-52 ф.1010
2024 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-10 12:24 | 2022-03-10 12:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине.
2025 | 903 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 12:21 | 2022-03-10 15:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-1 - 1-2 и №61-62 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролетах опор №1-1 - 1-2 и №61-62 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Н. Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2026 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-10 12:17 | 2022-03-10 13:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-40 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-40 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-40 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-40 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г.
2027 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-10 12:01 | 2022-03-10 13:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-280 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
2028 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2022-03-10 11:57 | 2022-03-10 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Чемерки произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ 10 кВ №01 ПС Чемерки в пролете оп. №5 - №6 явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, . | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Чемерки, по результатам осмотра составить лист осмотра. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС Чемерки назначить сроки устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Не выполнено
2029 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2022-03-10 11:55 | 2022-03-10 12:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, перекрытие проводов в пролете опор №4-5 веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП Т2 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Не выполнено
2030 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-10 11:53 | 2022-03-10 17:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.1, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №55 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №55 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса
2031 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2022-03-10 11:50 | 2022-03-10 13:45 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №8-9. | 4.12, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ. на ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.631 ПС Фосфоритная
2032 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-10 11:39 | 2022-03-10 18:10 | 3.4.7.1, В результате несвоевременного выявления загнивания опоры, произошло тяжение провода и разрушение изолятора с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" опора №3/12 ВЛ-10 кВ №18 ПС Р.Брод ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.1.1, В результате гниения верха опоры , произошло падение крюка фазы "А" с изолятором и схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ "Р.Брод" , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадения крюка из опоры №3/12 на 3/12 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ "Р.Брод" VS010-0005773 | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередную проверку загнивания опор ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД . Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2033 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2022-03-10 11:12 | 2022-03-10 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Никола) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Никола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 210 (Никола), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Не выполнено
2034 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-10 11:04 | 2022-03-10 12:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №23-№24 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино в пролете опор №23-№24, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Митино ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2035 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 10:46 | 2022-03-10 12:05 | 3.4.12.5.2, нет | 4.3.3, В результате атмосферных воздействий и перепадов наружной температуры окружающего воздуха произошло нарушение целостности контактного соединения проводов на вводе в жилой дом №47 в пер. Репина.
2036 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-11 10:23 | 2022-03-11 15:20 | 3.4.9.3, Несвоевременное техническое обслуживание оборудования ВРУ жилого дома. | 4.13, Короткое замыкание на вводном рубильнике вызванное несвоевременным обслуживанием оборудования, повлекшее перегорание предохранителей ПН-250 в ТП-634. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю-владельцу ВРУ жилого дома по адресу ул. Шишкова, 65 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу ВРУ жилого дома по адресу ул. Шишкова, 65 о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2037 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-10 10:28 | 2022-03-10 12:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Вахромейка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Вахромейка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ветка обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Вахромейка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Вахромейка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2038 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2022-03-10 10:24 | 2022-03-10 11:43 | 3.4.7.3.1, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 порывом ветра до 17 м/с, вследствие разрегулировки стрелы провеса провода фазы «В». | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское, произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в пролете опор № 1-2 фазы "В" в результате длительной эксплуатациина на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС Октябрьское VN004-00038357 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяженности, на предмет выявления разрегулирования стрелы провеса. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское разработать мероприятия. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское мероприятия не требуются Мероприятие: Техническое Произвести регулировку провода в пролете опор №1-2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка провода в пролете опор №1-2 по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-13 ПС 35 кВ Октябрьское. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское согласно таблицы стрел провеса. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 1-2 на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2-13 ПС 35 кВ Октябрьское согласно таблицы стрел провеса.
2039 | 423 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-10 10:05 | 2022-03-10 12:15 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 2-№3 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-178 Ф.603 ПС Новозыбков при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-178 Ф.603 ПС Новозыбков, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-178 ф.603 ПС Новозыбков по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-178 ф.603 ПС Новозыбков по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-178 ф.603 ПС Новозыбков Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-178 ф.603 ПС Новозыбков
2040 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-10 10:04 | 2022-03-10 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 314 (Промкомбинат) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 314 (Промкомбинат) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 314 (Промкомбинат) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 314 (Промкомбинат)
2041 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2022-03-10 09:55 | 2022-03-10 15:44 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец произошло в результате К.З., вызванное провисом провода в пролете опор № 68 (11-1). Провис провода возник из-за недопустимого наклона опоры № 68. Сопутствующими обстоятельствами стали порывы ветра до 14 м/с. | 4.14, При порывах ветра 14м/с и недопустимом наклоне опоры № 68 возник провис провода, с последующим подхлестом неизолированного провода, что привело к отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон опоры № 68. на ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Учхоз Комсомолец по всей длине, особое внимание уделить опорам с недопустимым наклоном, а так же провису провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты при обходе ВЛ 6-кВ Учхоз Комсомолец устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ
2042 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-10 09:40 | 2022-03-10 10:04 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки ТП 317П (на балансе КФХ Дубрава ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2043 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-10 09:30 | 2022-03-10 11:12 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 веткой дерева, произрастающего в пределах охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 2 Заря ПС Борисоглеб VS010-0008819 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №39-№40 ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастеру Назаренко Э.В. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД.
2044 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-10 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №89-90. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №89-90 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Плюсково в пролете опор №89-90 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2045 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-10 08:45 | 2022-03-10 10:30 | 3.4.12.2.1, Замыкание проводов на ВЛ ф.3 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская по ул. Озерная в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности общества произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ. ф.3 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ. ф.3 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ. ф.3 ГКТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская
2046 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-10 08:38 | 2022-03-10 10:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №604 ПС 35 кВ Нижний Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №604 ПС 35 кВ Нижний Карачан, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №604 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №604 ПС 35 кВ Нижний Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2047 | 902 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-10 08:21 | 2022-03-10 10:34 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошло по причине схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5, вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС 35кВ Ст. Ведуга произошел вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода выше нормы в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 329 ПС 35кВ Ст. Ведуга VN004-00076863 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС 35кВ Ст. Ведуга с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС 35кВ Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2048 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-10 08:01 | 2022-03-10 09:41 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 134 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
2049 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-03-10 07:30 | 2022-03-10 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №31 - №32 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутая близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне ветки дерева, на провода в пролете опор №31 - №32, ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская - устранить эти дефекты Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролёте опор 31-32 на ВЛ 10кВ №13 Пашнево от ПС 35/10 Новокузьминская угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2050 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-10 07:15 | 2022-03-10 10:30 | 3.4.12.2.1, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/5-6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5321. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «А» и «С» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению двухфазного КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №5321. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5321. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2051 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-10 06:33 | 2022-03-10 13:02 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 417 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по пер.1-му Российскому, запитанного от опоры №18. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2052 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-10 06:29 | 2022-03-10 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате обрыва неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому, из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.1, Обрыв неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Архангельское, произошло из-за падения телевизионной антенны при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2053 | 401 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-10 04:50 | 2022-03-10 06:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3201 к ТП3189 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф607 РП24 к ТП3201 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3201 к ТП3189 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф607 к ТП3201. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф607 к ТП3201. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3201 к ТП3189. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3201 к ТП3189 восстановлена.
2054 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-10 02:50 | 2022-03-10 04:12 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 22 года. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 на участке от РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 участок от РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 6кВ РП-26 яч.12 - ТП 131 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2055 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-10 02:08 | 2022-03-10 04:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-5 ПС Давыдовка послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР-5-1, от подвижного контакта ЛР. | 4.3.3, Обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР-5-1 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка от подвижного контакта, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ЛР-5-1 на ВЛ-10-5 ПС Давыдовка VS010-9360102 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование контактных соединений на всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10-5 ПС Давыдовка с применением тепловизора, на предмет выявления их нагрева. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование контактных соединений на всех ЛР-10 кВ установленных на ВЛ-10-5 ПС Давыдовка с применением тепловизора, на предмет выявления их нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования контактных соединений на ЛР-10 кВ по ВЛ-10-5 ПС Давыдовка при помощи тепловизора, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения обследования контактных соединений на ЛР-10 кВ по ВЛ-10-5 ПС Давыдовка при помощи тепловизора, дефектов, влияющих на безаварийную работу не выявлено.
2056 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2022-03-10 02:06 | 2022-03-10 06:05 | 3.4.7.3.1, Отключение КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за падения провода фазы "В" в пролёте опор №1-1 - №1-2, произошедшего в результате повреждения пластины неподвижного контакта фазы "В" на ЛРН-3 в сторону ТП 112. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. | 4.10, Повреждение пластины неподвижного контакта фазы "В" на ЛРН-3 в сторону ТП 112 КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга произошло в результате длительного нагрева в месте болтового соединения провода, вследствие ослабления механической прочности контакта из-за несвоевременной подтяжки элементов соединения (гайки). Данный дефект не был своевременно выявлен. Ответственный за эксплуатацию: Старший мастер Кимрского РЭС Лебедев Д.Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по контролю за состоянием болтовых (резьбовых) соединений на разъединителе ЛРН-3 КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга. на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга | Мероприятие: Техническое Провести ревизию всех ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга с целью выявления наличия ослабления болтового контактного соединения. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели ревизию всех ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга с целью выявления наличия ослабления болтового контактного соединения. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе ревизии ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга недостатки (дефекты). Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Волга замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения минимального объема технического обслуживания ЛР-10кВ, в соответствии с инструкцией по эксплуатации разъединителей наружной установки. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провели мастерам Кимрского РЭС внеплановый инструктаж о необходимости выполнения минимального объема технического обслуживания ЛР-10кВ, в соответствии с инструкцией по эксплуатации разъединителей наружной установки.
2057 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №20-05 ПС 110 кВ Каменка, находящаяся на балансе ООО «Газпром». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №20 ПС 110 кВ Каменка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №20-05 ПС 110 кВ Каменка, находящаяся на балансе ООО «Газпром». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Газпром" о приведении оборудования потребительской КТП 20-05 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2058 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-10 01:16 | 2022-03-10 02:17 | 3.4.8.5.2, Обрыв проводов к вводу в жилой частный дом. | 4.13, Причиной обрыва электрической цепи данного технологического присоединения послужило падение снега и льда с крыши на провода ответвления ВЛ-0,34 кВ ТП-293 к вводу в ч.д. ул. Клубная, 32 | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ к вводу в жилой дом марки АПВ на провод марки СИП. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ к вводу в жилой дом марки АПВ на провод марки СИП.
2059 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-10 01:05 | 2022-03-10 02:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 16лет. Последние испытания проведены 18.10.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3 на участке от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-6кВ ПС Южная яч.31 - РП-45 яч.3 участок от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.31 до РП-45 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2060 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-10 00:46 | 2022-03-10 02:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. Последние испытания проведены 12.02.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1 на участке от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ ПС Южная яч.10 - тяг.№13 яч.10 участок от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.10 до Тяговая-13 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2061 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 22:25 | 2022-03-10 10:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключения стало старение изоляционного слоя в следствии длительной бесперебойной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения РП-22 ПС З-ДА КОМИНТ. ВГЭС. стало неудволетворительное техническое состояние силового кабеля в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-22 ПС З-ДА КОМИНТ. ВГЭС. с последующими высоковольтными испытаниями и измерениями. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка силового кабеля РП-22 ПС З-ДА КОМИНТ. ВГЭС. произведены высоковольтными испытаниями и измерениями.
2062 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-09 22:16 | 2022-03-09 23:26 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №22 - №23, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.12, Перкрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в пролете опор №22 - №23 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" пролет опор №22 - №23 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №22 - №23 ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2063 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 21:52 | 2022-03-09 22:38 | 3.4.8.5.2, Обрыв проводов ответвления к вводу в частный жилой дом. | 4.13, Причиной обрыва проводов участка ВЛ-0,4 кВ к вводу в ч.д. пер. Лечебный, 6, стал сход с крыши снега и льда. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома с предложением произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ к вводу в жилой дом марки АПВ на провод марки СИП. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник Сапрыкин СВЛ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома с предложением произвести замену провода ВЛ-0,4 кВ к вводу в жилой дом марки АПВ на провод марки СИП.
2064 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-09 21:51 | 2022-03-09 22:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-2ПС 35кВ Гумны произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 4-2 ПС 35кВ Гумны произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 125 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-2 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-2 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
2065 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-09 21:38 | 2022-03-09 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13(4) ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №62 - №63 из-за перекрытия проводов веткой деревом, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62- №63 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
2066 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-09 21:01 | 2022-03-09 22:28 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 174-175 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 174-175 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2067 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-09 20:21 | 2022-03-09 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 23 - № 24, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ "район Галичской" от ТП-255. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ "район Галичской" ТП-255. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-255, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-255, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-255 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-255. Замечаний нет
2068 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-09 20:15 | 2022-03-09 20:46 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-304А, находящейся в эксплуатационной ответственности Торгового центра "Квартал" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2069 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-09 20:12 | 2022-03-09 22:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5- №6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 675 ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2070 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-09 19:58 | 2022-03-09 20:53 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 313 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №14 по ул.Привольная, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2071 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2022-03-09 19:46 | 2022-03-09 21:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10кВ № 1 Ёлоховский ПС 35/10кВ Большое село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из пределов охранной зоны ВЛ. Дерево обнаружено на проводах. Без повреждения оборудования. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село в пролетах опор №7-№8 Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 1 Ёлоховский ПС Большое село в соответствии с НТД
2072 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 19:30 | 2022-03-09 21:50 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате воздействия порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ с целью выявления дефектов и недостатков, в том числе провис проводов. Срок исполнения: 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2073 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-09 19:26 | 2022-03-09 20:34 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Берново связано с заявкой от МЧС для безопасного выполнения работы. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Старицкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: .
2074 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-09 19:09 | 2022-03-09 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка VN004-00149469 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 519 ПС 35 кВ Журавлевка. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
2075 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-09 18:40 | 2022-03-09 20:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12 до ЦРП Город яч.18 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС "Южная" яч.12 до ЦРП Город яч.18 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6кВ от ПС "Южная" яч.12 до ЦРП Город яч.18 на участке от ПС "Южная" яч.12 до ЦРП Город яч.18 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ ПС Южная яч.12 - ЦРП яч.18 участок от ПС "Южная" яч.12 до ЦРП Город яч.18 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на В-6 кВ ПС "Южная" яч. № 10, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2076 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-09 18:40 | 2022-03-09 20:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. Последние испытания проведены 17.11.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6 кВ ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1 на участке от ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ 6кВ ПС Южная яч.10 - тяг.№13 яч.10 участок от ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ ПС "Южная" яч. № 10 до ПС "Тяговая-13" яч. № 1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2077 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-03-09 18:29 | 2022-03-09 20:03 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 1 в КТП № 821. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 1-2 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание ПН-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 821 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 821 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 821 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 1-2. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 821 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 1-2.
2078 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-09 17:57 | 2022-03-09 19:30 | 3.4.12.1.2, При проведении обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-042 обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №25 на провода перекидки, в следствие обрыва нулевого провода с оп.10 и его перехлеста с фазными проводами, возникло межфазное К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-042 отключился ВА-0,4кВ ф№3. | 4.4.4, Обрыв нулевого провода перекидки ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП-042 к жилому дому №25 с оп.10 ф.3 от ТП-042 съехавшим с крыши дома снегом. | Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Размещено объявление в СМИ
2079 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-09 17:56 | 2022-03-09 21:36 | 3.4.7.3.3, Трехфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №19-20 при воздействии на них ветвей ДКР растущих в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/сек. | 4.12, Причиной кратковременного схлестывания проводов фаз "А","В" и "С" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино стало нарушение электрической изоляции в результате воздействия на них ветвей ДКР растущей в охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4-2 ТП-2-4 Добрино VN004-93603069 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино, в случае выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их обрезке. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино, в пролете опор №19-20, от ДКР угрожающей безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-4 ПС Добрино, в пролете опор №19-20, от ДКР угрожающей безаварийной работе ВЛ.
2080 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2022-03-09 17:55 | 2022-03-09 19:02 | 3.4.8.5.3, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара в с.Пыщуг по ул.Гагарина д.7 в РУ 0,4 кВ КТП 006 отключен РБ №3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер диагностики Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Татаринов М.Р. главный инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 замечаний не выявлено.
2081 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-09 17:40 | 2022-03-09 18:53 | 3.4.9.3, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 809 ПС 110 кВ Борисовка произошел для проведения аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного АВ 0,4 кВ в БИЗ на вводе в дом от опоры №4/9 потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановок к требованиям НТД. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: письмо
2082 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2022-03-09 17:20 | 2022-03-09 20:17 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи действием защит произошло по причине междувиткового замыкания обмоток силового трансформатора на корпус ТМ 63/10 кВА с выбросом масла, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Сигналов А.А. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации с 1978 года силового трансформатора ТМ 63/10 кВА КТП 10 кВ Соболиха запитанной от ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи произошло снижение диэлектрических свойств изоляции обмоток НН (пробой изоляции обмоток НН с замыканием на корпус трансформатора) в результате старения изоляции, вследствие чего произошло отключение ВЛ 10кВ №15 на ПС 35/10кВ Киверичи действием защит. Ответственный за эксплуатацию оборудования мастер РЭС Сигналов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ63/10кВА на КТП10/0,4кВ Соболиха на ТП№250 Саболиха | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи, на наличие дефектов влияющих на дальнейшую безаварийную эксплуатацию трансформаторов. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Рамешковского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: В час ОТ всему оперативно -ремонтному персоналу Рамешковского РЭС проведен внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. СТО БП 11/07-02/2020 Мероприятие: Техническое По результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Киверичи устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Не выполнено
2083 | 400 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-09 16:37 | 2022-03-09 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 ул. Западная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2204 ф.611 РП32 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2204 ф.611 РП32 с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Западная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом отВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2204 ф.611 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ул. Западная 21 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом отВЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП2204 ф.611 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2084 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-09 16:33 | 2022-03-09 17:19 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 при падении ветки, сорванной порывом ветра до 17 м/с, с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка, произошло из-за падения ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Грибановка мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуются
2085 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-09 16:13 | 2022-03-09 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» в пролете опор №87-88, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №87-88 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №87-88 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье VS010-0004566 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осjavascript:__doPostBack('MainWindow$ArtnAction$ArtnActionEdit$LinkButton_CANCEL','')мотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2086 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-09 16:02 | 2022-03-09 17:21 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим повреждением жил кабеля на участке кабельной вставки КЛ 10кВ от ТП №527 до ТП №526, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля кабельной вставке на участке КЛ 10кВ от ТП №527 до ТП №526 КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования, участка КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка на КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка KS010-0001460 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-10кВ, запитанных от РП Теплицы КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков участков КЛ-10кВ, запитанных от РП Теплицы КЛ-10кВ фидер №15 (№13) ПС Соминка, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провееден внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2087 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2022-03-09 15:39 | 2022-03-09 16:15 | 3.4.8.5.3, По требованию МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 49 по ул. Социалистическая в с. Палкино в РУ-0,4 кВ ТП 160 отключен рубильник 0,4кВ № 2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Социалистицеская 49. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Социалистицеская 49. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Социалистицеская 49 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Крюков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4кВ в месте возникновения пожара, с. Палкино, ул. Социалистицеская 49. Замечаний нет.
2088 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-09 15:01 | 2022-03-09 15:41 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "С" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 029 д. Ступники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 029 д. Ступники, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 029 д. Ступники, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 фазы "С" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 029 д. Ступники. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 029 д. Ступники. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 029 д. Ступники. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
2089 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-09 14:52 | 2022-03-09 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ ТП 221 Симоново ВЛ-0,4кВ №1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 , что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № №221 Симоново. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 221 Симоново с целью выявления дефектов Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ № 221 Симоново с целью выявления дефектов Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №221 Симоново. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №221 Симоново дефектов не обнаружено
2090 | 397 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-09 14:35 | 2022-03-09 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на опоре №4А3 к дому пер. Циолковского 38 ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2310 ф.613 РП33 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения медного провода на опоре №4А3 к дому пер. Циолковского 38 ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2310 ф.613 РП33 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2310 ф.613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2310 ф.613 РП33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2091 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-09 14:33 | 2022-03-09 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Соминка произошло по причине поочередного возникновения КЗ на отходящих фидерах 10 кВ 1 секции шин при поиске замыкания на землю в сети 10 кВ. В результате чего создались условия для отключения В-10 кВ Т-1 на ПС 35/10кВ Соминка действием МТЗ с неуспешным АПВ (суммарное время срабатывания защиты фид.№05 и фид.№35 (МУП Тверьгорэлектро) составляет значительно большее время срабатывания В 10 кВ Т1) После отключения В 10 кВ №05 от КЗ сразу запустился механизм РТ 85 на отключение В 10 кВ №35, при достижении величины времени отключения В 10 кВ Т1 в соответствии с уставкой (см.карту уставок) отключился В 10 кВ Т1 при наличии малых токов КЗ (удаленных от центра питания). | 4.12, В результате прохождение атмосферного фронта с ветром переменных направлений по территории Калининского района Тверской области, произошли нарушения электрической изоляции на линейных присоединениях №05 и №35 (МУП Тверьгорэлектро) отходящих от 1 секции шин 10 кВ ПС 35/10кВ Соминка, что привело к поочередному возникновению КЗ на данных КВЛ 10 кВ в сочетании последовательных наложений КЗ с увеличением времени срабатывании, повлекшие отключение В-10 кВ Т-1 с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35/10 кВ Соминка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Включение КВЛ-10 кВ фид.№05 и№35 произвести по предоставлении протоколов по результатам внеочередных испытаний кабельных участков повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования ". Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник участка СПС Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Включение КВЛ-10 кВ фид.№05 и№35 произведено по предоставлении протоколов по результатам внеочередных испытаний кабельных участков повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования ".
2092 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-09 14:30 | 2022-03-09 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-46-2-47 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №2-46-2-47 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 №14 ПС 35кВ Дашково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 №14 ПС 35кВ Дашково произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 №14 ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 №14 ПС 35кВ Дашково произведен.
2093 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-09 14:08 | 2022-03-09 14:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ - 0,4 кВ явилось К.З. возникшее из-за перекрытия ввода 0,4 кВ подключенного от опоры №19, оборванного сторонним транспортом. | 4.4.1, Обрыв проводов от опоры №19 до здания магазина с.Тазово произошел в результате проезда стороннего автотранспорта в плотную к стене здания. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП332.19 15/160 кВА в районе опор№17- №21 с целью определения динамического воздействия на провод и опоры. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 15/160 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Организационное Направить виновнику повреждения счет на компенсацию принесенного ущерба. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление направлено
2094 | 375 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-09 14:00 | 2022-03-09 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 16 ул. Пушкина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 ПС Карачевская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 ПС Карачевская с медным проводом потребителя на доме дом № 16 ул. Пушкина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16 ул. Пушкина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 16 ул. Пушкина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2.3 ТП4501 ф.607 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2095 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2022-03-09 13:45 | 2022-03-09 15:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10- №11 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 Осташково ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2096 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-09 13:32 | 2022-03-09 13:41 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №147-148 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №147-148 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2097 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-09 13:20 | 2022-03-09 14:37 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Староникольское было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2098 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-09 13:20 | 2022-03-09 15:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №65-№66 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2099 | 354 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-09 13:10 | 2022-03-09 14:50 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №37 ул.Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения | 4.13, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская с медным проводом потребителя на доме №37 ул.Луговая | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2100 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-09 12:27 | 2022-03-09 13:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №63 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №63 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ Листопадовка, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №63 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №63 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №8-8 ПС 110 кВ Листопадовка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2101 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-09 12:20 | 2022-03-09 14:00 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 пер. Красных Партизан с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Вокзальная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
2102 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-09 11:50 | 2022-03-09 13:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-2-№3-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2103 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-09 11:50 | 2022-03-09 14:05 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/7-8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4128. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя АВ 0,4кВ №2 в КТП №4128. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4128. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2104 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 11:45 | 2022-03-09 12:57 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.4.4, Обрыв вводного провода произошел в результате схода снега с крыши.
2105 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 11:29 | 2022-03-09 15:29 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя. | 4.10, Причиной отключения потребителей стало ослабление поджимной пружины контакта в паре неподвижная губка/подвижный нож. Ослабление пружины стало следствием некачественной сборки рубильника. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию оборудования с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Не выполнено
2106 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-09 11:20 | 2022-03-09 12:20 | 3.4.8.2, Причиной неотложного отключения ЛР78 ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное замыкание на "землю" из-за обрыва провода в пролете опор №1-54 - №1-55 при проезде под ВЛ крупногабаритной техники. | 4.4.1, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №1-54 - №1-55 ВЛ 10кВ 1006 ПС 35/10кВ Высокое явилось внешнее механическое воздействие при проезде под ВЛ габаритной техники. | Мероприятие: Организационное Направить по факту повреждения ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое крупногабаритной техникой при строительстве дороги на вновь разрабатываемый карьер письмо-претензию в адрес владельца карьера о необходимости согласования проведения дорожно-строительных работ в охранных зонах ВЛ с Новодугинским РЭС. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту повреждения ВЛ 10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Высокое крупногабаритной техникой при строительстве дороги на вновь разрабатываемый карьер письмо-претензия в адрес владельца карьера о необходимости согласования проведения дорожно-строительных работ в охранных зонах ВЛ с Новодугинским РЭС.
2107 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-09 11:14 | 2022-03-09 12:55 | 3.4.12.2.3, При ветровой нагрузке произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/3-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 259. Дерево находилось за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении дерева на провода ВЛ 0,4кВ №2 произошел обрыв проводов фазы В" и "N", что привело к возникновению КЗ которое вызвало отключение, действием защиты, АВ 0,4кВ №2 в КТП №259. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП 259 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мр РЭС Костяев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 259 произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Мр РЭС Костяев А.А. Состояние: Не выполнено
2108 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-09 11:02 | 2022-03-09 12:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 (Титово деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 (Титово деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 (Титово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 336 (Титово деревня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2109 | 421 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-09 10:50 | 2022-03-09 12:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 0,4кВ ф.2.6 ТП12 ф607 ПС Западная произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Перегорание ПН-2 в ТП12 ф.2.6 ул. Октябрьская, 9 произошло в результате КЗ на КЛ 0,4 кВ ф.2.6 ТП12 ф607 ПС Западная в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП12 ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП12 ф607 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ф.2.6 ТП12 ф607 ПС Западная. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ф.2.6 ТП12 ф607 ПС Западная.
2110 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-09 10:48 | 2022-03-09 13:03 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 199 д. Батуриха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 в РУ-0,4 кВ ТП 199 д. Батуриха. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
2111 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-09 10:44 | 2022-03-09 12:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 202 ПС 35 кВ Талы произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №16-17, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными, до 13 м/сек. порывами ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 202 ПС 35 кВ Талы произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 202 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 202 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
2112 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-09 10:18 | 2022-03-09 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 175, КЛ 6 кВ ТП 427 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 175-ТП 427 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2113 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч.32 ПС Родники, ОАО КЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ яч.32 ПС Родники, ОАО КЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
2114 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 09:59 | 2022-03-09 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения стало обрыв провода у ввода жилого дома, вследствие неудволетворительного технического состояния провода, изменение свойств материала из-за низких температур, и как итогом обрыв провода | 4.14, Механическое разрушение провода произошло из-за резкого изменение температуры, сильного ветра и и падающего снега. | Мероприятие: Техническое произвести ремонт участка провода ВЛ на вводе в жилой дом Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля,выполнены высоковольтными испытания и измерения.
2115 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-09 09:36 | 2022-03-09 11:53 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителя произошло из-за срабатывания ПК 10 кВ фазы "С" по причине разрушения разрядника 10 кВ фазы "С" с последующим образованием электрической дуги с перекрытием воздушного промежутка между проводом шлейфов фаз "В" и "С" и металлоконструкцией СТП 506 ПС 110 кВ Короча вследствие изменение свойств материала разрядника в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло вследствие разрушения разрядника 10 кВ с последующим образованием электрической дуги с перекрытием воздушного промежутка между проводом шлейфов фаз "В" и "С" и металлоконструкцией СТП 506 ПС 110 кВ Короча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции разрядника 10 кВ на СТП 506 ПС 110 кВ Короча TP010-0142761 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр СТП 506 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр СТП 506 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра СТП 10кВ №506 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2116 | 413 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-09 09:30 | 2022-03-09 11:13 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 0,4кВ ф1.2 ТП194 ф622 ПС Западная произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Перегорание ПН-2 в ТП194 ф1.2 ул. Пушкина,27 произошло в результате КЗ на КЛ 0,4 кВ ф1.2 ТП194 ф622 ПС Западная в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП194 ф622 ПС Западная. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП194 ф622 ПС Западная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ф1.2 ТП194 ф622 ПС Западная. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 0,4 кВ ф1.2 ТП194 ф622 ПС Западная.
2117 | 457 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-09 09:30 | 2022-03-09 11:05 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Не выполнено
2118 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-09 09:27 | 2022-03-09 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП2031 ф.612 РП27. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП2031 ф.612 РП27 с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Транспортная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП2031 ф.612 РП27 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП2031 ф.612 РП27 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2119 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-09 08:57 | 2022-03-09 12:27 | 3.4.7.3.4, Причиной отключение потребителей стало выгорание ответвительного зажима, в следствии перехлеста проводов из-за падения веток. | 4.14, Причиной отключения потребителей стало выгорание ответвительного зажима и КЗ между проводами ВЛ ТП-34 ул. Дуговая 35 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену зажима, произвести опиловку деревьев. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена зажима, произведенена опиловка деревьев.
2120 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-03-09 08:50 | 2022-03-09 11:49 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию ПН-0,4кВ № 2 в КТП № 323. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 323 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 323 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 323 от растительности веток деревьев в пролете опор № 13-14. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы ВЛ
2121 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 10:25 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился обрыв провода фазы "А" на опоре №135 в результате длительной эксплуатации и воздействия на провод различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство раскачивание провода сильными порывами ветра скоростью до 18м/с. Последний плановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа был проведен 07.10.2021г. электромонтером Макарьевского РЭС Кунстману А.Б., по результатам обхода дефект не выявлен, в листе обхода данный дефект не зафиксирован. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв провода на опоре № 135 фаза "А" ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа, от воздействия перепадов температур, ветра и изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведен своевременный ремонт провода с длительным сроком эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.10-04 ПС Унжа VS010-0013022 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов состояния проводов, дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов состояния проводов, дефектов крепления провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Унжа устранить. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вагурин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа с целью выявления дефектов состояния проводов, дефектов крепления провода ВЛ.
2122 | 398 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 10:55 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, ПС Красная Гора сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская , а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская , а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре №32 ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Алтуховская.
2123 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-09 08:20 | 2022-03-09 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Обновленское РП-10кВ Кременево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №6-№7 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия.Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Обновленское РП-10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Обновленское РП-10кВ Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 Обновленское РП-10кВ Кременево Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Прозоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2124 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №48 ПС 110 кВ №25 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №48 ПС 110 кВ №25 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №48 ПС 110 кВ №25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №6 от КЛ 6 кВ №48 ПС 110 кВ №25 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2125 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-09 07:46 | 2022-03-09 08:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7) Л1 KS010-0000662 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(4.7)-РП 8н(7). Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г.
2126 | 432 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-09 07:40 | 2022-03-09 09:55 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло отгорание шлейфа на опоре 23А20Р1 ВЛ 6кВ ф.601 РП41. | 4.4, Отключение ВВ ф.108 ПС Стародуб к КТП 73 произошло в результате отгорания шлейфа на опоре 23А20Р1 ВЛ 6кВ ф.601 РП41. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.601 РП41. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.601 РП41. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа на опоре 23А20Р1 ВЛ 6кВ ф.601 РП41. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа на опоре 23А20Р1 ВЛ 6кВ ф.601 РП41.
2127 | 410 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-09 07:20 | 2022-03-09 10:03 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева при порывистом ветре на провода ВЛ 6кВ ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ в пролете опор №34-35 привело к КЗ и отключению ВЛ от РЗ (МТЗ) с успешным АПВ. | 4.4.3, Отключение от действия РЗ ВЛ 6кВ ф. Город-2 ГРУ ТЭЦ с успешным АПВ произошло в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34-35. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре ВЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 6кВ ф.Город-2 ГРУ ТЭЦ без замечаний.
2128 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6 кВ №71 ПС 110 кВ №43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №71 ПС 110 кВ №43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №71 ПС 110 кВ №43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №16 от КЛ 6 кВ №71 ПС 110 кВ №43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2129 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.7.4, Пропадание передачи телеметрической информации с ПС 110/10кВ "Алтыново" в Ярославское РДУ и ДС ЦУС филиала ПАО "Россети Центр"-"Ярэнерго" из-за пропадания электропитание КП ТМ в связи с отключением автоматического выключателя на КЗ в блоке питания КП ТМ. Отключение автоматического выключателя на КЗ в блоке питания КП ТМ произошло из-за неисправности блока питания КП ТМ FSP180-50PLA (изменение характеристик микроэлектронных элементов блока питания КП ТМ FSP180-50PLA в процессе эксплуатации с 2007 года). Блок питания является необслуживаемым устройством. | 4.13, Пропадания электропитание КП ТМ в связи с отключением автоматического выключателя на КЗ в блоке питания КП ТМ. Отключение автоматического выключателя на КЗ в блоке питания КП ТМ произошло из-за неисправности блока питания КП ТМ FSP180-50PLA (изменение характеристик микроэлектронных элементов блока питания КП ТМ FSP180-50PLA в процессе эксплуатации с 2007 года). Блок питания является необслуживаемым устройством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение характеристик микроэлектронных элементов блока питания КП ТМ FSP180-50PLA ПС Алтыново в процессе эксплуатации на СДТУ ПС-110/10кВ Алтыново СДТУ ПС-110/10кВ Алтыново | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое техническое обслуживание шкафа ТМ на ПС 110/10кВ "Алтыново". Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: началлник РоУ СЭ СДТУ и ИТ Ваштов А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу РоУ СЭ СДТУ и ИТ о соблюдении требований технического обслуживания оборудования СДТУ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: началлник РоУ СЭ СДТУ и ИТ Ваштов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж персоналу РоУ СЭ СДТУ и ИТ, о соблюдении требований технического обслуживания оборудования СДТУ, проведен.
2130 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-09 06:35 | 2022-03-09 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 14 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 291 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 291-ТП 316 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2131 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-09 06:16 | 2022-03-09 09:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Третьяки явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 отпайки от опоры №1 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 отпайки от опоры №1 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Третьяки, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 отпайки от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Третьяки с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: 05.04.2022 г. владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 отпайки от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-7 ПС 35 кВ Третьяки, направлено письмо с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через газету "Воронежский курьер" доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же требования правил охраны ВЛ, информация об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2132 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2022-03-09 04:03 | 2022-03-09 06:00 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №11, в результате схода на них массы снега с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково произошел в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Булавинов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний . Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кныш А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-617 ПС Филиппенково, направлено письма владельцу жилого дома с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2133 | 395 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-09 00:17 | 2022-03-09 03:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1209 к ТП1188 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ в ТП1247 к ТП1212 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1209 к ТП1188 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РУ 6кВ в ТП1247 к ТП1212 . Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РУ 6кВ в ТП1247 к ТП1212 . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1209 к ТП1188. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП1209 к ТП1188 восстановлена.
2134 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2022-03-08 21:50 | 2022-03-08 23:20 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Лихославль произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №93 - №94 металлической проволокой вследствие её наброса на провода ВЛ 10 кВ неизвестным лицом. | 4.12, В результате механического воздействия при перекрытии воздушного промежутка металлической проволокой между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №93 - №94 ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Лихославль вследствие её наброса неустановленными лицами, произошло нарушение электрической изоляции, вследствие чего ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Лихославль отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Лихославль на предмет наличия посторонних предметов. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф-37 ПС Лихославль устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Не выполнено
2135 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2022-03-08 21:31 | 2022-03-08 21:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №77 - №78 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, на провода в пролете опор №77 - №78, ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 20.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, по результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 Малец от ПС 35/10 Молдино - устранить эти дефекты. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Удомельского РЭС Цветков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2136 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-08 21:30 | 2022-03-08 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ 10кВ 2-3 с погашением 3 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ произошло по причине пропуска междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 10кВ №37. В 10кВ №37 не отключился при повторном включении (АПВ)из-за повреждения (пробоя) изоляции катушки отключения привода В 10кВ №37, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации с 1990 года. Ответственный за эксплуатацию оборудования Виноградов Е.А. | 4.12, Из-за повреждения обмотки катушки отключения привода В 10кВ №37 3 секции шин 10квВ на ПС 110/35/10 кВ Лихославль, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки в результате старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации с 1990 года, междуфазное короткое замыкание, возникшее на ВЛ 10кВ №37 В 10кВ №37 не отключил при АПВ, что послужило причиной отключения выключателя СВ 10кВ 2-3 с погашением 3 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Лихославль действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию оборудования Виноградов Е.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования с превышающим сроком эксплуатации на ПС 110кВ Лихославль. на ПС 110кВ Лихославль 3 с.ш. 10 кВ PS110-001236-14-03 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Мероприятие: Техническое Произвести опробование выключателей ВК-10У2 с приводом ППП-10 в рабочих условиях на ПС 110/35/10кВ Лихославль Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено опробование выключателей ВК-10У2 с приводом ППП-10 в рабочих условиях на ПС 110/35/10кВ Лихославль Мероприятие: Техническое По результатам опробования выключателей ВК-10У2 на ПС 110/35/10кВ Лихославль устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 08.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам опробования выключателей ВК-10У2 на ПС 110/35/10кВ Лихославль дефекты не выявлены.
2137 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-08 20:56 | 2022-03-08 21:16 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №892 Прокуратура произошло по причине возникновения КЗ в результате повреждения изоляции кабеля на опоре №5 КЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №892 Прокуратура из-за падения ветки дерева в месте разделки КЛ-0,4 кВ из вне охранной зоны КЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на КЛ-0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №892 Прокуратура из вне охранной зоны КЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра произошло повреждение изоляции кабеля на опоре №5 (место разделки кабеля)-возникло междуфазное КЗ, в результате КЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №892 Прокуратура отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ №1 ТП 892 Прокуратура Т1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4кВ №1 ТП 892 Прокуратура Т1 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра КЛ-0,4кВ №1 ТП 892 Прокуратура Т1. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КЛ-0,4кВ №1 ТП 892 Прокуратура Т1 дефектов не обнаружено
2138 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2022-03-08 17:20 | 2022-03-08 18:25 | 3.4.9.1, Причиной аварийного отключения КЛ-676 ПС Пластмасс явилось повреждение МВ-6 КЛ-676 на ведомственной ПС Пластмасс (АО "Оборонэнерго"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" о необходимости предоставления в филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" информации о произошедшем технологическом нарушении Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафоновского РЭС Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" о необходимости предоставления в филиал ПАО "Россети Центр" - "Смоленскэнерго" информации о произошедшем технологическом нарушении
2139 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 16:40 | 2022-03-08 17:37 |  | 4.4.4, Из-за падения большой массы снега был оборван провод ввода. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка ВЛ , поврежденного из-за схода снега с крыши Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка ВЛ , поврежденного из-за схода снега с крыши
2140 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-08 16:34 | 2022-03-08 16:40 | 3.4.9.3, ВЛ-10кВ 129.12 ПС 110/35/10 Беседино отключалась аварийно по причине повреждения на потребительской ТП 1355 собственник ФКУ"Упрдор Москва-Харьков" |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 129.12 ПС 110/35/10 Беседино Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Репринцев А.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 1355 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В,А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 129.12 ПС 110/35/10 Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ-начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2141 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно произошло по причине междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов ф. "С" и ф. "В" в пролете опор №77-78 в результате срыва изолятора ф."С" с крюка на опоре №77. Ответственный за эксплуатацию мастер Шведов А.А. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.С с крюка на опоре №77 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "С" в пролете опор №77-78, с последующим кратковременным схлестом проводов ф. "С" и ф. "В" в пролете опор №77-78 в данном пролете опор, и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно действием МТЗ. Ответственный за эксплуатацию мастер Шведов А.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.С на опоре 77 на ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно в пролете опор №76-78 для выявления возможных дефектов арматуры, крюков, изоляторов, колпачков и т.д. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС Боровно - устранить эти дефекты Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное провести мастерам Вышневолоцкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Вышневолоцкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
2142 | 392 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-08 15:55 | 2022-03-08 18:00 | 3.4.12.5, Повреждение вентильного разрядника РВО ВЛ10кВ на опоре ф.1004 ПС Алтуховская в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4, ПС Алтуховская сработала МТЗ в результате повреждения вентильного разрядника РВО на опоре ф.1004 ПС Алтуховская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ф.1004 ПС Алтуховская . Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ф.1004 ПС Алтуховская Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника на опоре № 28 ф.1004 ПС Алтуховская , а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре № 28 ф.1004 ПС Алтуховская Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника на опоре № 28 ф.1004 ПС Алтуховская , а также произвести замер сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами на опоре № 28 ф.1004 ПС Алтуховская
2143 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-08 15:47 | 2022-03-08 18:05 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 12 м/сек. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 12 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2022г. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск замечаний не выявлено.
2144 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 15:32 | 2022-03-08 16:32 |  | 4.14, Причиной отключения в КТП-1835 ВГЭС послужило физическое разрушение ПН-400, в следствии трещины на керамическом корпусе предохранителя. | Мероприятие: Организационное Произести ревизию в ТП с целью выявления недостатков и дефектов. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП с целью выявления недостатков и дефектов.
2145 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-08 15:30 | 2022-03-08 17:10 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Брянского фронта 2А на ВЛ 0.4 кВ ф1.19 ТП0278 ф.602 РП25. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Брянского фронта 2А произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Брянского фронта 2А, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Брянского фронта 2А. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Брянского фронта 2А.
2146 | 371 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-08 15:10 | 2022-03-08 16:45 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 8 ул. Пролетарская, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП2 ф.601 РП41 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП2 ф.601 РП41 с медным проводом потребителя на доме дом № 8 ул. Пролетарская, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Пролетарская, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП2 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Пролетарская, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП2 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2147 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-08 14:49 | 2022-03-08 16:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №313 ПС 35 кВ Новогольелань явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №313 ПС 35 кВ Новогольелань, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №313 ПС 35 кВ Новогольелань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №313 ПС 35 кВ Новогольелань с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Тип мероприятия:
2148 | 326 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-08 14:43 | 2022-03-08 16:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22, ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Вокзальная 22. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом
2149 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ была повреждена КЛ 6 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 КЛ 6 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 10 кВ ПС 149 ф.65 - ТП 1232.
2150 | 389 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-08 14:17 | 2022-03-08 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома СО Прогресс 97 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0294 ф.604 РП22 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0294 ф.604 РП22 с медным проводом потребителя на доме СО Прогресс 97 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0294 ф.604 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0294 ф.604 РП22 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2151 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-03-08 14:07 | 2022-03-08 17:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева на провод фазы "С" произошло нарушение электрической изоляции провода с траверсой, с возникновением замыкания на "Землю", устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветви дерева на провод фазы "С" ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино, произошло возникновение замыкания на "Землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Мотякин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2152 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 13:56 | 2022-03-08 14:50 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.13, Нарушение контактного соединения произошло по причине окисления провода, что в последствии вызвало окисление контакта. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию ВЛ с целью выявления дефектов и недостатков. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
2153 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2022-03-08 13:40 | 2022-03-08 14:42 | 3.4.9.3, Оперативное отключение ВВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи произошло в результате повреждения на ведомственном участке ВЛ от Р-574 принадлежащего ФКУ Упрдор "Москва-Бобруйск". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ведомственного участка принадлежащего ФКУ Упрдор "Москва-Бобруйск" на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи. Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо владельцу
2154 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-08 12:48 | 2022-03-08 12:50 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 98-99 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 98-99 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2155 | 360 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-03-08 12:06 | 2022-03-08 14:12 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-76 ф.107 ПС Стародуб от опоры к дому ул. Строителей д. 27, вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-76 ф.107 ПС Стародуб от опоры к дому ул. Строителей д. 27, вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-76 ф.107 ПС Стародуб от опоры к дому ул. Строителей д. 27. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-76 ф.107 ПС Стародуб от опоры к дому ул. Строителей д. 27.
2156 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 12:25 | 3.4.7.3.5, Отключение потребителей произошло в результате срабатывания предохранителей из-за возникшего короткого замыкания | 4.14, Причиной Механического повреждения ПН-400(предохранителей) послужило К.З. на абонентской стороне. | Мероприятие: Организационное Произвести ревизию по ТП с целью выявления целью выявления недостатков и нарушений, а также оборудования, которое выработало свой эксплуатационный период Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия по ТП с целью выявления недостатков и нарушений, а также оборудования, которое выработало свой эксплуатационный период
2157 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-08 11:40 | 2022-03-08 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 649 руб.4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ТП 649 ВЛ0.4кВ №4 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.2, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка ВЛ 0,4кВ ТП 649 руб.4 в пролете опор №5 -№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 649 руб.4. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 649 руб.4 с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Не выполнено
2158 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-08 11:38 | 2022-03-08 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 35 кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-97-8-98 ветвью дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-97-8-98 ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №31 ПС 35 кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г.
2159 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-08 11:37 | 2022-03-08 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт отпайки за ЛР-3-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Воронцовка по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 304, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №304 ОВЛ 10 кВ №3-2 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Воронцовка и опускание провода фазы "В" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 12 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №304 на ВЛ 10кВ № 3 ПС 35кВ Воронцовка VS010-0003794 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №304 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №304 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №304, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2022г. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Воронцовка замечаний не выявлено.
2160 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2022-03-08 10:52 | 2022-03-08 12:10 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре произошло падение ветки дерева, растущей вне охранной зоны, на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-175 ф. 1028 ПС Добруньская в пролете опор № 4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева, растущей вне охранной зоне на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП-175 ф. 1028 ПС Добруньская в пролете опор № 4-5, привело к короткому замыканию ВЛ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести чистку трассы и вырубку деревьев на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-175 ф. 1028 ПС Добруньская по всей длине линии. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка трассы и вырубка деревьев
2161 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-08 09:40 | 2022-03-08 11:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 Исаково произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ДКР в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз «А» и «В» на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 Исаково через ДКР в пролете опор №9-№10. На проводах видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 Исаково VN004-00069869 | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку веток в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 180 Исаково), мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Борисову А.В. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД.. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сафронов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2162 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 09:40 | 2022-03-08 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение потребителей стало сход снега с крыши, поскольку соедиенение на вводе было старым , оно не выдержало нагрузки и оборывалось. | 4.3.5, Причиной обрыва послужил сход снега с кровли. | Мероприятие: Организационное Произвести ревизию , проверить прилегающие вводы к домам на наличие недостатков. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия , проверены прилегающие вводы к домам на наличие недостатков.
2163 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-08 09:31 | 2022-03-08 11:58 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 за РМИ-54 по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "Карандеевское" по причине повреждения РТП-10кВ КТП-469 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Карандеевское". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского РТП-10кВ КТП-469 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "Карандеевское", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 за РМИ-54 по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Карандеевское" о приведении потребительского оборудования РТП-10кВ КТП-469 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2164 | 388 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-08 09:21 | 2022-03-08 11:06 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Менжинского 30 на ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП2277 КВЛ16 ПС Южная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу пер. Менжинского 30 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Менжинского 30, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Меньжинского д. 30. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Меньжинского д. 30.
2165 | 385 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-08 09:20 | 2022-03-08 12:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф611 РП43 к ТП1187 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф611 к ТП1187. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1203 к ТП1204 восстановлена.
2166 | 406 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-08 09:20 | 2022-03-08 12:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП30 ф. 102 ПС Климово в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП30 ф. 102 ПС Климово в пролете опор №2-3 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/8 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ТП30 ф. 102 ПС Климово в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 Ф-1 ТП30 ф. 102 ПС Климово без замечаний.
2167 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-08 09:08 | 2022-03-08 09:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 55-56, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 55-56 от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2168 | 351 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-08 08:55 | 2022-03-08 10:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1а ул.Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1003 ПС Рогнединская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 ф.1003 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №1а ул.Советская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2169 | 390 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-08 08:40 | 2022-03-08 11:15 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП4530 ф.604 РП41 и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП4530 ф.604 РП41 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений на ТП4530 ф.604 РП41. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.604 РП41. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП4530 ф.604 РП41 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2170 | 355 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-08 08:11 | 2022-03-08 10:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 20 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 20 ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2171 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-08 08:08 | 2022-03-08 09:36 |  | 4.13, Обрыв контактного провода в следствии схода снега с крыши.
2172 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-08 07:20 | 2022-03-08 08:40 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10кВ ПС "Манежная" яч.103 - РП-53 яч.13 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-286А, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП "Осипов И.Н." "Яхт-Клуб". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2173 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2022-03-08 07:09 | 2022-03-08 09:04 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор №139-140 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Замыкание на землю из-за падения дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №139-140 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
2174 | 386 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-08 07:03 | 2022-03-08 09:06 | 3.4.12.2.1, Схлёстывание проводов от опоры № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор по всей длине. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-41 ПС Индуктор Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 2 до № 3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-41 ПС Индуктор
2175 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2022-03-08 07:03 | 2022-03-08 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Гончаровский ПС 35/10 кВ Арефино. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Кузембаев М.А. Состояние: Не выполнено
2176 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-08 02:58 | 2022-03-08 05:33 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1от ТП-6-4 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №4, при воздействии на них массы снега сошедшей с крыши здания. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка, произошел в результате механического воздействия на них массы снега сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка, дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ и недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПСДавыдовка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы схода снега с крыш зданий, на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС Давыдовка, угроз схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним не выявлено.
2177 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-08 02:20 | 2022-03-08 20:28 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №618 СНТ Тверца-3 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №618 СНТ Тверца-3 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №1 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . 3) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №603 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №603 из-за схлеста проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №618 СНТ Тверца-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №618 СНТ Тверца-3 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №618 СНТ Тверца-3. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №1 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ отключилась действием защит. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10 кВ №603 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 618 СНТ Тверца-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1; ВЛ-0,4кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №603 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 618 СНТ Тверца-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1; ВЛ-0,4кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №603 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 618 СНТ Тверца-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1; ВЛ-0,4кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №603. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 618 СНТ Тверца-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №1; ВЛ-0,4кВ №4 ТП 10/0,4 кВ №603 дефектов не обнаружено
2178 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-08 01:16 | 2022-03-08 06:16 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за срыва вязки провода фазы "В" с последующим падением на металлоконструкцию траверсы провода фазы "В" на опоре №6/8 ВЛ 10 кВ №4, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №6/8 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2179 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-08 00:30 | 2022-03-08 00:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов веткой дерева, выпашвшей из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов, с последующем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Бор, что послужило отключение ВЛ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
2180 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-07 22:57 | 2022-03-07 22:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №143 -№144 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №143 -№144 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2181 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-07 22:38 | 2022-03-07 23:43 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №196 -№196/19 из-за перекрытия проводов ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением веток на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода веток дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №196 -№196/19 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло кратковременное перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной двух отключений ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
2182 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-07 22:22 | 2022-03-07 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-08н РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-08н РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-08н РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная VN004-00002770 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-08н РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 36-08н РП 16н(19) ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г.
2183 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-07 22:01 | 2022-03-07 23:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4кВ в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП № 512. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению в РУ-0,4 кВ АВ ф. № 1 ТП-512. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-512, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-512, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-512 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-512. Замечаний нет
2184 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-07 20:35 | 2022-03-07 21:42 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2185 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-07 20:35 | 2022-03-07 22:05 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "В" руб.0,4кВ фид.№2 общеж. в РУ-0,4 кВ ЗТП №25 Водозабор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ фид. №2 общеж ЗТП №25 Водозабор, упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ фид. №2 общеж ЗТП №25 Водозабор, из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 фазы "В" руб.0,4кВ фид. №2 общеж в РУ-0,4 кВ ЗТП №25 Водозабор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 общеж ЗТП №25 Водозабор. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №2 общеж ЗТП №25 Водозабор. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г.
2186 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-07 20:35 | 2022-03-07 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №35-36 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произведен.
2187 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-07 20:21 | 2022-03-07 20:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №10-1-10-2 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №10-1-10-2 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: обход осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г.
2188 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло образование микротрещин на поверхности изоляторов, что в следствии перепада температур от -10° до +1°, образования инея на поверхности гирлянды из-за увлажнения поверхности глазури изоляторов конденсатом (влажность воздуха в момент аварии 80 %), произошло изменение изоляционных свойств изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию между проводом и заземленной траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В", на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная II цепь с отпайками. | 4.12, Электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» в следствии нарушения электрической изоляции на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная II цепь с отпайками. | Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления контура заземления опоры №8 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр изоляции и провода в поддерживающих зажимах на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная II цепь с отпайками. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и измерений на опоре №8 ВЛ 110кВ Тамбовская №4-Промышленная II цепь с отпайками, устранить выявленные дефекты. Произвести замену гирлянды изоляторов ф"В" на опоре №8. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Путинцев Ю.А. Состояние: Не выполнено
2189 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2022-03-07 19:40 | 2022-03-07 20:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2190 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2022-03-07 19:06 | 2022-03-07 19:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Молодой Туд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-12-5-13 ветвью дерева, наклонившегося из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-12-5-13 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны в результате воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Не выполнено
2191 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 17:56 | 2022-03-07 20:35 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.14, В следствии КЗ на линии был разрушен Предохранитель.
2192 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-07 16:56 | 2022-03-07 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №38 до ТП №37 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны КВЛ-10 кВ под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №3-№4 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах от ТП №38 до ТП №37 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра участков КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено
2193 | 387 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-07 16:45 | 2022-03-07 19:10 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП4503-ТП4531произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ Ф607 РП-41 к ТП-4564 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП4503-ТП4531 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП41 к ТП-4564 Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП41 к ТП-4564 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено восстановление КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531.
2194 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-07 16:40 | 2022-03-07 18:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролёте опор №147-148. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролёте опор №147-148, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.100 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №147-148. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №147-148.
2195 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 16:03 | 2022-03-07 17:13 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции проводов в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Причиной обрыва ВЛ послужил снежный оползень с крыши. | Мероприятие: Техническое Произвести замену держателей провода на участке . Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена держателей провода на участке
2196 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-07 17:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП334 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 334 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ ТП 334 руб.9 ВЛ 0,4кВ ТП 334 руб.9 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП334 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №9 ТП334 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж мастерам
2197 | 370 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-07 15:35 | 2022-03-07 17:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2198 | 384 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-07 15:30 | 2022-03-07 17:10 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0051 Ф621 РП04 от опоры к дому ул. Верхняя Лубянка д.14., вследствие падения веток из за ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0051 Ф621 РП04 от опоры к дому ул. Верхняя Лубянка д.14., в следствии падения ветки из за ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0051 Ф621 РП04 от опоры к дому ул. Верхняя Лубянка д.14. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2.7 ТП0051 Ф621 РП04 от опоры к дому ул. Верхняя Лубянка д.14.
2199 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-03-07 15:22 | 2022-03-07 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 369 от срабатывания ПН-0,4 кВ произошло в результате К.З., вызванное из-за наезда автотранспорта (мусоровоз) на опору № 3-17, с последующим ее изломом и обрыва провода в пролете опор 3-16 3-18. | 4.4.1, Наезд автотранспорта (мусоровоз) на опору № 3-17, с последующим ее изломом. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр опор № 3-16, 3-18 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-369, с целью выявления возможного тяжения проводов ВЛ, после механического повреждения опоры № 3-17 из-за наезда автотранспортом. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные недостатки после осмотра устранить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
2200 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-07 15:21 | 2022-03-07 16:18 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 №3 КТП 1032 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №3 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №3 КТП 1032 ПС 110 кВ Александровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1032 ПС 110 кВ Александровка VN004-00123449 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП 1032 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП 1032 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры
2201 | 338 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-07 15:15 | 2022-03-07 17:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.5 ГКТП25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 8 - 9 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.5 ГКТП25 ф.1010 ПС Дубровская
2202 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-07 14:43 | 2022-03-07 18:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ ТП 019 явилось однофазное короткое замыкание, вызванное схлестом оборванных проводов вследствие падениям ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ на провод в пр. 17-18, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опр № 17-19 по ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 019 явилось падением ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №019 Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №019 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 2-3 стоящих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №019 и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2203 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-07 14:22 | 2022-03-07 16:27 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло разрушение концевой кабельной муфты, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-03 ПС Нерехта-2 опора № 22 -опора № 23 (кабель 1977 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 23.09.2019г. электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции повлекло за собой отключение МВ-10кВ Ф. 10-03 на ПС Нерехта-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-2 КЛ-10кВ; Подсечка под ж/д (Оп.22-23 уч.3) VS010-0006038-202 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2204 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-07 14:11 | 2022-03-07 16:21 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролете опор №151 - 5-1 обнаружен обрыв трёх проводов в результате выпадения дерева из-за пределов границ охранной зоны под действием ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, К.З. из за обрыва проводов при выпадении дерева из-за пределов границ охранной зоны под действием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Георгиевское, с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на деревья. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Георгиевское, замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2205 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-07 14:10 | 2022-03-07 15:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-7 ПС 35кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-7 ПС 35кВ Болдыревка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП4-7 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП4-7 ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 14.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2206 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ "Станилово-2" произошло в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №101-№102 при падении дерева из вне охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами ВЛ, на ветках дерева следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №101-№102 при падении дерева из вне охранной зоны от воздействия порывистого ветра. Дерево обнаружено на земле под проводами ВЛ, на ветках дерева следы воздействия электрической дуги. Без повреждения проводов. На ПС 110/35/10кВ "Шестихино": Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ "Станилово-2" в пролетах №80-146 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РУ СЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 35кВ "Станилово-2" нарушения, угрожающие нормальной работе линии. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РУ СЛЭП Ланцов Д.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2207 | 382 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-07 13:55 | 2022-03-07 15:39 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Пушкина 10 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1185 ф.1012 РП102 . | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Пушкина 10 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Пушкина 10 , вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Пушкина д. 10. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Пушкина д. 10.
2208 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-07 13:40 | 2022-03-07 15:14 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1-18 от ПС 110 кВ Краснолипье произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "В" и "0" ответвления к зданию от опоры № 11, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | 4.4.4, Схлёст неизолированного фазного провода фазы "В" и нулевого проводов от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1-18 от ПС 110 кВ Краснолипье к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2209 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-07 13:35 | 2022-03-07 14:07 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №45-46 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2210 | 352 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-03-07 13:18 | 2022-03-07 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 2 ул. Фурманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 2 ул. Фурманова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2211 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-07 13:08 | 2022-03-07 14:34 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№1-9 П С 110кВ В.Тойда произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №16 при движении веток от стоящего в палисаднике кустарника при порывах ветра до 18 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Вросшие ветки в провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №16 вызвали кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№ 1-9 П С 110 кВ В.Тойда при сильных порывах ветра до 18 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-9 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 24.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-9 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-9 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 25.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-9 П С 110кВ В.Тойда разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
2212 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2022-03-07 12:35 | 2022-03-07 13:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-105 ПС МГЛИH произведена обрезка веток на выявленных деревьях
2213 | 324 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-07 12:15 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №14 к дому ул. Свердлова д.22, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №14 к дому ул. Свердлова д.22, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №14 к дому ул. Свердлова д.22 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 КТП-12 ф.1016 ПС Погарская оп. №14 к дому ул. Свердлова д.22
2214 | 380 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-07 12:10 | 2022-03-07 13:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Снежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Сталелитейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Сталелитейная с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Снежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3360 ф.630 ПС Сталелитейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2215 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 12:09 | 2022-03-07 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения потребителей послужило плохое состояние ВЛ на вводе, окисленное соединение проводово из-за осадков. | 4.13, Причиной плохого электрического соединения стало обрыв цепи вследствии плохого соединения ВЛ и провода на вводе. | Мероприятие: Техническое Произвести изолирование соединения между ВЛ и вводом на дом Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Заизолировано соединение между ВЛ и вводом в дом.
2216 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-07 11:39 | 2022-03-07 20:13 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №12 по ул.Сосновая, запитанного от опоры №2/5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2217 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-07 11:06 | 2022-03-07 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 20 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 682 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2218 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-07 11:05 | 2022-03-07 12:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 301 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Криуша от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" ответвления к нежилому дому от опоры №3 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0", ответвления от опоры № 3 к нежилому дому по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 301 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Криуша веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 301 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Криуша на предмет угрозы схлестывания проводов ответвлений к зданиям. Срок исполнения: 27.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 301 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Криуша направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвления выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 27.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2219 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод произошел из-за расплетения (повреждение) алюминиевого повива провода фазы "В" в пролете опор №15-16 вследствие повреждения неизвестным объектом. | 4.4.1, Расплетение (повреждение) алюминиевого повива провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод произошло вследствие механического воздействия на провод неизвестным объектом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Западная - Авторемзавод разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2220 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 10:39 | 2022-03-07 13:11 | 3.4.8.5.2, жилой дом по адресу ул. Орджоникидзе, 19В, обрыв провода ввода 0,4 кВ |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо владельцу о проведении и ревизию ВЛ с целью выявления недостатков и дефектов. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю-владельцу потребительскойТП-294(не ВГЭС) и ВЛ-0,4кВ о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2221 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Панино от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 упавшим деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №13-14 произошел из-за упавшего дерева, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 310 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2222 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-07 10:21 | 2022-03-07 12:18 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного состояния оборудования, разлегулировка провиса провода в пролёте опор №2-№3 при падении ветки дерева произошло КЗ ВЛ и отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №392. | 4.12, Разлегулировка провиса провода в пролёте опор №2-№3 при падении ветки дерева привело к КЗ ВЛ и отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №392. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №392 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №392 ВЛ 10кВ №2 ПС Черняновская с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №392 ВЛ 10кВ №2 ПС Черняновская Мероприятие: Техническое Выявленный провис провода, при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП №392 ВЛ 10кВ №2 ПС Черняновская, перетянуть. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №392 ВЛ 10кВ №2 ПС Черняновская
2223 | 345 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-07 10:17 | 2022-03-07 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 4 ул. Буденного с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая с медным проводом потребителя на доме 4 ул. Буденного привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 18 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2224 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 09:32 | 2022-03-07 13:32 | 3.4.12.2.3, Из-за сильного налипания снега на ветки деревьев произошло падение крупных веток на провода, в следствии чего произошел обрыв 2 проводов | 4.13, Обрыв провода произошел в результате падения веток на провода и налипания снега на ветви деревьев. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с персоналом СВЛ на тему "своевременная опиловка деревьев вдоль пролетов ВЛ" Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Была проведена разъяснительная беседа с персоналом СВЛ на тему "своевременная опиловка деревьев вдоль пролетов ВЛ"
2225 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-07 09:09 | 2022-03-07 09:29 | 3.4.8.5.2, повреждение оборудования у потребителя | 4.16, В следствии длительной эксплуатации и К.З. вышел из строя предохранитель, сработал , пропала фаза у абонента. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию по ТП для осмотра недостатков. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия по ТП, осмотр выполнен, недостатков не выявлено.
2226 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2022-03-07 08:56 | 2022-03-07 10:23 | 3.4.7.3.1, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-178 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-7 при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-178 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-7, что привело к схлестыванию проводов при усилении ветра, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-0,4 Л1 КТП-178 Ф-104 ПС Щербиничи VN004-93209630 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-178 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-178 Ф-104 ПС Щербиничи в пролёте опор №6-7.
2227 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-07 08:52 | 2022-03-07 10:11 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 2 КТП № 225 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 12-13, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, вследствие чего произошёл провис провода в пролёте опор № 12-13, с последующим схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор № 12-13. на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 225 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 225 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 225, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 225 Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 225
2228 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-07 08:47 | 2022-03-07 09:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 ТП-6-1 ПС 35кВ Саприно послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 11-12 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4-3 ТП-6-1 ПС 35кВ Саприно веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6-1 ПС 35кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6-1 ПС 35кВ Саприно по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 6-1 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г.
2229 | 331 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-07 08:02 | 2022-03-07 10:48 | 3.4.12.5, Повреждение вентильных разрядников РВО ВЛ-10кВ на опоре №53 к ТП-712 ф.1024 РП-104 в результате длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | 4.4.4, КРУН-2 сигнал "Земля" получен в результате повреждения вентильных разрядников РВО на опоре №53 к ТП-712 ф.1024 РП-104. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр от КРУН-2 к ТП-712 ф.1024 РП-104. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр от КРУН-2 к ТП-712 ф.1024 РП-104. Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденных разрядников на опоре №53 к ТП-712 ф.1024 РП-104 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденных разрядников на опоре №53 к ТП-712 ф.1024 РП-104
2230 | 340 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-07 07:14 | 2022-03-07 09:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 7 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 7 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2231 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-07 06:44 | 2022-03-07 09:48 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №260-261 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №260-261 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2232 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-07 04:10 | 2022-03-07 06:40 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ- правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 06 ПС Машприбор. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
2233 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-07 03:28 | 2022-03-07 04:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 отпайки на ТП 1-16 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №5-6 отпайки на ТП 1-16 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое в пролете опор №5-6 отпайки на ТП 1-16, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое VS010-0003783 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое разработаны мероприятия по устранению дефектов.
2234 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго | 2022-03-07 02:20 | 2022-03-07 03:07 | 3.4.9.3, На ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая (баланс ОАО "РЖД" )поврежден выключатель В2-110 (В ВЛ 110 кВ Елань Колено -Бобров -тяговая), обнаружен выброс масла с выключателя с перекрытием 2 СШ и 1 СШ 110 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо главному инженеру филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению Болховскому А.В. о необходимости приведения электрооборудования ПС 110 кВ Елань Колено-тяговая в соответствие с требованиями нормативных документов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Зам. главного инженера по эксплуатации Измайлов В.В. Состояние: Не выполнено
2235 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-07 01:24 | 2022-03-07 02:13 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ООО Кредмаш. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Кредмаш, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Кредмаш о приведении потребительского оборудования ТП-157 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2236 | 377 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-07 00:02 | 2022-03-07 02:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2140 к ТП2103 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф617 РП31 к ТП2140 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2140 к ТП2103 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф617 к ТП2140. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2140 к ТП2103. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2140 к ТП2103 восстановлена.
2237 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-06 21:45 | 2022-03-06 21:50 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Замошье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов на вводе в жилой дом от опоры №7 веткой дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ввода в жилой дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП 10кВ Замошье произошло перекрытие проводов на вводе, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ Замошье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП 10кВ Замошье с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Замошье Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 ТП 10кВ Замошье. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Не выполнено Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Замошье произведен.
2238 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-06 21:25 | 2022-03-06 22:52 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 24-25, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-3-26 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2239 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2022-03-06 20:55 | 2022-03-06 22:44 | 3.4.13.3, Отключение выключателя В-10 кВ Т-1 (с погашением 1 системы шин 10кВ) на ПС 110/35/10кВ Торжок произошло по причине задержки отключения В 10 кВ КЛ №38 из-за неисправности (дефекта изготовления) МПУ В КЛ 10 кВ №38 типа Орион 2 при междуфазном КЗ в результате повреждения кабельной воронки и кабеля фидера №38 отходящей абонентской КЛ-10кВ (Шелл). | 4.13, В результате неисправности МПУ В КЛ 10 кВ №38 типа "Орион 2" (внутренней неисправности) при междуфазном КЗ в результате повреждения кабельной воронки и кабеля фидера №38 отходящей абонентской КЛ-10кВ (Шелл) произошла задержка отключения В 10 кВ КЛ №38 с увеличением времени срабатывании, что привело к отключению В-10 кВ Т-1 с погашением 1 системы шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Торжок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и анализ событий терминалов "Орион 2" на ПС 110/35/10 кВ Торжок для выявления неисправностей данных устройств. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении неисправности терминалов "Орион 2" на ПС 110/35/10 кВ Торжок выполнить замену данных устройств. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Отправить микропроцессорное устройство РЗА на завод изготовитель АО "Радиус Автоматика" для выяснения причин отказа. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИ и М Лапин Ю.В. Состояние: Не выполнено
2240 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-06 20:48 | 2022-03-06 23:54 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки выполнено из-за нарушения контактного соединения провода ввода в жилой дом фазы "А" с проводом фазы "А" на опоре №35/1 вследствие изменения структуры материала. | 4.13, Нарушение электрического контакта провода ввода в жилой дом фазы "А" с проводом фазы "А" на опоре №35/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие изменения структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление нарушения электрического контакта провода ввода в жилой дом фазы "А" на опоре №35/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 130 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2241 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-06 20:36 | 2022-03-06 20:52 | 3.4.8.4, ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Александровка была выведена в ремонт по неотложной заявке для снятия наброса на провод фазы «А» в пролете опор № 340-341, выполненного сторонним лицом. | 4.4.1, Наброс на провод фазы «А» в пролете опор № 340-341 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Александровка, выполненный сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2242 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-06 20:15 | 2022-03-06 21:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №10- №11, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП -110. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ ф. №2 в РУ-0,4 кВ ТП-110. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-110, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-110 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-110 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-110. Замечаний нет
2243 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-06 19:29 | 2022-03-06 19:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП 2-05 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП 2-05 ПС 110 кВ Голофеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП 2-05 ПС 110 кВ Голофеевка VN004-00059297 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП 2-05 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП 2-05 ПС 110 кВ Голофеевка Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2244 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-06 18:38 | 2022-03-06 19:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №17-4 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №17-4 ПС 110 кВ Грибановка, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №17-4 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №17-4 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2245 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-06 18:15 | 2022-03-06 19:23 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №135-136 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №135-135 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2246 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 18 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного касания веткой дерева проводов ВЛ в пролете опор №62 -63, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветвей дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки выпавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра, в результате произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим падением на землю, что способствовало успешному АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки, с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефекты. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Рамешковского РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Рамешки дефектов
2247 | 364 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-06 16:45 | 2022-03-06 18:23 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская в пр. оп. №2-3 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пр. оп. №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Осмотр ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП-7 Ф-630 ПС Ивотская.
2248 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-06 16:39 | 2022-03-06 17:35 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ д.Красненькая, ул.Курганская, д.№7 (повреждение устранено потребителем) по ВЛИ 0,4кВ №4 отключен АВ 0,4кВ №4 на СТП №812 . |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю д.Красненькая, ул.Курганская, д.№7 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю д.Красненькая, ул.Курганская, д.№7 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами
2249 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-06 16:00 | 2022-03-06 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен.
2250 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-06 15:55 | 2022-03-06 17:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2251 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-06 15:41 | 2022-03-06 17:42 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 19 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1, фаза "А". | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 19 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-1, фаза "А". | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
2252 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-06 15:16 | 2022-03-06 17:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 КТП-14-05 ПС 35кВ Марки послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 20 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 20 ВЛ-0,4-3 КТП-14-05 ПС 35кВ Марки к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 КТП-14-05 ПС 35 кВ Марки по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-3 КТП-14-05 ПС 35 кВ Марки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 20 ВЛ-0,4-3 КТП-14-05 ПС 35 кВ Марки о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено
2253 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-06 15:06 | 2022-03-06 17:10 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 14-15 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 17 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард в пролете опор № 14-15 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-11 ПС 35 кВ Авангард разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2254 | 369 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-06 14:35 | 2022-03-06 16:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны наВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2255 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2022-03-06 14:30 | 2022-03-06 14:34 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Пионерская, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 веткой упавшей с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, в результате чего ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Пионерская отключилась. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при перекрытии веткой проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Пионерская в пролёте опор №8 - №9 с дерева, растущего в охранной зоне ВЛ 0,4кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ, вследствие чего ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Пионерская отключилась действием защит. Ответственный за эксплуатацию ВЛ 0,4кВ мастер РЭС Колосов Э.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Пионерская ВЛ 6кВ №36 ПС 35/10/6кВ №9 в пролете опор №8 - №9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Пионерская ф.36 ПС №9 VN004-00060196 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Пионерская ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №2 от ТП Пионерская ВЛ-6кВ №36 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №8 - №9. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коньков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной инструктаж всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2256 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-06 13:45 | 2022-03-06 14:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования КТП 272П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "Куриное царство" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ОАО "Куриное Царство" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо
2257 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-06 13:40 | 2022-03-06 15:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ГКТП25 ф1010 ПС Дубровская в пр. оп. № 3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Мероприятие: Техническое В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 в ГКТП-23 Мероприятие: Техническое В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя произошло срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП23 ф.1010 ПС Дубровская , что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
2258 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-06 13:20 | 2022-03-06 18:35 | 3.4.12.2.3, 1) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №397 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №397 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №230 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №230 из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области . 3) Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №464 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №464 из-за схлеста проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №397 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №397 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №397. 2) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №230 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ отключилась действием защит. 3) В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ №464 произошел схлест провода в данном пролете опор, в результате чего ВЛ отключилась действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №230, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №464 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №230, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №464 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №230, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №464 Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №230, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №464 дефектов не обнаружено
2259 | 372 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-06 13:05 | 2022-03-06 15:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0248 к ТП0280 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф6114 РП38 к ТП0248,ТП0069 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0248 к ТП0280 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф614 к ТП0248, ТП0069. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф614 к ТП0248, ТП0069. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0248 к ТП0280. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0248 к ТП0280 восстановлена.
2260 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-06 12:40 | 2022-03-06 14:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №9-10 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2261 | 376 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-06 12:36 | 2022-03-06 14:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 ул. Костромская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП3304 ф.613 РП02 . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП3304 ф.613 РП02 с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Костромская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом отВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП3304 ф.613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ТП3304 ф.613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2262 | 374 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-06 12:33 | 2022-03-06 14:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 ул. Лазо с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21 с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Лазо привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2263 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-06 12:12 | 2022-03-06 13:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Горемыкино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Горемыкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Горемыкино) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Горемыкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 364 (Горемыкино)
2264 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2022-03-06 12:08 | 2022-03-06 12:28 | 3.4.8.2, В момент проезда крупногабаритной техники под ВЛ-0.4 кВ произошел кратковременный схлест проводов и аварийное отключение АВ-0.4 кВ ф Советская ТП№306. | 4.4.1, К. З. в результате кратковременного схлеста проводов на ВЛ-0.4 кВ ф Советская в следствии проезда крупногабаритной техники в пролете опор №33-34. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Советская ТП №306 на предмет выявления повреждений провода после схлеста проводов. Срок исполнения: 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0.4 кВ ф. Советская ТП №306 на предмет выявления повреждений провода после схлеста проводов. Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. Советская ТП №306 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Самодуров А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. В результате осмотра ВЛ-0.4 кВ ф. Советская ТП №306 повреждений не выявлено.
2265 | 381 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-06 11:53 | 2022-03-06 14:00 | 3.4.12.5.2, Повреждение КЛ 6 кВ ТП98 к ТП73 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ ф.4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП89 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП98 к ТП73 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП ф.4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП89. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП ф.4-й мкр. №2 ЗРУ ТЭЦ к ТП89. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП98 к ТП73. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП98 к ТП73.
2266 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-03-06 11:38 | 2022-03-06 13:27 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/12 к вводу в дом, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного к.з. и отключению АВ 0,4 кВ №2 в КТП 1483. Провода ответвления от опоры ВЛ к вводу в дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.4.4, При сходе снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/12 к вводу в дом, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и нулевого провода. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю от опоры 2-00/12, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, уведомление, о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
2267 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-06 11:16 | 2022-03-06 11:40 | 3.4.9.3, В результате повреждения руб-0,4кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-3-1 , устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-3-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-3-1 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-3-1 по всей длине.
2268 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-06 10:57 | 2022-03-06 13:00 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка VN004-00121178 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2269 | 336 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-06 10:45 | 2022-03-06 12:30 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.608 ПС Суражская от опоры к дому ул. Кубышко д. 10, вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.608 ПС Суражская от опоры к дому ул. Кубышко д. 10., вследствие схода наледи и снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.608 ПС Суражская от опоры к дому ул. Кубышко д. 10. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.608 ПС Суражская от опоры к дому ул. Кубышко д. 10
2270 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-06 10:45 | 2022-03-06 12:37 | 3.4.7.3.5, Из-за неудовлетворительного состояния оборудования, разлегулировка провиса провода в пролёте опор №4-№1/1 при падении ветки дерева произошло КЗ ВЛ и отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №623. | 4.12, Разлегулировка провиса провода в пролёте опор №4-№1/1 при падении ветки дерева привело к КЗ ВЛ и отключение АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 623 | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №623 с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №623 Мероприятие: Техническое Выявленный провис провода, при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП №623, перетянуть. Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №623
2271 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-06 10:30 | 2022-03-06 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №11-12 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-3 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2272 | 378 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-06 10:24 | 2022-03-06 12:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ ПС Клинцовская ТЭЦ от опоры к дому пер. Пригородный д.21, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ ПС Клинцовская ТЭЦ от опоры к дому пер. Пригородный д.21, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ ПС Клинцовская ТЭЦ от опоры к дому пер. Пригородный д.21. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ ПС Клинцовская ТЭЦ от опоры к дому пер. Пригородный д.21.
2273 | 322 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-06 09:58 | 2022-03-06 11:20 | 3.4.12.2.1, Отгорание прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Кирова д.20 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.101 ПС Мглин | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Мглин ул. Кирова произошло в результате отгорания прокалывающего зажима на вводе в дом ул. Кирова д.20, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.101 ПС Мглин Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.101 ПС Мглин Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.101 ПС Мглин к дому ул. Кирова д.20 Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-5 ф.101 ПС Мглин к дому ул. Кирова д.20
2274 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-06 09:49 | 2022-03-06 11:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181 (Ульяново деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №19-№20, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181 (Ульяново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181 (Ульяново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2275 | 373 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-06 09:37 | 2022-03-06 11:02 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №58 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №58 ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-139 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2276 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-06 09:30 | 2022-03-06 10:20 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 241 произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 10-11 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 241, по причине воздействия веток ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ Ф2 СТП №241 с.Частая Дубрава VN004-00085276 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 СТП №241 с. Частая Дубрава, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ Ф2 СТП №241 с. Частая Дубрава, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести их вырубку Мероприятие: Организационное Мастеру Дятленко А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
2277 | 325 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-06 09:30 | 2022-03-06 11:15 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Ветеранов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф5 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Ветеранов 4. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
2278 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-06 09:23 | 2022-03-06 10:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЭК-85 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП-724 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Весна-92 | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-724 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Весна-92, послужившей причиной аварийного отключения РЭК-85 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Весна-92 о приведении потребительской КТП 724 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2279 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2022-03-06 09:01 | 2022-03-06 09:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-2 Череповище послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №8 - №9. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-2 Череповище послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8 - №9 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-2 Череповище в пролете опор №8 - №9. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Не выполнено
2280 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-06 09:01 | 2022-03-06 10:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №22-11 РП 10кВ Больница явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.4.3, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-22-11 ВЛ 10 кВ №22 РП 10 кВ Больница , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-22-11 ВЛ 10 кВ №22 РП 10 кВ Больница , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2281 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-06 09:01 | 2022-03-06 09:15 | 3.4.12.2.3, Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 Бежец. в РУ-0,4 кВ КТП№4Агропромэн. произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 Бежец. КТП№4Агропромэн., упавшей из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 Бежец. КТП№4Агропромэн., из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 фазы "А" руб.0,4кВ фид.№1 Бежец. в РУ-0,4 кВ КТП№4Агропромэн. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВфид.№1Бежец.КТП№4Агропромэн. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВфид.№1Бежец.КТП№4Агропромэн. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г.
2282 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-06 08:41 | 2022-03-06 13:09 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-8 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Дорспецстрой". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Дорспецстрой", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-8 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Дорспецстрой" о приведении потребительского оборудования КТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г.
2283 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-06 08:40 | 2022-03-06 10:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Красное в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №50-№51 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Переславского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Переславского РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2284 | 368 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-06 08:40 | 2022-03-06 10:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Дачная д.5/1., вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Дачная д.5/1, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Дачная д.5/1. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3120 КЛ04 ПС Мичуринская от опоры к дому ул. Дачная д.5/1.
2285 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-06 08:36 | 2022-03-06 08:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 № 03 ПС 35кВ Бор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 № 03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 № 03 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 № 03 ПС 35кВ Бор произведен.
2286 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-06 07:33 | 2022-03-06 17:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП№2-4 от ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине однофазного короткого замыкания , вызванного разрушением нижнего опорного изолятора ИО-10-3,75 I УЗ фазы "А" из-за старения материала изоляции, произошедших по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации, что привело к перегоранию плавкой вставки предохранителя ПТ-1,1--10-16-31,5 УЗ фазы "А". | 4.12, Разрушением нижнего опорного изолятора ИО-10-3,75 I УЗ фазы "А" на ТП№2-4 от ПС 35кВ Рубашевка произошло из-за старения материала изоляции, по причине изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старения материала изоляции. на ТП№2-4 от ПС 35кВ Рубашевка TP010-0045719 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностирование ТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35кВ Рубашевка. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования ТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35кВ Рубашевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Не выполнено
2287 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием ДФЗ и 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия по птичьему помету воздушного промежутка между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией опоры №95. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводом шлейфа фазы "А" и металлоконструкцией опоры №95 произошло из-за кратковременного перекрытия воздушного промежутка по птичьему помету. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Шкарупов В.А. Начальник СУ службы ЛЭП УВС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Промышленная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Шкарупов В.А. Начальник СУ службы ЛЭП УВС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить установку УОП на опоре №95 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Промышленная. Срок исполнения: 18.11.2022 г. Ответственное лицо: Шкарупов В.А. Начальник СУ службы ЛЭП УВС Состояние: Не выполнено
2288 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-06 07:06 | 2022-03-06 13:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за Р-18-19 явилось повреждение на оборудовании КТП 089 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя с/т Поляна. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 089 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя с/т Поляна, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за Р-18-19, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с/т Поляна о приведении потребительского оборудования КТП 089 ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2289 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-06 05:00 | 2022-03-06 08:04 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 КТП 1001 ПС Бор произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1001 ПС Бор, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Коровин Н.Н. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1001 ПС Бор, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Коровин Н.Н., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1001 ПС Бор, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Коровин Н.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1001 ПС Бор в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2290 | 367 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-06 04:51 | 2022-03-06 06:57 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0163 к ТП0161 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6кВ Ф605 РП18 к ТП0163 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0163 к ТП0161 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф605 к ТП0163. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0163 к ТП0161. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0163 к ТП0161 восстановлена.
2291 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-06 03:43 | 2022-03-06 04:02 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Южная произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "С" на оболочку КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 485-ТП 700 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2292 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-06 03:43 | 2022-03-06 05:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ от Р-126 до ТП-397 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от Р-126 до ТП-397 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 25.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6 кВ от Р-126 до ТП-397 яч.3 на участке от Р-126 до ТП-397 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КВЛ-6кВ ПС "Трубная" яч.2-ТП-397 яч.3 участок от Р-126 до ТП-397 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от Р-126 до ТП-397 яч.3. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов в результате испытания повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от Р-126 до ТП-397 яч.3. устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2293 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-06 02:11 | 2022-03-06 03:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758 КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ ТП 583 - ТП 758.
2294 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-06 02:01 | 2022-03-06 02:58 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 11 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 446 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 438-ТП 462 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2295 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-06 01:49 | 2022-03-06 02:15 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№6-11 П С 110кВ Анна произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №2 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15 м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №2 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№ 6-11 П С 110 кВ Анна при сильных порывах ветра до 15 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-11 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 18.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-11 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-11 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-11 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2296 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-06 01:33 | 2022-03-06 02:12 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №1 на ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №14 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с . Ввод перекидки выполнен проводом АПВ-10 с осыпавшейся изоляцией. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры № 14 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак при сильных порывах ветра до 15 м\с. Ввод перекидки выполнен проводом АПВ-10 с осыпавшейся изоляцией. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвеён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№3-16 П С 35кВ Н.Курлак разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
2297 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 42 - ПС 370 ф.1 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 42 - ПС 370 ф.1 КЛ 6 кВ РП 42 - ПС 370 ф.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 42 - ПС 370 ф.1. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжение КЛ 6 кВ РП 42 - ПС 370 ф.1.
2298 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-06 01:25 | 2022-03-06 04:14 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 099 ПС Рамонь-1 произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 099 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Колосов А.К. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 099 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Колосов А.К., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 099 ПС Рамонь-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Колосов А.К. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №18 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 099 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2299 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-06 00:21 | 2022-03-06 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-10кВ РП-47 ТП-980 и выхода из строя стал пробой между жилами силового кабеля КЛ-10кВ ТП-1121--ТП-1129 | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации кабельной линии КЛ-10кВ РП-47 ТП-980 произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошел пробой | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10кВ РП-47 ТП-980 с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля КЛ-10кВ РП-47 ТП-980 Выполнены высоковольтные испытания.
2300 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-06 00:07 | 2022-03-06 00:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-2 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2301 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 22:44 | 2022-03-06 01:47 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт участка ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное за РЭК-87 явилось повреждение на оборудовании РТП-10кВ КТП-723 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя НСТ Малина. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительского РТП-10кВ КТП-723 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя НСТ Малина , послужившей причиной вывода в ремонт участка ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное за РЭК-87, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю НСТ Малина о приведении потребительской КТП 723 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо
2302 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 22:34 | 2022-03-06 01:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 КТП 902 ПС Землянск произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 902 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Калашников А.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 902 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Калашников А.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 902 ПС Землянск, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Калашников А.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 902 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2303 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 21:44 | 2022-03-06 01:54 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС Ступино за Р-4-1 явилось повреждение на оборудовании РТП-10кВ СТП 079 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Крутских С.В. | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребителя РТП-10кВ СТП 079 ПС Ступино, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Крутских С.В. в результате которого ВЛ-10-4 ПС Ступино за Р-4-1 была выведена в ремонт, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Крутских С.В. о приведении потребительской СТП 079 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2304 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 21:42 | 2022-03-05 23:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 329 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2305 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-05 21:30 | 2022-03-05 22:13 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №103 произошло по причине возникновения КЗ в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №103 ул.Гагарина из-за перекрытия (схлеста) проводов в данном пролете опор в результате падения на провода ветки дерева из вне пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №23-№24 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №103. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
2306 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-05 21:00 | 2022-03-05 22:55 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 3КНТп-10 70-120 КЛ-10 кВ яч. 4 ТП 1/2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 3КНТп-10 70-120 КЛ-10 кВ яч.4 ТП 1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на ТП 10кВ №1/2 мкрн.Университетский TP010-0133786 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ТП 10кВ №1/2 мкрн. Университетский со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Радионов А.Т. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить испытание повышенным напряжением Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на ТП 10кВ №1/2 мкрн. Университетский устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Радионов А.Т. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные недостатки
2307 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 20:43 | 2022-03-06 05:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8-12 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2308 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 20:23 | 2022-03-05 23:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-28, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-26 ПС 35 кВ Шукавка вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-26 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2309 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2022-03-05 20:19 | 2022-03-05 21:08 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 17Л произошло по причине межфазного К.З. в пролёте опор № 3-4 при перекрытии проводов ДКР, росших в охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате схлёста проводов в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №6 от ТП 17Л, по причине воздействия веток ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 17 Л ф.6 г.Грязи | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 17 Л ф.6 г.Грязи, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Скоробогатов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-0,4кВ ТП 17 Л ф.6 г.Грязи, произвести их вырубку в кротчайший срок Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Скоробогатов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Ст. мастеру Скоробогатову С.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы Срок исполнения: 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Смеян А.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
2310 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 20:01 | 2022-03-05 22:07 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЭК-98 ВЛ-10-2 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-315 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО Интранс. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 315 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО Интранс, послужившей причиной аварийного отключения РЭК-98 ВЛ-10-2 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Интранс о приведении потребительской КТП 315 ВЛ-10-2 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2311 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-05 19:38 | 2022-03-06 00:33 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре № 13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Гостищево произошел из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре № 13 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарукшение контактного соединения ответвления от магистрали к дому на опоре №13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-514 ПС Гостищево VN004-00021881 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
2312 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 19:27 | 2022-03-06 00:23 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 КТП 576 ПС Новоживотинное произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 576 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Зикин А.А. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительского ВРУ 0,4кВ от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 576 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Зикин А.А., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 576 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Зикин А.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 576 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2313 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-03-05 19:10 | 2022-03-05 20:51 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/7 к вводу в дом, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода, что привело к возникновению однофазного к.з. и отключению АВ 0,4 кВ №2 в КТП 1483. Провода ответвления от опоры ВЛ к вводу в дом находятся в эксплуатационной ответственности потребителя. | 4.4.4, При сходе снега с крыши жилого дома на не изолированные провода ответвления от опоры №2-00/7 к вводу в дом, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и нулевого провода. | Мероприятие: Организационное Направить потребителю от опоры 2-00/7, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1483, уведомление, о необходимости замены не изолированных проводов ответвления к вводу в дом на изолированный провод марки СИП. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено
2314 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-05 18:52 | 2022-03-05 20:35 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 13 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково VN004-00021160 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №405 ПС 35 кВ Стариково.
2315 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 18:42 | 2022-03-05 19:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-45 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-45 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-45 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-45 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2316 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 18:40 | 2022-03-05 21:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №22-10 ПС 110кВ В. Хава явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №4 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-22-10 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-22-10 ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ В. Хава , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2317 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 18:28 | 2022-03-05 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2318 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-05 18:28 | 2022-03-05 20:15 | 3.4.7.3.4, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате касания провода ветками дерева, растущего в охранной зоне под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании ветками проводов с дерева растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №397. Ответственный за эксплуатацию мастер Калининского РЭС Петров А.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397 в пролете опор №5-6. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №397 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете №5-6 охранной зоны ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №397 Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролете №5-6 охранной зоны ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП 10/0,4 кВ №397 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
2319 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 18:00 | 2022-03-05 18:55 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 549 ПС Бл. Ляпино произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 549 ПС Бл. Ляпино произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 549 ПС Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 549 ПС Бл. Ляпино, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2320 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-05 17:50 | 2022-03-05 22:40 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №93-94 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №93-94 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2321 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 17:40 | 2022-03-05 22:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35кВ Углянец явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №10 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Углянец , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ Углянец , с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2322 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2022-03-05 17:30 | 2022-03-05 18:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провеса проводов сверх допустимой величины в результате вытягивания проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 249 Новоникольское в процессе длительного срока эксплуатации. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала проводов в пролете опор в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 249 Новоникольское в результате длительной эксплуатации. КЗ в результате схлеста проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 249 Новоникольское. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 249 Новоникольское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
2323 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-05 17:29 | 2022-03-05 18:48 | 3.4.7.3.5, повреждение в ТП-303А находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Спецпроммехколонна" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
2324 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-05 17:25 | 2022-03-05 18:07 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ с.Пушкари, ул.50 лет Октября, д.87 (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №3 отключен АВ 0,4кВ №3 на КТП №117. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с.Пушкари, ул.50 лет Октября, д.87 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2325 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 17:23 | 2022-03-05 23:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ В.Хава произошло из-за кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23-24, вследствие падения ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-7-3 ПС 110 кВ В.Хава вызван падением ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ В.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ В.Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ В.Хава по всей протяженности, на предмет выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.
2326 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 17:00 | 2022-03-05 18:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ № 3 от КТП 233 ПС Н. Ведуга произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4кВ № 3 КТП 233 ПС Н. Ведуга произошел вследствие механического воздействия при падения ветки, сломленной и занесенной на провода, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 233 ПС Н. Ведуга по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 233 ПС Н. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2327 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-05 16:59 | 2022-03-05 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 13/Я-12-100 д.Паниковец, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 13/Я-12-100 д.Паниковец произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13/Я-12-100 д.Паниковец. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 13/Я-12-100 д.Паниковец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
2328 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 16:41 | 2022-03-05 19:33 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево в пролете опор № 7-8 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-2 ПС 110 кВ Докучаево разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2329 | 366 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-05 16:40 | 2022-03-05 18:42 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ф601 РП05 к ТП3218 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ ф601 РП05 к ТП3218 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф601 РП05 к ТП3218 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф601 к ТП3218. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф601 к ТП3218. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф601 РП05 к ТП3218. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф601 РП05 к ТП3218 восстановлена.
2330 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 16:38 | 2022-03-05 19:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЭК-85 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП-725 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя с/т Отдых. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-725 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя с/т Отдых, послужившей причиной аварийного отключения РЭК-85 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с/т Отыдых о приведении потребительской КТП 725 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2331 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 16:35 | 2022-03-05 20:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №5-5 ПС 35кВ Шукавка явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №16 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шукавка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2332 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 16:33 | 2022-03-05 20:57 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 320 ПС Ст. Ведуга произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 320 ПС Ст. Ведуга произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 320 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 320 ПС Ст. Ведуга, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2333 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-05 16:33 | 2022-03-05 19:22 | 3.4.9.3, Падение ветки дерева на РТП №П1390 принадлежащего предприятию "Гидроузел" вызвало КЗ ВЛ 10кВ №2 ПС Чернявская с неуспешным АПВ и РПВ-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю "Гидроузел" предупреждение с требованием привести валку деревьев, обрезку крон деревьев в охранной зоне РТП №П1390 в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2334 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 16:27 | 2022-03-06 00:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-14 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-14 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в пролёте опор №8-9 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-14 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 7-14 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2335 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 16:07 | 2022-03-05 23:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-52 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-52 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-52 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-52 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2336 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 16:04 | 2022-03-05 18:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 003 ПС Ендовище, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2337 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-05 15:52 | 2022-03-05 20:03 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП-412 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-36, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 №2 ТП-412 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-412 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-412 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-412 ПС Гаврильск замечания не выявлены
2338 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-05 15:52 | 2022-03-05 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-23-250кВА в пролете опор №4-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-23-250кВА в пролете опор №4-5 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-23-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-23-250кВА по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-6/Д-23-250кВА по всей длине.
2339 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-03-05 15:40 | 2022-03-05 17:12 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский", на провода в пролете опор № 32-33 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 32-33 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский", в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский". Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 10 "с-з Петровский", не выявлено.
2340 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-05 15:35 | 2022-03-05 16:41 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №1 по ул.Чехова, запитанного от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2341 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-05 15:31 | 2022-03-05 15:36 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 325 7/160 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2342 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 15:28 | 2022-03-05 16:32 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Медвежье послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "С" на ЛР №130, от подвижного контакта ЛР. | 4.3.3, Обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР №130 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Медвежье от подвижного контакта, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Медвежье VS010-0010674 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР 10кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР 10кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Медвежье , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2343 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 15:24 | 2022-03-05 17:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 184 ПС Лосево произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 184 ПС Лосево произошел вследствие падения ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 184 ПС Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 184 ПС Лосево, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2344 | 349 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-05 15:22 | 2022-03-05 17:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-625 ПС Дятьковская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-625 ПС Дятьковская в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ по МТЗ в ТП-59 к ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-625 ПС Дятьковская от ТП-59 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-625 ПС Дятьковская от ТП-59. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ Ф-625 ПС Дятьковская от ТП-59 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка веток на выявленных деревьях вне охранной зоны ВЛ-6кВ от ТП-59 Ф-625 ПС Дятьковская.
2345 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-05 15:20 | 2022-03-05 16:40 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "А" и "0" ответвления к зданию от опоры № 9, в результате воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фазы "А" и "0" ответвления от опоры № 9 к жилому дому по ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье произошло по причине воздействия на них массы снега и наледи, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости на предмет выявления дефектов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Вручено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье, с предложением замены перекидки выполненной голым проводом ответвления марки А-16 на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а также с предупреждением о своевременности очистки крыши дома от снега и льда. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП IV-7 ПС 110 кВ Щучье намечать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Не требуется.
2346 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2022-03-05 15:20 | 2022-03-05 17:02 | 3.4.12.2.1, В текущем году значительное количество дней сопровождалось ветровой нагрузкой не превышающей условий проекта, что привело к ослаблению крепления вязки провода, а затем порывами ветра на опоре 3-00/77 оборвало вязку крепления провода марки А-35 фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №3 на ПС Шпикуловская с неуспешными АПВ и РПВ. Вязка провода была выполнена согласно норм, при проведении планового осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Шпикуловская 20.09.2021г. дефект вязки отсутствовал. | 4.4.4, Под воздействием длительных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре 3-00/77. | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Шпикуловская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов Н.С. Состояние: Не выполнено
2347 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-05 15:15 | 2022-03-05 16:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 2-8 ПС 35кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 2-8 ПС 35кВ Турово-1 в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 2-8 ПС 35кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 2-8 ПС 35кВ Турово-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено
2348 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 15:07 | 2022-03-05 19:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-19 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-19 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга в пролёте опор №6-7 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-19 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 6-19 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ ПС Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2349 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 15:02 | 2022-03-05 20:44 | 3.4.12.2.3, Отключение от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2350 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 14:42 | 2022-03-05 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-2 ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ ПС Плотина от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-2 ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ ПС Плотина в пролёте опор №4-5 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-2 ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ ПС Плотина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-2 ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ ПС Плотинаразработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2351 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-05 14:37 | 2022-03-05 15:37 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 произошло из-за схлеста проводов в пролете опор 16-17, в результате несвоевременного выявления дефекта при увеличении провиса проводов, от воздействия сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Схлёст проводов в пролете опор 16-17 на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провиса проводов. Причина разрегулировки стрелы провиса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов из-за провисание проводов сверх допустимой величины на ВЛ 0,4 Боринское КТП 826 Ф2 VN004-94800723 | Мероприятие: Техническое По трассе ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 произвести внеочередной осмотр по всей длине на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе оборудования, особое внимание уделить разрегулировки проводов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 826 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные недостатки Мероприятие: Организационное Мастер Подугольникову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: провести внеплановый инструктаж
2352 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2022-03-05 14:33 | 2022-03-05 14:40 | 3.4.12.2.3, 05.03.2022 г в 14:33 причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 285 от ПС 35/10 Госконезавод действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор №75-76 при перекрытии изоляции проводов ВЛ веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 13 м/с). | 4.4.3, Причиной перекрытие проводов в пролете опор № 75-76 явилась упавшая ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, наброшенной на провода порывистым ветром (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 285 ПС 12Госконезавод Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Виниченко Д.Л. Состояние: Не выполнено
2353 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 14:31 | 2022-03-05 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 по ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 962 ПС 35кВ Латная произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 Латная на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2354 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-05 14:29 | 2022-03-05 16:08 | 3.4.12.2.1, Отключение по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №22 за КРН 1 от РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате срыва изолятора двойного крепления провода фазы "А " на опоре №93, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора двойного крепления провода фазы "А" на опоре №93 ЛЭП 10 кВ №22 за КРН 1 от РП 1 ПС 330 кВ Валуйки произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №22 за КРН 1 от РП 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2355 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 14:25 | 2022-03-05 16:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-1 ПС 35 кВ Орловка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "О" в пролете опор № 4-5 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "0" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-1 ПС 35 кВ Орловка в пролете опор № 4-5 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2356 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-05 14:24 | 2022-03-05 14:28 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ с. Б.Липовица, ул.Новые Выселки, д.57(повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №2 отключен АВ 0,4кВ №2 на КТП №552. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с. Б.Липовица, ул.Новые Выселки, д.57 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2357 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-05 14:23 | 2022-03-05 14:29 | 3.4.7.1, В результате несвоевременного выявления загнивания опоры, произошло тяжение провода и разрушение изолятора с последующим схлестом проводов фаз "В" и "А" опора №3/11 ВЛ-10 кВ №18 ПС Р.Брод ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.1.1, В результате гниения верха опоры , произошло падение крюка фазы "А" с изолятором и схлест проводов фаз "В" и "А" в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ "Р.Брод" , что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, устраненного действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение крюка с изолятором на ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ "Р.Брод" VS010-0005773 | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередную проверку загнивания опор ВЛ-10кВ Ф№9 ПС 110/10кВ РУССКИЙ БРОД . Срок исполнения: 14.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2358 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-05 14:04 | 2022-03-05 14:10 | 3.4.7.3.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 в результате воздействия ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-04 кВ №3 ,что привело к двухфазному короткому замыканию, устраненного действием защиты. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 в результате механического воздействия при воздействии ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ №3 фаз "В" и "С" ,произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работы Верховского РЭС Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 Произвели вырубку ДКР в пролете опор №2-№3 Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ №3 КТП 5/М-7-250 произведен внеочередной осмотр ВЛ по всей длине.
2359 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 14:03 | 2022-03-05 15:55 | 3.4.12.1.1, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от СТП 914 ПС Девица произошло по причине кратковременного схлестывания проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №17, в результате схода снежной массы с крыши здания, на провода ответвления. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "0" ответвления к зданию от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №1 от СТП 914 ПС Девица произошел в результате механического воздействия на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №1 от СТП 914 ПС Девица на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ- 0.4кВ№1 от СТП 914 ПС Девица в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 914 ПС Девица, в случае выявления угрозы схода снежной массы с крыш зданий на ответвления к ним, направить письма владельцам жилых домов с предложением замены ответвлений выполненных голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности, а так же с предупреждением о своевременности очистки крыш домов от снега и льда. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Звягин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2360 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-05 14:03 | 2022-03-05 15:45 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 2-00/13-14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4014. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз «В» и «N» произошло их перекрытие и кратковременный схлест, что привело к возникновению однофазного КЗ которое вызвало перегорание плавкой вставки н.в. предохранителя фазы "В" РБ 0,4кВ №2 в КТП 4014. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4014. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2361 | 337 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-05 14:00 | 2022-03-05 16:13 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №61 ул. Красногвардейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №61 ул. Красногвардейская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-30 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2362 | 363 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-05 14:00 | 2022-03-05 16:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом медного провода потребителя дома №76 ул. Пролетарская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП0101 ф.612 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП0101 ф.612 РП03 с медным проводом потребителя на доме №76 ул. Пролетарская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП0101 ф.612 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.5 ТП0101 ф.612 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2363 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 13:50 | 2022-03-05 20:40 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 6-23 ПС 110 кВ В. Хава послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В"силового трансформатора КТП 6-23 от ПС 110 кВ В. Хава, произошло в результате несвоевременного технического осмотра В.Хавской БЭРС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора на КТП-6-23 ПС 110кВ В. Хава | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвесли внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов а также выявления ослабленных контактных соединений. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава наметили мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Провесли внеплановый инструктаж персоналу В.Хавской БЭРС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП по ВЛ 10 кВ № 6 от ПС 110 кВ В. Хава на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ».
2364 | 362 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-05 13:50 | 2022-03-05 15:32 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №21 пр-д Менжинского 21 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №21 пр-д Менжинского 21 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2110 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2365 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 13:44 | 2022-03-05 22:14 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 131-132, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 131-132 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2366 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-05 13:42 | 2022-03-05 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП-1-1 ПС 35кВ Белогорье послужило двухфазное короткое замыкание в РУ-10кВ ТП-1-1 ПС 35кВ Белогорье в результате поверхностного перекрытия и разрушения нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «А», «В». | 4.2.1, Поверхностное перекрытие и разрушение нижних опорных изоляторов предохранителей ПКТ 101-10 фаз «А», «В» в РУ-10кВ ТП-1-1 ПС 35кВ Белогорье в результате увлажнения опорных изоляторов из-за попадания влаги через разрушенные уплотнения проходных изоляторов во время мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение уплотнений проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-1-1 ПС 35кВ Белогорье. на ТП-1-1 ПС 35кВ Белогорье TP010-9362404 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Белогорье с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния уплотнений проходных изоляторов 10кВ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4кВ по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Белогорье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский Состояние: Не выполнено
2367 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-05 13:40 | 2022-03-05 15:01 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывистом ветре(до 20м/с) произошел излом и падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 186 в пролёте опор 1-00/7-8. | 4.4.3, В результате падения дерева на провода ВЛ произошло их перекрытие и схлест проводов фазы «А» и «N», что привело к однофазному КЗ и отключению, действием защиты, АВ 0,4кВ №1 в КТП 186. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растительность по трассе на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 186 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 186 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 186 с целью выявления деревьев, ветвей деревьев находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода при неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое В пролете опор 1-00/7-8 и по результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №186. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости своевременного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев по трассе ВЛ.
2368 | 321 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-05 13:36 | 2022-03-05 15:20 | 3.4.12.2.3, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.6 ТП-8 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф.6 ТП-8 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.6 ТП-8 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф.6 ТП-8 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, угрожающих падением на провода.
2369 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-05 13:40 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 7-8 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2370 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 13:30 | 2022-03-05 14:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сходе снега с крыши здания. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Семидесятное, при сходе снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-2 ПС 35 кВ Семидесятное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2371 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 13:30 | 2022-03-05 15:07 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-172 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЧЛ Путилин. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-172 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЧЛ Путилин, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Путилину о приведении потребительского оборудования ТП-172 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2372 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 110 кВ Десногорск – Рославль 110 с отпайкой на ПС Стройбаза АЭС (ВЛ 108) произошло в результате повреждения оборудования на ведомственной ПС 110кВ Стройбаза АЭС, принадлежащей АО "ЭлС".
2373 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-05 13:15 | 2022-03-05 13:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Елань-Колено произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 190-191 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 190-191 ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Елань-Колено произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Елань-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2374 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2022-03-05 13:15 | 2022-03-05 14:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 (Колобово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Павлов С.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
2375 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-05 13:13 | 2022-03-05 14:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1-11 ПС 110 кВ Ульяновка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 7-8 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и »С» в пролете опор № 7-8 на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-1-11 ПС 110кВ Ульяновка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-11 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1-11 от ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2376 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-05 13:12 | 2022-03-05 14:53 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 12.01.2021г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 на участке от ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2377 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2022-03-05 13:02 | 2022-03-05 14:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-327 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-327 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №14-15 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-327 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №14-15 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г.
2378 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 12:55 | 2022-03-05 15:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 веткой дерева сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №37-38 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное, произошло из-за падения ветки дерева на провода, растущего вне охранной зоне ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2379 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 12:53 | 2022-03-05 17:11 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-13 ПС 35 кВ Дон послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №38-39 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №38-39 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-13 ПС 35 кВ Дон произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-13 ПС 35 кВ Дон с применением бинокля в пролётах опор №35-40 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 16.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №8-13 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
2380 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-05 12:51 | 2022-03-05 14:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 КТП-20-08 ПС 110кВ Каменка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 12 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 12 ВЛ-0,4-1 КТП-20-08 ПС 110кВ Каменка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 КТП-20-08 ПС 110 кВ Каменка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-1 КТП-20-08 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4-1 КТП-20-08 ПС 110 кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено
2381 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-05 12:36 | 2022-03-05 14:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста провода фазы "А" и нулевого провода при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест провода фазы "А" и нулевого провода при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Богданово", нет.
2382 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-05 12:29 | 2022-03-05 13:05 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельного вывода АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-190 яч. № 1 до выводной опоры № 17 от КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил кабельного вывода АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ от КТП-190 яч. № 1 до выводной опоры № 17 от КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания участков КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КВЛ-6кВ от КТП №190 яч.№1 до КТП №237 яч.№1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
2383 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-05 12:34 | 2022-03-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим его схлестом с проводов фазы "С" в пролете опор №7-8, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-102 ПС Строитель VN004-00023221 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 102 ПС 110 кВ Строитель. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
2384 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-05 12:18 | 2022-03-05 13:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое VN004-00025554 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 11-08 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений
2385 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 12:18 | 2022-03-05 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ст. Ведуга послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» в пролете опор №2-20-2-21, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №2-20-2-21 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ст. Ведуга произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №2-20-2-21 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ст. Ведуга VS010-0004506 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ст. Ведуга по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ст. Ведуга наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2386 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-05 12:18 | 2022-03-05 14:25 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово VN004-00025420 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2387 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-05 12:15 | 2022-03-05 14:50 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» при обрыве в пролете опор №219-220 под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 219-220 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2388 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-03-05 12:12 | 2022-03-05 13:45 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", на провода в пролете опор № 88-89 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 88-89 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей". Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 2 "к-с Нетелей", не выявлено.
2389 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-05 12:01 | 2022-03-05 12:05 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 20м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №42-№43 по ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Селезнёвская. При падении дерево перемкнула провода фаз "А"и"В", что привело к КЗ ВЛ через ветку дерева и аварийному отключению В 10кВ №12 на ПС 35кВ Селезнёвскаяс АПВ выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»), РПВ-1 успешно. | 4.4.3, КЗ ВЛ при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте №42-№43 по ВЛ 10кВ №12 от ПС 35кВ Селезнёвская. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Селезнёвская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен обход осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Селезнёвская
2390 | 328 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2022-03-05 11:52 | 2022-03-05 13:32 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул.Набережная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-22 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №4 ул.Набережная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2391 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 11:51 | 2022-03-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «С» в пролете опор №1-5 - 1-6, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №1-5 - 1-6 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №1-5 - 1-6 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье VS010-0004566 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Медвежье наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. И внести их в план ТО 2022 года. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2392 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-05 11:40 | 2022-03-05 12:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 118-119 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 118-119 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
2393 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.4, ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Репьёвка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 40 фаза "В". | 4.4.3, Обрыв вязки провода фазы "В" в пролете опор № 40 на ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Репьевка произошло при падении ветки дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" в пролете опор № 40 веткой дерева на на ВЛ-10 - 7 ПС Репьёвка VS010-0003574 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2394 | 323 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-05 11:30 | 2022-03-05 13:15 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №8А1-8А2 при усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №8А1-8А2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская.
2395 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-05 11:14 | 2022-03-05 13:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1603 ПС 110 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №75 по ул.Есенина, запитанного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2396 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-05 11:13 | 2022-03-05 11:22 | 3.4.7.3.3, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7/К-20 В результате падения ветки из охранной зоны , при воздействии порывов ветра, произошло касание сука дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4кВ№3 , проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7/К-20 В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор 5-6 ВЛ-0,4кВ№3 , вследствие падения сука дерева из охранной зоны, и воздействии ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7/К-20 Верховского РЭС разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 с включением в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7/К-20 Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 по всей длине. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №3 ТП 7/К-20 Верховского РЭС произвести вырубку деревьев в пролете опор №5-6 Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
2397 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-05 11:10 | 2022-03-05 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 13 РП 16 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 13 РП 16 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 13 РП 16 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии
2398 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2022-03-05 11:03 | 2022-03-05 13:03 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №3-4 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 516 ПС 35 кВ Репяховка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н.- гл. инженер РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2399 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-05 11:00 | 2022-03-05 17:15 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №130-131 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №130-131 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2400 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 10:52 | 2022-03-05 11:58 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №91-92 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2401 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-05 10:49 | 2022-03-05 11:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 986П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Яковлева С.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Яковлева С.А. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо
2402 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 10:45 | 2022-03-05 11:50 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110кВ В. Хава произошло по причине повреждения на потребительской ТП-5-13, находиться на балансе и обслуживании ИП "Татаринов". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110кВ В. Хава произошло по причине повреждения на потребительской ТП-5-13, находиться на балансе и обслуживании ИП "Татаринов". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Татаринов" о приведении потребительского оборудования ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП "Татаринов" о приведении потребительского оборудования ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ В. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2403 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-05 10:42 | 2022-03-05 12:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Панино послужило повреждение на ПТП 309, принадлежащей ООО Полимер. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-309 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Полимер о проведении потребительского оборудования ПТП-309 по ВЛ 10-3 ПС 110 кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2404 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-05 10:19 | 2022-03-05 14:40 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 №2 КТП 313 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 313 ПС 110 кВ Александровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 313 ПС 110 кВ Александровка VN004-00006634 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 313 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 313 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
2405 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-05 10:19 | 2022-03-05 14:11 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре №78, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв вязки провода фазы "В" на опоре №78 ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка произошло вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка VS010-0000247 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Б.Ивановка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г.
2406 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 10:18 | 2022-03-05 16:45 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Тишанка послужило обрыв провода фазы "А" в пролете опор №27-28, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 27-28 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Тишанка произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Тишанкапо всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Тишанка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Тишанка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2407 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 10:18 | 2022-03-05 10:21 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №126-127 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №126-127 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2408 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2022-03-05 10:15 | 2022-03-05 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "В" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. Устройства РЗА не на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 35 ТП-1 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр линии
2409 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-05 10:07 | 2022-03-05 10:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-6-75 ПС МЭЗ послужило повреждение на потребительской КЛ-6-75 ПС МЭЗ находящейся в собственности и на обслуживании МУП "Лискинская городская электрическая сеть" . |  | Мероприятие: Организационное После проведения аварийно -восстановительных работ на потребительской КЛ-6-75 ПС МЭЗ, затребовать от потребителя МУП "Лискинская городская электрическая сеть" протоколы испытаний кабеля. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю МУП "Лискинская городская электрическая сеть" КЛ-6-75 ПС МЭЗ.
2410 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2022-03-05 10:05 | 2022-03-05 10:52 | 3.4.12.1.1, В результате схода снега с крыши , произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 6 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-3, фаза "В". | 4.4.5, Падение снега на провода, в результате схода снега с крыши, произошёл схлёст проводов перекидки от оп. № 6 к жилому дому, возникшее КЗ вызвало срабатывание ПН-2 на Р-3, фаза "В". | Мероприятие: Организационное Направить предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение в администрацию сельского совета о необходимости своевременной очистки крыш домов от снега.
2411 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2022-03-05 10:02 | 2022-03-05 17:25 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули выполнен для проведения аварийно-восстановительных работ по замене двух стоек анкерной опоры №35, вследствие их механического повреждения при наезде автотранспортного средства, принадлежащего ООО "БелЗнак". | 4.4.1, Механическое повреждение двух стоек анкерной опоры №35 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули произошло в результате наезда на них стороннего автотранспортного средства, принадлежащего ООО "БелЗнак". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2022 г. Описание проведённых работ: ПЛАН РАБОТ Мероприятие: Организационное Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Зозули обратиться с письмом в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Рахимов Р.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Зозули отправлено письмо в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
2412 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-05 10:00 | 2022-03-05 11:08 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-228 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №3/1-3/2. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-228 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №3/1-3/2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-228 Л2 Ф-109 ПС Залинейная в пролёте опор №3/1-3/2. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2413 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 09:56 | 2022-03-05 10:04 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ №34 Бл. Ляпино произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №45-46, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода порывами ветра до 18 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Бл. Ляпино, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Бл. Ляпино на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Бл. Ляпино, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г.. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2414 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-05 09:56 | 2022-03-05 11:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Мясниково по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Мясниково в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Мясниково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Мясниково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2415 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-05 09:53 | 2022-03-05 10:51 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 18-19, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 Средняя Долина ПС Негачевка, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 18-19 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 Средняя Долина ПС Негачевка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 Средняя Долина. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 Средняя Долина, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2416 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-05 09:41 | 2022-03-05 12:45 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №604 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан персоналом В.Карачанской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №604 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП 604 ПС Н Карачан35/10 TP010-0057337 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Нижний Карачан разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков.
2417 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-05 09:40 | 2022-03-05 11:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 12.01.2021г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 на участке от ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-519 яч. № 7 до ТП-114а яч. № 7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2418 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 09:30 | 2022-03-05 12:25 | 3.4.12.1.1, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП №799 ПС 35кВ Орлов Лог , произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №8 при падение на них снежной массы с крыши здания. | 4.4.4, Падение снежной массы с крыши здания на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №8 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключение АВ №2 ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №799 ПС 35 кВ Орлов Лог. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №799 ПС 35кВ Орлов Лог на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0.4кВ №2 от ТП №799 ПС 35кВ Орлов Лог в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2419 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 09:29 | 2022-03-05 09:45 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54-55 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №54-55 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2420 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-05 09:29 | 2022-03-05 15:43 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №507 ПС 110 кВ В. Карачан послужило разрушение опорного изолятора фазы "В". |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ В. Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ В. Карачан с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ В. Карачан выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам с включением в планы ТО и КР. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ В. Карачан выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам включены в планы ТО и КР.
2421 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 09:20 | 2022-03-05 12:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-26 ПС 35 кВ Рудкино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №29-30, произошедшее из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А», из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Схлест неизолированного провода фазы «А» и нулевого провода в пролете опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-26 ПС 35 кВ Рудкино произошёл из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы «А» в результате вытягивания провода фазы «А» из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-26 ПС Рудкино VN004-00076218 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-26 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 12.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-26 ПС 35 кВ Рудкино. Срок исполнения: 11.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-26 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2422 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-05 09:20 | 2022-03-05 10:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 49-50, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 9 Ворон-Лозовка ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 49-50 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 9 Ворон-Лозовка ПС Курино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 9 Ворон-Лозовка ПС Курино. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 9 Ворон-Лозовка ПС Курино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2423 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2022-03-05 09:15 | 2022-03-05 10:22 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-32 Л1 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 КТП-32 Л1 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №4-5 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-32 Л1 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-32 Л1 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода.
2424 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2022-03-05 09:13 | 2022-03-05 10:45 | 3.4.12.2.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 8/А-12-400 школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" из за падения ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 8/А-12-400 школа произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 д.Школа. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 д.Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС . Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Состояние: Не выполнено
2425 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 09:13 | 2022-03-05 10:41 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №31-32 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Радуга наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2426 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2022-03-05 09:03 | 2022-03-05 17:23 | 3.4.7.3.4, ВЛ-10 кВ № 3 Яблоновецкая отключена персоналом Петровского РЭС из-за появившейся "Земли в сети", которая образовалось из-за падение дерева в пролете опор № 111-112, упавшая в пределах охранной зоны. | 4.4.3, При падение дерева на ВЛ с последующим обрывом провода, произошло замыкание на землю, что привело к срабатыванию защиты РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ на ВЛ-10 кВ № 3 Яблоновецкая ВЛ-10 кВ № 3 Яблоновецкая | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 3 ПС Яблоновецкая от возможного падения деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 111-112. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПРЭС Носков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы валка деревьев.
2427 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 09:00 | 2022-03-05 14:53 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №27-28 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2428 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-05 08:59 | 2022-03-05 09:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 31-32 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку деревьев в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка деревьев в пролете опор №31-32 по ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-10-4 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2429 | 319 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-05 08:55 | 2022-03-05 10:15 | 3.4.13.4, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета по адресу г. Трубчевск, ул. Вокзальная д.24/2 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-36 ф.1004 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии по адресу г. Трубчевск, ул. Вокзальная д. 24/2 произошло в результате ослабления контактного соединения в приборе учета потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-36 ф.1004 ПС Трубчевск. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу: г.Трубчевск, ул Вокзальная, д.24/2 Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена подтяжка контактного соединения в приборе учета по адресу: г.Трубчевск, ул Вокзальная, д.24/2
2430 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 08:53 | 2022-03-05 12:14 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО "СКИФ". | 4.12, Отключение ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО "СКИФ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СКИФ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "СКИФ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2431 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-05 08:51 | 2022-03-05 09:53 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1 действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Нижнедивицкагроснаб". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Нижнедивицкагроснаб", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Турово-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Юго-восточная железная дорога" о приведении потребительского оборудования ТП4-27 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
2432 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 08:49 | 2022-03-05 10:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Воля произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №125-126 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №125-126 ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Воля явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Воля на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2433 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2022-03-05 08:45 | 2022-03-05 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №1-№2, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) в пролете опор №1-№2, через ветку дерева на принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 (Вышеславское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
2434 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ Петушок ПС Никольская яч. 19 произошло по причине межфазного К.З. в результате механического воздействия при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне в пролёте опор № 11-12 при налипании снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с междуфазным короткое замыканием линейных проводов в пролёте опор №11-12 при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне при налипании снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ Петушок ПС Никольская яч. 19 VS010-0006451 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Петушок ПС Никольская яч. 19 по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Актуальный срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ Петушок ПС Никольская яч. 19, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2435 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2022-03-05 08:38 | 2022-03-05 10:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Птушкин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Дружба)
2436 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-05 08:34 | 2022-03-05 12:19 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 807 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за нагрева контактных соединений АВ 0,4 кВ №2, вследствие изменения структуры материала контактных соединений в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 807 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за изменения структуры материала контактных соединений в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактных соединений АВ 0,4 кВ №2 на КТП 807 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 807 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 807 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2437 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2022-03-05 08:30 | 2022-03-05 10:22 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка К.З. произошло в результате межфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №1-23 - 1-24, веткой дерева, росших в охранной зоне ВЛ, из-за воздействии тяжести снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в пролёте опор №1-23 - 1-24 по ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка произошло в результате перекрытие с межфазным КЗ проводов веткой дерева, росшего в огранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка VS010-0005205 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ №1 ПС Стегаловка, не выявлено Мероприятие: Организационное Мастеру Токарев Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Токарев Г.И. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
2438 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-05 08:29 | 2022-03-05 09:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод в пролёте опор №18-19 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2439 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-05 08:25 | 2022-03-05 10:21 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ЮВмилк". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ЮВмилк". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ЮВмилк" о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО "ЮВмилк" о приведении оборудования за Р 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №8-1 от ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования
2440 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-05 08:25 | 2022-03-05 14:02 | 3.4.12.2.3, 1). Первое отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-16 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшим падением ветки на землю. Второе отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №17-18 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшим падением ветки на землю. 2). Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово (Наговье-2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №45-46 деревом, упавшим на провода из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра, в результате чего произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №45. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. В результате механического воздействия при касания проводов ветвями дерева наклонившегося из-за пределов охранной зоны в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. 2). В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра произошло перекрытие проводов в пролете опор №45-46 и срыв изолятора фазы "В" на опоре №45, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово (Наговье-2) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово (Наговье-2) произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово (Наговье-2). Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово (Наговье-2) произведен.
2441 | 445 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-05 08:22 | 2022-03-05 10:02 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 . | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4511 ф.606 РП41 произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2442 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч.№ 1 произошло по причине межфазного К.З. в результате механического воздействия при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне в пролёте опор № 22-23 при налипании снега. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с междуфазным короткое замыканием линейных проводов в пролёте опор №22-23 при перекрытии веткой дерева росшего в охранной зоне при налипании снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч.№ 1 VS010-0006415 | Мероприятие: Организационное Мастеру Колядину В.В. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч. № 1 по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ Байгора ПС Пашково яч. № 1, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2443 | 332 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-05 08:17 | 2022-03-05 10:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Котовского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-76 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ГКТП-76 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Котовского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-76 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2444 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2022-03-05 08:15 | 2022-03-05 10:02 | 3.4.12.1.3, ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец обнаружено К.З. в пролете опор №27-28 из-за касания веток дерева под тяжестью налипшего снега и касания ВЛ фаз "А" и "С", росших в охранной зоне ВЛ | 4.12, Нарушение электрической изоляции в результате межфазного перекрытия проводов в пролете опор №27-28, ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец произошло из-за касания веток дерева под тяжестью налипшего снега фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец VS010-0005182 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ №1 ПС Ломовец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Токарев Г.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Мастеру Токарев Г.И. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мастеру Токарев Г.И. проведён внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД
2445 | 365 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-05 08:15 | 2022-03-05 10:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП12 к ТП231 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.607 ПС Западная ЗТП111 к ТП20 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП12 к ТП231 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП111 ф.607 ПС Западная к ТП20. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП111 ф.607 ПС Западная к ТП20. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП12 к ТП231. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП12 к ТП231.
2446 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2022-03-05 08:10 | 2022-03-05 09:15 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-2 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-2 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-2 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Обрезка
2447 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-05 08:05 | 2022-03-05 08:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 69-70 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 69-70 отпайка на КТП 3-17 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода-замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
2448 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-05 08:05 | 2022-03-05 10:05 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №13/30-13/31 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №13/30-13/31 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна VS010-0012210 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 10.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 09.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Анна .
2449 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-05 08:02 | 2022-03-05 11:14 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №8 ПС 35кВ Сах.завод произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской ТП 808. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сах.завод. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
2450 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-05 08:00 | 2022-03-05 08:55 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-44-9-45 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 9-44-9-45 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 11 ПС Хлевное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2451 | 358 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2022-03-05 07:47 | 2022-03-05 09:53 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП22 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП22 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10/32 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП22 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП22 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
2452 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 97-98 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 97-98 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово замечаний нет.
2453 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-05 07:45 | 2022-03-05 09:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 10 Городские очистные, на провода в пролете опор № 8- 9 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 8-9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 10 Городские очистные, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 10 Городские очистные. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Городские очистные ПС Гороховская. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 10 Городские очистные, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 Городские очистные ПС Гороховская.
2454 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-05 07:36 | 2022-03-05 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов на опоре №7 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Анновка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
2455 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-05 07:29 | 2022-03-05 07:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 14-15 отпайки на ТП 4-8 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 14-15 отпайки на ТП 4-8 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка порывами ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2456 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-05 07:23 | 2022-03-05 11:30 | 3.4.12.2.3, При ветровой нагрузке(до 20м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролете опор 04-10/1-2 ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская. При плановом обходе визуально дерево не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При перекрытии и схлесте проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, возникло двухфазное КЗ и отключение В 10кВ №04 на ПС Мордовская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный обход-осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Мордовская. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Мордовская, произвести обрезку крон, валку деревьев угрожающих падением их самих или веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Не выполнено
2457 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-03-05 07:20 | 2022-03-05 09:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях (налипании мокрого снега и сильном порывистом ветре до 20м/с), произошло ослабление изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 655, что привело к их перекрытию, возникновению двухфазного К.З. и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская с неуспешным АПВ. После подсыхания изоляции проходных изоляторов восстановилась их изоляционная стойкость, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская. | 4.12, При налипании мокрого снега и сильном порывистом ветре до 20м/с, произошло ослабление изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" КТП 655, что привело к их перекрытию с возникновением двухфазного К.З. и отключению В 10кВ №13 на ПС Кулешовская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры всех КТП от ВЛ 10кВ №13 ПС Кулешовская с целью выявления дефектной изоляции. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Мастер ТоРЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения - устранить, остальные дефекты включить в ТО или КР. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
2458 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 07:10 | 2022-03-05 08:27 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №74-75 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №74-75 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2459 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 07:01 | 2022-03-05 10:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 51-52 от ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2460 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-05 06:44 | 2022-03-05 08:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2-1 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 15-17(один пролет) веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 15-17 (один пролет) на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-2-1 ПС 35кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-1 ПС 35кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуются Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-1 ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2461 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 06:43 | 2022-03-05 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Верейка явилось повреждение на оборудовании СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Ростелеком" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Ростелеком", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Ростелеком" о приведении потребительского оборудования СТП 941 ВЛ-10-1 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2462 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2022-03-05 06:40 | 2022-03-05 09:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ Чебаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
2463 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-05 06:38 | 2022-03-05 08:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора фазы "С" на ТП 696 произошло в результате изменения свойств материала проходного изолятора в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Однофазное замыкание на ТП 696 в результате пробоя проходного изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования на КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха TP010-0053666 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания изоляции проходных изоляторов 10 кВ на КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха, с целью выявления дефектов, снижающих нармальную работу электрооборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести профилактические испытания изоляции проходных изоляторов Мероприятие: Техническое По результатам испытания изоляции проходных изоляторов 10 кВ на КТП-10кВ №696 ВЛ-10кВ База отдыха, при выявлении отклонения изоляции ниже нормы, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: произвести их замену в кротчайший срок
2464 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2022-03-05 06:28 | 2022-03-05 10:37 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка произошло по причине падения проводов фаз "А","В","С" на металлическую траверсу, на опоре №29 ОВЛ-10-2-2 ПС Петропавловка. Падение проводов произошло в результате обрыва вязок изоляторов фаз "А","В" и "С" с места крепления на траверсе, при динамическом воздействии на опору в результате наезда стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка произошло в результате короткого замыкания, произошедшего при падении проводов фаз "А","В" и "С" на металлическую траверсу опоры №29 ОВЛ-10-2-2 ПС Петропавловка, падение проводов произошло из-за обрыва вязок изоляторов фаз "А","В" и "С" с места крепления, при механическом воздействии стороннего автотранспорта на опору №29 ОВЛ-10-2-2 ПС Петропавловка в результате наезда. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №28,30 ОВЛ-10-2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №28,30 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование стоек опор №28, 30 ОВЛ-10-2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №28,30 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра ОВЛ-10-2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ОВЛ-10-2 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Петропавловка дефектов не выявлено.
2465 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 06:20 | 2022-03-05 08:12 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 14-15 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Чигла на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2466 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя (Дом отдыха з-да "Центролит").
2467 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 06:10 | 2022-03-05 07:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 отпайка 2, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 12-13 отпайка 2 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2468 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 06:09 | 2022-03-05 13:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-16-7-17 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7-16-7-17 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2469 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 06:00 | 2022-03-05 07:33 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №42-43 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2470 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-05 05:58 | 2022-03-05 11:37 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №407-408 и между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №415-416 из-за их перекрытия ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №407-408 и между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №415-416 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье из-за их перекрытия ветками деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье в пролете опор №103-104, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-1 ПС 35кВ Белогорье VS010-9360214 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2471 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 05:58 | 2022-03-05 11:58 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №23-24 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2472 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 05:58 | 2022-03-05 10:52 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №16 ПС Рамонь-1 явилось повреждение на оборудовании КТП-114 ВЛ-10кВ №16 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя б/о Дубрава. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-114 ВЛ-10кВ №16 ПС Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя б/о Дубрава, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №16 ПС Рамонь-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю б/о Дубрава о приведении потребительской КТП 114 ВЛ-10кВ №16 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2473 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 05:54 | 2022-03-05 12:01 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №67-68 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №67-68 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2474 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 05:52 | 2022-03-05 10:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-8 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-417 ВЛ-10-8 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ОАО МТС. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 417 ВЛ-10-8 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО МТС, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-8 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО МТС о приведении потребительской КТП 417 ВЛ-10-8 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2475 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-05 05:47 | 2022-03-05 08:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №83-84 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино в пролёте опор №83-84 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ занесенной на провода порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-8 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2476 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 05:45 | 2022-03-05 07:08 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45-46 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №45-46 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2477 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 05:42 | 2022-03-05 12:50 | 3.4.8.5.2, Описание организационной причины: Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-365 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО Регион РС | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 365 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Регион РС, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Регион РС о приведении потребительской КТП 365 ВЛ-10-3 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо
2478 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 05:40 | 2022-03-05 13:14 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Байгора в пролете опор №22-23 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2479 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 05:38 | 2022-03-05 05:56 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось повреждение на оборудовании КТП 215 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Стализ" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 215 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Стализ", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Стализ" о приведении потребительской КТП 215 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2480 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-05 05:35 | 2022-03-05 10:02 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка послужило трёхфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" ,"В" ,"С" упавшем деревом из за пределов охранной зоны в пролетах опор №143-144. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы «А»,«В»,«С» в пролёте опор №143-144 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло вследствие падения на него дерева под тяжестью снега из за пределов охранной зоны в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода рядом с охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов ,деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов ,деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 06.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2481 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 05:30 | 2022-03-05 06:25 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №60-61 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Элеватор в пролете опор №60-61 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Элеватор разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2482 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 07:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 608, принадлежащей ИП Смольянову А.Н. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-608 по ВЛ-10-6 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Смольянову А.Н. о проведении потребительского оборудования ПТП-608 по ВЛ 10-6 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2483 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 05:25 | 2022-03-05 08:04 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-29 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Тюльпан". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-29 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Тюльпан", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Тюльпан" о приведении потребительского оборудования ТП-1-29 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2484 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 05:22 | 2022-03-05 13:50 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП-772 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Мегафон". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-772 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Мегафон", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Мегафон" о приведении потребительской КТП 772 ВЛ-10-7 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2485 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 05:20 | 2022-03-05 13:18 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2486 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 05:20 | 2022-03-05 07:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 40-41, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 40-41 от ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 9 ПС 35 кВ Абрамовка на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2487 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2022-03-05 04:59 | 2022-03-05 14:48 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 233 ПС 35 кВ Сетище произошло в результате излома у основания и падения на землю стойки ж/б опоры №2, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-3, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опору. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №2 с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 233 ПС 35 кВ Сетище произошел вследствие механического воздействия при наезде неизвестного транспортного средства на опору №2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 233 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Красненский ОМВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Статья
2488 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-05 04:49 | 2022-03-05 07:32 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-6 - 21-7 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №21-6 - 21-7 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2489 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-05 04:40 | 2022-03-05 13:35 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №105-106 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Новоусманская наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2490 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-05 04:35 | 2022-03-05 16:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2491 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-05 04:12 | 2022-03-05 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 12 года. Последние испытания проведены 18.06.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВКЛ-10 кВ от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1 на участке от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабеля на КЛ-10кВ ПС Центролит ЦРП-1А яч.36-РП-43 яч.13 участок от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10 кВ от Р-534 до ТП 1001 яч. № 1. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2492 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-05 03:58 | 2022-03-05 10:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №146-147 ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка в пролете опор №146-147, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка VS010-0003777 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110кВ Шишовка запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2493 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 03:47 | 2022-03-05 10:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение на оборудовании КТП-633 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ч/д Иванушкина Е.Е. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-633 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное, находящейся на балансе и обслуживании потребителя Ч/д Иванушкина Е.Е., послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ч/д Иванушкина Е.Е. о приведении потребительской КТП 633 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2494 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-05 03:37 | 2022-03-05 05:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное послужило межфазное КЗ в пролете опор №24-№25 вызванное перекрытием оборванных проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное, явилось упавшее дерево растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №24-№25 на ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0010466 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2495 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-05 03:37 | 2022-03-05 11:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине повреждения проходной изоляции РУ 10кВ на потребительском ТП 117 (ИП Колесников) по ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное |  | Мероприятие: Техническое По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 117 (ИП Колесников) Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 117 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2496 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2022-03-05 03:18 | 2022-03-05 03:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 232-233 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 232-233 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
2497 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-05 03:10 | 2022-03-05 05:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 26-27 отпайка на КТП 4-3 ПС 110 кВ Щучье веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 26-27 отпайка на КТП 4-3 ПС 110 кВ Щучье, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Щучье разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Не требуется.
2498 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 03:09 | 2022-03-05 08:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10кВ Бор произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ПС 35/10кВ Бор, находящемся на балансе и обслуживании ТСО ООО "Квартал" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской ПС 35/10кВ Бор, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ТСО ООО "Квартал", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС 35/10кВ Бор, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТСО ООО "Квартал" о приведении потребительской ПС 35/10кВ Бор в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2499 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-05 02:50 | 2022-03-05 03:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-2-20 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Кул-2-20 по всей длине.
2500 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-05 02:04 | 2022-03-05 03:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "B" и "C" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Артюшин С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине.
2501 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 02:01 | 2022-03-05 05:14 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РМИ-26 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось повреждение на оборудовании КТП 242 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ДНТ "Апрель" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 242 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ДНТ "Апрель", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 за РМИ-26, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ДНТ "Апрель" о приведении потребительской КТП 242 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2502 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-05 01:48 | 2022-03-05 02:49 | 3.4.7.3.5, В результате от воздействия повторяющихся стихийных явлений: ветер, произошло нарушение целостности провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №242-№244 ВЛ-10кВ Ф №1 ПС 35/10кВ Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.2.1, В результате нарушения целостности провода в пролете опор №242-№244 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи из-за воздействия порывов ветра, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку и регулировку проводов в пролете опор № 242-№244 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка и регулировка проводов в пролете опор № 242-№244 ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10кВ Судбищи
2503 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2022-03-05 01:30 | 2022-03-05 03:28 | 3.4.9.3, Неисправность на потребительском ТП П-454 (находится на балансе фермерского хозяйства), привела к аварийному отключению В 10кВ №15 на ПС 35 кВ Александровская с неуспешным АПВ и РПВ-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу ТП П-454 предупреждение с требованием привести ТО ТП в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
2504 | 361 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-05 01:20 | 2022-03-05 03:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0294 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф617 РП22 к ТП0257 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0294 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф617 к ТП0257. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф617 к ТП0257. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0294. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0294 восстановлена.
2505 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-05 01:05 | 2022-03-05 02:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-307 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО Придонье | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 307 ВЛ-10-2 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Придонье, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Придонье о приведении потребительской КТП 307 ВЛ-10-2 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2506 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-05 00:55 | 2022-03-05 02:33 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1983 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш. было проведено 06.08.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 сек.ш. Замечаний нет
2507 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская(находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В 10 кВ №13 на ПС Мучкапская. |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2508 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-05 00:15 | 2022-03-05 02:05 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №11-12 отпайка к ТП-1-6, с последующим падением провода на землю, при налипании мокрого снега и сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-12 отпайка к ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, с последующим падением провода на землю произошёл вследствие налипания мокрого снега и сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения замечаний и дефектов, влияющих на безаварийную работу не выявлено.
2509 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-05 00:08 | 2022-03-05 10:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 54-55 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 54-55 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2510 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-05 00:01 | 2022-03-05 06:40 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Байгора в пролете опор №22-23 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2511 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 23:46 | 2022-03-05 04:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №30-31 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша в пролёте опор №30-31 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ в результате сильных порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Криуша наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2512 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 23:40 | 2022-03-05 02:10 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Воля произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №15-16 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Воля явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Воля на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2513 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-04 23:39 | 2022-03-05 02:28 | 3.4.7.3.3, Перекрытие двух фаз ветками дерева растущего в охранной зоне ЛЭП в пролёте опор №145-№146 по ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская, повлекло КЗ ВЛ и аварийное отключение В 10кВ №3 на ПС Селезнёвская с неуспешным АПВ и РПВ-1. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №145-№146 по ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская через ветки дерева растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская | Мероприятие: Техническое Произвести расширение охранной зоны от деревьев и кустарников ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская в пролёте опор №145-№146 до установленных норм. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено расширение охранной зоны от деревьев и кустарников ВЛ 10кВ №3 ПС Селезнёвская в пролёте опор №145-№146 Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская, с целью выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Селезнёвская
2514 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-04 23:25 | 2022-03-05 02:22 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-6 кВ №7 ПС 35 кВ №4 произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60, веткой от дерева обломленной и занесённой на провода порывами ветра до 18 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ №4 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2515 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-04 23:22 | 2022-03-05 00:25 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 335.1 от ПС 35/10кВ "Демякино, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №12 в следствии обрыва вязки к изолятору фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №12 по ВЛ-10кВ № 335.1 от ПС 35/10кВ "Демякино" явилась длительное воздействие сильного ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 335.1 от ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: сроки определены
2516 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 23:21 | 2022-03-05 07:11 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №74-75 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №74-75 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005100 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка . Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов .
2517 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2022-03-04 23:15 | 2022-03-04 23:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №105 -№106 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области без обрыва проводов с последующим падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №105 -№106 ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: выполнено
2518 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-04 23:06 | 2022-03-04 23:33 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролёте опор №55-56. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи, в пролёте опор №55-56, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Киваи в пролете опор №55-56. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2519 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-03-04 22:44 | 2022-03-05 00:18 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 14 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №14-№15 ВЛ 10кВ №7 Рудовская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №7 Рудовская. | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 14 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2520 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-04 22:35 | 2022-03-04 23:55 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. (Кабель в эксплуатации с 1971 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 было проведено 05.05.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Замечаний не выявлено.
2521 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-04 22:21 | 2022-03-05 00:15 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Фермы, на провода в пролете опор № 81-82 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 81-82 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 Фермы, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Фермы. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 14 Фермы ПС Тихий Дон. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 14 Фермы, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 14 Фермы ПС Тихий Дон.
2522 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-04 22:15 | 2022-03-04 22:43 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №94 - №95 ВЛ-10 кВ №123 ЦРП Деревеньки, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №94 - №95 порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №123 ЦРП Деревеньки. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №123 ЦРП Деревеньки. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
2523 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 21:58 | 2022-03-05 07:35 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-17 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Р. Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Волна". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-17 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Р. Хава, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Волна", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Р-Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Волна" о приведении потребительского оборудования ТП-2-17 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 Р. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2524 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 21:34 | 2022-03-05 03:10 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Мир". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Мир", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Мир" о приведении потребительского оборудования ТП-2-9 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Юбилейная в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2525 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-04 21:45 | 2022-03-04 22:18 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкания, вызванное перекрытием проводов в пролете опор №42-№43 веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10кВ №19 ПС Черемошки (№1419) VS010-0007881 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиловку ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена выпиловка ДКР в пролете опор №42-№43 ВЛ 10 кВ №19 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
2526 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2022-03-04 21:28 | 2022-03-04 22:20 | 3.4.12.2.3, При падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны воздушной линии, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 в пролёте опор №14- №15, при порывах ветра до 14 м/с, произошел кратковременный схлест проводов воздушной линии, приведший к перегоранию н/в предохранителя ф.№1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №054. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошло КЗ. Возникшее при этом КЗ вызвало перегорание н/в предохранителя ф.№1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 054, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
2527 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС | 2022-03-04 21:23 | 2022-03-04 23:31 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома на провода ответвления от опоры 1-00/11 к жилому дому произошел рывок этой опоры и возник схлест проводов фазы "С" и "N" в пролете опор №1-00/10 - 11, возникшее при этом однофазное КЗ вызвало отключение АВ 0,4кВ №1 в КТП 235. | 4.4.4, При неблагоприятных погодных условиях произошло скопление снега на крыше жилого дома и его сход на провода ввода, что привело к рывку опоры №1-00/11 и кратковременному схлесту проводов ВЛ 0,4кВ №1 в пролете опор 1-00/10-11. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 235. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер УРЭС Павлов А.Б. Состояние: Не выполнено
2528 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-04 21:20 | 2022-03-04 21:24 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Покровка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №40-41 веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и заброшенной на провода ВЛ сильными, до 18 м/сек. порывами ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Покровка произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода, сильными порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Покровка, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Покровка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Покровка замечаний не выявлено.
2529 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638 (Кабель в эксплуатации с 1981 года). Последнее испытание КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638 было проведено 20.02.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-18 фид.638 - ПС Кострома-2 фид.638. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346. Замечаний нет.
2530 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-04 21:01 | 2022-03-05 06:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ М. Покровка послужило перекрытие воздушного промежутка между фаз "В" и "С" при возникновении электрической дуги во время обрыва шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР №73, от подвижного ножа. | 4.3.3, Обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР №73 ВЛ 10кВ №4 ПС М. Покровка от подвижного ножа, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №4 ПС М. Покровка VS010-0004525 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР 10кВ по ВЛ 10кВ №4 ПС М. Покровка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР 10кВ по ВЛ 10кВ №4 ПС М. Покровка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022 г. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2531 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 21:00 | 2022-03-04 23:07 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №34-35 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №34-35 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Верный разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2532 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Сосновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2533 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2022-03-04 20:10 | 2022-03-04 21:40 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 65-66, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №12 "Верхняя Матренка", сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 65-66, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 12 "Верхняя Матренка", сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 12 Верхняя Матренка, не выявлено
2534 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 19:27 | 2022-03-04 21:06 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-6-1 ПС Оч. Сооружения по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки на ТП-1-6 и падения провода фазы "А" на траверсу при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч. Сооружения и падение провода фазы "А" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "А" на опоре №3 отпайки на ТП-1-6 на ВЛ-6-1 ПС Оч. Сооружения VS006-9360008 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения и обследования опоры №3 отпайка на ТП-1-6 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения и обследования опоры №3 отпайка на ТП-1-6 замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 3 отпайка на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 3 отпайка на ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2535 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 19:17 | 2022-03-04 20:28 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-4 ПС Давыдовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2 отпайка на ТП-4-16 и опускания провода фазы "В" на траверсу при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре на опоре №2 отпайка на ТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "В" на опоре №2 отпайка на ТП-4-16 на ВЛ-10-4 ПС Давыдовка VS010-9360101 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Давыдовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Давыдовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Давыдовка и обследования опоры №2 отпайка на ТП-4-16 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Давыдовка и обследования опоры №2 отпайка на ТП-4-16 замечаний, влияющих на безаварийную работу не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №2 отпайка на ТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 15.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №2 отпайка на ТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
2536 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2022-03-04 19:07 | 2022-03-04 19:09 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №19-20, веткой дерева обломленной порывами ветра до 18 м/сек., при налипании на неё мокрого снега, с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка , произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода ВЛ, порывами ветра до 18 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка. в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ремонта и ТО на 2022г. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Семеновка намечены следующие мероприятия: обрезка веток в пролетах опор №45-46, 4-5 ОВЛ на КР-1-7-6 и вырубка деревьев в пролете опор №1-6 ОВЛ на ТП-107. Мероприятия намечены на Июль 2022г.
2537 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 19:07 | 2022-03-04 20:42 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №61-62 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №61-62 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна VS010-0007878 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна . Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов .
2538 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-04 19:02 | 2022-03-04 20:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Александровка" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 724П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОАО «Газпром трансгаз Москва». |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить в адрес потребителя претензионное письмо
2539 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-04 18:29 | 2022-03-04 20:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 406 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за нагрева контактных соединений АВ 0,4 кВ №2, вследствие изменения структуры материала контактных соединений в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП 406 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за изменения структуры материала контактных соединений в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактных соединений АВ 0,4 кВ №2 на КТП-406 ПС Рудник TP006-0004768 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ КТП 406 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП-406 ПС Рудник. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
2540 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 18:27 | 2022-03-04 23:53 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-3 ПС Землянск произошло в результате повреждения на оборудовании КТП 900 ВЛ-10-3 ПС Землянск, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Лебяжье». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 900 ВЛ-10-3 ПС Землянск, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Лебяжье», послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Землянск, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО «Лебяжье» о приведении потребительской КТП 900 ВЛ-10-3 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2541 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-04 18:12 | 2022-03-04 18:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №25-26 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с дальнейшем падением ветки на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №25-26 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произведен.
2542 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 18:02 | 2022-03-04 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-10-10 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 22-23 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 18 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4-2 ТП-10-10 ПС 35кВ Белогорье веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 18 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10-10 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10-10 ПС 35кВ Белогорье по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10-10 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2543 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 17:58 | 2022-03-04 23:20 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-28 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Тельманец". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-28 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Тельманец", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Тельманец" о приведении потребительского оборудования ТП-4-28 ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2544 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 17:58 | 2022-03-04 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РМИ-26 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 явилось повреждение на оборудовании ККТП 220 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесхоз ВГЛТА. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 220 ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, находящейся на балансе и обслуживании потребителя Лесхоз ВГЛТА, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Лесхоз ВГЛТА о приведении потребительской КТП 220 ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2545 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 17:55 | 2022-03-04 23:45 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Березовка явилось повреждение на оборудовании КТП-358 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Михалев | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 358 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП Михалев, послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Михалев о приведении потребительской КТП 358 ВЛ-10-3 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2546 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-04 17:50 | 2022-03-04 18:28 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 03 Миролюбовка, на провода в пролете опор № 127-128 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 127-128 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 03 Миролюбовка, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Миролюбовка. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Миролюбовка ПС Колесово. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Миролюбовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Миролюбовка ПС Колесово.
2547 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2022-03-04 17:39 | 2022-03-04 17:45 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание, вызванное подхлестом проводов в пролете опор №40- №41 под воздействием порывов ветра из-за наличия ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Подхлест проводов в пролете опор №40- №41, вызванный наличием ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в непосредственной близости к проводам на ВЛ 0,4 №1 ТП 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 №1 ТП 134 ВЛ 0,4 №1 ТП 134 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 134 Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Извеков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №40- №41 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Извеков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Извеков А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение персонал по выявлению дефектов на ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Извеков А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г.
2548 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 17:38 | 2022-03-04 21:06 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка VN004-00020824 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Май
2549 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-04 17:31 | 2022-03-04 18:35 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-62 Л1 Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2550 | 357 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-04 17:10 | 2022-03-04 18:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП0040 ф4 ул. Пролетарская РП03 Ф624 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП0040 ф4 РП03 Ф624 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП0040. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0040 ф4 РП03 Ф624 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0040 ф4 РП03 Ф624 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
2551 | 333 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2022-03-04 17:10 | 2022-03-04 18:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №3 пер. Жукова с питающим алюминиевым проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №3 пер. Жукова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Козырев В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2552 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-04 17:00 | 2022-03-04 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-200 Ф-1022 ПС КрасныйРог в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ Ф 2 от КТП 200 Ф 1022 ПС Красный Рог
2553 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 16:58 | 2022-03-04 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 21-6 ВЛ 10кВ №21 ЦРП Покровка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 21-6 ВЛ 10кВ №21 ЦРП Покровка в пролёте опор № 10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 21-6 ВЛ 10кВ №21 ЦРП Покровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 21-6 ВЛ 10кВ №21 ЦРП Покровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2554 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-04 16:52 | 2022-03-04 18:43 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 15-160 ВЛ-6 кВ Пищулино. Сильный порывистый ветер. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор № 15-160 ВЛ-6 кВ Пищулино в результате длительной эксплуатации, обрыв и дальнейший схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ВЛ-6 кВ Пищулино ВЛ-6 кВ Пищулино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР ВЛ 6 кВ Пищулино. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ИТР ВЛ 6 кВ Пищулино. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 6 кВ Пищулино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР ВЛ 6 кВ Пищулино устранены выявленные замечания.
2555 | 320 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2022-03-04 16:50 | 2022-03-04 18:30 | 3.4.13.2, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №55 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф3 РП1 Ф1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф3 РП1 Ф1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме №55 ул Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе в дом. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе в дом.
2556 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 16:42 | 2022-03-04 16:43 | 3.4.8.5.2, Отключение РМИ-36 ВЛ-10-3 ПС Березовка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП 384 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Грузавтоцентр" | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП 384 ВЛ-10-3 ПС Березовка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Грузавтоцентр"., послужившей причиной аварийного отключения РМИ-36 ВЛ-10-3 ПС Березовка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Грузавтоцентр" о приведении потребительской КТП 384 ВЛ-10-3 ПС Березовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2557 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 16:38 | 2022-03-04 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №39-40, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №39-40 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №39-40 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-9 ПС Хохол-1 VN004-00077500 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2558 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-04 16:37 | 2022-03-04 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 по ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №16 по ул. Володарского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3 ф.1002 от ПС Почепская от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2559 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-04 16:34 | 2022-03-04 18:03 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ п.с-за. «Селезневский», ул. Привокзальная, д.48 (повреждение устранено потребителем) по ВЛ 0,4кВ №1 отключен АВ 0,4кВ №1 на КТП №254. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю п.с-за. «Селезневский», ул. Привокзальная, д.48 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2560 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-04 16:30 | 2022-03-04 17:05 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Сергиевская в пролете опор №50-51. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 на ПС Н.Сергиевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№15 ПС Н.Сергиевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС Н.Сергиевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС Н.Сергиевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МрРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено
2561 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 16:19 | 2022-03-05 13:08 | 3.4.7.3.4, Причиной технологических нарушений по ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино послужило перекрытие проводов ВЛ с последующим обрывом провода фазы «В» и падением его на землю в пролете опор №216-217 веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, под тяжестью образовавшегося большого слоя мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами с последующим обрывом провода фазы «В» и падением его на землю в пролете опор №216-217 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, под тяжестью образовавшегося большого слоя мокрого снега и порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №216-217 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-5 ПС Панино VS010-0009443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2562 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 16:18 | 2022-03-04 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-4 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-20 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ ПС Р-Хава в пролёте опор №3-4 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-20 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ ПС Р-Хава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-20 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ ПС Р-Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2563 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-04 16:11 | 2022-03-04 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 18 лет. Последние испытания проведены 21.04.2020г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10 кВ от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а на участке от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10 кВ от ТП-503 яч. № 3 до ТП 364а, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2564 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-03-04 16:10 | 2022-03-04 20:20 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС М.Зверяевская в пролете опор №198 – 199. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №03 на ПС М.Зверяевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №03 ПС М.Зверяевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС М.Зверяевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер То РЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС М. Зверяевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер То РЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено
2565 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 16:03 | 2022-03-04 21:51 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РМИ-27 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось повреждение на оборудовании КТП-447 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ст Прудское. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-447 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ст Прудское, в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СТ Прудское о приведении потребительского оборудования КТП-447 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2566 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-04 16:02 | 2022-03-04 18:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 35-36 отпайка на КТП 3-9 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 35-36 отпайка на КТП 3-9 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев не требуется.
2567 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 15:54 | 2022-03-04 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №40-№41, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №40-№41 ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ Меловое произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №159 ПС 35/10кВ "Меловое" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2568 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-04 15:50 | 2022-03-04 17:15 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 336.12 от ПС 35/10кВ "Чапаевская", явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №14 в следствии обрыва вязки к изолятору фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "А" на опоре №14 по ВЛ-10кВ № 336.12 от ПС 35/10кВ "Чапаевская" явилась длительное воздействие сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки на ВЛ-10кВ № 336.12 от ПС 35/10кВ "Чапаевская ВЛ-10кВ № 336.12 от ПС 35/10кВ "Чапаевская | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 336.12 от ПС 35/10 кВ Чапаевская, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки (пляски проводов ) Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 336.12 от ПС 35/10 кВ Чапаевская, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Сроки определены
2569 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 15:50 | 2022-03-04 22:40 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №171-122 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №171-172 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005100 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка . Срок исполнения: 02.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов Срок исполнения: 03.05.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Рубашевка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов
2570 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-04 15:44 | 2022-03-04 15:50 | 3.4.8.4, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-1 ПС Данково произошло из-за двухфазного КЗ по причине кратковременного перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 в результате наброса стальной проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 3-1 ПС Данково произошло в результате механического воздействия стороннего лица при набросе куска стальной проволоки на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-1 ПС Данково с применением бинокля по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения токов КЗ по проводам ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-1 ПС Данково, при необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2571 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-04 15:40 | 2022-03-04 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 "Дубойково"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 "Дубойково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 "Дубойково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 105 "Дубойково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2572 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2022-03-04 15:33 | 2022-03-04 17:23 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-09 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-09 ПС 35 кВ В.Дубрава из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-09 ПС В.Дубрава VN004-00007731 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-09 ПС В.Дубрава. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 3-09 ПС В.Дубрава. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
2573 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-04 15:30 | 2022-03-04 17:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ТП-175 яч.1 до ВЛ произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-175 яч.1 до ВЛ в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 25.02.2021г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6кВ от ТП-175 яч.1 до ВЛ на участке от ТП-175 яч.1 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением кабельно-воздушную линию от ТП-175 яч.1. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2574 | 312 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-04 15:30 | 2022-03-04 17:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 52 ул Леонардо Гарсиа, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП22 ф.1033 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2575 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2022-03-04 15:30 | 2022-03-04 20:00 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №03 ПС Кулешовская в пролете опор №2-13 – 2-14. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№03 на ПС Кулешовская действием ТО с неуспешными АПВ и РПВ. Токами КЗ образованных при АПВ, РПВ и порывов ветра ветку сбросило с проводов на землю, что позволило ввести в работу ВЛ 10кВ№03 ПС Кулешовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Кулешовская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер То РЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Кулешовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер То РЭС Ананьев С.А. Состояние: Не выполнено
2576 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 15:30 | 2022-03-04 16:03 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-134 ПС 110кВ Анна находиться на балансе и обслуживании АМУП Водоканал . | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110кВ Анна произошло по причине повреждения на потребительской ТП №8-134 П С 110кВ Анна. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№8-134 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№8-134 по ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
2577 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-04 15:26 | 2022-03-04 17:18 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Ендовище послужил неполнофазный режим работы появившийся в результате однофазного замыкания на "землю" из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №4-17 - 4-18 и его падения на землю, вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации (более 25 лет) и в сочетании с воздействием порывов ветра, до 11 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №4-17 - 4-18 на ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Ендовище произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 11 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №4-17 - 4-18 в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 10кВ № 04 ПС Ендовище VS010-0004581 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Ендовище по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут стать причиной безаварийной работы ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Ендовище, в случае выявления дефектов которые могут стать причиной безаварийной работы ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжененр РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2578 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-04 15:20 | 2022-03-04 17:00 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №17V1-17V2 при усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская в пролете опор №17V1-17V2, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные осмотры ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская.
2579 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2022-03-04 15:16 | 2022-03-04 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-4-23 ПС 35кВ Сотницкая по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-4-23 ПС 35кВ Сотницкая произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-4-23 ПС 35кВ Сотницкая. на КТП-4-23 ПС 35кВ Сотницкая TP010-9360885 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Сотницкая с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Сотницкая наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2580 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 15:09 | 2022-03-04 17:42 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка в пролете опор №21-22 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шукавка разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2581 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 15:06 | 2022-03-04 18:11 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Ступино явилось повреждение на оборудовании КТП-029 ВЛ-10-2 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Ромашка. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-029 ВЛ-10-2 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Ромашка., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Ступино, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Ромашка. о приведении потребительской КТП-029 ВЛ-10-2 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2582 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 15:03 | 2022-03-04 18:43 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №244-245 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №244-245 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2583 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-04 15:00 | 2022-03-04 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Черняевская в пролете опор №72-73. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Черняевская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Черняевская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС Черняевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС Черняевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено
2584 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-04 14:55 | 2022-03-04 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "С" Ф-3 от КТП-4/ВО-1-160кВА в пролете опор №13-14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/ВО-1-160кВА в пролете опор №13-14 на провод фазы "А" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/ВО-1-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/ВО-1-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-4/ВО-1-160кВА по всей длине.
2585 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-04 14:51 | 2022-03-04 18:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №98-99, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская в пролете опор №98-99 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине.
2586 | 317 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2022-03-04 14:50 | 2022-03-04 16:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП176 к ТП170 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ ф. Город-1 ТП180 к ГРУ ТЭЦ произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП176 к ТП170 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП180 к ГРУ ТЭЦ ф.Город-1. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП180 к ГРУ ТЭЦ ф.Город-1. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП176 к ТП170. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Низовцев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП176 к ТП170.
2587 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-04 14:49 | 2022-03-04 16:01 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1 в пролете опор № 10-11. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, растущего в охранной зоне КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1, сорванной сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ. на КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1 КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1 Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР произведена вырубка (обрезка крон) деревьев угрожающих падением на КВЛ от ТП-27Н яч. 1 до КТП-104 яч. 1
2588 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 14:47 | 2022-03-04 16:05 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №20-21 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2589 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 14:45 | 2022-03-04 16:37 |  | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 238-239 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло при падении ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 238-239 на на ВЛ-10 - 1 ПС Ульяновка VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2590 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 14:43 | 2022-03-04 15:52 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС35 кВ Н. Байгора произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №111-112 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 ПС35 кВ Н. Байгора в пролете опор №111-112 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Байгора по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Байгора разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Байгора разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2591 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2022-03-04 14:39 | 2022-03-04 15:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 66-67 отпайка на КТП 3-20 ПС 35 кВ Гнилуша веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 66-67 отпайка на КТП 3-20 ПС 35 кВ Гнилуша , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Найденкин Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Гнилуша разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ- не требуется.
2592 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 14:37 | 2022-03-04 16:05 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при обрыве в пролете опор №165-166 под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 165-166 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Липовка, запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2593 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-04 14:28 | 2022-03-04 15:20 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 116-117, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 116-117 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье ПС Курино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Вертячье, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2594 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-04 14:25 | 2022-03-04 15:05 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Волжская, в пролете опор № 14 - № 15, вследствие этого возникло междуфазное К.З., которое привело к отключению на ПС Волжская МВ-6 кВ ф. 601 от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Волжская в пролете опор № 14 - № 15, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Волжская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Волжская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Волжская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Волжская замечаний не выявлено
2595 | 329 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-04 14:25 | 2022-03-04 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 ул. Энгельса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-71 Ф-608 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-71 Ф-608 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Энгельса. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-71 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2596 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 14:21 | 2022-03-04 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Урыв от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Урыв в пролёте опор №7-8 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Урыв по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 4-9 ВЛ 10кВ №4ПС 35кВ Урыв разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2597 | 327 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-04 14:15 | 2022-03-04 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Тихая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Тихая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2598 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-04 14:10 | 2022-03-04 15:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 КТП-8-21 ПС 110 кВ Каменка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 20 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов перекидки от опоры № 20 ВЛ-0,4-2 КТП-8-21 ПС 110 кВ Каменка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 КТП-8-21 ПС 110 кВ Каменка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-2 КТП-8-21 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 20 ВЛ-0,4-2 КТП-8-21 ПС 110 кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2599 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-04 14:05 | 2022-03-04 16:10 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 38 ул.Березинка, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме дом № 38 ул.Березинка, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 38 ул.Березинка, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 38 ул.Березинка, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2600 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2022-03-04 14:00 | 2022-03-04 14:29 | 3.4.7.3.3, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 484 явилось межфазное короткое замыкание в пролете опор №4-№5, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №4-№5, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ0,4 ТП 484 (ТП 1221-1 с.Н.Деревеньки) VN004-94603875 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №484 в пролетах опор №4-№5. Срок исполнения: 23.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №484 в пролетах опор №4-№5. Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение соответствующему персонала по выявлению дефектов на ВЛ-0,4 кВ.
2601 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-04 13:54 | 2022-03-04 14:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 54-55, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 54-55 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 Ново-Дубовое, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ № 5 Ново-Дубовое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2602 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 13:53 | 2022-03-04 15:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-6 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Юбилейная от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-6 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Юбилейная в пролёте опор №10-11 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-6 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Юбилейная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 1-6 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Юбилейная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2603 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-04 13:51 | 2022-03-04 17:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 410 РП 6 кВ Ольшанец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №76 по ул.Чехова, запитанного от опоры №15. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2604 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2022-03-04 13:50 | 2022-03-04 15:26 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения Р10кВ ТП277 ВЛ 10кВ 1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось однофазное замыкание на "землю" из-за разрушения изолятора на рамке предохранителей ТП 277 и касания провода фазы "А" заземленной конструкции ТП, вследствие несвоевременного выявления дефекта - трещины опорного изолятора. | 4.14, Причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" ТП 277 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое явилось механическое разрушение опорного изолятора с касанием ошиновкой трансформатора фазы А заземленной металлоконструкции ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина опорного изолятора. на ТП 277 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое TP010-0026233 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр МТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое с усиленным контролем состояния опорных изоляторов на предмет отсутствия сколов и трещин. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Рубаник С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр МТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое с усиленным контролем состояния опорных изоляторов на предмет отсутствия сколов и трещин. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра МТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра МТП-10кВ, запитанных от ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных за устранение лиц. Мероприятие: Организационное Издать распорядительный документ по РЭС с описанием инцидента на ТП 277 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое, которым обязать мастеров РЭС при выполнении работ с выводом в ремонт МТП-10кВ по стороне 10кВ, выполнять контроль состояния опорных изоляторов на предмет отсутствия сколов и трещин с заменой поврежденных изоляторов. Содержание документа довести до всего административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала РЭС под роспись. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Маров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Издан распорядительный документ по РЭС с описанием инцидента на ТП 277 ВЛ 10кВ Л-1012 ПС 35/10кВ Высокое, которым обязаны мастера РЭС при выполнении работ с выводом в ремонт МТП-10кВ по стороне 10кВ, выполнять контроль состояния опорных изоляторов на предмет отсутствия сколов и трещин с заменой поврежденных изоляторов. Содержание документа доведено до всего административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала РЭС под роспись.
2605 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-04 13:45 | 2022-03-04 14:36 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 810П на балансе (СНТ "Бытовик"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб СНТ «Бытовик» ТП 810П.
2606 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 13:45 | 2022-03-04 13:46 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось повреждение на оборудовании КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Боев А.И. о приведении потребительской КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2607 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ10 кВ №07 ПС Бокинская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2608 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 13:32 | 2022-03-04 14:52 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при обрыве в пролете опор №168-169 под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 168-169 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработаны мероприятия по устранению дефектов.
2609 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 13:31 | 2022-03-04 18:51 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35кВ Верный произошло по причине повреждения на потребительской отпайке за Р-5-3, находиться на балансе и обслуживании ИП "Торбово". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35кВ Верный произошло по причине повреждения на потребительской отпайке за Р-5-3, находиться на балансе и обслуживании ИП "Торбово". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Торбово" о приведении потребительского оборудования ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП "Торбово" о приведении потребительского оборудования ВЛ 10 кВ №5 ПС 35кВ Верный в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2610 | 353 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-04 13:31 | 2022-03-04 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Осовиахима с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Осовиахима привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП0526 ф.613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2611 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 15:05 | 3.4.9.3, Воздействие при неисправности потребительской ТП 43П, находящейся на балансе ООО ""Газпром информ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб ООО Газпроинформ ТП 43П.
2612 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Зубово деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Зубово деревня в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Зубово деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Зубово деревня, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый
2613 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 13:30 | 2022-03-04 13:32 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующее отключением АВ 0.4 №2 на ТП№3-19 П С 110кВ Архангельское произошло по причине кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №11 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 15м\с . Ввод перекидки выполнен проводом А-16 с без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №11 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее отключением АВ№2 ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-19 П С 110 кВ Архангельское при сильных порывах ветра до 15 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-19 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-19 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-19 П С 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-19 П С 110кВ Архангельское разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР)
2614 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-04 13:11 | 2022-03-04 14:59 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы, по неотложной заявке, явилось выпадение крюка крепления изолятора фазы "С" из тела опоры №87, в результате загнивания древесины в месте крепления крюка, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии сильных порывов ветра до 11 м/с. | 4.1.1, Причиной выпадения крюка крепления изолятора фазы "С" на опоре №87 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы, стало нарушение структуры материала стойки опоры ( древесина ), в результате загнивания и при воздействии сильных порывов ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины стойки опоры, в месте крепления крюка с изолятором провода фазы "С" на опоре №87 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы VS010-9360076 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы по всей длине при помощи бинокля, на предмет выявления ненадежного крепления крюков с изоляторами в стойках деревянных опор, в результате загнивания древесины, растрескивания или усыхания древесины. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы мероприятия будут включены в план ТО 2023 года.
2615 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 13:10 | 2022-03-04 18:16 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино послужило несвоевременное выявление износа колпачка изолятора провода фазы «С» на опоре № 146 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино, однофазное замыкание на «землю» из-за срыва изолятора фазы «С» и падения на траверсу провода фазы «С» при порывах ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Разрушение колпачка штыревого изолятора провода фазы «С» на опоре № 146 по ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка изолятора фазы «С» на опоре № 146 ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10-6 ПС Панино VS010-0009526 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 06.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр
2616 | 348 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-04 13:05 | 2022-03-04 15:08 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП3029 ф12 1-й пер. Демьяна Бедного РП51 Ф619 в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП3029 ф12 1-й пер. Демьяна Бедного РП51 Ф619 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП3029. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей 1-й пер. Демьяна Бедного. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3029 ф12 РП51 Ф619 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП3029 ф12 РП51 Ф619 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
2617 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 12:57 | 2022-03-04 23:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №58-59 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №58 в результате разрушения колпачка изолятора и воздействия сильных порывов ветра (до 11 м/с). | 4.1.3, Срыв изолятора фазы «В» на опоре № 58 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс в результате разрушения колпачка изолятора из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра (до 11м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №58 ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Прогресс. на ВЛ-10-3 ПС Прогресс VS010-0009767 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Прогресс с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Прогресс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2618 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2022-03-04 12:54 | 2022-03-04 15:59 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Голосновка произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 веткой дерева обломленной и занесенной на провода, сильными порывами ветра, до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №69-70 ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Голосновка, произошло по причине механического воздействия на провода при падении ветки от дерева, обломленной и занесённой на провода ВЛ порывами ветра до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Голосновка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их веток, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10 кВ Голосновка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев, так и их веток, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и включить в план ремонта и ТО в 2022г.. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2619 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-04 12:50 | 2022-03-04 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ "Клюква" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №1-26 - 1-27, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №1-26 - 1-27 ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ "Клюква" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ Клюква на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №176.118 ПС 110/35/10кВ Клюква разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г.
2620 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 12:34 | 2022-03-04 12:35 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 явилось повреждение на оборудовании КТП-131 ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "АЗС Роснефть". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-131 ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании потребителя АЗС Роснефть., в результате которого произошло аварийное отключение КТП-131 ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АЗС Роснефть о приведении потребительской ТП-131 ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2621 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 12:32 | 2022-03-04 17:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4-2 ТП-1-15 ПС 35кВ Саприно послужило короткое замыкание при схлестывании проводов в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4-2 ТП-1-15 ПС 35кВ Саприно веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-15 ПС 35кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-15 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2622 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-04 12:31 | 2022-03-04 13:33 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. (Кабель в эксплуатации с 1968 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 было проведено 21.11.21 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-252 - ТП-467 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии).
2623 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2022-03-04 12:28 | 2022-03-04 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №118-119 деревом, упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) в пролете опор №118-119 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: 15.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2) Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: 15.03.2022 года был выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10 кВ Кесьма ( ф. 2). Дефектов, вызывающие отключения не выявлено.
2624 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2022-03-04 12:27 | 2022-03-04 13:02 | 3.4.7.3.1, В результате провиса провода в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-15-2 из-за ветровой нагрузки, произошел схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-15-2 из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-15-2 по всей длине Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП А-15-2 и включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Внуков Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №2 А-15-2 Срок исполнения: 10.04.2022 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г.
2625 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2022-03-04 12:17 | 2022-03-04 14:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-1 КТП-3-14 ПС 35 кВ Тхоревка послужило кратковременное короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры № 47 к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов проводов перекидки от опоры № 47 ВЛ-0,4-1 КТП-3-14 ПС 35 кВ Тхоревка к жилому дому в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 КТП-3-14 ПС 35 кВ Тхоревка по всей протяженности с целью выявления возможных дефектов провода после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 47 ВЛ-0,4-1 КТП-3-14 ПС 35 кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Каменского РЭС Вдовин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ-0,4-1 КТП-3-14 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено
2626 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 12:14 | 2022-03-04 12:23 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №117-118 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №117-118 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2627 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2022-03-04 12:13 | 2022-03-04 12:15 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Медея». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Медея». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Медея» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ № 121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО «Медея» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ № 121 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2628 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2022-03-04 12:10 | 2022-03-04 12:43 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Леденевка в пролете опор № 41-42. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 41-42 ВЛ 10 кВ Леденевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ 10 кВ Леденевка ВЛ 10 кВ Леденевка | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Леденевка. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Леденевка. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Леденевка. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Леденевка.
2629 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-04 12:09 | 2022-03-04 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре №217, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "В", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №217 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево и опускание провода фазы "В" на траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 11 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №217 на ВЛ-10-1 ПС Лосево VS010-0003569 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Лосево при помощи бинокля и обследования стойки опоры №127, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2022г. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Лосево замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №217 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №217 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Лосево, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра.
2630 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-04 12:09 | 2022-03-04 12:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.7 ПС 35/10кВ Глебово произошло в результате межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№98-99. | 4.12, Перекрытие проводов ветвями дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№98-99 ВЛ-10кВ 3.7.7 ПС 35/10кВ Глебово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ветвями дерева на ВЛ-10кВ 3.7.7 ПС 35/10кВ Глебово ВЛ-10кВ 3.7.7 ПС 35/10кВ Глебово | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.7 от ПС 35/10 кВ "Глебово" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.7.7 от ПС 35/10 кВ "Глебово" , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с мероприятиями по ВЛ 3.7.7 ПС Глебово Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.7.7 от ПС 35/10кВ "Глебово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
2631 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 12:07 | 2022-03-04 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-35 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-35 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №5-6 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-35 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-35 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2632 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 12:00 | 2022-03-04 19:40 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка послужило трёхфазное короткое замыкание, вызванное обрывом провода фазы "А" ,"В" ,"С" упавшем деревом из за пределов охранной зоны в пролетах опор №139-144. | 4.4.3, Обрыв проводов фазы «А»,«В»,«С» в пролёте опор №139-144 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка произошло вследствие падения на него дерева под тяжестью снега из за пределов охранной зоны в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода рядом с охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов ,деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов ,деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2633 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 11:57 | 2022-03-04 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП №2-15 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Коротояк послужило однофазное замыкание из-за повреждения проходного изолятора фазы "А",в следствие старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (произошло его частичное разрушение) при сильных порывах ветра до 18 м/с и осадков в виде мокрого снега . | 4.1.3, Повреждение проходного изолятора фазы "А" КТП №2-15 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Коротояк ,произошло при пробое, с последующим частичным разрушением фарфорового проходного изолятора фазы "А" в следствии старения фарфора, с потерей его диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 18 м/с и осадков в виде мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения КТП №2-15 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Коротояк с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов. Срок исполнения: 20.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и электрических измерений КТП №2-15 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Коротояк с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.07.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2634 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 11:55 | 2022-03-04 14:39 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 275 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ввода КЛ 0,4 кВ потребителя (гараж) с.Двулучное ул. Комарова д.14 от опоры №11/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2635 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 11:55 | 2022-03-04 17:43 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №18-19 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 15м\с. Своевременно не организованы работы по расчистке трассы . | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №18-19 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 15м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Садовое VS010-0005552 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 П С 35 кВ Садовое . Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 2 П С 35 кВ Садовое . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 П С 35 кВ Садовое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 П С 35 кВ Садовое разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2636 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2022-03-04 11:46 | 2022-03-04 12:59 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 345 ПС 35 кВ Николаевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2637 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2022-03-04 11:38 | 2022-03-04 12:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 Староюрьевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 269-270, упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 5 Староюрьевская ВЛ-10 кВ № 5 Староюрьевская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 5 ПС Староюрьевская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 269-270. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: На ВЛ-10 кВ № 5 ПС Староюрьевская в пролете опор № 269-270. произвели расчистку трассы от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ.
2638 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-04 11:35 | 2022-03-04 13:43 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №8-12 ПС 35 кВ Абрамовка произошло в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Абрамовка в пролете опор №10-11 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-12 ПС 35 кВ Абрамовка разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2639 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2022-03-04 11:33 | 2022-03-04 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари послужил обрыва провода фазы «С» в пролете опор №60-61, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №60-61 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №60-61 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари VS006-0001502 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: 26.03.2022 г. по распоряжению №374 персоналом ОВБ выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисоглебского РЭС Канаев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: 26.03.2022 г. по распоряжению №374 персоналом ОВБ выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Губари по всей длине. Дефектов не выявлено.
2640 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2022-03-04 11:30 | 2022-03-04 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: мастер Яковлев Ю.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2641 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 11:22 | 2022-03-04 13:01 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за Р-18-19 по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "ГЭС-Розница" по причине повреждения Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящемся на балансе и обслуживании ООО "ГЭС-Розница". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "РЭС-Розница", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 за Р-18-19 по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РЭС-Розница" о приведении потребительского оборудования Р-18-4 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Рамонь-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2642 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2022-03-04 11:20 | 2022-03-04 14:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом оборванного провода ф "А", вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода ф "А" в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 явилось упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: ЗГИ- начальник ПТГ Костин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 2-3 стоящих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 420.5-4/100 и угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Земзюлин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г.
2643 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 11:11 | 2022-03-04 16:42 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак послужило двухфазное короткое замыкание , вызванное обрывом провода фазы "А" с перекрытием фазы "В" в пролетах опор 7/23-7/24 под тяжестью веток лёгших на провода. | 4.4.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 7/23-7/24 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак произошло вследствие давления на него ветки дерева под тяжестью снега в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак VS010-0004362 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов .
2644 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 11:10 | 2022-03-04 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 послужил обрыва провода фазы «С» в пролете опор №116-117, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №116-117 на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролете опор №116-117 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6-7 ПС Хохол-1 VS006-0001504 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 05.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2645 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2022-03-04 11:07 | 2022-03-04 11:08 | 3.4.7.3.4, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролёте опор №7-8 ОВЛ-10кВ от опоры №52, ветвями упавшего на провода из охранной зоны ВЛ дерева, сломленного сильными порывами ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ОВЛ-10 кВ от опоры №52 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка, произошло по причине механического воздействия на провода ветвей дерева, упавшего из охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-8 ОВЛ-10 кВ от опоры №52 на ВЛ-10-3 ПС Петропавловка VS010-0003431 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев , так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий., наметить мероприятия по их вырубке или обрезке и внести в планы ремонтов и ТО на 2022г. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка, мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев , так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра и других неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, замечаний не выявлено.
2646 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 11:05 | 2022-03-04 11:06 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В. Хава произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ В. Хава в пролете опор №13-14 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ В. Хава разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2647 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 11:02 | 2022-03-04 15:06 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Воля произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №110-111 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №110-111 ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Воля явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Воля на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110 кВ Воля наметить мероприятия по обрезке веток деревьев, растущих за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2648 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 11:01 | 2022-03-04 12:18 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №14-№15 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 325 10/250, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №14-№15 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 325 10/250 произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 325 10/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2649 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2022-03-04 11:00 | 2022-03-04 13:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 181 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-10, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 181. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 181 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2650 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-04 10:54 | 2022-03-04 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №3.11.5 ПС Молотычи произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 упавшей веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ-10кВ №3.11.5 ПС Молотычи явилась упавшая на провода ветка дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.11.5 ПС Молотычи с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.11.5 ПС Молотычи назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено
2651 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-04 10:40 | 2022-03-04 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате пробоя между жилами В и С. | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии РП-30 ТП-692 ВГЭС произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт участка кабельной линии РП-30 ТП-692 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт участка кабельной линии РП-30 ТП-692 ВГЭС, произведены высоковольтные испытания.
2652 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 10:40 | 2022-03-04 18:36 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Тойда произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №172-173 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 15м\с. Своевременно не организованы работы по расчистке трассы . | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №172-173 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Тойда произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Тойда VS010-0006891 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2653 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-04 10:37 | 2022-03-04 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 25.02.2021г. | 4.12, Причина пробоя КЛ-6 кВ от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3 на участке от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ТП-208 яч. № 4 до ТП-209 яч. № 3, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
2654 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2022-03-04 10:35 | 2022-03-04 12:07 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №(3-11)-(3-12) ВЛ-10кВ №11 ПС "Восход"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(3-11)-(3-12) ВЛ-10кВ №11 ПС "Восход", произошло перекрытие проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: гл. инженер Раздольев А.А. Состояние: Не выполнено
2655 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-04 10:33 | 2022-03-04 14:15 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "Земля" на I секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Алексеевка произошло из-за срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2/3, падения провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/3 с последующим его пережогом и падением на землю в пролете опор №2/3-2/4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №2/3, падение провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы на опоре №2/3 с последующим его пережогом и падением на землю в пролете опор №2/3-2/4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка произошло вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2656 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 10:33 | 2022-03-04 17:51 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Ступино явилось повреждение на оборудовании СТП 081 ПС Ступино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя "Департамент дорожной деятельности". | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской СТП 081 ПС Ступино, находящейся на балансе и обслуживании потребителя "Департамент дорожной деятельности". в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Ступино, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "Департамент дорожной деятельности" о приведении потребительской СТП 081 ПС Ступино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2657 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 10:21 | 2022-03-04 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Алена явилось повреждение на оборудовании КТП-841 ВЛ-10-1 ПС Алена, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Фин Трейд" | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-841 ВЛ-10-1 ПС Алена, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Фин Трейд", в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Алена, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Фин Трейд" о приведении потребительского оборудования КТП-841 ВЛ-10-1 ПС Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2658 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине повреждения на потребительской ТП 10-8 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое, находящаяся на балансе ООО «ОТН Актив». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое произошло по причине повреждения на потребительской ТП 10-8 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое, находящаяся на балансе ООО «ОТН Актив». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "ОТН Актив" о приведении ТП 10-8 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок исполнения: 31.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "ОТН Актив" о приведении ТП 10-8 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Хреновое, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования".
2659 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-04 10:06 | 2022-03-04 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ ПС Чернянка произошло в следствие схлёста проводов опор в пролете опор 20-21 упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра и налипании мокрого снега на ветки дерева. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 20-21 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра и налипании мокрого снега на ветки дерева. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка
2660 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2022-03-04 10:01 | 2022-03-04 10:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 7.4.3 от ПС 35/10 "Охочевка"действием МТЗ с успешным РПВ явилось самоустранившееся межфазное КЗ, возникшее на ВЛ в пролетах опор № 37-38 при перекрытии проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода ВЛ порывистым ветром, с последующим падением ветки с проводов ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 37-38явилась ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанная и наброшенная на провода ВЛ порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 7.4.3 ПС "Охочевка" Срок исполнения: 09.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 09.07.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
2661 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2022-03-04 09:59 | 2022-03-04 10:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная в пролете опор №25-26 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная в пролете опор №25-26, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине.
2662 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2022-03-04 09:56 | 2022-03-04 11:57 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 02 Гнилуша, на провода в пролете опор № 4-5 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода в пролете опор № 4-5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 02 Гнилуша, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 02 Гнилуша. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Гнилуша ПС Гнилуша. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 02 Гнилуша, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Воронин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Гнилуша ПС Гнилуша.
2663 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 09:47 | 2022-03-04 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное замыкание вследствие обрыва провода фазы "В" и схлёст с проводом фазы "С" в пролете опор № 104-105 упавшей веткой с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 16 м/сек | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 104-105 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка произошло при падении ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2664 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-35 кВ Острогожск - Тхоревка с отпайками произошло в результате межфазного короткого замыкания вызванного пробоем воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор № 16-17 при прохождении атмосферного фронта. | 4.12, Пробой воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" ВЛ-35 кВ Острогожск - Тхоревка с отпайками в пролете опор № 16-17 произошел в результате сброса снежных муфт с проводов ВЛ образованных при прохождении атмосферного фронта сопровождающегося налипанием мокрого снега на провода ВЛ, что привело к раскачиванию фазных проводов и приближение их на недопустимое расстояние друг к другу. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Острогожск - Тхоревка с отпайками на предмет выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления дефектов (не требующих немедленного устранения) ВЛ-35 кВ Острогожск - Тхоревка с отпайками мероприятия по их устранению включить в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП УВС на 2022 год. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Нач. ЛУ СЛЭП Блинов С.А. Состояние: Не выполнено
2665 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 09:39 | 2022-03-04 11:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 302, принадлежащей ИП Мелякову А.А. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-302 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Меляков А.А. о проведении потребительского оборудования ПТП-302 по ВЛ 10-3 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2666 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2022-03-04 09:36 | 2022-03-04 17:17 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный произошло в результате перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №105-106 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 20 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Верный в пролете опор №105-106 произошло вследствие воздействия порывов ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Зотов В. Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верный разработали мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ
2667 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 09:35 | 2022-03-04 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП3-6 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 сломанной веткой высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка в пролёте опор №13-14 произошел из-за ветки высокорослого дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-6 ВЛ 10кВ №3ПС 35кВ Болдыревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.07.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2668 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-04 09:35 | 2022-03-04 13:22 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-1 н.п.Лазавка пролет 2-1-2-2 разрегулировка проводов в пролете. В результате воздействия порывов ветра, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-1-2-2, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.2.2, ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 н.п. Лазавка пролет №2-1-2-2 разрегулировка проводов в пролете. В результате воздействия порывов ветра, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-1-2-2, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 н.п. Лазавка разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 н.п. Лазавка Верховского РЭС провести перетяжку проводов в пролете опор №2-1-2-2. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведена перетяжка проводов в пролете опор №2-1-2-2 ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 н.п. Лазавка Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ-0,4кВ КТП 5/М-2-160 Ф-4 н.п. Лазавка Верховского РЭС по всей длине.
2669 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-04 09:34 | 2022-03-04 17:40 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 136-137 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 136-137 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2670 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 09:30 | 2022-03-04 12:04 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте на опоре №87 вследствие изменения структуры материала в результате эксплуатации. | 4.1.3, Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте на опоре №87 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки произошел из-за изменения структуры материала в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа фазы "В" в месте контактного присоединения к концевой кабельной муфте на опоре №87 на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2671 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-04 09:28 | 2022-03-04 10:55 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227 в пролете опор № 11-12. Сильный порывистый ветер. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227 в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. на ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227 в пролете опор № 11-12 ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227 в пролете опор № 11-12 | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: Проведён осмотр ИТР на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ-6кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР произвести вырубку (обрезку крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ИТР произведена вырубка (обрезка крон) деревьев угрожающих падением на ВЛ-6кВ от ПС 110/6 кВ ТЭЦ яч. 25 до КТП-227.
2672 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-04 09:25 | 2022-03-04 09:59 | 3.4.8.5.2, износ в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Коррозия материала
2673 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 09:25 | 2022-03-04 10:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №65-66 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк в пролёте опор № 65-66 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Коротояк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2674 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-04 09:15 | 2022-03-04 15:35 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ РЕК-02015 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло из-за КЗ, в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №177 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №176-177, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №177 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2675 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 09:12 | 2022-03-04 11:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС Петровское послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-3-3 на ПТП-3-5 ВЛ-10-3 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании Садоводческого товарищества «Никольское». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-3-3 на ПТП-3-5 ВЛ-10-3 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании Садоводческого товарищества «Никольское». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Садоводческого товарищества «Никольское» о приведении потребительского оборудования отпайки за ЛР-3-3 на ПТП-3-5 ВЛ-10-3 ПС Петровское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Садоводческого товарищества «Никольское» о приведении потребительского оборудования отпайки за ЛР-3-3 на ПТП-3-5 ВЛ-10-3 ПС Петровское в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2676 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 09:10 | 2022-03-05 19:22 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете №1-2 отпайки на ТП 2-1 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №1-2 отпайки на ТП 2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка в пролете №1-2 отпайки на ТП 2-1, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка VS010-0003775 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 2 ПС 110кВ Шишовка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 2 ПС 110кВ Шишовка , запланированы мероприятия устранению дефектов.
2677 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2022-03-04 09:06 | 2022-03-04 12:34 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Н. Сергиевская в пролете опор №166-167. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "В" и "А", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №13 на ПС Н. Сергиевская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. После снятия ветки с проводов, ВЛ 10кВ №13 ПС Н. Сергиевская введена в работу без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Н.Сергиевская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Н.Сергиевская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер МоРЭС Пшенкин П.В. Состояние: Не выполнено
2678 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 09:01 | 2022-03-04 09:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 188-189 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 188-189 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2679 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2022-03-04 08:58 | 2022-03-04 11:45 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Турово-1 произошло в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А и «В» в пролёте опор №30-31 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ сильным порывом ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Причиной кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Турово-1 явилось падение ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Не выполнено
2680 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-04 08:57 | 2022-03-04 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение РП-43 ПС-9 Ф.25 ВГЭС произошло в результате пробоя между жилами В и С | 4.12, В результате длительной эксплуатации кабельной линии РП-43 ПС-9 Ф.25 ВГЭС произошло высыхания защитного слоев кабеля, в следствии чего произошло замыкание. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт участка силового кабеля РП-43 ПС-9 Ф.25 ВГЭС с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт участка силового кабеля РП-43 ПС-9 Ф.25 ВГЭС. Выполнены высоковольтными испытаниями.
2681 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-04 08:57 | 2022-03-04 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение БКТП-1637 РП-15 ВГЭС произошло в результате пробоя изоляции между жилами силового кабеля. | 4.12, Пробой изоляции между жилами силового кабеля БКТП-1637 РП-15 ВГЭС произошёл в результате коррозии металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), а также ухудшения изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт силового кабеля БКТП-1637 РП-15 ВГЭС на поврежденном участке с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт силового кабеля БКТП-1637 РП-15 ВГЭС ,выполнены проведением высоковольтные испытания и измерения
2682 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 08:57 | 2022-03-04 13:03 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №181-182 веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №181-182 произошло веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино в пролете опор № 181-182 на ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино VS010-0009443 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино в пролете опор № 181-182. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2683 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-04 08:50 | 2022-03-04 08:51 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Алена явилось повреждение на оборудовании КТП-849 ВЛ-10-1 ПС Алена, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Маликова В.В. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП-849 ВЛ-10-1 ПС Алена, находящейся на балансе и обслуживании потребителя Маликова В.В., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Алена, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Маликову В.В. о приведении потребительского оборудования КТП-849 ВЛ-10-1 ПС Алена в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
2684 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2022-03-04 08:48 | 2022-03-04 08:54 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Любаж произошло, в результате короткого замыкания при поверхностном перекрытие опорных изоляторов 10кВ на корпус в ТП 222 , вызванное старением изоляции в процессе эксплуатации | 4.12, Поверхностный пробой опорной изоляции 10кВ на ВЛ-10кВ №03 ПС Любаж ТП 222 произошел в результате старения изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностный пробой опорной изоляции 10кВ на ВЛ-10кВ №03 ПС Любаж ТП 222 ВЛ-10кВ №03 ПС Любаж ТП 222 | Мероприятие: Техническое Произвести замену опорной изоляции на ТП 222 от ВЛ №03 ПС Любаж Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд на ТП 222 Замена проходных изоляторов Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Любаж и ТП расположенные от данной ВЛ, с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Любаж и ТП расположенные от данной ВЛ, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучения подчиненного персонала по качеству проведения осмотров оборудования ТП и составлению листов обхода. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2022 г. Описание проведённых работ: Протокол обучения
2685 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 08:40 | 2022-03-04 11:04 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Юность". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании ООО "Юность". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Юность" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-11 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2686 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 08:40 | 2022-03-04 14:13 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №103-104 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №103-104 ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская в пролете опор №103-104, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-2 ПС 35кВ Колодежанская VS010-9360237 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Колодежанская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
2687 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2022-03-04 08:37 | 2022-03-04 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№4-№5, упавшим сухим деревом, расположенным вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№4-№5 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП1155 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1155, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
2688 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 08:37 | 2022-03-04 10:05 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/2-3/3, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №3/2-3/3 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
2689 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 08:35 | 2022-03-04 09:07 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №10/5-10/6 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами трех фаз в пролете опор №10/5-10/6 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №10/5-10/6 на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино VS006-0000093 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10/5-10/6 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №10/5-10/6 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
2690 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 08:33 | 2022-03-05 02:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения 05.03.2022 г. в 02 час. 09 мин. ВЛ-10-10 ПС 35кВ Белогорье послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 157-158 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 157-158 ВЛ-10-10 ПС 35кВ Белогорье произошло из-за падения веток от деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, занесенных на провода порывами ветра (до 11 м/с). 4.4.4, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор № 188-189 ВЛ-10-10 ПС 35кВ Белогорье под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега, в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с и его схлестывании с проводами других фаз. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления дефектного провода и веток деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по замене провода, утратившего несущую способность в результате длительной эксплуатации и вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2691 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ФГУП "ЮВЖД" о приведении потребительской ТП-5-1 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Турово-2 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Нижнедевицкого РЭС Попов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятие выполнено
2692 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-04 08:14 | 2022-03-04 08:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло в результате перекрытия воздушного промежутка проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор № 120-121 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик произошло веткой дерева, занесённой из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2693 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2022-03-04 08:14 | 2022-03-04 08:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ СТП-13, находящемся на балансе потребителя ООО "Газпром Трансгаз Москва", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-15 ПС 35/10кВ Никольская действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Газпром Трансгаз Москва" с требованием содержания СТП-13, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
2694 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2022-03-04 08:11 | 2022-03-04 09:24 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10-11 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск в пролете опор № 10-11 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инжненер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-13 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2695 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-04 08:02 | 2022-03-04 08:55 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 32-РП 22 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2696 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-04 07:59 | 2022-03-04 11:59 | 3.4.12.1.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 206 ПС 35 кВ Неминущее произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №1-2 из-за налипания мокрого снега и изморозевых отложений и усилении ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 206 ПС 35 кВ Неминущее произошёл вследствие механического воздействия при сбросе мокрого снега и гололедно-изморозевых отложений и усилении ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 206 ПС 35 кВ Неминущее. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2697 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2022-03-04 07:55 | 2022-03-04 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 703 ПС 35 кВ Покровка. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2698 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2022-03-04 07:42 | 2022-03-04 07:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №164-№165, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №164-№165 ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ "Ястребовка" произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №325 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2699 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 07:41 | 2022-03-04 14:08 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №64-65 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
2700 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2022-03-04 07:40 | 2022-03-04 09:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения наконечника шлейфа со шпилькой 0,4 кВ фаза "С" ТМ ТП-12 ул. Фабрициуса, 27 г. Елец. | 4.13, Нарушение электрического контакта из-за отгорания наконечника на шпильке 0,4 кВ ТМ ТП-12 ул. Фабрициуса, 27 г. Елец вследствие расслабления контактного соединения.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ТП-12 ТП-12 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП-12 ул. Фабрициуса, 27 г. Елец. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия контактных соединений ТП-12 ул. Фабрициуса, 27 г. Елец. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии контактных соединений ТП-132/400 кВА п. Строитель, 26 г. Елец устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии контактных соединений ТП-12 г. Елец устранены выявленные недостатки.
2701 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 07:40 | 2022-03-05 11:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения 04.03.2022 г. в 07 час. 40 мин. ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 56-57 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). Причиной отключения 05.03.2022 г. в 08 час. 46 мин. ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 278-279 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 36-37 и № 278-279 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны произошло из-за падения веток от деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ, занесенных на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2702 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2022-03-04 07:39 | 2022-03-04 12:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1-03 ПС 35 кВ Федосеевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1-03 ПС 35 кВ Федосеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1-03 ПС 35 кВ Федосеевка VN004-00026448 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1-03 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1-03 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2703 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-04 07:39 | 2022-03-04 12:04 | 3.4.12.1.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик произошло в следствие схлёста проводов в пролете опор 23/8-23/11 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 23/8-23/11 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35кВ Орлик произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Орлик.
2704 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 07:38 | 2022-03-04 14:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 312-313 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор № 312-313 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2705 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 07:37 | 2022-03-04 08:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №11 от ВЛ 6 кВ №1 ПС 110 кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2706 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 07:35 | 2022-03-04 15:12 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №94-95 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №94-95 вследствие приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №94-95 на ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица VS010-0000958 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель
2707 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 07:33 | 2022-03-04 14:31 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №7/16-7/17 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами трех фаз в пролете опор №7/16-7/17 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №7/16-7/17 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка VS010-0000972 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7/16-7/17 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №7/16-7/17 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
2708 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2022-03-04 07:25 | 2022-03-04 07:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №4 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №4 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь крыльями птицы (при посадке на траверсу или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №4, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10№23 ПС 110кВ Андреаполь с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10№23 ПС 110кВ Андреаполь произведен. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 №23 ПС Андреаполь Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 №23 ПС Андреаполь произведен.
2709 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2022-03-04 07:22 | 2022-03-05 04:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-12 ПС 110кВ Панино послужило повреждение на ПТП 12-2, принадлежащей ИП Афанасьева П.И. | 4.12, Повреждение на потребительской ТП-12-2 по ВЛ-10кВ № 12 ПС 110кВ Панино произошло по причине неудовлетворительного технического состояния потребительского электрооборудования. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Афанасьева П.И. о проведении потребительского оборудования ПТП-12-2 по ВЛ 10-12 ПС 110кВ Панино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Не выполнено
2710 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 07:11 | 2022-03-04 08:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьёвка явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 104-105 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 104-105 на ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка , произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.04.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется
2711 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь произошло по причине возникновения однофазного КЗ, из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу опоры №74 в результате отложения конденсата при перепаде температуры окружающего воздуха с повреждением 1-го изоляторов из 8 в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №74. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения конденсата из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на траверсу на опоре №74 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь с повреждением 1-го изолятора из 8 в гирлянде изоляторов фазы "А" , что привело к отключению ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь действием 1 ступени ТЗНП с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Провести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №№70-80 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра на участке опор №№70-80 ВЛ-110 кВ Ржев-Зубцов II цепь устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
2712 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-04 07:10 | 2022-03-04 09:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП-43 ф.612 ПС Сураж и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП-43 ф.612 ПС Сураж явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.612 ПС Сураж. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.612 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
2713 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 07:10 | 2022-03-04 09:58 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВКоршево послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №100-101из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №100-101ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВКоршево произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВКоршево в пролете опор №100-101, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево VS010-0003771 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Коршево запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2714 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-04 07:03 | 2022-03-04 14:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 421 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №31 по ул.Набережная, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
2715 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2022-03-04 07:03 | 2022-03-04 08:31 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 10/0,4кВ 448 Брагино, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП №448 Брагино. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП №448 Брагино разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2022 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
2716 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-04 07:02 | 2022-03-04 08:49 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ ПС Чернянка произошло в следствие схлёста проводов опор в пролете опор 125-126 упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 125-126 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №29 ПС 110 кВ Чернянка.
2717 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-04 07:00 | 2022-03-04 08:30 | 3.4.9.3, В результате неблагоприятных погодных условий (сильный ветер) произошло отключение ВЛ-10кВ ф-12 ПС110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") действием защит.
2718 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 06:59 | 2022-03-04 09:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец послужило повреждение на потребительской отпайке за ЛР-5-4 на ПТП-5-12 , находящейся на балансе и обслуживании ДОЛ «Ракета». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-5-4 на ПТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ДОЛ «Ракета». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ДОЛ «Ракета» о приведении потребительского оборудования отпайки за ЛР-5-4 на ПТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ДОЛ «Ракета», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ДОЛ «Ракета» о приведении потребительского оборудования отпайки за ЛР-5-4 на ПТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ДОЛ «Ракета», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2719 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 06:58 | 2022-03-04 08:48 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №6/66-6/67 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами трех фаз в пролете опор №6/66-6/67 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №6/66-6/67 на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод VS006-0000099 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6/66-6/67 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №6/66-6/67 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
2720 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 06:57 | 2022-03-04 12:50 | 3.4.12.1.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №1/10-1/11 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 0,5 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово произошел из-за механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2721 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-04 06:55 | 2022-03-04 10:38 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Каширскагропромтранс". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Каширскагропромтранс", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Каширскагропромтранс" о приведении потребительского оборудования КТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2722 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-04 06:54 | 2022-03-04 13:29 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Запрудская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "Агросвет". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-6-1 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "Агросвет", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Запрудская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Агросвет" о приведении потребительского оборудования ТП-14-5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2723 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-04 06:52 | 2022-03-04 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за КЗ в результате излома металлоконструкции траверсы в месте сварочного соединения на опоре №1/15 с последующим ее падением и схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/14-1/15, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала металлоконструкции траверсы в месте сварочного соединения на опоре №1/15 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево произошло вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение сварочного соединения металлоконструкции траверсы на опоре №1/15 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 Гостищево VS010-0001020 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ.
2724 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 06:44 | 2022-03-04 14:00 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №83-84 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №83-84 вследствие приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №83-84 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка VS010-0000969 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Апрель.
2725 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2022-03-04 06:43 | 2022-03-04 07:51 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 16 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 17-18 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 06.04.2022 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
2726 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-04 06:41 | 2022-03-04 09:03 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Птицефабрикапроизошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
2727 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-04 06:32 | 2022-03-04 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ яч.№2- КТП 719 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ яч.№2- КТП 719 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ-10 кВ яч.№2- КТП 719 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика VS010-0000721 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ яч.№2- КТП 719 ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
2728 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 06:32 | 2022-03-04 13:37 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-21 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании НСТ "Крона-3". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №8-21 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон, находящейся на балансе и обслуживании НСТ "Крона-3". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю НСТ "Крона-3" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №8-21 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2729 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-04 06:19 | 2022-03-04 13:31 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №94-95, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №94-95 ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
2730 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-04 06:14 | 2022-03-04 10:42 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №40-41, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №40-41 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110кВ Чернянка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Чернянка.
2731 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-04 06:12 | 2022-03-04 09:11 | 3.4.12.1.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "В", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №14/7-14/8, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14/7-14/8 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка произошел в результате механического воздействия при возникновении колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Заявка
2732 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 06:09 | 2022-03-04 11:55 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №6-4 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва». | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №6-4 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Газпром Трансгаз Москва». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-4 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Газпром Трансгаз Москва» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-4 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2733 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-04 06:01 | 2022-03-04 08:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №102-103 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №102-103 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: План
2734 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-04 06:00 | 2022-03-04 08:40 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-8 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-8-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании сады "Озон". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя сады "Озон", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-8 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю сады "Озон" о приведении потребительского оборудования КТП-8-6 ВЛ-10-8 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2735 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 05:59 | 2022-03-04 11:53 | 3.4.12.1.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 960 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлёста проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 0,5 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | 4.4.4, Обрыв и схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 960 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 960 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 16.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2736 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-04 05:55 | 2022-03-04 11:32 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Запрудская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Пронин". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Пронин", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Запрудская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Пронин" о приведении потребительского оборудования КТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Запрудская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2737 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2022-03-04 05:51 | 2022-03-04 08:14 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная стало короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-620, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Богучархлеб", произошедшее в результате не умышленного повреждения ЭУ. | 4.12, Причиной возникновения короткого замыкания на оборудовании потребителькой КТП-620 по ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "Богучархлеб", стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Богучархлеб" о приведении потребительской КТП-620 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шкодин Н.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Богучархлеб" о приведении потребительской КТП-620 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2738 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 05:42 | 2022-03-04 05:43 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате перекрытия проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «В» и «С» в пролете опор №95-96 на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-6-7 ПС Хохол-1 VS006-0001504 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР в пролете опор №95-96. Срок исполнения: 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 26.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР в пролете опор №95-96. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 26.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено
2739 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2022-03-04 05:31 | 2022-03-04 09:36 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 1023 ПС 110 кВ Томаровка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в сетях потребителя Магазин от опоры №1/4 п. Томаровка. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
2740 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2022-03-04 05:30 | 2022-03-04 06:20 | 3.4.7.3.5, Перепад нагрузок в ТП | 4.12, Отключение вводного автомата 0,4 кВ ТП 944 СШ 2 по причине кратковременного повышение нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное повышение нагрузки на ТП 944 РУ 0,4 кВ СШ 2 ТП 944 РУ 0,4 кВ СШ 2 | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок на ТП 944 - Т-2. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Провести замер нагрузок на ТП 944 - Т-2.
2741 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 05:29 | 2022-03-04 12:30 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №43-44 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №43-44 вследствие приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №43-44 на ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица VS010-0000951 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №43-44 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
2742 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 05:19 | 2022-03-04 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролёте опор № 335-336 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье в пролёте опор № 335-336 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2743 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение оборудование потребителя (СИЗО).
2744 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 05:14 | 2022-03-04 12:34 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 18-19 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 18-19 ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ в пролете опор №18-19 ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров. на ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров VS010-0003001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №29 ПС 220кВ Бобров запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2745 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 05:13 | 2022-03-04 10:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №9-№10, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева сломленной порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2746 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 05:12 | 2022-03-04 08:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание, в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №27-28, из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №27-28, вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №27-28 на ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6-5 ПС Хохол-1 VS006-0001501 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 22.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 25.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2747 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-04 05:07 | 2022-03-04 12:56 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения стало межфазное замыкание из-за обрыва ВЛ от ТП -77. | 4.3.4, Обрыв проводов ВЛ от ТП -77 произошел из-за налипания мокрого снега | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ на наличие дефектов Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению дефектов
2748 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-04 05:04 | 2022-03-04 11:59 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ В.Михайловка произошло на отпайке от Р 505-КТП 504 ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка, находящейся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г.
2749 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 05:04 | 2022-03-04 10:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное послужило межфазное КЗ в пролете опор №1-№2 вызванное перекрытием оборванных проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное, явилось упавшее дерево растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва проводов на ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2750 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-04 05:04 | 2022-03-04 05:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №10-11 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания будут включены в план ремонта и ТО 2023 года.
2751 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 05:00 | 2022-03-04 05:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛЗ-10кВ №03 от ПС 110/35/10кВ Горшечное с неуспешным АПВ произошло по причине межфазнгого КЗ на землю по причине приближения РДИП на опорах №34 фаза "А" и №59 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. | 4.12, Приближения РДИП на опорах №34 фаза "А" и №59 фаза "С" к траверсе опоры на недопустимое расстояние при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближения РДИП к траверсе опоры на ВЛЗ-10кВ №03 от ПС Горшечное ПТФ №3 VS010-0002812 | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛЗ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по выявлению дефектов при обходах и осмотрах способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2752 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2022-03-04 05:00 | 2022-03-04 11:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное послужило межфазное КЗ в пролете опор №(8-2)-№(8-3) вызванное перекрытием оборванных проводов деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №(8-2)-№(8-3) ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Горшечное, явилось упавшее дерево растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2753 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2022-03-04 04:59 | 2022-03-04 06:23 | 3.4.7.3.4, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/5 - 1/6 ветками дерева при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/5-1/6 ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего в охранной зоне ЛЭП, при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением в пролете опор №1/5 - 1/6 на ВЛ 10кВ №24 ПС Короча VS010-0000197 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 13.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ кВ №24 ПС 110 кВ Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Техническое Произвести работы по вырубке ДКР в пролете опор №1/5 - 1/6 ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведены работы по вырубке ДКР в пролете опор №1/5 - 1/6 ЛЭП 10кВ №24 ПС 110 кВ Короча.
2754 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 04:50 | 2022-03-04 04:51 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №62-63, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «В» и «С» в пролётах опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №62-63 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролёте опор №62-63 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2755 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 04:45 | 2022-03-04 08:20 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №181-182 в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №181-182 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Архангельское произошло в результате вмёрзших в провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие в охранной зоне ВЛ, деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-5 ПС Архангельское VS010-0004882 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское . Срок исполнения: 07.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов .
2756 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-04 04:40 | 2022-03-04 04:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 25-26 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с . | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В и С" по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное в пролете опор №25-26 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5ПС 35кВ Шубное по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Шубное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.06.2022 г. Состояние: Не выполнено
2757 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 04:32 | 2022-03-04 06:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец послужило двухфазное короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №59-60 в результате срыва и повреждения изолятора фазы "С" с проводом на опоре №60 (ЛР-4-1) при сильных порывах ветра до 11 м/с и налипании мокрого снега на провода. | 4.1.3, Срыв и повреждение изолятора фазы "С" с проводом на опоре №60 (ЛР-4-1) ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец и схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №59-60 произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери его механических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 11 м/с и налипании мокрого снега на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на опоре №60 на ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец VS010-9360128 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец по всей длине с применением бинокля и осмотр состояний крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Ср.Икорец замечаний не выявлено.
2758 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-04 04:31 | 2022-03-04 05:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-754 ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 5-6 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-754 ВЛ-613 ПС Западная явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№5-6 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№5-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-754 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 29.04.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Не выполнено
2759 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 04:25 | 2022-03-04 07:05 | 3.4.7.3.4, Трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна произошло из-за перекрытия проводов фаз "А" , "В" и"С" в пролете опор №127-128 в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до 15м\с. Своевременно не организованы работы по расчистке трассы . | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" , "В" ,"С" в пролете опор №127-128 вызвавшее трёхфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна произошло в результате лёгших на провода веток дерева растущего в охранной зоне ВЛ под воздействием налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра до15м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева угрожающего падением на провода в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Анна VS010-0008074 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 14 ПС 110 кВ Анна разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2760 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-04 04:23 | 2022-03-04 08:58 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 16 -17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 11 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 16-17 по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра до 11 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2022г.. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-434 ПС 35 кВ Павловск 1 замечаний не выявлено.
2761 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 04:20 | 2022-03-04 04:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №86-87, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «С», в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «В» и «С» в пролётах опор №86-87 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошёл из-за вытягивания провода фазы «С» в пролете опор №86-87 в результате старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «С» в пролёте опор №86-87 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0016024 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «С» в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная. Срок исполнения: 19.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «С» в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
2762 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 04:20 | 2022-03-04 08:56 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное обрывом проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 336-1 отпайки на ТП 8-6 под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролете опор № 336-1 отпайки на ТП 8-6 под тяжестью, образовавшегося большого слоя мокрого снега в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка, запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2763 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2022-03-04 04:19 | 2022-03-04 05:58 | 3.4.12.1.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве и схлёсте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и в результате возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов мокрого снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №58-59 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка произошёл в результате механического воздействия при налипании на провода мокрого снега, изморозевых отложений, усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
2764 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 04:12 | 2022-03-04 07:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" , "В" и "С" в пролетах опор № 8-9 отпайка к ТП-1-15 ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор № 8-9 отпайка к ТП-1-15 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец произошло ветками деревьев (ДКР), растущими в охранной зоне ВЛ, из-за налипания мокрого снега и порывов ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 8-9 отпайка к ТП-1-15 на ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец VS010-9360125 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС В.В. Чимин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец требуется расчистка трассы в пр. опор № 120-150 (выполнить до 30.08.22).
2765 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2022-03-04 04:04 | 2022-03-04 05:14 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Гигиенист". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Гигиенист", послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Гигиенист" о приведении потребительского оборудования ТП-1-5 ВЛ 6кВ №1 ПС 35 кВ Плотина в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г.
2766 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 03:50 | 2022-03-05 02:36 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №44-45 отпайки на ТП 3-3из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №44-45 отпайки на ТП 3-3 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка в пролете №44-45 отпайки на ТП 3-3, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка VS010-0003776 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Шишовка, запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2767 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 03:49 | 2022-03-04 03:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор № 312-313 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка в пролёте опор № 312-313 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2768 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-04 03:49 | 2022-03-04 03:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №70-71 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с, с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 70-71 на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское , произошло при падении ветки от дерева , растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработаны мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.
2769 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2022-03-04 03:39 | 2022-03-04 11:28 | 3.4.7.3.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №78-79 ветками деревьев при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами трех фаз в пролете опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за приближения веток деревьев к проводам при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная вырубка ДКР в пролете опор №78-79 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка VS010-0001005 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №78-79 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ на Март
2770 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-04 03:26 | 2022-03-04 05:50 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/35-1/36, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1/35-1/36 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
2771 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2022-03-04 03:25 | 2022-03-04 04:15 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ ПС Чернянка произошло в следствие схлёста проводов опор в пролете опор 86-87 упавшим деревом (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 86-87 ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка произошел из-за механического воздействия при падении дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Чернянка.
2772 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 03:03 | 2022-03-04 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 36-37 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 36-37 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка и участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка и участка ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР-1-2 запитанным от ВЛ-10-3 Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2773 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Волоконовка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №14 ЛЭП 10 кВ №8 веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №14 ЛЭП 10 кВ №8 произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
2774 | 347 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-04 02:20 | 2022-03-04 04:38 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП3024 к ТП3230 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф605 РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП3024 к ТП3230 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3024 к ТП3230. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
2775 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6 кВ №45 ПС 110кВ Тамбовская №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
2776 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 02:18 | 2022-03-04 10:00 | 3.4.12.1.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при изломе падении на землю стоек ж/б опор №7/19, 7/20, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №7/19-7/21, по причине возникновения изморозевых отложений и налипании мокрого снега на провода при усилении ветра. | 4.4.4, Излом и падение на землю стоек ж/б опор №7/19, 7/20, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №7/19-7/21 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная, произошло по причине механического воздействия при возникновении изморозевых отложений и налипании мокрого снега на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2777 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2022-03-04 02:11 | 2022-03-04 02:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Саприно послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 77-78 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 11 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 77-78 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Саприно произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Не выполнено
2778 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №213-214 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №213-214 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Колодезь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижебовский В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2779 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2022-03-04 02:00 | 2022-03-04 07:25 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка послужило обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 54-55 упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 16 м/сек | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 54-55 на ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло при падении дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 54-55 на на ВЛ-10 - 1 ПС Ульяновка VS010-0003563 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: не требуется
2780 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 01:33 | 2022-03-04 09:13 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров произошло по причине повреждения на потребительской ТП 5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров, находящаяся на балансе ООО «Предприятие Управляющая компания. | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров произошло по причине повреждения на потребительской ТП 5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров, находящаяся на балансе ООО «Предприятие Управляющая компания». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Предприятие Управляющая компания"о приведении ТП 5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направленго письмо потребителю ООО "Предприятие Управляющая компания"о приведении ТП 5-1 ВЛ 10кВ №5 ПС 220кВ Бобров, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования".
2781 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 01:14 | 2022-03-04 11:29 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №2-4 отпайки на ТП 2-25 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ под массой снега при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №2-4 отпайки на ТП 2-25 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое в пролете опор №2-4 отпайки на ТП 2-25, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое VS010-0003784 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Хреновое запланированы мероприятия по устранению дефектов.
2782 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-04 01:04 | 2022-03-04 03:52 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Принцевка произошло в результате повреждения на КТП 303 (находится на балансе потребителя ООО "СОК усадьба Коренева"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
2783 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2022-03-04 01:00 | 2022-03-04 02:45 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН 2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП № 10/0,4 кВ №ВЛ 0,4кВ №1 ТП №280 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 в результате падения на провода ветки с дерева, упавшей из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки с дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 , что послужило причиной перегорания ПН-2-0,4кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № ВЛ 0,4кВ №1 ТП №280. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №280 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №280 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №280. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №280.
2784 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-04 00:49 | 2022-03-04 04:31 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №26-27 ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
2785 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-04 00:45 | 2022-03-04 16:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Давыдовка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное повторяющимися кратковременными нарушениями воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №235-236 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за срыва и повреждения изоляторов фазы «С» на опоре № 236 (ЛР-5-7) при налипании мокрого снега на провода и сильном боковом ветре 11 м/с. | 4.12, Кратковременные повторяющиеся нарушения воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №235-236 ВЛ-10-5 ПС Давыдовка произошли вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за срыва и повреждения изоляторов фазы «С» на опоре № 236 (ЛР-5-7) в результате разрушения колпачков, из-за потери их механических свойств в процессе длительной эксплуатации, при налипании мокрого снега на провода и сильном боковом ветре 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №235-236 из-за срыва и повреждения изоляторов фазы «С» на опоре № 236 (ЛР-5-7) в результате разрушения колпачков из-за потери их механических свойств в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-5 ПС Давыдовка VS010-9360102 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Давыдовка по всей длине с применением бинокля. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Давыдовка замечаний, влияющих на безаварийную работу не выявлено.
2786 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-04 00:41 | 2022-03-04 16:15 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 86-87 из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 86-87 ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров произошло из-за их перекрытия веткой дерева, растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров. на ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров VS010-0002738 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров Бобровского РЭС по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №27 ПС 220кВ Бобров запланированы мероприятия по их устранению дефектов.
2787 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2022-03-04 00:31 | 2022-03-04 07:03 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №113-114 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №113-114 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: анализ
2788 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 00:15 | 2022-03-04 00:16 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная послужило двухфазное короткое замыкание, из-за кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролётах опор №62-63, в результате разрегулировки стрелы провиса провода фазы «В», в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Кратковременный схлест проводов фазы «В» и «С» в пролётах опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная произошёл из-за вытягивания провода фазы «В» в пролете опор №62-63 из-за старения материала провода в сочетании с сильными порывами ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролёте опор №62-63 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная VS010-0009833 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ №28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
2789 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2022-03-04 00:13 | 2022-03-04 00:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ 646 ЦРП 10кВ Солнцево произошло в результате междуфазного короткого из-за перекрытия проводов птицей на опоре №2. | 4.12, Причиной перекрытия проводов на опоре №2 по ВЛ-10кВ 646 ЦРП 10кВ Солнцево явилась птица. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №646 ЦРП 10кВ Солнцево. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное ПО результатам осмотра ВЛ 10кВ №646 ЦРП 10кВ Солнцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
2790 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2022-03-04 00:10 | 2022-03-04 00:11 | 3.4.7.3.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате перекрытия проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №83-84, вызванного касанием ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между фаз «А» и «С» в пролете опор №83-84 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино, произошло вследствие касания ветками ДКР из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на ВЛ-10 -4 ПС Рудкино VS010-0010176 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР в пролете опор №83-84. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино от ДКР в пролете опор №83-84. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Срок исполнения: 12.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Найденов В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
2791 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-04 00:06 | 2022-03-04 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП 1213 (60) ПС 35 кВ Кантемировская послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения опорного изолятора фазы "С", в следствие старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (произошло его частичное разрушение) при сильных порывах ветра до 11 м/с и осадков в виде мокрого снега и дождя. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" СТП 1213(60) ПС 35 кВ Кантемировская, произошло при пробое , с последующим частичным разрушением фарфорового опорного изолятора фазы "С" в следствие старения фарфора, с потерей его диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 11 м/с и осадков в виде мокрого снега и дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств и характеристик материала опорного изолятора фазы "С" » в результате длительной эксплуатации на СТП 1213(60) ПС 35 кВ Кантемировская TP010-0150248 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения СТП по ВЛ-10 -12 ПС 35кВ Кантемировская с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции опорных изоляторов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и электрических измерений СТП по ВЛ-10 -12 ПС 35кВ Кантемировская с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Не выполнено
2792 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2022-03-04 00:03 | 2022-03-04 03:26 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №12-13, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №12-13 ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Птицефабрика произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г.
2793 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2022-03-03 23:56 | 2022-03-03 23:58 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка произошло по причине повреждения на потребительской ТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка, находящаяся на балансе ООО «Птицефабрика Бобровская». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка произошло по причине повреждения на потребительской ТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка, находящаяся на балансе ООО «Птицефабрика Бобровская». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Птицефабрика Бобровская" о приведении ТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю ООО "Птицефабрика Бобровская" о приведении ТП 3-8 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Азовка, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования".
2794 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2022-03-03 23:55 | 2022-03-03 23:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-613 ПС Западная явилось повреждение на ведомственной ТП-625 СО "Восход" |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо руководству СО "Восход" Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
2795 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2022-03-03 23:33 | 2022-03-04 08:56 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролете опор № 12-13 ветками от дерева(ДКР),растущего в охранной зоне ВЛ,под тяжестью образовавшегося большого слоя мокрого снега в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 18 м/с . | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С"в пролете опор № 12-13 по ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное произошло ветками от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, под тяжестью образовавшегося большого слоя мокрого снега в результате сильнейшего снегопада и порывов ветра до 18 м/с . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие деревьев в охранной зоне ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное в пролете опор № 12-13, угрожающих падением на провода ВЛ. на ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное VS010-9360173 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку трассы в пролетах опор №12-13 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2796 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2022-03-03 23:23 | 2022-03-03 23:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 №6 ПС 35кВ Покровка, произошло по причине кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор №12-13 веткой дерева обломленной и заброшенной на провода ВЛ, порывами ветра до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка произошло в результате механического воздействия на провода ВЛ ветви от дерева, обломленной и заброшенной на провода порывами ветра до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка по всей длине, с целью выявления деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением провода ВЛ, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением провода ВЛ, как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра и неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по их обрезке или вырубке с включением в планы ремонта и ТО. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35кВ Покровка замечаний не выявлено.
2797 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-4 ПС АНП послужило короткое замыкание на ВЛ-10-4 ПС АНП, находящейся в собственности и на балансе потребителя ПДС Саратовского филиала ООО"Газпромэнерго" |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПДС Саратовского филиала ООО"Газпромэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПДС Саратовского филиала ООО"Газпромэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10-4 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2798 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2022-03-03 22:42 | 2022-03-03 22:47 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС Кладово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №19 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №19 ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС Кладово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №19, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.1124 ПС Кладово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС Кладово на предмет гнездования птиц. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.1125 ПС Кладово дефекты. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2022 г.
2799 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2022-03-03 22:20 | 2022-03-03 22:22 | 3.4.8.5.2, Отключение В ВЛ-10-7 ПС 35кВ Л. Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании КТП-7-13 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании КФХ "Каширское". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-7-13 ВЛ-10-7 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя КФХ "Каширское", послужившей причиной аварийного отключения В ВЛ-10-7 ПС 35кВ Л. Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ "Каширское" о приведении потребительского оборудования КТП-7-13 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г.
2800 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2022-03-03 21:50 | 2022-03-03 23:03 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-33 Ф-1003 ПС Севская в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-33 Ф-1003 ПС Севская в пролете опор №9-10, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-33 Ф-1003 ПС Севская в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка
2801 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-03 21:50 | 2022-03-03 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №31 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №30-31, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №30-31 ЛЭП 10 кВ №31 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло по причине возникновения механического воздействия при колебании проводов (амплитудой до 1 м) и сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №31 РП 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2802 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2022-03-03 21:39 | 2022-03-03 23:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 311 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 14.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2803 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-03 21:37 | 2022-03-03 21:38 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Залужное произошло по причине повреждения на КТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Сельхозинвест» . | 4.12, Повреждение на КТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Сельхозинвест». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Сельхозинвест» о приведении потребительского оборудования КТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Сельхозинвест» о приведении потребительского оборудования КТП-4-16 ВЛ-10-4 ПС Залужное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2804 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2022-03-03 21:30 | 2022-03-03 21:31 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец произошло по причине повреждения на ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Санаторий им. Цюрупы» . | 4.12, Повреждение на ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср. Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Санаторий им. Цюрупы». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Санаторий им. Цюрупы» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 05.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чимин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Санаторий им. Цюрупы» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-8 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2805 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2022-03-03 21:11 | 2022-03-03 22:11 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №5-13 ПС 35кВ Рубашевка находиться на балансе и обслуживании ООО <<Гарант>>. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35кВ Рубашевка произошло по причине повреждения на потребительской ТП №5-13 ПС 35кВ Рубашевка. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№5-13 по ВЛ10кВ№5 П С 35кВ Рубашевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.04.2022 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№5-13 по ВЛ10кВ№5 П С 35кВ Рубашевка о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
2806 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-03 20:10 | 2022-03-04 03:18 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение РП-53 ТП-320 ВГЭС произошло в результате повреждения кабельной линии, из-за возникшего междуфазного короткого замыкания из-за движения грунта в следствии прохождения проезжей части в месте повреждения КЛ | 4.12, произошло из-за движения грунта в месте повреждения КЛ в следствии прохождения проезжей части. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка силового кабеля с последующими высоковольтными испытаниями. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка силового кабеля выполнены высоковольтные испытания.
2807 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения В 10кВ № 5 на ПС П.Пригородной с успешным АПВ, стало падение ветки дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в пролёте опор № 59-60. | 4.4.3, Кратковременной КЗ ВЛ в пролёте опор № 59-60 ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная при падении ветки дерева растущего вблизи охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения и пересечения воздушной линии с лесополосой, на отдельно стоящие деревья растущие в близи охранной зоны ВЛ и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС П.Пригородная: по выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
2808 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2022-03-03 19:29 | 2022-03-03 19:32 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Верейка явилось повреждение на оборудовании КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И. | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя КФХ Боев А.И., в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-4 ПС Верейка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КФХ Боев А.И. о приведении потребительской КТП 968 ВЛ-10-4 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
2809 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-03 19:24 | 2022-03-03 20:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 3 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 740 каб.Б ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2810 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2022-03-03 19:20 | 2022-03-03 20:09 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 Смолевичи в пролёте опор №4-5. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 Смолевичи в пролёте опор №4-5, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л2 ф.108 Смолевичи в пролете опор №4-5. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
2811 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2022-03-03 18:55 | 2022-03-03 20:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-15 яч.13 до ТП-555 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-15 яч.13 до ТП-555 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. | 4.12, Причина пробоя КЛ-10кВ РП-15 яч.13 до ТП-555 яч.1 на участке от РП-15 яч.13 до ТП-555 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-15 яч.13 до ТП-555 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ яч.13 от РП-15 Срок исполнения: 17.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнил испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ яч.13 от РП-15 Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.05.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
2812 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2022-03-03 18:11 | 2022-03-03 18:46 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительской ТП-704 ООО "Пластик". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-704 ООО "Пластик", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 28.03.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ТП-704 ООО "Пластик", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
2813 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2022-03-03 17:20 | 2022-03-03 18:51 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ № 1 КТП № 529 произошло в результате К.З. между двух фаз в пролете опор № 5-6, вызванное схлестом проводов из-за несоответствие нормам стрелы провиса проводов. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации нарушилась структура материала провода, из-за чего произошёл провис провода в пролёте опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 529 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 529 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 529, особое внимание уделить стреле провиса провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Мероприятие: Техническое Выявленные пролеты с разрегулировкой стрелы провиса провода по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 529, перетянуть, либо включить в КР или ТО. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г.
2814 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2022-03-03 17:05 | 2022-03-03 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ-1005 ПС Белеи явился пробой междуфазной изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 кабеля АСБ-6 3х70 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). | 4.12, Причиной отключения КВЛ-1005 ПС Белеи явилось междуфазное замыкание в результате пробоя междуфазной изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 кабеля АСБ-6 3х70 из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты 3КНТп-10-70/120 кабеля АСБ-6 3х70 КВЛ-1005 ПС Белеи в процессе длительной эксплуатации с 1975 года (47 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1005 ПС Белеи VS010-9670293 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ отключений КВЛ-1005 ПС Белеи за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2022 г. Описание проведённых работ: Анализ отключений КВЛ-1005 ПС Белеи за последние пять лет по причине повреждения кабеля
2815 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2022-03-03 16:59 | 2022-03-03 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветви дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская в пролете опор №72-73. | 4.4.3, Падение ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская в пролете опор №72-73 привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Новобрянская в пролете опор №72-73 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.04.2022 г. Ответственное лицо: Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы и валка деревьев ВЛ 10 кВ Ф 1028 ПС Новобрянская
2816 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2022-03-03 16:48 | 2022-03-03 17:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования у потребителя | 4.13, Причиной нарушения контактного соединения на вводе в дом стало воздействие порывистого ветра.
2817 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2022-03-03 16:41 | 2022-03-03 16:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №23-24 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №23-24 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине, длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 30.06.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы , выявленные нарушения и замечания будут включены в план ремонта и ТО 2023 года.
2818 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2022-03-03 15:53 | 2022-03-03 17:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 по ул. Розы Люксенбург с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 от ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 от ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №15 по ул. Розы Люксенбург привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 от ЦРП-4 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена замена контактных соединений на вводе в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-49 ф.1013 от ЦРП-4 от границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2819 | 346 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-03 15:51 | 2022-03-03 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №55 ул. Меловая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3078 ф.604 РП37. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3078 ф.604 РП37. с медным проводом потребителя на доме №55 ул. Меловая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3078 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3078 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2820 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-03 15:12 | 2022-03-03 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №72 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №72 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2821 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2022-03-03 14:36 | 2022-03-03 16:32 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ 0,4кВ ф2 от ТП 394 произошло по причине обрыва "0" провода и схлеста проводов в пролёте опор 1-2, в результате воздействия посторонних лиц, при проезде крупногабаритной техники. | 4.4.1, Обрыв "0" провода и схлест проводов в пролёте опор 1-2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 394 произошел из-за механического воздействия сторонних лиц при проезде крупногабаритного транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 Бруслановка КТП 394 Ф2 VN004-94800746 | Мероприятие: Техническое Выполнить замер стрелы провеса над дорогами по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 394. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить замер стрелы провеса Мероприятие: Техническое По результату замера стрелы провеса над проезжей частью на ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 394, устранить выявленные дефекты в кротчайший срок. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Мастер Дятленко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: устранить выявленные дефекты в кротчайший срок. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Носов Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2022 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в ОМВД
2822 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2022-03-03 14:17 | 2022-03-03 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 2 ул. Новоселов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 2 ул. Новоселов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2823 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2022-03-03 14:10 | 2022-03-03 15:43 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое по неотложной заявке, послужило повреждение опоры №6 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №6 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое произошло в результате механического воздействия на опору стороннего автотранспорта при наезде. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №5,7 ВЛ-0,4-1 КТП-106 ПС Лозовое запланированы мероприятия для устранения выявленных дефектов с включением в программы ТОиР. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер Овдун А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.04.2022 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение
2824 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2022-03-03 14:05 | 2022-03-03 21:58 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 301 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №14 по ул.Лесная, запитанного от опоры №2/5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 15.03.2022 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправка письма потребителю.
2825 | 356 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2022-03-03 14:02 | 2022-03-03 16:10 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП33 ф.1024 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2826 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2022-03-03 13:55 | 2022-03-03 15:01 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №25-26 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2827 | 344 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-03 13:44 | 2022-03-03 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2258 Ф625 Заречная от опоры к дому ул. Западная 78/1, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2258 Ф625 ПС Заречная от опоры к дому ул. Западная 78/1, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2258 Ф625 ПС Заречная от опоры к дому ул. Западная 78/1. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2258 Ф625 ПС Заречная от опоры к дому ул. Западная 78/1
2828 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2022-03-03 13:41 | 2022-03-03 17:00 | 3.4.12.2.3, Из-за упавшего, высокого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ на ВЛ, под воздействием порыва ветра, произошло межфазное короткое замыкание в пролёте опор № 182-184 ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшего дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №182-184 ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа, произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ-10кВ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 13.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2022 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственнику лесополосы, о необходимости вырубки деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа Срок исполнения: 10.04.2022 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2022 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо собственнику лесополосы, о необходимости вырубки деревьев угрожающих падением на ВЛ-10кВ №28 ПС Суджа
2829 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2022-03-03 13:27 | 2022-03-03 15:12 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 36 ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 36 ул. Строителей привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2830 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2022-03-03 13:27 | 2022-03-03 13:37 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п.Муравлевка пролет 4-3-1 разрегулировка проводов в пролете.В результате воздействия порывов ветра, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-3-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.2.1, ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п. Муравлевка пролет 4-3-1 разрегулировка проводов в пролете. В результате воздействия порывов ветра, произошло касание проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-3-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п. Муравлевка разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2022 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Верховского РЭС Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п. Муравлевка Верховского РЭС провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п. Муравлевка Верховского РЭС по всей длине. Мероприятие: Техническое ВЛ-0,4кВ КТП 5а/К-1-100 Ф-1 н.п. Муравлевка Верховского РЭС провести перетяжку проводов в пролете опор №4-3-1. Срок исполнения: 09.04.2022 г. Ответственное лицо: гл.инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2022 г. Описание проведённых работ: включено в план работ на апрель
2831 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2022-03-03 13:06 | 2022-03-03 15:03 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло разрушение концевой кабельной муфты, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-04 ПС Космынино опора № 9 -опора № 10 (кабель 1992 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 14.05.2020 электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции повлекло за собой отключение МВ-10кВ Ф. 10-04 на ПС Космынино-тяговая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции на ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Космынино; Уч.1 ПС Космынино - Подс. ж/д (Оп.1-9), VS010-0006058-001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино. Срок исполнения: 30.03.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.04.2022 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
2832 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2022-03-03 13:05 | 2022-03-03 15:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №1 ул. Рябка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №1 ул. Рябка. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 04.04.2022 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
2833 | 343 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2022-03-03 13:02 | 2022-03-03 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП30071 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Колодезная д.5, вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП30071 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Колодезная д.5, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП30071 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Колодезная д.5. Срок исполнения: 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2022 г. Описание проведённых работ: Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП30071 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Колодезная д.5.